Приложение

Карта заказа микропроцессорных устройств защиты и автоматики.

Технические данные микропроцессорных устройств типа «Сириус-2-ТН-К»

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входные аналоговые сигналы: |  |
|  | Частота переменного тока, Гц | 50±5 |
|  | Число входов по напряжению | 5 |
|  | Номинальное напряжение, В | 100 |
|  | Максимальный контролируемый диапазон напряжений, В | 1-500 |
|  | Рабочий диапазон напряжений, В | 2-400 |
|  | Основная относительная погрешность измерения напряжения, % | ±3 |
|  | Термическая стойкость цепей напряжения, В, не менее: – длительно – кратковременно (2 с) | 450 750 |
|  | Частота переменного тока, Гц | 45-55 |
|  | Потребляемая мощность входных цепей напряжения В⋅А, не более: – в номинальном режиме 100В – при напряжении 400 В | 0,15 0,5 |
| 2 | Входные дискретные сигналы (220 В) |  |
|  | Число входов | 11 |
|  | Входной ток, мА, не более | 10 |
|  | Напряжение надежного срабатывания (на постоянном токе), В | 160-264 |
|  | Напряжение надежного несрабатывания (на постоянном токе), В | 0-145 |
|  | Напряжение возврата (на постоянном токе), В | 130-140 |
|  | Длительность сигнала, мс, не менее | 30 |
| 3 | Выходные дискретные сигналы управления (220 В) |  |
|  | Количество выходных сигналов (групп контактов) | 10 (11) |
|  | Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более | 300 |
|  | Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более | 6 / 0,25 |
|  | Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более | 6 / 6 |
| 4 | Габаритные размеры, мм | 162×132×175 |

Начальник СРЗАИ СП «ЦЭС»							В.А. Попков