Приложение

Карта заказа микропроцессорных устройств защиты и автоматики.

Технические данные микропроцессорных устройств типа «Орион-РТЗ-П»

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входные аналоговые сигналы: |  |
|  | Число входов по току | 2 |
|  | Номинальный ток фаз (IA, IC), A | 5 |
|  | Максимальный контролируемый диапазон токов в фазах, А | 0,5-150 |
|  | Рабочий диапазон токов в фазах, А | 3,0-100 |
|  | Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, % | ±5 |
|  | Термическая стойкость токовых цепей, А, не менее: – длительно – кратковременно (3 с) | 10 200 |
|  | Частота переменного тока, Гц | 50±0,5 |
|  | Максимальный ток 3I0, А | 2,5 |
|  | Рабочий диапазон тока 3I0, А | 0,1-2,5 |
|  | Основная относительная погрешность измерения тока 3I0, % | ±5 |
|  | Термическая стойкость токовой цепи 3I0 с входных клемм, А, не менее: – длительно – кратковременно (2 с) | 2,5 5 |
|  | Потребляемая мощность входных цепей для фазных токов в номинальном режиме (I = 5 А), В·А: – при наличии напряжения питания, не более – без напряжения питания, не более – для тока 3I0 в номинальном режиме (I = 1 А) | 1 5 0,5 |
| 2 | Входные дискретные сигналы переменного тока (220 В) |  |
|  | Число входов | 10 |
|  | Входной ток, мА, не более | 10 |
|  | Напряжение надежного срабатывания, В | 160-242 |
|  | Напряжение надежного несрабатывания, В | 0-120 |
|  | Длительность сигнала, мс, не менее | 20 |
| 3 | Выходные дискретные сигналы управления (220 В) |  |
|  | Количество выходных реле (групп контактов) | 8 (13) |
|  | Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более | 300 |
|  | Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более | 5 / 0,15 |
|  | Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более | 5 / 5 |
| 4 | Рабочий диапазон токов шунтирования/дешунтирования | 5-200 |
| 5 | Постоянное напряжение для запитывания «сухих» контактов дискретных сигналов «Внешнее отключение» и «Блокировка отсечки», В Потребляемый ток каждого из входов дискретных сигналов «Внешнее отключение» и «Блокировка отсечки», мА, не более | 24 10 |
| 6 | Габаритные размеры, мм | 261×170×107 |

Начальник СРЗАИ СП «ЦЭС»							В.А. Попков