Приложение

Карта заказа микропроцессорных устройств защиты и автоматики.

Технические данные микропроцессорных устройств «Сириус-2-АЧР»

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входные аналоговые сигналы: |  |
|  | Число входов по напряжению | 2 |
|  | Номинальное входное переменное напряжение Uном, В | 100 |
|  | Рабочий диапазон напряжений, В | 20-150 |
|  | Рабочий диапазон частот, Гц | 40-60 |
|  | Мощность потребления по цепям напряжения при Uном, ВА, не более | 0,5 |
|  | Число входов по току | 1 |
|  | Номинальный входной ток Iном, А | 5 |
|  | Рабочий диапазон токов, А | 0,2-10 |
|  | Мощность потребления по цепям тока при Iном, ВА, не более | 0,5 |
|  | Верхние границы диапазонов измерения входных величин: – переменное напряжение, В – переменный ток, А | 150 200 |
|  | Нижняя граница напряжения при измерении частоты, при которой происходит блокировка измерения, В | 20 |
|  | Основная абсолютная погрешность измерения в рабочем диапазоне частот при напряжении входного сигнала 100±1,0 В по частоте, Гц | ±0,01 |
|  | Основная относительная приведенная погрешность измерения в рабочем диапазоне при частоте входного сигнала 50 ± 0,5 Гц по напряжению и току, % | ±3 |
|  | Дополнительная погрешность измерения при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне на каждые 10°С: – по напряжению и току, % – по частоте, Гц | ±0,2 ±0,01 |
|  | Дополнительная погрешность измерения напряжения и тока при изменении частоты входного сигнала в рабочем диапазоне на каждый 1 Гц, % | ±0,5 |
|  | Дополнительная погрешность измерения частоты при изменении напряжения входного сигнала в рабочем диапазоне на каждые 10 В ниже 50 В, Гц | ±0,01 |
|  | Коэффициент возврата органов сравнения по напряжению (для разрешения работы АЧР и ЧАПВ) | 0,95 |
|  | Разность частот срабатывания и возврата пусковых органов АЧР-I и ЧАПВ (разность частот для ступеней АЧР-II задается отдельными уставками), Гц | 0,1 |
| 2 | Входные дискретные сигналы |  |
|  | Число входов | 8 |
|  | Напряжение надежного срабатывания, В | 160-264 |
|  | Напряжение надежного несрабатывания, В | 0-145 |
|  | Напряжение возврата, В | 130-140 |
|  | Длительность входного сигнала, мс, не менее | 20 |
| 3 | Выходные дискретные сигналы |  |
|  | Число выходных реле | 20 |
|  | Максимальное коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока, В | 264 |
|  | Ток замыкания/размыкания на постоянном напряжении 250 В при активно- индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более | 5/0,15 |
| 4 | Габаритные размеры, мм | 305×190×185 |

Начальник СРЗАИ СП «ЦЭС»							В.А. Попков