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[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc239754953]Обозначения и сокращения
	АО
	Акционерное общество

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система

	НТД
	Нормативный технический документ

	ПОТ
	Правила охраны труда

	РАС
	Регистратор аварийных событий

	ШРАС
	Шкаф регистратор аварийных событий
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[bookmark: _Toc239754954]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 27.12.31.000 Шкаф регистратор аварийных событий (РАС) для нужд СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ.
[bookmark: _Toc239754955]Цель оказания услуг
Оснащение Чаунской ТЭЦ шкафом регистрации аварийных событий для обеспечения фиксации, хранения и передачи осциллограмм, электрических величин и дискретных сигналов при аварийных и переходных режимах, а также для выполнения требований ГОСТ Р 58601-2019 и интеграции в систему сбора и передачи технологической информации энергообъекта.
[bookmark: _Toc239754956]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Структурное подразделение 
АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ
	689400, Чукотский	 АО, Чаунский район, г.Певек, структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, ул. Пугачева, стр.1
	Генерирующее оборудование Чаунской ТЭЦ
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[bookmark: _Toc239754959]Требования к перечню и объему услуг
· Закупаемая продукция должна соответствовать техническим характеристикам согласно Приложению 1 к техническим требованиям;
· Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон.

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc239754960]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Производство шкафа РАС и комплектующих.
	с даты заключения Договора
	120 к.д.

	2. 
	Доставка
	с даты завершения пункта №1
	30 к.д.

	3. 
	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (локальных и комплексных)
	с даты завершения пункта №2
	30 к.д.
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[bookmark: _Toc239754962]Таблица 3. Требования к качеству продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к разработке ШРАС
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	1. Регистрация аналоговых сигналов. Мгновенные значения, аналого-цифровое преобразование с нормированной погрешностью
2. Регистрация дискретных сигналов. Фиксация изменения состояния дискретных входов
3. Расчёт значений. Действующие значения, симметричные составляющие (прямая, обратная, нулевая последовательности)
4. Автоматическое формирование отчёта. Текстовый экспресс-отчёт об аварийном событии
5. Конфигурирование уставок. Программируемые условия пуска по каждому каналу
6. Синхронизация времени. От ГЛОНАСС/GPS, точность не хуже ± 1 мс
7. Запись данных. Доаварийный, аварийный и послеаварийный режимы
8. Хранение данных. В энергонезависимой памяти, не менее 4 ч суммарно
9. Передача данных. По сети Ethernet в формате COMTRADE
10. Удалённый доступ. По протоколам МЭК 61850-8-1 (GOOSE), МЭК 60870-5-104
11. Самодиагностика. Непрерывный контроль исправности, формирование сигнализации
12. Защита от НСД. Аутентификация, разграничение прав, неизменяемый журнал действий
	Согласие с требованиями
	

	1.2
	Технические характеристики
	Номинальный переменный ток аналоговых входов IНОМ, А 
а) для фазных величин 5
б) от шкафа отбора напряжения 0,2;
Номинальное оперативное напряжение питания постоянного или выпрямленного тока Uпит.ном, 220В;
Номинальное напряжение переменного тока аналоговых входов UНОМ, 100В;
Номинальная частота fном, 50Гц;
Рабочий диапазон входных переменных токов, (0,05 – 1,2А) IНОМ;
Рабочий диапазон напряжений переменного тока аналоговых входов, 1-264В;
Рабочий диапазон входных переменных токов с работой по стандарту IEC 61850-9-2LE, 3,5 – 110000А;
Рабочий диапазон входных переменных напряжений с работой по 
стандарту IEC 61850-9-2LE, 35 – 1100000В;
Входы аналоговых сигналов для переменного тока не менее 36;
Входы аналоговых сигналов для переменного напряжения не менее 20;
Входы аналоговых сигналов для постоянного напряжения не менее 4;
Дискретные входы не менее 120;
Конфигурация портов связи терминала интерфейс Ethernet 2 электрических 100Base-TX (RJ-45);
Контроль исправности каналов (LinkBackup);
Программная синхронизация внутренних часов терминала с точностью до 500мс;
Программная и аппаратная синхронизация внутренних часов терминала с точностью 1мс: от дополнительного сервера СОЕВ в составе шкафа модуль синхронизации единого времени серии СВ-04 с антенной GPSGL-TMG-SPI-40NCB (с креплением на мачту), кабель коаксиальный 60м;
Синхронизация внутренних часов терминала СВ-04 для подключения к ней существующего шкафа основной защиты ДЗЛ (ШЭ 2607 093) и терминала резервной защиты (БЭ 2704 308).
Степень защиты шкафа — не ниже IP20, антенны ГЛОНАСС/GPS не ниже IP65»
	Согласие с требованиями
	

	2
	Требования к составу поставки
	-//-
	-//-

	2.1
	Оборудование
	1. Шкаф РАС (в сборе) 1 шт. Включая встроенный микропроцессорный терминал-регистратор, модули аналоговых и дискретных входов, блок питания, помехозащитный фильтр, испытательные блоки, автоматические выключатели, клеммные колодки, индикаторы, порты USB
2. Антенна ГЛОНАСС/GPS с крепежом 1 шт.	Для установки на крыше здания.
3. Кабель антенны ГЛОНАСС/GPS 1 шт. 
4. Источник бесперебойного питания	1 шт.	Для обеспечения работы при провалах СОПТ свыше 0,5 с. Время автономной работы не менее 1 часа.
5. Комплект ЗИП 1 компл. По перечню производителя
	Согласие с требованиями
	

	2.2
	Документация
	1	Паспорт изделия.
2	Руководство по эксплуатации.
3	Руководство по монтажу и пусконаладке.
4	Программа и методика испытаний	.
5	Схема электрических соединений (формат AutoCAD/Компас).
6	Спецификация оборудования.
7	Описание формата данных и протоколов связи.
8	Дистрибутив прикладного ПО на носителе.
9	Лицензионное соглашение на ПО.
10	Сертификат соответствия ГОСТ Р 58601-2019 (при наличии).
11	Свидетельство о поверке (при отнесении к СИ).
12	Гарантийный талон.
	Согласие с требованиями
	

	3
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к Маркировке
	Каждое грузовое место должно быть промаркировано.  Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях.
	
	

	3.2
	Требования к упаковке 
	Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96).
Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.
	
	

	3.3
	Требования к транспортировке
	Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порчи его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений.
	
	

	3.4
	Базис поставки
	Чукотский АО, г.Певек
	
	

	3.5
	Место поставки
	СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ ,  адрес: 689400, РФ, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, стр. 1
	
	

	3.6
	Склад Покупателя 
	СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ ,  адрес: 689400, РФ, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, стр. 1 
Контактные данные представителя Покупателя:  Старостин Роман Игоревич , тел.: 8 (42737)4-20-08, e-mail: resursy@chtes.chukotenergo.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                            Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: e-mail: resursy@chtes.chukotenergo.ru, Старостин Роман Игоревич.
Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки).
	
	

	4
	Требования к организации работ
	-//-
	[bookmark: _Toc239754963]-//-

	4.1
	Организационно-технические мероприятия
	1.	Подрядчик за 15 календарных дней до предполагаемой даты приезда персонала для выполнения работ направляет письмо Заказчику в соответствии с Приложением №3 «Форма письма, предоставляемого Исполнителем», с приложением к нему копий документов, подтверждающих информацию о работниках.
Письмо исполняется на бланке подрядной организации, регистрируется (имеет дату и исходящий номер), подписывается руководителем подрядной организации и содержит следующие сведения:
- списки лиц, организующих и обеспечивающих безопасность работ, с указанием фамилии, имени, отчества, основной и совмещаемой профессии (должности), группы по электробезопасности, квалификационного разряда, а также предоставленных им прав и обязанностей (право подписи акта-допуска, право быть ответственными руководителями работ (руководителями работ), производителями работ (исполнителями) и членами бригады);
- номера контактных телефонов, адрес электронной почты уполномоченного представителя;
- сведения о лицах, имеющих право проведения специальных работ;
- запись «Персонал прошёл проверку знаний (указать комиссию и перечень правил по охране труда и других ОАИТД) и его квалификация соответствует выполняемой работе»;
- перечень автомобильной и специальной техники (с указанием государственных номеров) для въезда на территорию Чаунской ТЭЦ;
- таблицы регистрации инструктажей.
2. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми средствами защиты.
3. Подрядчик участвует при необходимости в технических совещаниях, в том числе в дистанционных с применением технических средств связи. Технические совещания могут организовывать представители Заказчика, эксплуатирующей организации или Подрядчика.
4. Подрядчик выполняет работы согласно утверждённого ППР, который составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.
5. Допуск Подрядчика к выполнению работ выполняется в строгом соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».
6. Организационные и технические вопросы в процессе выполнения работ, персонал Подрядчика решает  с техническим руководителем Заказчика.
	
	

	4.2
	Требование к организации работ на объекте
	1. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми средствами защиты (каска, средства индивидуальной защиты (комплект) от термических рисков электрической дуги).
2. Подрядчик выполняет работы СМР и ПНР в соответствии с утверждённым графиком работ, а также в соответствии с утверждёнными программами.
3. За 15 календарных дней до начала выполнения СМР и ПНР Подрядчик должен согласовать ППР.
	
	

	4.3
	Условия производства работ
	1.  Монтажные работы выполняются на действующей ТЭЦ без вывода оборудования из работы, за исключением присоединений, по которым требуется переключение (согласовывается с эксплуатирующим персоналом).
2. Монтажные работы должны выполняться по нарядам-допускам, в соответствии с требованиями ПОТЭУ и ПТЭЭП.
3.  Руководитель монтажных работ должен иметь:
· группу по электробезопасности не ниже IV;
· опыт работы на объектах электроэнергетики напряжением 110 кВ.
4. Срок выполнения СМР и ПНР может быть продлён на время ожидания согласования переключений эксплуатирующим персоналом. Время ожидания оформляется двусторонним актом.
	
	

	5
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	5.1
	Требования к персоналу исполнителя
	Исполнитель должен:
· соблюдать технологическую дисциплину при оказании услуг;
· своевременно оформлять и сдавать приемо-сдаточную документацию на оказанные услуга;
- не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично, свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
	Согласие с требованиями
	-//-

	5.2
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению СМР и ПНР
	1. Качественный и количественный состав бригады для выполнения СМР и ПНР должен определяться Подрядчиком при разработке ППР и программ ПНР.
2. До начала проведения работ в рамках исполнения договора Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ.
3. Подрядчик при формировании бригады учитывает: совмещение обязанностей  ответственного руководителя и производителя работ при выполнении работ на Чаунской ТЭЦ для подрядного персонала запрещены.
	
	

	6
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	6.1
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-

	6.1.1
	Требования к приемке результата оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных Услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
	Согласие с требованиями
	-//-

	6.2
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	6.2.1
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	По результатам оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику:
- Акт об оказании услуг.
- Счет-фактуру.
- перечень видов работ (согласно состава ПНР);
- методику выполнения каждого вида работ;
- критерии успешности;
- формы протоколов испытаний.
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc195088236][bookmark: _Toc239754964]-//-

	6.2.2
	Состав ПНР
	1. Внешний осмотр. Проверка отсутствия повреждений при транспортировке, проверка комплектности, проверка монтажа
2. Проверка сопротивления изоляции
3. Проверка цепей питания.
4. Проверка аналоговых каналов. Подача тестовых сигналов от калибраторов тока и напряжения, проверка точности, проверка перегрузочной способности
5. Проверка дискретных каналов. Подача тестовых сигналов на каждый дискретный вход, проверка порогов срабатывания и задержек
6. Проверка синхронизации времени. Проверка приёма сигналов ГЛОНАСС/GPS, проверка точности синхронизации (±1 мс)
7. Настройка уставок пуска. Программирование уставок по каждому каналу в соответствии с согласованными значениями
8. Проверка записи и хранения. Имитация аварийных режимов, проверка записи доаварийного / аварийного / послеаварийного режимов
9. Проверка формирования экспресс-отчёта. Проверка корректности отчёта: время, значения, перечень дискретных сигналов, ОМП
10. Проверка передачи данных. Передача файлов в формате COMTRADE по сети Ethernet, проверка протоколов МЭК 61850-8-1 и МЭК 60870-5-104
11. Проверка удалённого доступа. Подключение с АРМ оператора, проверка функций прикладного ПО
12. Проверка самодиагностики. Имитация неисправностей, проверка формирования сигнализации
13. Проверка защиты от НСД. Проверка аутентификации, разграничения прав, журнала действий
14. Комплексное опробование. Имитация полного цикла: пуск — запись — формирование отчёта — передача данных — анализ на АРМ
15. Согласование уставок. Передача уставок пуска по объектам диспетчеризации в РДУ (ОДУ Востока) для согласования.
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc195088237][bookmark: _Toc239754965]-//-

	7
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	7.1
	[bookmark: _Toc125619802][bookmark: _Toc195088238][bookmark: _Toc239754966]Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов.
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc195088239][bookmark: _Toc239754967]-//-

	8
	Требования к гарантии
	-//-
	[bookmark: _Toc239754968]-//-

	
	[bookmark: _Toc239754969]Гарантийный срок
	Гарантийный срок на оборудование — не менее 24 месяцев с даты подписания акта приёмки в эксплуатацию.
	
	

	9
	Требования к охране труда, промышленной безопасности и экологии
	-//-
	[bookmark: _Toc239754970]-//-

	9.1
	[bookmark: _Toc239754971]Требования к СМР и ПНР
	Монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями:
ПОТЭУ (при эксплуатации электроустановок);
Правил противопожарного режима в РФ;
инструкций по охране труда, действующих на Чаунской ТЭЦ.
	
	

	9.2
	[bookmark: _Toc239754972]Требования к охране труда
	Персонал Подрядчика должен быть:
обучен и аттестован по охране труда;
прошедшим вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Работы на высоте (установка антенны ГЛОНАСС/GPS на крыше здания) — выполняются с применением страховочных привязей.
	
	


	
[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc239754973][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. 
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается. 

