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	ГЭС
	гидроэлектростанция

	АСУ ТП
	Автоматическая система управления технологическими процессами

	ЗИП
	запасные части и приспособления

	ТПиР
	техническое перевооружение и реконструкция

	НТД
	нормативно-технические документы

	ТЗ
	техническое задание

	ПД
	проектная документация

	ТТ
	настоящие технические требования

	ГТС
	гидротехнические сооружение

	ГМО
	гидромеханическое оборудование
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1.3 Цель использования закупаемой продукции
  Повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений Гизельдонской ГЭС
0. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446149]Существующее положение
 Конструкция действующих коллекторных задвижек показана в Приложении №1 

[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446150][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
В ходе исполнения договора поставщик должен реализовать в следующем объёме:
· поставка дисковых затворов шибергауза и предтурбинных шаровых затворов Гизельдонской ГЭС. 
· Доставка и разгрузка  затворов
· Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы.
    Место поставки оборудования: Российская Федерация, Республика Северная Осетия –   Алания, Пригородный район, 1,8 южнее с. Кобан, Гизельдонская ГЭС.
    Место установки поставляемого оборудования: Российская Федерация, Республика Северная Осетия –   Алания, Пригородный район, 1,8 южнее с. Кобан, Гизельдонская ГЭС.
[bookmark: _Toc75446151][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера
1. Поставщик, на этапе исполнения Договора, представляет конструкторскую документацию (далее КД) на изготовление оборудования. 
2. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ, контактная информация представителя Заказчика предоставляется Поставщику на этапе заключения договора.
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Коллекторные задвижки гидроагрегатов

	Условная единица
	3


[bookmark: _Toc54637935][bookmark: _Toc75446156]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Предоставление КД на согласование
	Условная единица
	1

	2. 
	Шефмонтаж
	Условная единица
	1

	3. 
	Шефналадка
	Условная единица
	1
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Коллекторные задвижки гидроагрегатов
	С даты согласования конструкторской документации
	Не позднее 180 календарный дней с даты заключения договора


[bookmark: _Toc54644029][bookmark: _Toc75446159][bookmark: _Toc50125131]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Предоставление КД на согласование
	С даты заключения договора

	Не позднне 2-х месяцев с даты заключения договора
	

	2.
	Шефмонтаж
	Во время начала строительно- монтажных работ. Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком

	Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком
	Дата начала и окончания оказания шеф-монтажных услуг подлежит уточнению сторонами  в соответствии со сроками выполнения работ по монтажу оборудования подъемного механизма путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Шефмонтажные работы производятся изготовителем

	3.
	Шефналадка
	После завершения строительно монтажных рабо. Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком

	Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком

	Дата начала и окончания оказания шеф-наладочных услуг подлежит уточнению сторонами  в соответствии со сроками выполнения работ по монтажу оборудования подъемного механизма путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Шефналадочные работы производятся изготовителем 
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Наименование продукции (позиция №_1 Таблицы 1.1):  Коллекторные задвижки гидроагрегатов Гизельдонской ГЭС
	№ п/п
 
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к конструкции затворов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Коллекторные задвижки гидроагрегатов
	
Количество – 3 усл. ед; 

Диаметр затворов номинальный, мм – 850;

Давление номинальное, МПа – 4,0;

Напор, м:
Максимальный – 312
Расчетный - 289
Минимальный – 275;

Расход максимальный, м3/с – 10;

Рабочая среда – вода;
[bookmark: _GoBack]

Привод задвижек на открытие и закрытие – электропривод;


Управление задвижками должно быть реализовано с двух независимых постов:
· Местный пост установленный непосредственно в зоне установки затворов (взамен действующих кнопок)
· Дистанционный пост управления на ЦПУ (взамен действующего на данный момент);

Сигнализация крайних положений (открыт/закрыт) должна выводиться как на местный пост, так и на ЦПУ;

Необходимо предусмотреть блокировку, исключающую одновременную подачу команд “открыть” и “закрыть”, а так же конфликт команд с местного и дистанционного поста;

Кнопки “открыть” и “закрыть” должны быть выполнены с защитой от случайного нажатия;

В целях повышения ремонтопригодности конструкция корпуса затвора должна быть разборной;


Задвижки должны быть рассчитаны на восприятие повышенного давления, возникающего при гидравлическом ударе, без потери герметичности, прочности и работоспособности;


	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к сырью, материалам и комплектующим 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к сырью, материалам и комплектующим 
	1.Материалы, применяемые для изготовления затворов должны иметь сертификаты качества.
2. Сталь должна также соответствовать условиям транспортирования и хранения этих конструкций после их изготовления.
3. Листовой прокат с дефектами в виде расслоений, трещин для изготовления металлоконструкций механизма не допускается.
4. Паковки из конструкционной, углеродистой и легированной стали должны соответствовать требованиям ГОСТ 8479-70.
5. Отливки из углеродистой и легированной стали по химическому составу, механическим свойствам и техническим требованиям должны соответствовать требованиям ГОСТ 977-88.
7. Комплектующие изделия должны соответствовать действующим стандартам или техническим условиям на изготовление, утвержденным в установленном порядке, и климатическому исполнению механизма подъёма.
8. Все поставляемые и применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не ранее 2024 г. и не использованными ранее.

	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Специальные требования
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	1.Комплекс шеф-монтажных и шеф-наладочных работ включает в себя:
- выезды специалистов завода-изготовителя оборудования на место монтажа для проведения шеф-монтажных и шеф-наладочных работ;
- участие в расконсервации оборудования, поступившего с завода-изготовителя на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки;
- осуществление технического и технологического контроля за ходом работ, выполняемых специалистами монтажной организации;
- контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пуско-наладки соответствия выполненных работ техническим требованиям, технической документации завода-изготовителя;
- информирование Покупателя о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих шеф-надзор;
- техническое руководство над производством пуско-наладочных работ специалистами завода-изготовителя оборудования при вводе в эксплуатацию.

	Согласие с требованием
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Приложение № 1: Коллекторная задвижка 






