Технические требования

на поставку коллекторных задвижек гидроагрегатов Гизельдонской ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующихуслуг	5

2.1.2.	Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Приложения	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГЭС | гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматическая система управления технологическими процессами |
| ЗИП | запасные части и приспособления |
| ТПиР | техническое перевооружение и реконструкция |
| НТД | нормативно-технические документы |
| ТЗ | техническое задание |
| ПД | проектная документация |
| ТТ | настоящие технические требования |
| ГТС | гидротехнические сооружение |
| ГМО | гидромеханическое оборудование |

Наименование закупаемой продукции

Поставка коллекторных задвижек гидроагрегатов Гизельдонской ГЭС

- 1.3 Цель использования закупаемой продукции

Повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений Гизельдонской ГЭС

  - Существующее положение

Конструкция действующих коллекторных задвижек показана в Приложении №1

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В ходе исполнения договора поставщик должен реализовать в следующем объёме:

- поставка дисковых затворов шибергауза и предтурбинных шаровых затворов Гизельдонской ГЭС.

- Доставка и разгрузка  затворов

- Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы.

Место поставки оборудования: Российская Федерация, Республика Северная Осетия –   Алания, Пригородный район, 1,8 южнее с. Кобан, Гизельдонская ГЭС.

Место установки поставляемого оборудования: Российская Федерация, Республика Северная Осетия –   Алания, Пригородный район, 1,8 южнее с. Кобан, Гизельдонская ГЭС.

Иные требования и сведения общего характера

- Поставщик, на этапе исполнения Договора, представляет конструкторскую документацию (далее КД) на изготовление оборудования.

- Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ, контактная информация представителя Заказчика предоставляется Поставщику на этапе заключения договора.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Коллекторные задвижки гидроагрегатов | Условная единица | 3 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Предоставление КД на согласование | Условная единица | 1 |
|  | Шефмонтаж | Условная единица | 1 |
|  | Шефналадка | Условная единица | 1 |

Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коллекторные задвижки гидроагрегатов | С даты согласования конструкторской документации | Не позднее 180 календарный дней с даты заключения договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Предоставление КД на согласование | С даты заключения договора | Не позднне 2-х месяцев с даты заключения договора |  |
| 2. | Шефмонтаж | Во время начала строительно- монтажных работ. Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком | Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком | Дата начала и окончания оказания шеф-монтажных услуг подлежит уточнению сторонами в соответствии со сроками выполнения работ по монтажу оборудования подъемного механизма путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Шефмонтажные работы производятся изготовителем |
| 3. | Шефналадка | После завершения строительно монтажных рабо. Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком | Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком | Дата начала и окончания оказания шеф-наладочных услуг подлежит уточнению сторонами в соответствии со сроками выполнения работ по монтажу оборудования подъемного механизма путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Шефналадочные работы производятся изготовителем |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №_1 Таблицы 1.1):  Коллекторные задвижки гидроагрегатов Гизельдонской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к конструкции затворов |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Коллекторные задвижки гидроагрегатов | Количество – 3 усл. ед; Диаметр затворов номинальный, мм – 850; Давление номинальное, МПа – 4,0; Напор, м: Максимальный – 312 Расчетный - 289 Минимальный – 275; Расход максимальный, м3/с – 10; Рабочая среда – вода; Привод задвижек на открытие и закрытие – электропривод; Управление задвижками должно быть реализовано с двух независимых постов: - Местный пост установленный непосредственно в зоне установки затворов (взамен действующих кнопок) - Дистанционный пост управления на ЦПУ (взамен действующего на данный момент); Сигнализация крайних положений (открыт/закрыт) должна выводиться как на местный пост, так и на ЦПУ; Необходимо предусмотреть блокировку, исключающую одновременную подачу команд “открыть” и “закрыть”, а так же конфликт команд с местного и дистанционного поста; Кнопки “открыть” и “закрыть” должны быть выполнены с защитой от случайного нажатия; В целях повышения ремонтопригодности конструкция корпуса затвора должна быть разборной; Задвижки должны быть рассчитаны на восприятие повышенного давления, возникающего при гидравлическом ударе, без потери герметичности, прочности и работоспособности; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к сырью, материалам и комплектующим |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сырью, материалам и комплектующим | 1.Материалы, применяемые для изготовления затворов должны иметь сертификаты качества. 2. Сталь должна также соответствовать условиям транспортирования и хранения этих конструкций после их изготовления. 3. Листовой прокат с дефектами в виде расслоений, трещин для изготовления металлоконструкций механизма не допускается. 4. Паковки из конструкционной, углеродистой и легированной стали должны соответствовать требованиям ГОСТ 8479-70. 5. Отливки из углеродистой и легированной стали по химическому составу, механическим свойствам и техническим требованиям должны соответствовать требованиям ГОСТ 977-88. 7. Комплектующие изделия должны соответствовать действующим стандартам или техническим условиям на изготовление, утвержденным в установленном порядке, и климатическому исполнению механизма подъёма. 8. Все поставляемые и применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не ранее 2024 г. и не использованными ранее. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Специальные требования |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сопутствующим услугам: | 1.Комплекс шеф-монтажных и шеф-наладочных работ включает в себя: - выезды специалистов завода-изготовителя оборудования на место монтажа для проведения шеф-монтажных и шеф-наладочных работ; - участие в расконсервации оборудования, поступившего с завода-изготовителя на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки; - осуществление технического и технологического контроля за ходом работ, выполняемых специалистами монтажной организации; - контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пуско-наладки соответствия выполненных работ техническим требованиям, технической документации завода-изготовителя; - информирование Покупателя о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих шеф-надзор; - техническое руководство над производством пуско-наладочных работ специалистами завода-изготовителя оборудования при вводе в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |

Приложения

.

Приложение № 1: Коллекторная задвижка