Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.12.13 Разработка проектной документации по теме: «Разработка решений по интеграции систем технологической автоматики в существующие управляющие системы Иркутской ГЭС в рамках технического перевооружения гидрогенераторов Иркутской ГЭС № 3, 4, 5, 6»

Лот № 0142-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП-Стор

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Существующее положение	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки	4

1.5.	Требования к выполняемым работам	9

1.6.	Вид строительства	10

2.	Требования к продукции	11

2.1.	Требования к срокам выполнения работ	11

Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ	11

2.2.	Требования к качеству работ	12

Таблица 3. Требования к качеству работ	12

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии |
| --- | --- |
| АИИС ТУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система технического учет электроэнергии |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГРОЕИ | Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений |
| ИИС | Информационно-измерительная система |
| НТД | Научно-техническая документация |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РАС | Регистратор аварийных событий |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РФ | Российская Федерация |
| СИ | Средства измерений |
| СОТИ АССО | Система обмена технологической информацией с Автоматизированной системой Системного оператора |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |
| ФАУ | Федеральное автономное учреждение |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.13 Разработка проектной документации по теме: «Разработка решений по интеграции систем технологической автоматики в существующие управляющие системы Иркутской ГЭС рамках технического перевооружения гидрогенераторов Иркутской ГЭС № 3, 4, 5, 6».

Существующее положение

На станции установлено 8 гидроагрегатов. В настоящее время 4 гидроагрегата №1,2,7,8 заменены на новые. Оставшиеся гидроагрегаты №3,4,5,6 в значительной мере выработали свой ресурс, системы управления морально устарели. Гидроагрегаты №1,2,7,8 состоят из пропеллерных гидротурбин Пр-32-В-720 и вертикальных гидрогенераторов СВ 1160/162-48. Гидротурбины имеют 6 лопастей, диаметр рабочего колеса 7,2 м. Введены в эксплуатацию в период с 2020 по 2024 гг.

Гидроагрегаты №3,4,5,6 состоят из поворотно-лопастных гидротурбин ПЛ577-ВБ-720 и вертикальных синхронных гидрогенераторов СВИ 1160/180-72.

Выдача мощности Иркутской ГЭС осуществляется по 8 линиям 110 и двум линиям 220 кВ.

Гидроагрегаты объединены в укрупненные блоки и связаны с ОРУ-110 и 220 кВ через соответствующие блочные повышающие трансформаторы: 1Т, 2АТ, 3АТ, 4Т.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Документация разрабатывается в соответствии с требованиями:

- Приказа Министерства энергетики РФ №6 от 15.01.2024 «Об утверждении методических указаний по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»;

- Постановления Правительства от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации»;

- Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"

- Стандарта СТО РусГидро 02.03.137-2022 «Гидроэлектростанции. правила отнесения воздействий на объекты капитального строительства и оборудование к реконструкции и / или техническому перевооружению»;

- ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний»;

- СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства»;

- ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях»;

- ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования», в том числе п. 9.13.3 «Совмещение пользователем данных РАС по разным аварийным событиям, записанных одним автономным РАС (или другим автономным РАС того же производителя), требованиям СТО РусГидро 02.01.059-2011 «Гидроэлектростанции. Мониторинг технического состояния основного оборудования. Нормы и требования», Закона РФ №102 «Об обеспечении единства измерений», далее средство измерений или сокращенно «СИ», Закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в действующей редакции;

- ГОСТ Р 8.674-2009 ГСИ. «Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями»;

- ГОСТ Р 8.654-2015 ГСИ. «Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения»;

- ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

- ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). «Спецификация оборудования, изделий и материалов».

- ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

- ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

- ГОСТ 1983-2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;

- ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия;

- ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

- МИ 222-80 Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов;

- СТО 70238424.27.140.010-2010 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- СТО 70238424.27.140.023-2010 «Гидроэлектростанции. Мониторинг технического состояния основного оборудования. Нормы и требования»;

- СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- РД 153-34.0-11.117-2001 «Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение»;

- СТО 70238424.27.140.010-2010 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования;

- ГОСТ 34.201-2020 Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 21.408-2013 Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

- «Общие технические требования к верхнему уровню Автоматизированных систем управления технологическими процессами ГЭС/ГАЭС» приказ №201 от 13.03.2020.

- Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию разрабатываемой документации:

- Экологическая политика Группы РусГидро;

- Техническая политика Группы «РусГидро»;

- Закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями на 11 июня 2021 года года);

- СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ;

- СТО РусГидро 01.01.78-2012 Гидроэлектростанции. Нормы Технологического Проектирования;

- РД 153-34.1-35.137-00 Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники;

- РД 34.35.310-97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;

- Постановление Правительства РФ от 30 января 2021 г. N 86 "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" (с изменениями и дополнениями);

- ГОСТ Р 58601-2019 «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования»;

- ГОСТ Р 59371-2021 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Автоматика ликвидации асинхронного режима. Нормы и требования»;

- «Правила переключений в электроустановках», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757;

- Приложение № 1 к Договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике № ОДУ-339;

- ГОСТ Р 58085-2018 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем. Нормы и требования»;

- Политика информационной безопасности ПАО «РусГидро» приложение 1 к приказу ПАО «РусГидро» от 12.10.2021 №958;

- Положение о процессе обеспечения единства измерений в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» №407 от 28.05.2020;

- ГОСТ 2.601-2019 ЕСКД. «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 15543.1-89. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам;

- ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам;

- ГОСТ 14254-2015. (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP);

- ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов;

- ГОСТ 12.2.007.3-75. ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности;

- ГОСТ Р. 51317.4.1-2000 (МЭК61000-4-1-2000) Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость;

- ГОСТ Р 59947-2021 ЕЭС Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к информационному обмену при ДУ;

- ГОСТ Р 59948-2021 ЕЭС Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к управлению электросетевым оборудованием и РЗА;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приложение № 1 к приказу Минэнерго России от 4 октября 2022 года № 1070);

- РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, изд. 6;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ). Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н;

- РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех;

- ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений;

- ГОСТ 8.217-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки;

- ГОСТ 8.216-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки;

- ГОСТ 12.2.049-80 Оборудование производственное. Общие эргономические требования;

- ГОСТ 27.002-2009. Надёжность в технике. Термины и определения;

- ГОСТ 30805.22-2013, CISPR 22:2006. Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений;

- ГОСТ Р 8.654-2015 ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения;

- ГОСТ Р 8.674-2009 ГСИ. Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями;

- ГОСТ Р 52069.0-2013 Защита информации. Система стандартов. Основные положения;

- ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения;

- ГОСТ 26411-85. Кабели контрольные. Общие технические условия;

- ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем;

- СП 76.13330.2016 Свод правил «Электротехнические устройства;

- РД № 11-02-2006 от 26.12.2006 (с изменениями на 9 ноября 2017 года) «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 6, 7;

- Технический регламент Таможенного союза от 8/16/2011 N ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования (с изменениями на 9 декабря 2011 года)»;

- Требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды (приказ №31 ФСТЭК России от 14 марта 2014 г.);

- Стандарт организации СТО 70238424.27.140.010-2010 «Автоматизированные системы управления технологическим процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства;

- ГОСТ 31565-2012 кабельные изделия Требования пожарной безопасности;

- Положение по обеспечению информационной безопасности ПАО «РусГидро» при разработке технических решений, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» №1092 от 08.12.2010;

- Приказ МЭ №97 от 13.02.2019 «Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики»;

- Приказ МЭ №100 от 13.02.2019 «Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики»;

- Приказ МЭ №101 от 13.02.2019 «Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики»;

- Постановление правительства РФ №937 от 13.08.2018 «Правила технологического функционирования электроэнергетических систем» (с изменениями на 30 января 2021 года);

- Приказ Минэнерго России от 10.07.2020 № 546 «Об утверждении требований к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. № 80, от 13 февраля 2019 г. № 100, от 13 февраля 2019 г. № 101»;

- Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 556 «Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 100»;

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утверждённых приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555

- ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно – диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования» (утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст);

- ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно – диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению» (утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1984-ст);

- Типовые проектные решения при создании (модернизации) РЗА присоединений главных схем всех классов напряжения ГЭС» ПАО «РусГидро»;

- Комплекс технических и организационных мероприятий, выполняемых при техническом перевооружении РЗА;

- Приложение к приказу Минэнерго России от 16 августа 2019 года N 857 «Методические указания по технологическому проектированию гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций»;

- Типовые принципы переключений в электроустановках при осуществлении дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА распределительных устройств электростанций Группы РусГидро от 14.10.2024;

- Типовой порядок переключений в электроустановках при осуществлении дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА распределительных устройств электростанций Группы РусГидро от 14.10.2024;

- Технические требования к АСУТП и СОТИАССО для осуществления функций дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА распределительных устройств электростанций Группы РусГидро от от 14.10.2024;

- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;

- Методические указания по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 06.12.2022 №1286;

- Порядок раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденный приказом Минэнерго России от 17.02.2023 №82;

- ГОСТ Р 71403-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Методические указания по определению параметров электромагнитных трансформаторов тока для обеспечения правильного функционирования релейной защиты в переходных режимах»;

- ГОСТ Р 71879-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные для защиты с нормируемой погрешностью в переходных режимах и с ограниченным остаточным потокосцеплением. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях»;

- Дополнительные требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере электроэнергетики, при организации и осуществлении дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные приказом Минэнерго России от 26.12.2023 № 1215.

- ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ;

- ГОСТ Р 58601-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования;

- ГОСТ Р 58886-2020 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дистанционная и токовые защиты линий электропередачи и оборудования классом напряжения 330 кВ и выше. Функциональные требования;

- ГОСТ Р 58983-2020 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика автотрансформаторов (трансформаторов), шунтирующих реакторов, управляемых шунтирующих реакторов, конденсаторных батарей с высшим классом напряжения 110 кВ и выше. Функциональные требования;

- ГОСТ Р 71489-2024 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дистанционная и токовые защиты линий электропередачи и оборудования классом напряжения 330 кВ и выше. Испытания;

- ГОСТ Р 57114-2022 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения;

- ГОСТ Р 72289-2025 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

  - Требования к выполняемым работам

Проектная документация по теме: «Разработка решений по интеграции систем технологической автоматики в существующие управляющие системы Иркутской ГЭС в рамках технического перевооружения гидрогенераторов Иркутской ГЭС № 3, 4, 5, 6», в составе Раздела 4 «Технологические решения», в границах проектирования должна содержать:

1. в текстовой части:

1.1 Пояснительная записка;

1.2 Описание систем технологической автоматики;

1.3 Технические решения по интеграции систем технологической автоматики;

1.4 Перечень входных и выходных сигналов и данных;

1.5 Перечень оборудования и материалов;

2. в графической части:

2.1 Структурная схема;

2.2 План расстановки оборудования;

2.3 План электропроводок

3. Задания смежным отделам (по запросу).

В существующие управляющие системы Иркутской ГЭС должна быть интегрирована технологическая автоматика следующего оборудования и систем:

-	Гидротурбина (в комплекте с необходимым вспомогательным оборудованием);

-	Гидрогенератор (в комплекте с необходимым вспомогательным оборудованием);

-	Система технологического водоснабжения;

-	Система измерения гидравлических величин.

  - Вид строительства

Техническое перевооружение.

Требования к продукции

  - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 71.12.13 Разработка проектной документации по теме: «Разработка решений по интеграции систем технологической автоматики в существующие управляющие системы Иркутской ГЭС рамках технического перевооружения гидрогенераторов Иркутской ГЭС № 3, 4, 5, 6» | С даты подписания договора | 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 3. Требования к качеству работ

Наименование работ:

«Разработка решений по интеграции систем технологической автоматики в существующие управляющие системы Иркутской ГЭС рамках технического перевооружения гидрогенераторов Иркутской ГЭС № 3, 4, 5, 6»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.1.1 | 1. Работа должна включать в себя: ­ текстовую описательную часть в объеме п. 1.5; ­ графическую часть в объеме п. 1.5 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к сбору данных |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Сбор исходных данных выполняется исполнителем работ самостоятельно, при командировании на объект. Командируемые специалисты исполнителя для допуска на объект должны быть аттестованы в области промышленной безопасности для ГТС, а также иметь необходимые допуски по электробезопасности и справки о прохождении медкомиссии и психиатрического освидетельствования. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч., охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; Направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ на гидротехнических сооружениях. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 2.1. | Результат работ | Проектная документация |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.2. | Общие требования к проектной документации | В соответствии с Постановлением Правительства от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации». |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.3. | При разработке проектной документации обеспечить: | Том проектной документации должен содержать решения: – по интеграции в существующие управляющие системы Иркутской ГЭС технологической автоматики следующего оборудования и систем: - Гидротурбина (в комплекте с необходимым вспомогательным оборудованием); - Гидрогенератор (в комплекте с необходимым вспомогательным оборудованием); - Система технологического водоснабжения; - Система измерения гидравлических величин. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.4. | Требования к соблюдению нормативной базы | Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.5. | Требование к результату согласований проектной документации: | Успешное согласование проектной документации: • с Заказчиком (Акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»); • с Генеральным заказчиком (Общество с ограниченной ответственностью «ЭН+ Гидро»). |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.7 | Требования к оформлению документации | Документация в электронном виде предоставляется в количестве 1-го экземпляре. Вся документация передается полным комплектом, включая оригинальные файлы. Графическая часть в виде dwg и pdf, а также в форматах, совместимых с NanoCAD и CS Model Studio. Таблицы данных в виде doc (MS Word), xls (MS Excel). Ведомость объемов работ/спецификации виде doc (MS Word), xls (MS Excel). |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3 | Требования к участнику |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1 | Требования к кадровым ресурсам: Наличие специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора, а именно: - Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика и специальности автоматизация – не менее 2-х человек; - Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика и специальности релейная защит и автоматика – не менее 1-го человек; - Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика и специальности гидроэнергетика – не менее 1-го человек; Примечание: В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты в закупке должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением: Документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: копии дипломов о высшем техническом образовании. Требованиям к опыту выполнения работ: Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2022 – 2026 гг. работы по разработке проектной документации в части технологической автоматики для объектов, относящихся к части 1 п.2 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ. В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должны быть представлены: Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее чем на 798 787,83 руб. без НДС (40 % от НМЦ), относящихся к части 1 п.2 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ. Примечание: В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должны быть представлены: Справка об опыте выполнения работ по разработке проектной документации в части технологической автоматики для объектов, относящихся к части 1 п.2 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. |  |  | Предоставить справку о кадровых ресурсах с копиями дипломов специалистов Предоставить справку об опыте и подтверждающие документы (исполненные договоры и акты выполненных работ) |  |  |  |
| 4. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | В соответствии с графиком, разработанном в ТЗ |  |  |  |  |  |  |