


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
(описание объекта закупки)
на выполнение работ по замене пожарного гидранта противопожарного водопровода.

1. Общие сведения.

1.1. Предмет выполнения Работ.
Замена пожарного гидранта стального ГП-Н-1250 мм противопожарного водопровода на территории База технологического оборудования и Административное здание АО «Загорская ГАЭС-2».
1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.
- Методика проверки сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу, разработана Санкт-Петербургским филиалом ФГУ ВНИИПО МЧС России (далее по тексту Методика ФГУ ВНИИПО МЧС России)*;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 далее по тексту ППР);
-ГОСТ Р 59643-2021 Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытания на работоспособность.
- ГОСТ Р 53961-2010 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний.
- СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"
- Требования настоящего технического задания. 
1.3. Цель выполнения Работ.
Поддержание внутреннего противопожарного водопровода в исправном работоспособном состоянии в соответствии с требованиями п.48 ППР №1479 от 16.09.2020. 
1.4. Характеристика объекта выполнения работ.
Наружный противопожарный водопровод расположен по адресу:
- Московская область, г. Сергиев Посад, поселок городского типа Богородское, Промзона, участок 144а. Пожарный гидрант стальной ГП-Н-1250 мм с внутренним диаметром корпуса DN150.

2. Номенклатура испытаний и проверок.

	
	
	

	Наименование проверки (испытания)
	Пункты раздела

	
	Технические требования
	Сроки проведения 

	1. Внешний осмотр; исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта.
	п.11.10.1 по ГОСТ Р 59643-2021
	Октябрь-ноябрь 2026 года

	2.Контроль наличия воды в корпусе гидранта и в колодце.
	п.11.10.2 по ГОСТ Р 59643-2021
	

	3. Демонтаж и монтаж пожарного гидранта ГП-Н-1250мм
	Раздел 5 по ГОСТ Р 59643-2021
	

	4. Проверка герметичности клапана (задвижки), а также соединений и уплотнений при рабочем давлении.
	п.11.10.3 по ГОСТ Р 59643-2021
	

	5. Проверка работоспособность с установкой КП, а также легкости открытия и закрытия гидранта.
	п.11.10.4 по ГОСТ Р 59643-2021
	

	6. Определяют расход воды в диапазоне давления от 0,4 до 0,6 МПа (от 4 до 6 кгс·см).
	п.11.10.4 по ГОСТ Р 59643-2021
	

	7. Проверка сливного устройства
	п.5.3.4, п.9.8 по ГОСТ Р 59643-2021
	

	Испытания пожарных гидрантов на водоотдачу проводится по Методике ФГУ ВНИИПО МЧС России. 



3. Требования к оказанию услуг.

3.1. Качественно производить работы в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и настоящим техническим заданием. 
3.2. Исполнитель должен иметь действующее свидетельство (удостоверение):
-по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, не менее чем у двух сотрудников организации;
- по проверки знаний требований по охране труда (у руководителя работ).
3.3. Исполнитель должен иметь обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.

4. Оформление результатов услуг.

4.1. По результатам испытаний Исполнитель передает Заказчику,
1)  Акт о проведении испытаний на водоотдачу наружного противопожарного водопровода (форма прил. 3 Методика ФГУ ВНИИПО МЧС России);
2) Протокол о проведении испытаний на водоотдачу наружного противопожарного водопровода (форма прил. 3 Методика ФГУ ВНИИПО МЧС России).
4.3. По результатам испытаний Исполнитель делает запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты Заказчика в соответствии с п. 48 ППР №1479 от 16.09.2020.

5. Исполнитель обязан.

5.1. Иметь лицензию МЧС России по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Постановления Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", составляющую лицензируемый вид деятельности:
[bookmark: _Hlk182398031]- по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
5.2. Иметь в штате сотрудников получивших удостоверения о повышении квалификации (по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ) со сроком давности не более 5 лет, в соответствии с п.4 (подпункты г, е) Постановления Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128.
5.3. При заключении настоящего контракта предоставить Заказчику заверенные копии следующих документов:
1) Выписка из реестра лицензий МЧС России по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2) Свидетельство (удостоверение) сотрудников о повышении квалификации (по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений).


