ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

на выполнение работ по замене пожарного гидранта противопожарного водопровода.

1. Общие сведения.

1.1. Предмет выполнения Работ.

Замена пожарного гидранта стального ГП-Н-1250 мм противопожарного водопровода на территории База технологического оборудования и Административное здание АО «Загорская ГАЭС-2».

1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.

- Методика проверки сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу, разработана Санкт-Петербургским филиалом ФГУ ВНИИПО МЧС России (далее по тексту Методика ФГУ ВНИИПО МЧС России)*;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 далее по тексту ППР);

-ГОСТ Р 59643-2021 Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытания на работоспособность.

- ГОСТ Р 53961-2010 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"

- Требования настоящего технического задания.

1.3. Цель выполнения Работ.

Поддержание внутреннего противопожарного водопровода в исправном работоспособном состоянии в соответствии с требованиями п.48 ППР №1479 от 16.09.2020.

1.4. Характеристика объекта выполнения работ.

Наружный противопожарный водопровод расположен по адресу:

- Московская область, г. Сергиев Посад, поселок городского типа Богородское, Промзона, участок 144а. Пожарный гидрант стальной ГП-Н-1250 мм с внутренним диаметром корпуса DN150.

2. Номенклатура испытаний и проверок.

| Наименование проверки (испытания) | Пункты раздела |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технические требования | Сроки проведения |
| 1. Внешний осмотр; исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта. | п.11.10.1 по ГОСТ Р 59643-2021 | Октябрь-ноябрь 2026 года |
| 2.Контроль наличия воды в корпусе гидранта и в колодце. | п.11.10.2 по ГОСТ Р 59643-2021 |  |
| 3. Демонтаж и монтаж пожарного гидранта ГП-Н-1250мм | Раздел 5 по ГОСТ Р 59643-2021 |  |
| 4. Проверка герметичности клапана (задвижки), а также соединений и уплотнений при рабочем давлении. | п.11.10.3 по ГОСТ Р 59643-2021 |  |
| 5. Проверка работоспособность с установкой КП, а также легкости открытия и закрытия гидранта. | п.11.10.4 по ГОСТ Р 59643-2021 |  |
| 6. Определяют расход воды в диапазоне давления от 0,4 до 0,6 МПа (от 4 до 6 кгс·см). | п.11.10.4 по ГОСТ Р 59643-2021 |  |
| 7. Проверка сливного устройства | п.5.3.4, п.9.8 по ГОСТ Р 59643-2021 |  |
| Испытания пожарных гидрантов на водоотдачу проводится по Методике ФГУ ВНИИПО МЧС России. |  |  |

3. Требования к оказанию услуг.

3.1. Качественно производить работы в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и настоящим техническим заданием.

3.2. Исполнитель должен иметь действующее свидетельство (удостоверение):

-по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, не менее чем у двух сотрудников организации;

- по проверки знаний требований по охране труда (у руководителя работ).

3.3. Исполнитель должен иметь обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.

4. Оформление результатов услуг.

4.1. По результатам испытаний Исполнитель передает Заказчику,

1)  Акт о проведении испытаний на водоотдачу наружного противопожарного водопровода (форма прил. 3 Методика ФГУ ВНИИПО МЧС России);

2) Протокол о проведении испытаний на водоотдачу наружного противопожарного водопровода (форма прил. 3 Методика ФГУ ВНИИПО МЧС России).

4.3. По результатам испытаний Исполнитель делает запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты Заказчика в соответствии с п. 48 ППР №1479 от 16.09.2020.

5. Исполнитель обязан.

5.1. Иметь лицензию МЧС России по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Постановления Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", составляющую лицензируемый вид деятельности:

- по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

5.2. Иметь в штате сотрудников получивших удостоверения о повышении квалификации (по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ) со сроком давности не более 5 лет, в соответствии с п.4 (подпункты г, е) Постановления Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128.

5.3. При заключении настоящего контракта предоставить Заказчику заверенные копии следующих документов:

- Выписка из реестра лицензий МЧС России по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- Свидетельство (удостоверение) сотрудников о повышении квалификации (по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений).