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[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	МТР
	Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции

	Груз
	МТР упакованные для транспортировки

	Грузополучатель
	Наименование, ИНН и почтовый адрес организации в адрес, которой необходимо произвести отгрузку МТР. 
не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре 

	Отгрузочные реквизиты 
	Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая:
-Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция);
- Наименование Покупателя и порт отгрузки. 

	Грузовое место
	Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. 

	Маркировка груза
	Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях.

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	СТО
	Стандарт организации 
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1.3. Цель использования закупаемой продукции 
МТР закупаются для их последующего использования в филиале АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ.
Существующее положение
 Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее: 
1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;
1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;
1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;
1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;
1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:  
Владивосток - Певек – 30 сентября;
Архангельск – Певек – 15 октября;
1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:
или МТР придется доставлять авиатранспортом;
или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.
1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:
Владивосток-Певек – 20 июля;
Архангельск – Певек – 20 июля.
1.5.	 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
	Поставщик должен учитывать:
1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре. 
1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.













                                               2.Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575] Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ввод высоковольтный 110 кВ для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ
	шт.
	6
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[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ввод высоковольтный 110 кВ для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 90 календарных дней после заключения договора.
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3.1 Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1, Таблицы 1.1): ОКПД2 27.12.10.130 Ввод высоковольтный 110 кВ для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03
	Ввод высоковольтный 110 кВ
ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03
 (или эквивалент)
	Указание характеристик
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	1.2. 
	Класс напряжения
	110 кВ
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.3. 
	Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц
	126 кВ
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.4. 
	Напряжение наибольшее рабочее фазное
	73 кВ
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.5. 
	Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)
	126 кВ
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.6. 
	Уровень ЧР
	не более 2 пКл
	Указание характеристик
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	1.7. 
	Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин.
	230 кВ
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.8. 
	Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс
	550 кВ
	Указание характеристик
	-/-
	

	1.9. 
	Номинальный ток
	800 А
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.10. 
	Максимальный ток Imax
	не менее 800 А
	Указание характеристик
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	1.11. 
	Сечение проводника при Imax
	не менее 1*300 мм2
	Указание характеристик
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	1.12. 
	Ток термической стойкости в течение 2 с Ith
	20 кА
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.13. 
	Ток динамической стойкости Id
	50 кА
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.14. 
	Разрядное расстояние 
	не менее 1000 мм
	Указание характеристик
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	1.15. 
	Длина пути утечки min
	не менее 3150 мм
	Указание характеристик
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	1.16. 
	Температура окружающей среды
	не менее -60 ÷ +55 0С
	Указание характеристик
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	1.17. 
	Температура масла трансформатора, максимальная среднесуточная
	90 0C
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.18. 
	Угол установки
	не менее 0…60 град.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.19. 
	Испытательная консольная нагрузка
	не менее 1250 Н
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.20. 
	Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64
	9 баллов балл
	Указание характеристик
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	1.21. 
	Внешняя изоляция
	фарфоровая покрышка
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.22. 
	Внутренняя изоляция
	RIN 
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.23. 
	Коэффициент диэлектрических потерь основной изоляции 
	tanδ не более 0,7%
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.24. 
	Степень загрязнения внешней изоляции по ГОСТ 9920-89
	Не менее III
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.25. 
	Материал заполнения пространства между наружной фарфоровой изоляцией и внутренней изоляцией ввода 
	Масло
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.26. 
	Присоединительные размеры

	
	Длина ввода (L) вместе с контактной клеммой

	1.27. 
	ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03
	не менее 2405 мм
	Указание характеристик
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	
	Длина нижней части ввода (L1)

	1.28. 
	ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03
	970 мм
	Указание характеристик
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	
	Размер под установку трансформаторов тока (L2)

	1.29. 
	ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03
	200 мм
	Согласие с требованием
	-/-
	

	
	Диаметр опорного фланца (D)

	1.30. 
	ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03
	535 мм 
	Согласие с требованием
	-/-
	

	
	Диаметр окружности расположения центров отверстий на опорном фланце (D1)

	1.31. 
	ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03
	480 мм
	Согласие с требованием
	-/-
	

	
	Диаметр отверстий в опорном фланце (d)

	1.32. 
	ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03
	 24 мм
	Согласие с требованием
	-/-
	

	
	Количество отверстий в опорном фланце (n)

	1.33. 
	ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03
	9 шт.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	2.1. 
	Год выпуска
	4 кв. 2026-2027
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.2. 
	Новый, без эксплуатационной наработки
	Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.3. 
	Фарфоровая покрышка                                                           
	– ГОСТ 5862.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.4. 
	Категория внешней изоляции вводов- (I и II)                      
	– ГОСТ 9920.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.5. 
	Электрическая прочность изоляции ввода                           
	– ГОСТ 1516.3, МЭК694.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.6. 
	Категория размещения (УХЛ1), климатические условия  
	– ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.7. 
	Требования безопасности                                                       
	– ГОСТ 12.2.007.0(3)
	Согласие с требованием
	-/-
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации, °С
	Эксплуатация в условиях районов Крайнего Севера. Температурный режим от -60 до + 55
	Согласие с требованием
	-/-
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1.
	Требования к Маркировке
	Каждое грузовое место должно быть промаркировано.  Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	4.2.
	Требования к упаковке 
	Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96).
Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	4.3.
	Требования к транспортировке
	Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякою рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	4.4.
	Требования к консервации
	Консервация Товара перед транспортировкой осуществляется Поставщиком согласно заводским требованиям.
	Согласие с требованием
	-/-
	

	4.5.
	Место поставки 
	
	Согласие с требованием
	-/-
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	5.1.
	Требования к сроку гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	
	Предложение по сроку гарантии
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1.
	Ввод высоковольтный 110 кВ
	6 шт.
	Согласие с требование
	-/-
	

	6.2.2.
	Состав бухгалтерской и прочей документации
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом:
· упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз.
	Согласие с требование
	
	

	6.3.
	Требование к оформлению счета-фактуры
	Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры:
- Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ 689400, РФ, Чукотский АО, г. Певек, ул. Пугачева, стр. 1;
- Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго»; 
- Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34;
- Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870645001
	Согласие с требование
	
	

	7. 
	Дополнительные требования к документам, предоставляемым Участником в составе заявки

	7.1.
	Предоставление подтверждения конструктива, технических характеристик и соответствия вводов высоковольтных требованиям ГОСТ Р 55187-2012
	типовые руководства по эксплуатации
	
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	
	
	копия паспорта на аналогичную продукцию
	
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	
	
	заверенные Участником чертежи предлагаемой продукции
	
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	
	
	протокол испытаний, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям п. 5.5.2 ГОСТ Р 55187-2012 в части сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 (лаборатория, проводившая испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы Росаккредитации https://fsa.gov.ru/) Если у органа по сертификации не подтверждается аккредитация в федеральной службе аккредитации Росаккредитация участник отклоняется
	
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	

	
	
	Участник должен представить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением протоколов сертификационных испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия.
Лаборатория, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний. Если у органа по сертификации не подтверждается аккредитация в   федеральной службе аккредитации Росаккредитация участник отклоняется
	
	Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
	



* Примечание:
1. Указанные в настоящем Техническом требовании ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.  
2. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) Таблицы 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР.
3. В составе заявки Участника по всем позициям Таблицы 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие), в качестве подтверждения заявленных параметров предлагаемой продукции должны быть предоставлены материалы, подтверждающие ее функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики. К подтверждающим материалам относятся: протоколы подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов, технические паспорта, руководства по эксплуатации, или другие технические документы производителя на подобные партии этой продукции, либо ссылки на них в открытых источниках информации, рекламные буклеты (с технической информацией, фотографиями, чертежами, схемами и т.д.). При этом требование о предоставлении документов производителя на подобные партии этой продукции не подразумевает факт обладания ею Участником, равно как и не подразумевает необходимость ее приобретения до момента заключения договора с победителем закупочной процедуры. Отсутствие в составе заявки Участников материалов, подтверждающих параметры предлагаемой продукции, является основанием для ее отклонения.
4. Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в Таблице 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
4. Приложения
Приложение: 
1. Спецификация закупаемой продукции для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ ОКПД2 27.12.10.130 Ввод высоковольтный 110 кВ для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ Лот № _______________












Приложение № 1
            к Техническому требованию



	Спецификация закупаемой продукции для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ

	ОКПД2 27.12.10.130 Ввод высоковольтный 110 кВ для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ
	 
	 

	Лот № _______________
	 
	 

	 

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Марка, рабочая среда
	Размер
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Ввод высоковольтный 110 кВ
	Тип ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03; 
Напряжение - 110 кВ; Номинальный ток - 800 А; Изоляция твердая, Фарфоровая внешняя изоляция, Вес - 106 кг.
	Высоковольтный ввод ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03 к силовому трансформатору ТДТН-16000/110
	2405х535х535 
	ГОСТ Р55187-2012
	шт.
	6



