Технические требования на поставку МТР

Лот № ___________

«ОКПД2 27.12.10.130 Ввод высоковольтный 110 кВ для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.       Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]

2.	      Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

2.2.	Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4. Приложения

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации в адрес, которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.10.130 Ввод высоковольтный 110 кВ для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ
1.3. Цель использования закупаемой продукции

МТР закупаются для их последующего использования в филиале АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ.

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток - Певек – 30 сентября;

Архангельск – Певек – 15 октября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

или МТР придется доставлять авиатранспортом;

или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:

Владивосток-Певек – 20 июля;

Архангельск – Певек – 20 июля.

1.5.	 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.

2.Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ввод высоковольтный 110 кВ для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ | шт. | 6 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод высоковольтный 110 кВ для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 90 календарных дней после заключения договора. |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1, Таблицы 1.1): ОКПД2 27.12.10.130 Ввод высоковольтный 110 кВ для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03 | Ввод высоковольтный 110 кВ ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03 (или эквивалент) | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Класс напряжения | 110 кВ | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц | 126 кВ | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Напряжение наибольшее рабочее фазное | 73 кВ | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР) | 126 кВ | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Уровень ЧР | не более 2 пКл | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин. | 230 кВ | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс | 550 кВ | Указание характеристик | -/- |  |
|  | Номинальный ток | 800 А | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Максимальный ток Imax | не менее 800 А | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Сечение проводника при Imax | не менее 1*300 мм2 | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Ток термической стойкости в течение 2 с Ith | 20 кА | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Ток динамической стойкости Id | 50 кА | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Разрядное расстояние | не менее 1000 мм | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Длина пути утечки min | не менее 3150 мм | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Температура окружающей среды | не менее -60 ÷ +55 0С | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Температура масла трансформатора, максимальная среднесуточная | 90 0C | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Угол установки | не менее 0…60 град. | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Испытательная консольная нагрузка | не менее 1250 Н | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64 | 9 баллов балл | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Внешняя изоляция | фарфоровая покрышка | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Внутренняя изоляция | RIN | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Коэффициент диэлектрических потерь основной изоляции | tanδ не более 0,7% | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Степень загрязнения внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 | Не менее III | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Материал заполнения пространства между наружной фарфоровой изоляцией и внутренней изоляцией ввода | Масло | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Присоединительные размеры |  |  |  |  |
|  | Длина ввода (L) вместе с контактной клеммой |  |  |  |  |
|  | ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03 | не менее 2405 мм | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Длина нижней части ввода (L1) |  |  |  |  |
|  | ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03 | 970 мм | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  | Размер под установку трансформаторов тока (L2) |  |  |  |  |
|  | ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03 | 200 мм | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Диаметр опорного фланца (D) |  |  |  |  |
|  | ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03 | 535 мм | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Диаметр окружности расположения центров отверстий на опорном фланце (D1) |  |  |  |  |
|  | ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03 | 480 мм | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Диаметр отверстий в опорном фланце (d) |  |  |  |  |
|  | ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03 | 24 мм | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Количество отверстий в опорном фланце (n) |  |  |  |  |
|  | ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03 | 9 шт. | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
|  | Год выпуска | 4 кв. 2026-2027 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Новый, без эксплуатационной наработки | Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Фарфоровая покрышка | – ГОСТ 5862. | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Категория внешней изоляции вводов- (I и II) | – ГОСТ 9920. | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Электрическая прочность изоляции ввода | – ГОСТ 1516.3, МЭК694. | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Категория размещения (УХЛ1), климатические условия | – ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Требования безопасности | – ГОСТ 12.2.007.0(3) | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |
|  | Климатические условия эксплуатации, °С | Эксплуатация в условиях районов Крайнего Севера. Температурный режим от -60 до + 55 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к Маркировке | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.2. | Требования к упаковке | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.3. | Требования к транспортировке | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякою рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.4. | Требования к консервации | Консервация Товара перед транспортировкой осуществляется Поставщиком согласно заводским требованиям. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.5. | Место поставки |  | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к сроку гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. |  | Предложение по сроку гарантии |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 6.1. | Ввод высоковольтный 110 кВ | 6 шт. | Согласие с требование | -/- |  |
| 6.2.2. | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. | Согласие с требование |  |  |
| 6.3. | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ 689400, РФ, Чукотский АО, г. Певек, ул. Пугачева, стр. 1; - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго»; - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34; - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870645001 | Согласие с требование |  |  |
|  | Дополнительные требования к документам, предоставляемым Участником в составе заявки |  |  |  |  |
| 7.1. | Предоставление подтверждения конструктива, технических характеристик и соответствия вводов высоковольтных требованиям ГОСТ Р 55187-2012 | типовые руководства по эксплуатации |  | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  |  | копия паспорта на аналогичную продукцию |  | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  |  | заверенные Участником чертежи предлагаемой продукции |  | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  |  | протокол испытаний, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям п. 5.5.2 ГОСТ Р 55187-2012 в части сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 (лаборатория, проводившая испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы Росаккредитации https://fsa.gov.ru/) Если у органа по сертификации не подтверждается аккредитация в федеральной службе аккредитации Росаккредитация участник отклоняется |  | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |
|  |  | Участник должен представить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением протоколов сертификационных испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия. Лаборатория, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний. Если у органа по сертификации не подтверждается аккредитация в федеральной службе аккредитации Росаккредитация участник отклоняется |  | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания* |  |

* Примечание:

1. Указанные в настоящем Техническом требовании ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

2. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) Таблицы 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР.

3. В составе заявки Участника по всем позициям Таблицы 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие), в качестве подтверждения заявленных параметров предлагаемой продукции должны быть предоставлены материалы, подтверждающие ее функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики. К подтверждающим материалам относятся: протоколы подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов, технические паспорта, руководства по эксплуатации, или другие технические документы производителя на подобные партии этой продукции, либо ссылки на них в открытых источниках информации, рекламные буклеты (с технической информацией, фотографиями, чертежами, схемами и т.д.). При этом требование о предоставлении документов производителя на подобные партии этой продукции не подразумевает факт обладания ею Участником, равно как и не подразумевает необходимость ее приобретения до момента заключения договора с победителем закупочной процедуры. Отсутствие в составе заявки Участников материалов, подтверждающих параметры предлагаемой продукции, является основанием для ее отклонения.

4. Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в Таблице 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения

Приложение:

- Спецификация закупаемой продукции для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ ОКПД2 27.12.10.130 Ввод высоковольтный 110 кВ для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ Лот № _______________

Приложение № 1

к Техническому требованию

| Спецификация закупаемой продукции для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКПД2 27.12.10.130 Ввод высоковольтный 110 кВ для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот № _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Марка, рабочая среда | Размер | ГОСТ | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ввод высоковольтный 110 кВ | Тип ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03; Напряжение - 110 кВ; Номинальный ток - 800 А; Изоляция твердая, Фарфоровая внешняя изоляция, Вес - 106 кг. | Высоковольтный ввод ГНТ III-60-126/800 O1 ИВУЕ.686382.103-03 к силовому трансформатору ТДТН-16000/110 | 2405х535х535 | ГОСТ Р55187-2012 | шт. | 6 |