## ЛОТ
Приложение №1
Перечень и характеристики закупаемой продукции
| Требования Заказчика |  | Предложение Участника
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Характеристики | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Характеристики | Производитель
Филиал АО «ДРСК» « ЭС ЕАО»
1 | Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2, ЗПЛ-10Э-3 ( 25 мм") | Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения и обеспечивает возможность наложения и снятия заземления на провода сечением от 6 до 600 мм2. Размер:штанга - 1150 мм x 160 мм х 100 мм Длина:заземляющего спуска - не менее 10 м, провода между фазами - не менее 1,6 мм Обозначение:ЗПЛ Напряжение:10 кВ Температурный режим эксплуатации:от -45°С до +40°С
2 | Заземление переносное ЗПЛ-1Э СИП-6 (закоротка) | Для ВЛ до 1кВ, с самонесущими изолированными проводами. Заземление присоединяется к СИП через специальный адаптер РМСС, устанавливаемый со стороны ответвления в зажимах с прокалыванием изоляции (типа HEL или KZ2). Штепсельные зажимы соединены между собой гибким медным проводом в прозрачной, морозостойкой, эластичной полимерной оболочке последовательно с межфазным расстоянием по 0,8 м. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала. Вес: не более 3,8 кг. Напряжение: 1 кВ. Сечение заземл. провода: 16 мм2. Ток термической стойкости, кА/З с, не менее 2,3. Ток электродинамической стойкости, кА, max 14. Условия эксплуатации: температура, оС, влажность при температуре 25 оС, %: от -45 до 80 Количество штепсельных патронов с байонетными разъемам, шт – 6.
3 | Заземление переносное КШЗ-10Э Т 25мм2, КШЗ-10Э Т (25мм2) | Заземление переносное, предназначено для заземления проводов отключенных ВЛ напряжением 6-10 кВ непосредственно с поверхности земли, а также для проверки наличия или отсутствия напряжения воздушных линий (поставляются в комплекте с указателями высокого напряжения типа УВНБУ). Характеристики: Рабочее напряжение эл. установки 6-10 кВ Сечение заземляющего провода 25 мм2 Длина заземляющего спуска, не менее 8 м Ток термической стойкости в течение 3 с 3,6 кА Ток динамической стойкости 22 кА Длина штанг заземления и штанги с указателем – не менее 8000 мм Штанги телескопические Погодные условия эксплуатации -45 +40 С° Вес 22 кг Доп. характеристики: Общая длина 5-и секционной заземляющей штанги, мм 8000 Общая длина изолирующей секций штанги, мм 5000 Количество заземляющих штанг, шт 3 Длина 3-х лучевого заземляющего спуска, м 8,0х3 Количество металлических звеньев штанг заземлений, шт 1х3 Телескоп Длина рукоятки штанг заземлений, мм. 1500 Длина изолирующей части штанги указателя напряжения, мм 5000 Размеры заземлителя, мм Ф 20 x 200 x 1100 Полотнище для выкладки штанг на грунте (9 х 1,5м) - 1 шт
4 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-1 СИП 16мм2 1кВ | Для ВЛ до 1кВ, с самонесущими изолированными проводами. Заземление присоединяется к СИП через специальный адаптер РМСС, устанавливаемый со стороны ответвления в зажимах с прокалыванием изоляции (типа HEL или KZ2). Штепсельные зажимы соединены между собой гибким медным проводом в прозрачной, морозостойкой, эластичной полимерной оболочке последовательно с межфазным расстоянием по 0,8 м. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала. Вес: не более 3,8 кг. Напряжение: 1 кВ. Сечение заземл. провода: 16 мм2. Ток термической стойкости, кА/З с, не менее 2,3. Ток электродинамической стойкости, кА, max 14. Условия эксплуатации: температура, оС, влажность при температуре 25 оС, %: от -45 до 80 Количество штепсельных патронов с байонетными разъемам, шт – 6.
5 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-35-3 25мм2 35кВ, ЗПЛ-35-3 (25мм2) ипп.2 | Переносное заземление ЗПЛ-35-3 сеч. 25 мм2, 3 штанги, предназначенo для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий с номинальным напряжением до 35 кВ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. В стандартном исполнении поставляется с проводом сечением 25мм. Комплектуется штангой ШЗП-10/15. ЗПЛ-10. Диапазон рабочего напряжения, кВ: до 35 кВ Ток термической стойкости, кА/3 сек: 5,6 Кол-во штанг, шт.: 3. Кол-во фаз: 3
6 | Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2, ЗПЛ-1Э( 16мм2) со штангами 620 мм | Заземление переносное ЗПЛ-1Э предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Размер:351 мм x 200 мм x 160 ммДлина:заземляющего спуска - не менее 9 м, провода между фазами - не менее 0,8 мм, штанг с зажимами - 330 ммОбозначение:ЗПЛНапряжение:1 кВТемпературный режим эксплуатации:от -45°С до +40°С
7 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-110Э-3 25мм2 110кВ, ЗПЛ-110-3 (25мм2) | Заземление переносное ЗПЛ-110Э-3 предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования ВЛ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, и обеспечивает возможность наложения и снятия заземления на провода сечением от 6 до 600 мм2. Размер:штанга - 2300 мм х 200 мм х 100 мм Длина:заземляющего спуска - 12 м, провода между фазами - не менее 6 м, изолирующей части - не менее 1600 мм, рукоятки - не менее 600 мм Обозначение:ЗПЛ Напряжение:110 кВ Температурный режим эксплуатации:от -45°С до +40°С
8 | Заземление переносное ЗПЛ-110-1 25мм2 110кВ одна штанга 1 фаза, ЗПЛ-110-1 25мм2, фазный винтовой зажим с карданом | Изделие ЗПЛ-110-1 предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий (ВЛ) напряжением от 110 кВ до 110кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. ЗПЛ-110 стандартно поставляются с проводом сечением 25 мм2. ЗПЛ-110 Состоит из одного фазного зажима в виде струбцине и одной штанги. Рабочее напряжение эл. установки 110 кВ Сечение заземляющего провода 25 мм, Длина заземляющего спуска, не менее 12 м Ток термической стойкости в течение 3 с 3,6 кА, Ток динамической стойкости 22 кА Длина штанги со струбциной 2350 мм Количество штанг 1 шт Количество фаз 1 Погодные условия эксплуатации -45 +40 С°
9 | Заземление переносное для высоковольтной линии ПК-10Э 25мм2 10кВ 3 фазы ф.з. прокалывающий, ПК-10Э СИП (25мм) | Заземление переносное ПК-10Э для наложения на изолированные провода линий напряжением до 10кВ промышленной частоты для их раздельного заземления. Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования или выполнения коммутационных работ. Особенностью конструкции фазных зажимов является наличие на них специальных шиповых площадок, которые при наложении заземления на линии прокалывают изолирующую оболочку проводов. Этим обеспечивается контакт фазного зажима с токоведущей частью и, соответственно, функцию защитного заземления. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45°С до + 45°С, при относительной влажности до 80% при 20°С. Характеристики Рабочее напряжение эл. установки 0,4-15 кВ Сечение заземляющего провода 25 мм Длина заземляющего спуска, не менее 10,2 м Длина провода между фазами, не менее 1,6 м Ток термической стойкости в течение 3 с 3,6 кА Ток динамической стойкости 22 кА Длина штанги со струбциной 1300 мм Количество штанг 3 шт Количество фаз 3 Опция Устройство для прокола СИП Погодные условия эксплуатации -45 +40 С°
10 | Заземление переносное для машин и механизмов ЗПМ-1 25мм2 (спуск 12м), ЗПМ-1 25мм2 (спуск 12м) | Заземление переносное машинное ЗПM-1 предназначено для защиты работающих на газозаправочных станциях, пожарных машинах при появлении на объектах наведенного или статического напряжения. В стандартном исполнении поставляется с заземляющим проводом сечением 16мм. Диапазон рабочего напряжения, кВ: до 1.0 кВ Ток термической стойкости, кА/3 сек: 4.0. Сечение заземляющего провода, мм^2: 16 Длина заземляющего провода, м.: 22.0
ИТОГО: