УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора-главный инженер
______________А.И. Полещук
«_____» ______________ 2025_г.
Техническое задание на «Реконструкцию (замену) 120 элементов аккумуляторной батареи ПС 110 кВ БВС АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

Замена комплекта аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ БВС для безаварийного функционирования систем оперативного тока, питания вторичных устройств, обеспечивающих функционирование ПС, исключения вероятности возникновения и развития аварий.
1. Требования к продукции и поставке:
1.1. Технические данные на закупаемое оборудование в соответствии с прилагаемыми опросными листами (Приложение №1) (отборочно-оценочные критерии).
2. Общие требования (отборочно-оценочные критерии):
2.1. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат качества сертификат соответствия;

2.2. Год выпуска: 2027 г. (новые);

2.3. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

2.4. Стоимость обслуживания АБ после окончания гарантийного срока.

2.5. Гарантия на шеф-монтажные работы не менее 4-х лет с момента подписания акта выполнения работ.

2.6. Предусмотреть – демонтаж старой аккумуляторной батареи, стеллажей,  ошиновки, замену переходной плиты (при необходимости).

2.7. Подготовить помещение для аккумуляторной батареи в соответствии с НТД.

2.8. Предусмотреть утилизацию элементов старой аккумуляторной батареи и электролита.

3. Общие требования, предъявляемые к АБ (отборочно-оценочные критерии):
         3.1. Заключения об электробезопасности и пожаробезопасности.

         3.2. Периодичность обслуживания АБ и ЗВУ должна быть не менее чем 1 раз в год. 

         3.3. Расчет по выбору АБ.

         3.4.  Договор поставки должен предусматривать:

- обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания оборудования, в том числе, установленного на ЩПТ, в шкафах ЗУ и т.п.;

- гарантированного производителем времени ремонта и/или замены неисправного оборудования СОПТ;

- координаты сервисного центра и горячей линии у производителя или поставщика;

- обязательства по послегарантийному обслуживанию оборудования СОПТ, содержащие подтверждение возможности поставки, в том числе плавких вставок необходимых типов и номиналов, и другого оборудования, необходимого для выполнения ремонтных работ.
Минимальный состав персонала для выполнения работ при условии соблюдения сроков согласно данному техническому заданию:
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Инженер по наладке и испытаниям, группа IV 
	чел.
	2


Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов, приемам оказания первой помощи с подтверждением действующим квалификационным удостоверением.
4. Требования к пусконаладочным работам АКБ:
4.1. Диагностика и отбраковка:

- произвести сквозную нумерацию;

- произвести визуальный осмотр на предмет наличия механических повреждений, коррозии токовыводов, нарушения герметичности уплотнителей токовыводов;

- произвести измерение параметров каждого элемента (моноблока): напряжения разомкнутой цепи, активного, реактивного и полного внутреннего сопротивления, измеренного на характеристической частоте;

- по итогам проведения анализа результатов диагностики подготовить акт обследования и передать Заказчику.  

4.2. Подготовка аккумуляторов и формирование аккумуляторных           батарей:

- провести полный заряд аккумуляторных элементов (моноблоков);

- провести проверку на соответствие заявленным электрическим параметрам (напряжение, внутреннее сопротивление на характеристической частоте); 

- провести контрольный разряд для определения емкости. Параметры контрольного разряда определяются согласно разрядной таблице из технической документации производителя и согласовываются с Заказчиком;

- подготовить и передать Заказчику протокол испытаний, содержащий результаты измерения электрических параметров, полученное значение емкости по результатам контрольного разряда, графики изменения напряжения при проведении контрольного разряда.
5. Требования к оказываемым услугам
5.1. Услуги выполняются посредством выезда технических специалистов Исполнителя на объект по адресу: ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, ЕАО, Российская федерация, 679011

5.2. Все необходимые расходные материалы, инструменты и оборудование, необходимые для выполнения работ по диагностированию и подготовке аккумуляторов доставляются Исполнителем до места проведения работ собственным транспортом или транспортными компаниями.

5.3. Исполнитель должен иметь возможность обеспечить доставку технического персонала для проведения работ собственными силами.

5.4. Исполнитель не имеет права использовать или предоставлять третьим лицам, без предварительного письменного согласования Заказчиком, любую информацию об оборудовании Заказчика, ставшую известной в связи с выполнением работ по настоящему Техническому заданию.

5.5. Все работы выполняются Исполнителем в соответствии с инструкциями, регламентами, требованиями и рекомендациями изготовителя оборудования, действующими нормативными документами и с надлежащим качеством.

5.6. При проведении всех работ, предусмотренных данным Техническим заданием выполнять требования ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ПУЭ и других нормативных документов, действующих на территории РФ.

5.7. Сотрудники, заявленные Исполнителем для проведения диагностики, испытаний и обслуживания аккумуляторов, должны отвечать следующим требованиям: 

- наличие диплома о высшем или среднем специальном образовании с соответствующей квалификацией;

- наличие группы по электробезопасности не ниже 3-й;

-наличие обучения по вопросам охраны труда.

5.8. Требования к оборудованию. 

Применяемое оборудование должно иметь специализированное назначение для диагностики и обслуживания аккумуляторов, быть работоспособным и в исправном состоянии. Исполнитель должен предоставить техническую документацию производителя на используемое оборудование. 

Измеритель внутреннего сопротивления аккумуляторов: 

- Должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и обеспечивать:

- измерение активной, реактивной и полной составляющей внутреннего сопротивления; 

- частота измерительного сигнала 20-1000 Гц (для возможности измерения параметров аккумуляторов различной емкости на характеристической частоте); 

- запись измерений в энергонезависимую память.

Зарядно-разрядное устройство аккумуляторов:

- заряд в автоматическом режиме по установленному профилю с контролем напряжения на клеммах аккумулятора (ток заряда не менее 30А, шаг установки 0,01А);

- разряд в автоматическом режиме постоянным стабилизированным током с контролем напряжения на клеммах аккумулятора (ток разряда не менее 30А, шаг установки 0,01А);

- рабочий диапазон напряжения не хуже 1-20В;

- точность измерения напряжения ±(0,005 U + 0,05);

-автоматическая запись значения тока и напряжения во внутреннюю память при проведении заряда/разряда не реже 1 раз в 5 секунд.

6 Требования для малообслуживаемой АБ (отборочно-оценочные критерии):
         6.2. Срок службы не менее – 15 лет.

         6.3. Внутреннее сопротивление АБ - величина указывается производителем (оценочный критерий).

         6.4. Конструкция пластин АБ-трубчатая положительная пластина, плоская намазная отрицательная пластина.
             6.5. Стеллаж в комплекте.
      6.6. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

        6.7. Транспортные расходы, указывать отдельной строкой с обозначением: в том числе от суммы поставки. 
        6.8. Шеф- монтажные работы (включая работы по демонтажу), указывать отдельной строкой с обозначением: в том числе от суммы поставки. 
        6.9. Рассматриваются предложения на оборудование, которое является аналогом закупаемого оборудование, при этом необходимо предоставить квалифицированное техническое обоснования (заключение);
	№ п/п
	Наименование товара/услуг
	Услуга/шт

	1
	Аккумулятор свинцово кислотный с жидким электролитом с намазными пластинами, U ном=2В, С10=300 А/ч с комплектом перемычек и комплектом обслуживания (термометр, ареометр, заливная воронка, кружка, насос для перекачки электролита)
	120 элементов

	2
	Стеллаж однорядный двухуровневый для установки 120 элементов.
	2 

	3
	Строительно-монтажные работы (демонтаж старой, монтаж новой АБ).
	1 услуга

	4
	Шеф монтажные работы.
	1 услуга

	5
	Пусконаладочные работы аккумуляторной батареи.
	1 услуга


7. Общие требования:

7.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной;
7.2. Соответствие стандартам:

- оборудование, изделия и материалы должны иметь сертификаты соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТ.
7.4. Требования к рабочей среде, электропитанию, материалам и т.п.:

7.4.1. Установка - внутренняя, режим нагрузки – продолжительный;

7.4.2. Комплектация ЗИП - по типовой номенклатуре;

13. Технические требования к аккумуляторной батарее:

	Тип аккумулятора  
	OPzS-300

	Номинальная ёмкость аккумулятора (элемента) , А*ч
	300

	Емкость при 10 часовом  разряде (током 49 А; до конечного напряжения 1,80 В/эл), А*ч
	Не менее 300

	Форма поставки аккумуляторов 
	Сухозаряженный в комплекте с электролитом

	Количество аккумуляторов (элементов) в батарее, шт.
	106

	Номинальное напряжение аккумулятора, В
	2

	Напряжение постоянного подзаряда, В/элемент
	2,23

	Электролит
	Раствор серной кислоты повышенной чистоты по ГОСТ 667 и дистиллированной воды по ГОСТ6709-79

	Номинальная плотность электролита при 20 °С, кг/л
	1,24

	Конструктивное исполнение аккумулятора (элемента)
	Стационарный, свинцово-кислотный, вентилируемого (через адсорбер) типа

	Наличие фильтр – пробки
	Да

	Конструкция выводов
	Под болтовое соединение М8

	Габариты аккумулятора, длина х ширина х высота,  мм, не более
	145х206х410

	Масса аккумулятора сухого, кг., не менее
	17

	Вес электролита, кг., не более
	10

	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
	УХЛ4

	Диапазон рабочих температур разряда, °С
	-20…+55

	Диапазон рабочих температур заряда, °С
	-10…+45

	Диапазон температур хранения, °С
	-15…+45

	Сейсмостойкость, баллы по шкале MSK-64
	6

	Выдерживаемое повышенное или пониженное давление по сравнению с атмосферным при герметизации в выводах, между крышкой и баком, пробкой при температуре 2515 С, не менее, кПа
	20

	Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет
	25

	Межэлементные соединения (перемычки) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения
	Да

	Межрядные перемычки
	Да

	Комплект самоклеящихся номерных знаков
	Да

	Стеллаж металлический для размещения АКБ
	Да

	Все элементы должны иметь маркировку даты производства и принадлежать к одной партии выпуска.
	Да

	Товар новый, промышленного производства (не бывший в употреблении, не отремонтированный, не восстановленный, не имеет дефектов). Изготовленный одной партией не ранее 2026 года.
	Да

	Внутреннее сопротивление всех элементов не должно превышать нормируемое значение согласно технической документации. Максимальный разброс по внутреннему сопротивлению не должен превышать 5% для обеспечения согласованной работы в составе батареи.
	Да

	Дата изготовления согласно ГОСТ 60896-22-2015 в формате ММ.ГГГГ или ГГГГ-ММ-ЧЧ должна быть указаны на корпусе аккумулятора заводом изготовителем.
	Приложить подтверждающий документ

	При использование зашифрованного кода производства, Поставщик в документации к конкурсной заявке предоставляет расшифровку с датой производства на предлагаемую модель с указанием данного кода.
	Приложить подтверждающий документ

	Заявленный срок службы аккумуляторной батареи, должен быть подтвержден протоколом ресурсных испытаний независимой сертифицированной лабораторией.
	Приложить подтверждающий документ

	
	

	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ (Предоставляется при подачи документации конкурсной заявки)

	-Паспорт на АКБ

-Руководство по эксплуатации
- Руководство по безопасной эксплуатации АКБ;
- Декларация о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012,  ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013; ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015;

- Сертификат соответствия пожаробезопасности;

- Заключение СЭС;

	Да

	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ (Предоставляется при поставке Товара)

	Протоколы заводских испытаний АКБ согласно ТУ Производителя
	Да


13.1  Характеристики нагрузки
Номинальное напряжение на нагрузке, В                220       
[image: image1.wmf]
Допустимый диапазон напряжений на шинах

  питания цепей управления в ЩПТ, В                    от 190  до 242   
Допустимый диапазон напряжения на шинах        

питания силовых цепей в ЩПТ, В                           от 220  до 260                     
13.2 Характеристики рабочего (нормального) режима
Установившийся ток, потребляемый постоянной 

нагрузкой, А                                                                    ___14 А____

Максимальный ток кратковременной толчковой

нагрузки, А                                                                      __не менее__290______

Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек__3___
13.3 Характеристики аварийного режима
Установившийся ток, потребляемый постоянной 

нагрузкой, А                                                                  ___20 А____

 Нормируемая продолжительность аварийного 

режима, ч                                                                       _____1______

Максимальный ток кратковременной толчковой

нагрузки, А                                                                    ____380______

Максимальная продолжительность толчковой 

нагрузки, сек                                                                 _____3______

Момент появления толчковой нагрузки в 

аварийном режиме                                                            в начале         

Начальник  СЛЭиП

О.А. Муллинов

Зам. главного инженера по ЭиР 

В.В. Никифоров
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