ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ:

ОКПД2 80.20.10.000 Техническое обслуживание пожарной сигнализации зданий и сооружений филиала ПАО "Якутскэнерго" Якутской ТЭЦ

г. Якутск 2026

Содержание

Обозначения и сокращения………………………………………………………………….3

Общие сведения………………………………………………………………………………4

1.1. Наименование закупаемой продукции…………………………………………………4

1.2. Цель оказания услуг……………………………………………………………………..4

1.3. Существующее положение…………………………………………………………….13

2.Требования к продукции……………………………………………………………….…15

2.1.Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………...15

2.2 Требования к срокам оказания услуг............................................................................. 18

3.Требования к качеству услуг…………………………………………………………..…19

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………………….25

Обозначения и сокращения

ИД	                  Исполнительная дирекция

АУП	                  Административно-управленческий персонал

КТЦ	                  Котло-турбинный цех

ПТО	                  Производственно-технический отдел

ЭЛЦ	                  Электрический цех

УМТО	                  Управление материально-технического обеспечения

УТЭ	                  Участок технической эксплуатации

РТС	                   Район тепловых сетей

Непром.                Непромышленные

ЯТЭЦ	                  Якутская теплоэлектроцентраль

АУПС	                  Автоматическая установка пожарной сигнализации

АУПТ	                  Автоматическая установка пожаротушения

ППК	                  Прибор приемно-контрольный

ДИП	                  Дымовой извещатель пожарный

МГП                     Модуль газового пожаротушения

ИПР	                  Извешатель пожарный ручной

СОУЭ	                  Система оповещения управления эвакуацией

ТО	                  Техническое обслуживание

ИП	                  Источники питания

ППКП                  Прибор приемно-контрольный пожарный

СПС	                  Система пожарной сигнализацрш

ГОТВ	                  Газовое огнетушащее вещество

1.Обшие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 80.20.10.000 Техническое обслуживание пожарной сигнализации зданий и сооружений филиала ПАО "Якутскэнерго" Якутской ТЭЦ

1.2. Цель оказания услуг

Поддержание исполнителем в исправном, работоспособном состоянии пожарной сигнализации, пожарной автоматики, в процессе их эксплуатации, на объектах Якутской ТЭЦ.

1.3. Существующее положение

В состав объектов ЯТЭЦ на которых установлены АУПС, АУПТ, СОУЭ входят:

| № п/п | Наименование подразделения ЯТЭЦ | Объект, адрес | Перечень оборудования автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения людей о пожаре смонтированных на объектах ЯТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИД | Лабораторный корпус ЯТЭЦ ПАО "Якутскэнерго", г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 | Автоматическая установка пожарной сигнализации |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный (ППК). Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер.2.00 | 5 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513 | 11 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный адресно-аналогововый ДИП-34А-01-02 | 257 шт. |
|  |  |  | Оповещатель. Прибор управления оповещением «Рокот - 2» | 2 шт. |
|  |  |  | Световой пожарный извещатель Блик-С-12 «ВЫХОД» | 31 шт. |
|  |  |  | РИП и Боксы. Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-12RS | 4 шт. |
|  | ИД | Лабораторный корпус ЯТЭЦ ПАО "Якутскэнерго", г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 Лабораторный корпус ЯТЭЦ ПАО "Якутскэнерго", г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 | Автоматическая установка пожаротушения серверной ДИТ в здании ИД |  |
|  |  |  | Блок центральный процессорный ППКОП «Рубеж-08 исп. 6 | 1шт. |
|  |  |  | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации «СКШС-01» (4 универсальных шлейфа), корпус 1Р20 | 1 шт. |
|  |  |  | Пульт пожарный диспетчерский «ППД-01» на 8 направлений | 2 шт. |
|  |  |  | Пульт пожарный объектовый «ППО-01» | 1 шт. |
|  |  |  | Сетевой контроллер управления пожаротушением «СКУП-01», корпус 1Р20 | 1 шт. |
|  |  |  | Контроллер биометрический | 2 шт. |
|  |  |  | Блок управления реле «БУР» | 2 шт. |
|  |  |  | Сетевой контроллер исполнительных устройств «СКИУ-01» | 2 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой «ИП 212-58» | 12 шт. |
|  |  |  | База (розетка) 2-х проводная с резистором «Е1000R» | 12 шт. |
|  |  |  | Универсальный датчик, обеспечивающий контроль состояния датчиков с сухими контактами сторонних производителей «NetBotz Dry Contakt Cable-15ft» | 5 шт. |
|  |  |  | Замок эл/магнит, усилие удержания 150кг «М1-150» | 2 шт. |
|  |  |  | Кнопка выхода, «ЕХ1Т" («Выход») «EX-01» | 2 шт. |
|  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 4 шт. |
|  |  |  | Табло световое «Газ не входи» «НБО-12В-02» | 1 шт. |
|  |  |  | Табло световое «Газ уходи» «НБО-12В-02» | 1 шт. |
|  |  |  | Звуковой оповещатель «МАЯК-24-ЗМ1» | 1 шт. |
|  |  |  | Источники вторичного электропитания резервированные ИБП-1200» | 3 шт. |
|  |  |  | Аккумулятор 12В, 17 А-час «Delta DTM-1217» | 2 шт. |
|  |  |  | Аккумулятор 12В, 12 А-час «Delta DTM-1212» | 2 шт. |
|  |  |  | Модуль газового пожаротушения с электромагнитным пуском «МГП 65-60-40 ЭМ» | 1 шт. |
|  |  |  | Хладон -125 с учетом заправки | 48,6 кг |
|  |  |  | Рукав высокого давления «РВД-2-2.3-650-1» | 1 шт. |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-2 | 1 шт. |
|  |  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 4 шт. |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 2х7 -Р БР | 1 шт. |
|  |  |  | Свинцово-кислотный аккумулятор (12 В, 7 Ач) | 1 шт. |
| 2 | АУП АУП | АБК – ЯТЭЦ, г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3 | Панель-2-ПРО контроллер | 1 шт. |
|  |  |  | РР-ПРО Радиорасширитель Стрелец-ПРО с аккумулятором | 1 шт |
|  |  |  | ББП РАПАН-20П источник питания 12В, 2А | 2 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный рк. дымовой ИП 212-155 Аврора-Д-ПРО | 47 шт. |
|  |  |  | ИПР-ПРО Извещатель пожарный рк. | 4 шт. |
|  |  |  | Орфей-ПРО Оповещатель пожарный рк. | 4 шт. |
|  |  |  | GSL 12-7 Аккумулятор 7,2А*ч, 12В | 2 шт. |
|  |  |  | Крышка табло ЛЮКС НБО-12В-01 Выход | 3 шт |
| 3 |  | Конференцзал, г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2 | 1 шт. |
|  |  |  | Блок резервного питания «Рапан-20» | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 «Аврора-Д» | 18 шт. |
| 4 | АУП | Мехмастерская, г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3 | Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР51310-1 ИПР-Р | 4 шт. |
|  |  |  | Беспровадная система речевого оповещения с автономным питанием Орфей-Р исп.2 | 5 шт. |
|  |  |  | Аккумулятор 7А/ч, 12В. | 1 шт. |
|  |  |  | Табло «ВЫХОД» 220В | 6 шт. |
| 5 | КТЦ | Главный корпус, г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3 | Пульт управления Р/К «Стрелец» | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный - РРОП- 2 | 8 шт. |
|  |  |  | Блок резервного питания «Ропан – 20» 220/ 12В/1А | 2 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой адресный «АВРОРА-ДР» | 38 шт. |
|  |  |  | Датчик тепловой | 4 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР–Р | 4 шт. |
|  |  |  | Табло «ВЫХОД» 220 В | 4 шт. |
|  |  |  | Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием «ОРФЕЙ-Р» исп.2 | 3 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный линейный ИПДЛ «Амур-Р» | 1 шт. |
|  |  |  | АКБ(Аккумулятор 12в 1.2 А/ч) | 8 шт. |
| 6 | ПТО | ПТО, г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2 | 2 шт. |
|  |  |  | Блок резервного питания «Рапан-20» | 2 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 «Аврора-Д» | 27 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной радио-канальный ИПР51310-1 ИПР-Р | 4 шт. |
|  |  |  | Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием «Орфей-Р» исп.2 | 4 шт. |
|  |  |  | Аккумулятор 7А/ч, 12В. | 2 шт. |
|  |  |  | Табло «ВЫХОД» 220 | 4 шт. |
| 7 | ЭЛЦ | Здание ЭТЛ ул. Ф. Попова, 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2 | 1 шт. |
|  |  |  | Блок резервного питания Рапан-20 | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 «Аврора-ДР» | 15 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР51310-1 ИПР-Р | 2 шт. |
|  |  |  | Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием «Орфей-Р» исп.2 | 2 шт. |
|  |  |  | Аккумулятор 7А/ч, 12В. | 1 шт. |
|  |  |  | Табло «ВЫХОД» 220В. | 3 шт. |
| 8 | УЗиМТО | Теплый склад, г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2 | 1 шт. |
|  |  |  | Блок резервного питания Рапан-20. | 8 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 «Аврора-ДР» . | 100 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной радио-канальный ИПР51310-1 ИПР-Р | 6 шт. |
|  |  |  | Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием «Орфей-Р» исп.2 | 2 шт. |
|  |  |  | Аккумулятор 7А/ч, 12В. | 8 шт. |
|  |  |  | Табло «ВЫХОД» 220В | 3 шт. |
| 9 | УТЭ | Столярная мастерская, г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2 | 1 шт. |
|  |  |  | Блок резервного питания Рапан-20 | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 «Аврора-ДР» | 6 шт. |
|  |  |  | Извещатель Пожарный ручной радиоканальный ИПР51310-1 ИПР-Р | 2 шт. |
|  |  |  | Беспроводная система речевого оповещения с | 2 шт. |
|  |  |  | автономным питанием Орфей-Р исп.2 |  |
|  |  |  | Аккумулятор 7А/ч, 12В. | 1 шт. |
|  |  |  | Табло "ВЫХОД" 220В. | 1 шт. |
| 10 | РТС | ОВК г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2 | 3 шт. |
|  |  |  | Блок резервного питания Рапан-20 | 3 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 Аврора-ДР | 24 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной радио-канальный ИПР51310-1 ИПР-Р | 5 шт. |
|  |  |  | Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием «Орфей-Р» исп.2 | 6 шт. |
|  |  |  | Аккумулятор 7А/ч, 12В. | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный линейный ИПДЛ «Амур-Р» | 2 шт. |
|  |  |  | Табло "ВЫХОД" 220В. | 4 шт. |
|  |  |  | Радиоизвещатель магнитноконтактный универсальный «РИГ» | 1 шт. |
| 11 |  | Коллекторная ЯТЭЦ ул. Ф. Попова, 3 | ИПДЛ «Амур-Р». РРОП2 | 1 шт. |
|  |  |  | Блок питания МБП 220/12В/1А «РИП-12 | 1 шт. |
|  |  |  | АКБ (Аккумулятор 7 А/ч) | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | 2 шт. |
|  |  |  | Табло «ВЫХОД» | 2 шт. |
| 12 |  | ОДС, г. Якутск, ул. Ф Попова, 3 | Пульт управления Р/К «Стрелец» | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный – РРОП-2 | 2 шт. |
|  |  |  | Блок питания МБП 220/12В/1А | 2 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой адресный «АВРОРА-ДР» | 38 шт. |
|  |  |  | Датчик тепловой | 4 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | 4 шт. |
|  |  |  | Табло «ВЫХОД» 220 В | 4 шт. |
|  |  |  | Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием «ОРФЕЙ-Р» исп.2 | 3 шт. |
|  |  |  | АКБ (Аккумулятор 12в 1.2 А/ч) | 2 шт. |
|  |  |  | Провод ШВВП 2х0,75 | 10 м. |
|  |  |  | Программное обеспечение GUARD TRACKER | 1 шт |
| 13 |  | Здание Углекислотного цеха (УКЦ) г. Якутск, ул. Ф Попова, 3 | Прибор приемно-передающий РООП-2М | 1 шт. |
|  |  |  | Блок питания МБП 220/12В/1А «РИП-12» | 1 шт. |
|  |  |  | АКБ(Аккумулятор 7 А/ч) | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик дымовой «Аврора-ДР» | 8 шт. |
|  |  |  | Датчик ручной ИПР | 3 шт. |
|  |  |  | Громкоговоритель «Орфей-Р» | 1 шт. |
| 14 |  | Холодный склад г. Якутск, ул. Ф Попова, 3 | Прибор приемно-передающий РООП-2М | 1 шт. |
|  |  |  | Блок питания МБП 220/12В/1А «РИП-12» | 1 шт. |
|  |  |  | АКБ(Аккумулятор 7 А/ч) | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик дымовой «Аврора-ТР» | 4 шт. |
|  |  |  | Шкаф для обогрева ШП60X40 | 1 шт. |
|  |  |  | Греющая плёнка 60X40 | 1 шт. |
| 15 |  | Камеры трансформаторов (1-6) г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3 | Датчик дымовой «Аврора-ДР» | 6 шт. |
| 16 |  | ЦТП-136, г. Якутск, Дзержинского, 15/2 | Прибор приемно-передающий CCU-825S | 1 шт. |
|  |  |  | Блок питания МБП 220/12В/1А «РИП-12» | 1 шт. |
|  |  |  | АКБ(Аккумулятор 7 А/ч) | 1 шт. |
|  |  |  | Линейный датчик ИПДЛ м52 | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР- Р | 1 шт. |
|  |  |  | Пульт управления радиоканальный Пульт-ПРО | 1 шт. |
|  |  |  | Контроллер радиоканальных устройств РР-И-ПРО | 1 шт. |
|  |  |  | Блок резервного питания РАПАН-20 | 1 шт. |
|  |  |  | АКБ (Аккумулятор 7 А/ч) | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-ПРО | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой Аврора-Д-ПРО | 17 шт. |
|  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный РИГ-ПРО | 1 шт. |
| 17 |  | ЦТП-ГПТУ-14, г. Якутск, ул. Строителей, 8/3 | Прибор приемно-передающий CCU-825S Блок питания МБП 220/12В/1А «РИП-12» АКБ(Аккумулятор 7 А/ч) Линейный датчик ИПДЛ м52 Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| 18 |  | Участок №1, г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2 | 1 шт. |
|  |  |  | Блок резервного питания «Рапан – 20» | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно- аналоговый ИП21210-3 «Аврора-ДР» | 12 шт. |
|  |  |  | Извещатель Пожарный ручной радиоканальный ИПР51310-1 ИПР-Р | 3 шт. |
|  |  |  | Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием Орфей-Р исп.2 | 3 шт. |
|  |  |  | Аккумулятор 7А/ч, 12В. | 1 шт. |
|  |  |  | Табло "ВЫХОД" 220В. | 3 шт. |
| 19 | КТЦ | Котельная «106 квартал», г. Якутск, | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2 | 1 шт. |
|  |  |  | Блок резервного питания Рапан-20 | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 Аврора-ДР | 26 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР51310-1 ИПР-Р | 4 шт. |
|  |  |  | Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием Орфей-Р исп.2 | 4 шт. |
|  |  |  | Аккумулятор 7А/ч, 12В. | 1 шт. |
|  |  |  | Табло "ВЫХОД" | 4 шт. |
|  |  |  | Пульт управления радиоканальный Пульт-ПРО | 1 шт. |
|  |  |  | Контроллер радиоканальных устройств РР-И-ПРО |  |
|  |  |  | Блок резервного питания РАПАН-20 | 1 шт. 1 шт. |
|  |  |  | АКБ (Аккумулятор 7 А/ч) | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-ПРО | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой Аврора-Д-ПРО | 7 шт. |
|  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный РИГ-ПРО | 1 шт. |
| 20 |  | Котельная «Сосновый Бор», Сергеляхское шоссе,12 км | Пульт управления Р/К «Стрелец» Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2 | 1 шт. 2 шт. |
|  |  |  | Блок резервного питания «Рапан-20» | 2 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 Аврора-ДР | 12 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР51310-1 ИПР-Р | 3 шт. |
|  |  |  | Беспровадная система речевого оповещения с автономным питанием Орфей-Р исп.2 | 3 шт. |
|  |  |  | Аккумулятор 7А/ч, 12В. | 2 шт. |
|  |  |  | Табло "ВЫХОД" | 3 шт. |
| 21 | Непром. объек-ты | Общежитие, г. Якутск, ул. Хабарова, 46 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20м ЗАО «Болид» | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 | 75 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | 2 шт. |
|  |  |  | Блок питания МБП 220/12В/1А «РИП-12» | 1 шт. |
|  |  |  | АКБ(Аккумулятор 7 А/ч) | 1 шт. |
|  |  |  | Система оповещения «Орфей» | 1 шт. |
|  |  |  | Табло "ВЫХОД" 220В. | 10 шт. |
| 22 | ИД | Гараж ИД ПАО "Якутскэнерго", г, Якутск, ул. Федора Попова, 14 | Прибор приемно-контрольный С-2000-4 | 1 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-23 | 12 шт. |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р | 1 шт. |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-12 | 1 шт. |
|  |  |  | Блок питания МБП 220/12В/1А «РИП-12» | 1 шт. |
|  |  |  | АКБ(Аккумулятор 7 А/ч) | 1шт. |
|  |  |  | Табло "ВЫХОД" 12В. | 2шт. |
| 23 | АУП | ПОСТ КПП №3 | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный РРОП2 | 1шт |
|  |  |  | Блок питания Рапан-20 | 1 шт |
|  |  |  | Аккумулятор 7 А/ч, 12 В | 1 шт |
|  |  |  | Извещатель Пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП 21210-3 Аврора-ДР | 2 шт |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР 51310-1 ИПР-Р | 1 шт |
|  |  |  | Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием Орфей-Р исп.2 | 1 шт |
|  |  |  | Табло выход 12В. | 1 шт |

2.Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

Техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации в соответствии с рекомендуемым ниже Регламентом технического обслуживания (далее - РТО) пожарной автоматики, согласно ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ТО ИП, выносных устройств индикации ИП | *Осмотр один раз в 6 мес | **Контроль функционирования один раз в год |
| 2. | ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода) | *Осмотр один раз в 1 мес | **Контроль функционирования один раз в 3 мес |
| 3. | ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | Осмотр один раз в 1 мес | **Контроль функционирования один раз в 6 мес |
| 4. | ТО модулей ввода, модулей вывода | *Осмотр один раз в год | **Контроль функционирования один раз в год |
| 5. | Комплексные испытания на работоспособность СПС | *Один раз в месяц, но не более 3 месяцев между испытаниями |  |
| 6, | Замена технических средств СПС | В соответствии с графиком замены или при необходимости | Замена технических средств СПС |
| 7. | Ремонт СПС | При необходимости | Ремонт СПС |
| 8, | Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания | При необходимости | Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания |

Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ, в соответствии с рекомендуемым ниже Регламентом по ТО СОУЭ, согласно ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность":

Таблица 3 Перечень и объем оказываемых услуг

| X» п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т.п.) | Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком п.4.1.4 рекомендациям изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца |
| 2 | Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально |
| 3 | Проверка работоспособности СОУЭ | Один раз в месяц, но не более 3 месяцев между проверками |
| 4 | Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ | В соответствии с графиком замены или при необходимости |
| 5 | Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ | Круглосуточно |

Техническое обслуживание автоматической установки газового пожаротушения, в соответствии приведенного ниже Регламента, согласно ГОСТ Р 59636-2021 «Установки газового пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»

Таблица 4 - Техническое обслуживание автоматической установки газового пожаротушения

| №п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| I | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, а также внешний осмотр прочности крепления, сохранности пломб | *Один раз в месяц |
| 2 | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах | *Один раз в месяц |
| 3 | Контроль количества (массы) огнетушащего вещества без газа-вытеснителя и/или давления газа-вытеснителя, давления сжатого ГОТВ | *Один раз в месяц1 |
| 4 | Проведение регламентных работ для составных частей (элементов) установки | В соответствии с ТД на элементы |
| 5 | Профилактические работы | *Один раз в месяц |
| 6 | Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах | *Один раз в месяц, но не более 3 месяцев между проверками 2,3 |
| 7 | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов | *Один раз в год4 |
| 8 | Замена элементов АУПТ, выработавших ресурс | В соответствии с перечнем4 |
| 9 | Проверка отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и герметичности защищаемых помещений от проектной документации | Один раз в год |
| 10 | Гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов на герметичность и прочность | Один раз в 5 лет |
| П | Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением | В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 |
|  | Техническое освидетельствование АУПТ |  |
|  |  | «0 безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» |
| 12 | Техническое освидетельствование АУПТ | Не реже одного раза в 5 лет |
| 1.Периодичность контроля массы сжиженных ГОТВ с газом-вытеснителем указана в ТД на модуль газового пожаротушения. 2.Выпуск огнетушащего вещества на установки при любом проведении проверок и испытаний не допускается. 3.Для проверки работоспособности АУП следует отключить активаторы от ЗПУ модулей (при необходимости подключить вместо активаторов имитаторы). Затем по регламенту на СПС в составе АУП необходимо активировать установку в автоматическом режиме и контролировать сигнализацию приборов СПС при срабатывании первого извещателя. Следует имитировать срабатывание второго извещателя, контролировать срабатывание оповещателей и продолжительность временной задержки по факту срабатывания активаторов (имитаторов). Необходимо восстановить эксплуатационное положение активаторов .Следует повторить проверку в ручном (дистанционном) режиме работы АУП от ручных пусковых элементов, предусмотренных проектом на приборах СПС и около помещения. По окончании проверки необходимо восстановить исходное состояние активаторов и АУП, исключая ложные срабатывания с подачей ОТВ. 4.Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется. |  |  |

2.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 5. График обслуживания

Срок оказания услуг: с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027. Обслуживание производится согласно графику, указанному в Таблице 5.

| Тип систем пожарной автоматики тех. средств, узлов, элементов |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ по Регламенту | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Автоматические установки пожарной сигнализации | Пункт 1 РТО |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | ** |
| Автоматические установки пожарной сигнализации | Пункт 2 РТО | ** | * | * | ** | * | * | ** | * | * | ** | * | * |
| Автоматические установки пожарной сигнализации | Пункт 3 РТО | * | * | * | ** | * | * | * | * | * | ** | * | * |
| Автоматические установки пожарной сигнализации | Пункт 4 РТО |  |  | * |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |
| Автоматические установки пожарной сигнализации | Пункт 5 РТО | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Пункт 1 РТО | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Пункт 2 РТО |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  | * |
| Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Пункт 3 РТО | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Автоматическая установка газового пожаротушения | Пункты 1-3, 5 РТО | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Автоматическая установка газового пожаротушения | Пункт 6 РТО | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Автоматическая установка газового пожаротушения | Пункт 7 РТО |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая установка газового пожаротушения | Пункт 9 РТО |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Содержание в исправном, работоспособном состоянии пожарной автоматики установленной на объектах Якутской ТЭЦ.

  - Устранение неисправностей пожарной автоматики в кратчайшие сроки.

- Исполнитель:

  - Проводит обследование имеющихся автоматических установок пожарной сигнализации, выявляет и устраняет возникшие неисправности и немедленно информирует о них «Заказчика»;

  - Осуществляет технического обслуживания включающего, в том числе: кабельно-проводниковую продукцию автоматической пожарной сигнализации, дозарядку баллонной емкости установки пожаротушения, масса огнетушащего вещества и давление в которой ниже расчетных значений на 10% и более, оперативную замену приборов и оборудования, других расходных материалов на сумму не превышающую 50 000 руб в квартал, вышеизложенные затраты включены в стоимость договора.

  - Разрабатывает,  не позднее 5 дней со дня заключения договора:

-  графики проведения ТО и ППР пожарной автоматики на каждый объект, перечисленный выше, согласно вышеуказанных рекомендуемых Регламентов.

-    инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики, а так же  других документов, регламентирующих порядок обслуживания, проверки работоспособности пожарной автоматики и вывешивает в местах расположения приемных пультов пожарной сигнализации в помещении с круглосуточным пребыванием людей (охраны).

  - Оперативно (не более чем за 48 часов) ликвидирует последствия воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий.

  - Оперативно (в течение 3 часов) выявляет и устраняет мелкие неисправности в работе пожарной автоматики.

  - Определяет предельное состояние пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования и информирования ЗАКАЗЧИКА о результатах освидетельствования.

  - Проводит анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемой пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации.

  - Разрабатывает мероприятия по совершенствованию форм и методов ТО и ППР пожарной автоматики на обслуживаемых объектах Заказчика.

  - Принимает участия в разработке Инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики, а так же других документов, регламентирующих порядок обслуживания, проверки работоспособности пожарной автоматики.

  - Проводит обучения дежурного персонала Заказчика действиям при поступлении сигнала тревоги на пульт, при ложном срабатывании, неисправности пожарной автоматики.

  - Участвует в деятельности пожарно-технических комиссий объектов.

  - Оказывает договорные обязательства по оказанию услуг по обслуживанию пожарной автоматики на объектах «Заказчика» без передачи третьим лицам (субподрядчикам).

  - Проводит по заявке Заказчика монтаж, демонтаж действующей системы автоматической пожарной сигнализации.

- Ответственность:

  - Исполнитель несёт имущественную ответственность за ущерб, причинённый «Заказчику», в следствии не надлежащего исполнения своих обязанностей.

- Требования к Исполнителю.

  - Знать технические  характеристики  приборов,  оборудования, устройство и принцип работы пожарной автоматики,  смонтированной на объектах ЯТЭЦ приведенной в таблице к  пункту 4.

  - Знать и выполнять требования Инструкции по  эксплуатации вышеперечисленной пожарной автоматики.

  - Знать наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) установками помещений.

  - При оказании услуг по техническому обслуживанию (далее – ТО)   пожарной автоматики должен руководствоваться требованиями:

-  ГОСТ Р 59636-2021 «Установки газового пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

-  РД 009-01-96   «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», а также рекомендаций и инструкций завода-изготовителя пожарной автоматики.

## 3. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): -Федеральный закон от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; -Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070 -Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. Приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013); -Правила охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Минтруда РФ от 27 ноября 2020 №835н. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |
|  | Требования к организации оказания услуг |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Исполнитель должен соблюдать требования Регламента РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго"; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу http://www.yakutskenergo.ru/procurement/information-for-partners - Контроль и ответственность за соблюдением правил охраны труда персоналом Исполнителя, при оказании услуг возлагается на Исполнителя; - Строительный мусор является собственностью Исполнителя. Исполнитель должен в течение 3-х дней после окончания оказания услуг вывезти строительный мусор с территорий объектов ремонта Заказчика. - Приёмка оказанных услуг проводится комиссией, назначаемой Заказчиком с участием представителей Исполнителя. - Организация оказания услуг, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания услуг. Рабочие места должны быть ограждены, а в вечернее время при необходимости должны быть освещены по установленным нормам. |  | Согласие с требованиями |
|  | Экологические требования по охране окружающей среды | - Исполнитель обязан соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы, требования Регламента ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго», Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещённых на сайте компании по адресам: https://yakutskenergo.ru/opening_information/files/Регламент.pdf https://yakutskenergo.ru/procurement/files/1999ffile.pdf - Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и СП 45.13330.2017. - Отходы производства и потребления, образованные в ходе оказания услуг, являются собственностью Исполнителя. Исполнитель обязуется за свой счет обеспечить сбор и вывоз в установленном порядке бытовых и производственных отходов, образовавшихся в результате проведения работ, произвести передачу отходов в специализированные организации по обращению с отходами. Копию договора со специализированной организацией по обращению с отходами, а также копии актов передачи отходов предоставить в ПТО КВГЭС ПАО «Якутскэнерго». - Исполнитель обязуется обеспечить в месте оказания услуг порядок и чистоту, накапливать отходы образованные в ходе выполнения работ в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест / емкостей накопления отходов. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к используемым материалам оборудованиям и устройствам | Исполнитель обязан использовать на объекте сопутствующие материалы, имеющие соответствующие сертификаты (в случае, если указанные материалы и конструкции подлежат обязательной сертификации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 и иными нормативными правовыми актами), паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствовать техническим условиям и прошедшие входной контроль. Копии документов, подтверждающих качество, должны представляться Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. Применение эквивалентных материалов допустимо только при согласовании с Заказчиком и проведении в случае необходимости лабораторных исследований по данным материалам, которые проводятся за счет Исполнителя, без увеличения сметной стоимости. Предложения по применению материалов, оборудования конструкций и комплектующих эквивалентов могут быть предоставлены Исполнителем в адрес Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты выдачи рабочей документации. В случае, если применение Исполнителем эквивалентных материалов будет согласовано и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Исполнителя» |  |  |
|  | Требования к контролю качества услуг и материалов |  |  |  |
|  |  | Услуги оказываются под контролем персонала филиала ПАО «Якутскэнерго» ЯТЭЦ , ИД которые осуществляют оперативный контроль качества предоставляемых услуг, контролируют на соответствие требованиям НТД, перечню и объемам выполняемых работ. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
|  |  | Исполнитель должен иметь минимально необходимое для оказания услуг количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению): не менее 5 человек, на право производства монтажа и обслуживания пожарной сигнализации(инженеры или техники связи и систем коммуникации, программист по программному обеспечению пожарной автоматики, электромонтер, электромонтажник, или мастер и т.п) с группой допуска по электробезопасности не ниже III, минимальный стаж работы 1 год и прошедших обучение по охране труда при работе на высоте 1 группы. Подтверждающие документы прилагаются в составе заявки |  | Согласие с требованиями |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  |  |
|  |  | Организация оказания услуг должна проводится в соответствии с требованиями: • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020г. № 753н «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах»; • Иными нормативными документами по соответствующему характеру работ. Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении ремонтных работ возлагается на Подрядчика |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |
|  | Результат услуг | Выполнение требований - статьи. 24.3 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", - статьи 5. (Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты) Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "О техническом регулировании"; - пункта 15 части I статьи 12 (Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии) Федерального закона Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99- ФЗ "О лицензировании видов деятельности" (мая, 11 июня, 2 июля 2021 г.); - пунктов: 51(1), 51(2) Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 20.12.2022) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" - пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации(с изменениями и дополнениями от: 31 декабря 2020 г., 21 мая 2021 г,). |  |  |
|  | Качество услуг | Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором оказания услуг. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшившие качество услуг в согласованные сроки. |  |  |
| 2.2. | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  |
| 2.2.1. | Приёмка работ | Приёмка оказанных услуг осуществляется рабочей комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя с оформлением акта приемки оказанных услуг. В случае несоответствия результатов оказания услуг условиям ТТ Заказчик вправе обязать Исполнителя произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в течение 30 календарных дней. По факту устранения замечаний, Заказчик назначает повторную дату проведения приемки оказанных услуг. |  | Согласие с требованием |
| ### 2.3. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |
|  | Оформление документации | Отчетным периодом для приемки оказанных услуг является календарный месяц. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт об оказании услуг. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 3.1. | - | - |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |
| 4.1. | Срок гарантии на результаты работ | На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на монтажные работы устанавливается на весь срок договора. |  | Согласие с требованием |
| 5 | Специальные требования |  |  |  |
| 5.1. | Наличие лицензии МЧС России на право деятельности по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на территории РФ согласно пункта 15 части 1 статьи 12 (Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии) Федерального закона Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании видов деятельности'' |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в составе заявки копии действующей лицензии. |  |
| 6 | Прочие требования к оказанию услуг |  |  |  |
| 6.1 | Соблюдение требований контрольно-пропускного режима | Сотрудники подрядной организации обязаны строго соблюдать требования контрольно- пропускного режима, действующего на предприятии. |  |  |
| 6.2 | При внештатных ситуациях техническое обслуживание АУПС, АУПТ и СОУЭ объекта должно осуществляться круглосуточно (без выходных и праздничных дней). | Заказчик имеет право вызвать Исполнителя во всех случаях неисправности, ложного срабатывания или отказа обслуживаемого оборудования во внерабочее время. Специалист Исполнителя должен явиться к Заказчику в течение 2 часов после поступления вызова. Вызов специалиста производится телефонограммой Исполнителя с записью в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР АУПС, АУПТ и СОУЭ. В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика в выходной или праздничный день Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект в течении 3 часов. Во время рабочего дня в случае вызова исполнителя заказчиком, Исполнитель должен немедленно прибыть на объект в Заказчика для устранения отказа обслуживаемого оборудования. |  | Согласие с требованием |

4.	Требование к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме Приложения №1

4.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки участника не включаются.