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Обозначения и сокращения
ИД	                  Исполнительная дирекция
АУП	                  Административно-управленческий персонал
КТЦ	                  Котло-турбинный цех
ПТО	                  Производственно-технический отдел
ЭЛЦ	                  Электрический цех
УМТО	                  Управление материально-технического обеспечения
УТЭ	                  Участок технической эксплуатации
РТС	                   Район тепловых сетей
Непром.                Непромышленные
ЯТЭЦ	                  Якутская теплоэлектроцентраль
АУПС	                  Автоматическая установка пожарной сигнализации
АУПТ	                  Автоматическая установка пожаротушения
ППК	                  Прибор приемно-контрольный
ДИП	                  Дымовой извещатель пожарный
МГП                     Модуль газового пожаротушения
ИПР	                  Извешатель пожарный ручной
СОУЭ	                  Система оповещения управления эвакуацией
ТО	                  Техническое обслуживание
ИП	                  Источники питания
ППКП                  Прибор приемно-контрольный пожарный
СПС	                  Система пожарной сигнализацрш
ГОТВ	                  Газовое огнетушащее вещество





























 1.Обшие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 80.20.10.000 Техническое обслуживание пожарной сигнализации зданий и сооружений филиала ПАО "Якутскэнерго" Якутской ТЭЦ 

1.2. Цель оказания услуг
Поддержание исполнителем в исправном, работоспособном состоянии пожарной сигнализации, пожарной автоматики, в процессе их эксплуатации, на объектах Якутской ТЭЦ.
 1.3. Существующее положение

В состав объектов ЯТЭЦ на которых установлены АУПС, АУПТ, СОУЭ входят:
	№ п/п
	Наименование подразделения ЯТЭЦ
	Объект, адрес
	Перечень оборудования автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения людей о пожаре 
смонтированных на объектах ЯТЭЦ ПАО «Якутскэнерго»
	Кол-во

	1

	
ИД
	Лабораторный корпус ЯТЭЦ ПАО  "Якутскэнерго",
г. Якутск,
ул. Федора Попова, 14
	Автоматическая установка пожарной сигнализации

	
	
	
	Прибор приемно-контрольный (ППК). Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер.2.00                                                                                 
	5 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513                     
	11 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный адресно-аналогововый ДИП-34А-01-02          
	
257 шт.

	
	
	
	Оповещатель. Прибор управления оповещением «Рокот - 2»                                                     
	2 шт.

	
	
	
	Световой пожарный извещатель Блик-С-12 «ВЫХОД»                                                                      
	31 шт.

	
	
	
	РИП и Боксы. Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-12RS                            
	4 шт.

	
	
ИД
	Лабораторный корпус ЯТЭЦ ПАО  "Якутскэнерго",
г. Якутск,
ул. Федора Попова, 14


















Лабораторный корпус ЯТЭЦ ПАО  "Якутскэнерго",
г. Якутск,
ул. Федора Попова, 14
	Автоматическая установка пожаротушения серверной ДИТ в здании ИД

	
	
	
	Блок центральный процессорный  ППКОП «Рубеж-08 исп. 6
	1шт.


	
	
	
	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации «СКШС-01» (4 универсальных шлейфа), корпус 1Р20
	1 шт.

	
	
	
	Пульт пожарный диспетчерский «ППД-01» на 8 направлений
	2 шт.

	
	
	
	Пульт пожарный объектовый «ППО-01»
	1 шт.

	
	
	
	Сетевой контроллер управления пожаротушением «СКУП-01», корпус 1Р20
	1 шт.

	
	
	
	Контроллер биометрический
	2 шт.

	
	
	
	Блок управления реле «БУР»
	2 шт.

	
	
	
	Сетевой контроллер исполнительных устройств «СКИУ-01»
	2 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой «ИП 212-58»
	12 шт.

	
	
	
	База (розетка) 2-х проводная с резистором «Е1000R»                                                                                
	12 шт.

	
	
	
	Универсальный датчик, обеспечивающий контроль состояния датчиков с сухими контактами сторонних производителей «NetBotz Dry Contakt Cable-15ft»
	5 шт.

	
	
	
	Замок  эл/магнит, усилие удержания 150кг «М1-150»
	2 шт.

	
	
	
	Кнопка выхода, «ЕХ1Т" («Выход»)  «EX-01»
	2 шт.

	
	
	
	Извещатель  охранный магнитоконтактный
	4 шт.

	
	
	
	Табло световое «Газ не входи» «НБО-12В-02»
	1 шт.

	
	
	
	Табло световое  «Газ уходи» «НБО-12В-02»
	1 шт.

	
	
	
	Звуковой  оповещатель «МАЯК-24-ЗМ1»
	1 шт.

	
	
	
	Источники  вторичного электропитания резервированные ИБП-1200»
	3 шт.

	
	
	
	Аккумулятор 12В, 17 А-час «Delta DTM-1217»
	2 шт.

	
	
	
	Аккумулятор 12В, 12 А-час «Delta DTM-1212»
	2 шт.

	
	
	
	Модуль газового пожаротушения с электромагнитным пуском «МГП 65-60-40 ЭМ»
	1 шт.

	
	
	
	Хладон -125 с учетом заправки
	48,6 кг

	
	
	
	Рукав высокого давления «РВД-2-2.3-650-1»
	1 шт.

	
	
	
	Пульт контроля и управления С2000-М
	1 шт.

	
	
	
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-2
	1 шт.


	
	
	
	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
	4 шт.

	
	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 2х7 -Р БР
	1 шт.


	
	
	
	Свинцово-кислотный аккумулятор (12 В, 7 Ач)
	1 шт.

	2
	






      АУП










АУП
	АБК – ЯТЭЦ,  
г. Якутск, 
 ул. Ф. Попова, 3 
	Панель-2-ПРО контроллер          
	1 шт.

	
	
	
	РР-ПРО Радиорасширитель Стрелец-ПРО с аккумулятором                                                                
	1 шт

	
	
	
	ББП РАПАН-20П источник питания 12В, 2А                 
	2 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный рк. дымовой ИП 212-155 Аврора-Д-ПРО                                      
	47 шт.

	
	
	
	ИПР-ПРО Извещатель пожарный рк.
	4 шт.

	
	
	
	Орфей-ПРО Оповещатель пожарный рк.
	4 шт.

	
	
	
	GSL 12-7 Аккумулятор 7,2А*ч, 12В
	2 шт.

	
	
	
	Крышка табло ЛЮКС НБО-12В-01 Выход 
	3 шт

	3
	
	Конференцзал,  г. Якутск, 
ул. Ф. Попова, 3 

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2                                                                    
	1 шт.


	
	
	
	Блок резервного питания «Рапан-20»                            
	1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 «Аврора-Д»                                                           

	

18 шт.

	4
	АУП
	Мехмастерская,  г. Якутск, 
ул. Ф. Попова, 3
	Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР51310-1 ИПР-Р                                             
	
4 шт. 


	
	
	
	Беспровадная система речевого оповещения с автономным питанием Орфей-Р исп.2   
            
	5 шт. 



	
	
	
	Аккумулятор 7А/ч, 12В.  

	1 шт.


	
	
	
	Табло «ВЫХОД»  220В
                                                                                
	 6 шт.

	5
	КТЦ
	Главный корпус,  
г. Якутск, 
ул. Ф. Попова, 3
	Пульт управления Р/К  «Стрелец»
	1 шт.

	
	
	
	Прибор приемно-контрольный - РРОП- 2
	8 шт.

	
	
	
	Блок резервного питания  «Ропан – 20» 220/ 12В/1А
	2 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой адресный  «АВРОРА-ДР»
	38 шт.

	
	
	
	Датчик  тепловой
	4 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР–Р
	4 шт.

	
	
	
	Табло «ВЫХОД» 220 В
	4 шт.

	
	
	
	Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием «ОРФЕЙ-Р» исп.2
	3 шт.


	
	
	
	Извещатель пожарный линейный ИПДЛ «Амур-Р»
	1 шт.

	
	
	
	АКБ(Аккумулятор 12в 1.2 А/ч)
	8 шт.

	6
	ПТО
	ПТО, г. Якутск,
ул. Ф. Попова, 3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2                                                                    
	2 шт.

	
	
	
	Блок резервного питания «Рапан-20»                 
	2 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 «Аврора-Д»                                                           
	
27 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный ручной радио-канальный ИПР51310-1 ИПР-Р                                              
	
4 шт.

	
	
	
	Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием «Орфей-Р» исп.2                                       
	
4 шт.

	
	
	
	Аккумулятор 7А/ч, 12В.                                      
	2 шт.      

	
	
	
	Табло «ВЫХОД» 220                      
	4 шт.

	7
	ЭЛЦ
	Здание ЭТЛ  
ул. Ф. Попова, 3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2
	
1 шт.

	
	
	
	Блок резервного питания Рапан-20
	1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3  «Аврора-ДР»
	
15 шт.


	
	
	
	Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР51310-1 ИПР-Р
	
2 шт.

	
	
	
	Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием «Орфей-Р» исп.2
	
2 шт.

	
	
	
	Аккумулятор 7А/ч, 12В.
	1 шт.

	
	
	
	Табло  «ВЫХОД»  220В.
	3 шт.

	8
	УЗиМТО
	Теплый склад,  г. Якутск,  
ул.  Ф. Попова, 3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2
	1 шт.


	
	
	
	Блок резервного питания Рапан-20.
	8 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 «Аврора-ДР» .
	
100 шт.


	
	
	
	Извещатель пожарный ручной радио-канальный ИПР51310-1 ИПР-Р
	6 шт.


	
	
	
	Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием «Орфей-Р» исп.2
	2 шт.


	
	
	
	Аккумулятор 7А/ч, 12В.
	8 шт.

	
	
	
	Табло «ВЫХОД»  220В
	3 шт.

	9
	УТЭ
	Столярная мастерская,  
г. Якутск, 
ул. Ф. Попова, 3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2
	1 шт.


	
	
	
	Блок резервного питания Рапан-20
	1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 «Аврора-ДР»
	
6 шт.


	
	
	
	Извещатель Пожарный ручной радиоканальный ИПР51310-1 ИПР-Р
	2 шт.


	
	
	
	Беспроводная система речевого оповещения с
	2 шт.

	
	
	
	автономным питанием Орфей-Р исп.2
	

	
	
	
	Аккумулятор 7А/ч, 12В.
	1 шт.

	
	
	
	Табло "ВЫХОД"  220В.
	1 шт.

	10
	    РТС 
	ОВК г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2
	3 шт.


	
	
	
	Блок резервного питания Рапан-20
	3 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 Аврора-ДР
	
24 шт.


	
	
	
	Извещатель пожарный ручной радио-канальный ИПР51310-1 ИПР-Р
	5 шт.


	
	
	
	Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием «Орфей-Р» исп.2
	
6 шт.

	
	
	
	Аккумулятор 7А/ч, 12В.
	1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный линейный ИПДЛ «Амур-Р»
	2 шт.

	
	
	
	Табло "ВЫХОД"  220В.
	4 шт.

	
	
	
	Радиоизвещатель магнитноконтактный универсальный  «РИГ»
	1 шт.

	11
	 
	Коллекторная ЯТЭЦ 
ул. Ф. Попова, 3
	ИПДЛ «Амур-Р». РРОП2                              
	1 шт.

	
	
	
	Блок питания МБП 220/12В/1А «РИП-12           
	1 шт.

	
	
	
	АКБ (Аккумулятор 7 А/ч) 
	1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-Р                                                                          
	2 шт.

	
	
	
	Табло «ВЫХОД»                                                    
	2 шт.

	12
	
	ОДС, г. Якутск, ул. Ф Попова, 3
	Пульт управления Р/К  «Стрелец»
	1 шт.


	
	
	
	Прибор приемно-контрольный – РРОП-2
	 2 шт.


	
	
	
	Блок  питания  МБП 220/12В/1А
	2 шт.


	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой адресный «АВРОРА-ДР»
	38 шт.

	
	
	
	Датчик тепловой
	4 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-Р
	4 шт.

	
	
	
	Табло «ВЫХОД» 220 В
	4 шт.

	
	
	
	Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием «ОРФЕЙ-Р» исп.2                                    
	3 шт.

	
	
	
	АКБ (Аккумулятор 12в 1.2 А/ч)                           
	2 шт.

	
	
	
	Провод ШВВП 2х0,75
	10 м.

	
	
	
	Программное обеспечение GUARD TRACKER  
	1 шт

	13
	
	Здание Углекислотного цеха (УКЦ) г. Якутск, 
ул. Ф Попова, 3
	Прибор приемно-передающий РООП-2М
	1 шт.

	
	
	
	Блок  питания  МБП 220/12В/1А  «РИП-12»
	1 шт.

	
	
	
	АКБ(Аккумулятор 7 А/ч)
	1 шт.

	
	
	
	Датчик дымовой «Аврора-ДР»
	8 шт.

	
	
	
	Датчик ручной ИПР
	3 шт.

	
	
	
	Громкоговоритель «Орфей-Р»
	1 шт.

	14
	
	Холодный склад г. Якутск, ул. Ф Попова, 3
	Прибор приемно-передающий РООП-2М
	1 шт.

	
	
	
	Блок питания  МБП 220/12В/1А «РИП-12»
	
1 шт.

	
	
	
	АКБ(Аккумулятор 7 А/ч)
	
1 шт.

	
	
	
	Датчик дымовой «Аврора-ТР»
	
4 шт.

	
	
	
	Шкаф для обогрева ШП60X40
	
1 шт.

	
	
	
	Греющая плёнка 60X40
	
1 шт.

	15
	
	Камеры трансформаторов (1-6) 
г. Якутск,
ул. Ф. Попова, 3
	

Датчик дымовой «Аврора-ДР»
	
6 шт.

	16
	
	ЦТП-136,  
г. Якутск, Дзержинского, 15/2
	Прибор приемно-передающий CCU-825S               
	1 шт.

	
	
	
	Блок  питания  МБП 220/12В/1А «РИП-12»                 
	1 шт.

	
	
	
	АКБ(Аккумулятор 7 А/ч)         
	1 шт.

	
	
	
	Линейный датчик ИПДЛ м52      
	1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР- Р
	1 шт.

	
	
	
	Пульт управления радиоканальный Пульт-ПРО    
	1 шт.

	
	
	
	Контроллер радиоканальных устройств РР-И-ПРО     
	1 шт.

	
	
	
	Блок резервного питания РАПАН-20                            
	   1 шт.

	
	
	
	АКБ (Аккумулятор 7 А/ч)                                         
	 1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-ПРО                 
	1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой Аврора-Д-ПРО  
	17 шт.

	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный РИГ-ПРО
	  1 шт.

	17
	
	ЦТП-ГПТУ-14, 
г. Якутск, 
ул. Строителей, 8/3
	Прибор приемно-передающий CCU-825S               
Блок  питания  МБП 220/12В/1А «РИП-12»                                                      АКБ(Аккумулятор 7 А/ч)                                          Линейный датчик ИПДЛ м52                                   Извещатель пожарный ручной ИПР-Р                     
	1 шт.
1 шт.
1 шт.    
1 шт.
1 шт.

	18
	
	Участок №1, 
г. Якутск, 
ул. Ф. Попова, 3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2                                                                         
	1 шт.

	
	
	
	Блок резервного питания «Рапан – 20»                         
	1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно- аналоговый ИП21210-3 «Аврора-ДР»                                                            
	
12 шт.


	
	
	
	Извещатель Пожарный ручной радиоканальный ИПР51310-1 ИПР-Р                                                 
	3 шт.


	
	
	
	Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием Орфей-Р исп.2                           
	3 шт.


	
	
	
	Аккумулятор 7А/ч, 12В.                                
	1 шт.

	
	
	
	Табло "ВЫХОД"  220В.                                           
	3 шт.

	19
	КТЦ
	Котельная 
«106 квартал», г. Якутск,
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2                                                                        
	1 шт.


	
	
	
	Блок резервного питания Рапан-20                         
	1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 Аврора-ДР                                                               
	
26 шт.


	
	
	
	Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР51310-1 ИПР-Р                                       
	  4 шт.

	
	
	
	Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием Орфей-Р исп.2                   
	
4 шт.

	
	
	
	Аккумулятор 7А/ч, 12В.                                           
	1 шт.

	
	
	
	Табло "ВЫХОД"                                                       
	4 шт.

	
	
	
	Пульт управления радиоканальный Пульт-ПРО    
	1 шт.

	
	
	
	Контроллер радиоканальных устройств РР-И-ПРО     
	

	
	
	
	                                            
Блок резервного питания РАПАН-20                     
	1 шт.
1 шт.

	
	
	
	АКБ (Аккумулятор 7 А/ч)                           
	1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-ПРО                     
	1 шт.

	
	
	
	                 
Извещатель пожарный дымовой Аврора-Д-ПРО   
	7 шт.


	
	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный РИГ-ПРО                                                                                                                      
	1 шт.

	20
	
	Котельная «Сосновый Бор», Сергеляхское шоссе,12 км
	Пульт управления Р/К  «Стрелец»                          Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП2        
	1 шт.
2 шт.

	
	
	
	Блок резервного питания «Рапан-20»                     
	2 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП21210-3 Аврора-ДР                                                               
	
12 шт.


	
	
	
	Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР51310-1 ИПР-Р                                                  
	   3 шт.

	
	
	
	Беспровадная система речевого оповещения с автономным питанием Орфей-Р исп.2                   
	
3 шт.

	
	
	
	Аккумулятор 7А/ч, 12В.                                          
	2 шт.

	
	
	
	Табло "ВЫХОД"                                                      
	3 шт.

	21
	Непром. объек-ты
	Общежитие, 
г. Якутск, 
ул. Хабарова, 46
	Прибор приемно-контрольный  Сигнал-20м ЗАО «Болид»                                                                      
	
1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141        
	75 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-Р                   
	2 шт.

	
	
	
	 Блок питания  МБП 220/12В/1А «РИП-12»          
	1 шт.

	
	
	
	АКБ(Аккумулятор 7 А/ч)                                         
	1 шт.

	
	
	
	Система оповещения «Орфей»                               
	1 шт.

	
	
	
	Табло "ВЫХОД"  220В.                                          
	10 шт.

	22
	     ИД
	Гараж ИД ПАО "Якутскэнерго", г, Якутск, ул. Федора Попова, 14
	Прибор приемно-контрольный С-2000-4
	1 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-23
	12 шт.

	
	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-Р
	1 шт.

	
	
	
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-12
	1 шт.

	
	
	
	Блок питания МБП 220/12В/1А «РИП-12»
	1 шт.

	
	
	
	АКБ(Аккумулятор 7 А/ч)
	1шт.

	
	
	
	Табло "ВЫХОД" 12В.
	2шт.

	23
	АУП
	ПОСТ КПП №3
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный РРОП2 
	1шт

	
	
	
	Блок питания Рапан-20
	1 шт

	
	
	
	Аккумулятор 7 А/ч, 12 В
	1 шт

	
	
	
	Извещатель Пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП 21210-3 Аврора-ДР
	2 шт

	
	
	
	Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР 51310-1 ИПР-Р
	1 шт

	
	
	
	Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием Орфей-Р исп.2 
	1 шт

	
	
	
	Табло выход 12В.
	1 шт



2.Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
Техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации в соответствии с рекомендуемым ниже Регламентом технического обслуживания (далее - РТО) пожарной автоматики, согласно ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Периодичность выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	ТО ИП, выносных устройств индикации ИП
	*Осмотр один раз в 6 мес
	**Контроль функционирования один раз в год

	2.
	ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода)
	*Осмотр один раз в 1 мес
	**Контроль функционирования один раз в 3 мес

	3.
	ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики
	Осмотр один раз в 1 мес
	**Контроль функционирования один раз в 6 мес

	4.
	ТО модулей ввода, модулей вывода
	*Осмотр один раз в год
	**Контроль
функционирования один раз в год

	5.
	Комплексные испытания на работоспособность СПС
	*Один раз в месяц, но не более 3 месяцев между испытаниями

	6,
	Замена технических средств СПС
	В соответствии с графиком замены или при необходимости
	Замена технических средств СПС

	7.
	Ремонт СПС
	При
необходимости
	Ремонт СПС

	8,
	Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания
	При
необходимости
	Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания



Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ, в соответствии с рекомендуемым ниже Регламентом по ТО СОУЭ, согласно ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность":
Таблица 3 Перечень и объем оказываемых услуг
	X»
п/п
	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ

	1
	Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т.п.)
	Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком п.4.1.4 рекомендациям изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца

	2
	Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ
	Ежеквартально

	3
	Проверка работоспособности СОУЭ
	Один раз в месяц, но не более 3 месяцев между проверками

	4
	Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ
	В соответствии с графиком замены или при необходимости

	5
	Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ
	Круглосуточно


Техническое обслуживание автоматической установки газового пожаротушения, в соответствии приведенного ниже Регламента, согласно ГОСТ Р 59636-2021 «Установки газового пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
Таблица 4 - Техническое обслуживание автоматической установки газового пожаротушения
	№п/п
	Перечень работ
	Периодичность выполнения

	I
	Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, а также внешний осмотр прочности крепления, сохранности пломб
	*Один раз в месяц

	2
	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах
	*Один раз в месяц

	3
	Контроль количества (массы) огнетушащего вещества без газа-вытеснителя и/или давления газа-вытеснителя, давления сжатого ГОТВ
	*Один раз в месяц1

	4
	Проведение регламентных работ для составных частей (элементов) установки
	В соответствии с ТД на элементы

	5
	Профилактические работы
	*Один раз в месяц

	6
	Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах
	*Один раз в месяц, но не более 3 месяцев между проверками 2,3

	7
	Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов
	*Один раз в год4

	8
	Замена элементов АУПТ, выработавших ресурс
	В соответствии с перечнем4

	9
	Проверка отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и герметичности защищаемых помещений от проектной документации
	Один раз в год

	10
	Гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов на герметичность и прочность
	Один раз в 5 лет

	П
	Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением
	В соответствии с требованиями Технического регламента
 Таможенного союза ТР ТС 032/2013

	
	Техническое освидетельствование АУПТ
	

	
	
	

	
	
	«0 безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

	12
	Техническое освидетельствование АУПТ
	Не реже одного раза в 5 лет

	1.Периодичность контроля массы сжиженных ГОТВ с газом-вытеснителем указана в ТД на модуль газового пожаротушения.
2.Выпуск огнетушащего вещества на установки при любом проведении проверок и испытаний не допускается.
3.Для проверки работоспособности АУП следует отключить активаторы от ЗПУ модулей (при необходимости подключить вместо активаторов имитаторы). Затем по регламенту на СПС в составе АУП необходимо активировать установку в автоматическом режиме и контролировать сигнализацию приборов СПС при срабатывании первого извещателя. Следует имитировать срабатывание второго извещателя, контролировать срабатывание оповещателей и продолжительность временной задержки по факту срабатывания активаторов (имитаторов). Необходимо восстановить эксплуатационное положение активаторов .Следует повторить проверку в ручном (дистанционном) режиме работы АУП от ручных пусковых элементов, предусмотренных проектом на приборах СПС и около помещения. По окончании проверки необходимо восстановить исходное состояние активаторов и АУП, исключая ложные срабатывания с подачей ОТВ.
4.Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется.



2.2. Требования к срокам оказания услуг
Таблица 5. График обслуживания
Срок оказания услуг: с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027. Обслуживание производится согласно графику, указанному в Таблице 5.
	Тип систем пожарной автоматики тех. средств, узлов, элементов
	
	2027

	
	Вид работ по Регламенту
	Январь
	Февраль

	Март

	Апрель

	Май

	Июнь

	Июль

	Август

	Сентябрь

	Октябрь

	Ноябрь

	Декабрь


	Автоматические
установки
пожарной
сигнализации
	Пункт 1 РТО
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	**

	Автоматические
установки
пожарной
сигнализации
	Пункт 2 РТО
	**
	*
	*
	**
	*
	*
	**
	*
	*
	**
	*
	*

	Автоматические
установки
пожарной
сигнализации
	Пункт 3 РТО
	*
	*
	*
	**
	*
	*
	*
	*
	*
	**
	*
	*

	Автоматические
установки
пожарной
сигнализации
	Пункт 4 РТО
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	**
	
	

	Автоматические
установки
пожарной
сигнализации
	Пункт 5 РТО
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	Пункт 1 РТО
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	Пункт 2 РТО
	
	
	*
	
	
	*
	
	
	*
	
	
	*

	Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	Пункт 3 РТО
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	Автоматическая установка газового пожаротушения
	Пункты 1-3, 5 РТО
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	Автоматическая установка газового пожаротушения
	Пункт 6 РТО
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	Автоматическая установка газового пожаротушения
	Пункт 7 РТО
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автоматическая установка газового пожаротушения
	Пункт 9 РТО
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Содержание в исправном, работоспособном состоянии пожарной автоматики установленной на объектах Якутской ТЭЦ.
Устранение неисправностей пожарной автоматики в кратчайшие сроки.

Исполнитель:
Проводит обследование имеющихся автоматических установок пожарной сигнализации, выявляет и устраняет возникшие неисправности и немедленно информирует о них «Заказчика»;
Осуществляет технического обслуживания включающего, в том числе: кабельно-проводниковую продукцию автоматической пожарной сигнализации, дозарядку баллонной емкости установки пожаротушения, масса огнетушащего вещества и давление в которой ниже расчетных значений на 10% и более, оперативную замену приборов и оборудования, других расходных материалов на сумму не превышающую 50 000 руб в квартал, вышеизложенные затраты включены в стоимость договора.
Разрабатывает,  не позднее 5 дней со дня заключения договора:
[bookmark: _GoBack]-  графики проведения ТО и ППР пожарной автоматики на каждый объект, перечисленный выше, согласно вышеуказанных рекомендуемых Регламентов. 
-    инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики, а так же  других документов, регламентирующих порядок обслуживания, проверки работоспособности пожарной автоматики и вывешивает в местах расположения приемных пультов пожарной сигнализации в помещении с круглосуточным пребыванием людей (охраны).
Оперативно (не более чем за 48 часов) ликвидирует последствия воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий. 
Оперативно (в течение 3 часов) выявляет и устраняет мелкие неисправности в работе пожарной автоматики.
Определяет предельное состояние пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования и информирования ЗАКАЗЧИКА о результатах освидетельствования.
Проводит анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемой пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации.
Разрабатывает мероприятия по совершенствованию форм и методов ТО и ППР пожарной автоматики на обслуживаемых объектах Заказчика.
Принимает участия в разработке Инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики, а так же других документов, регламентирующих порядок обслуживания, проверки работоспособности пожарной автоматики.
Проводит обучения дежурного персонала Заказчика действиям при поступлении сигнала тревоги на пульт, при ложном срабатывании, неисправности пожарной автоматики.
Участвует в деятельности пожарно-технических комиссий объектов.
Оказывает договорные обязательства по оказанию услуг по обслуживанию пожарной автоматики на объектах «Заказчика» без передачи третьим лицам (субподрядчикам).
Проводит по заявке Заказчика монтаж, демонтаж действующей системы автоматической пожарной сигнализации.  


Ответственность: 
Исполнитель несёт имущественную ответственность за ущерб, причинённый «Заказчику», в следствии не надлежащего исполнения своих обязанностей.

Требования к Исполнителю.
Знать технические  характеристики  приборов,  оборудования, устройство и принцип работы пожарной автоматики,  смонтированной на объектах ЯТЭЦ приведенной в таблице к  пункту 4.
Знать и выполнять требования Инструкции по  эксплуатации вышеперечисленной пожарной автоматики. 
Знать наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) установками помещений.
При оказании услуг по техническому обслуживанию (далее – ТО)   пожарной автоматики должен руководствоваться требованиями:
-  ГОСТ Р 59636-2021 «Установки газового пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
-  РД 009-01-96   «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», а также рекомендаций и инструкций завода-изготовителя пожарной автоматики. 




4
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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов 

	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
-Федеральный закон от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070
-Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. Приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013);
-Правила охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Минтруда РФ от 27 ноября 2020 №835н.

	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.

	1.2. 
	Требования к организации оказания услуг
	

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя















	Исполнитель должен соблюдать требования Регламента                                 РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго"; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу   http://www.yakutskenergo.ru/procurement/information-for-partners
- Контроль и ответственность за соблюдением правил охраны труда персоналом Исполнителя, при оказании услуг возлагается на Исполнителя;
- Строительный мусор является собственностью Исполнителя. Исполнитель должен в течение 3-х дней после окончания оказания услуг вывезти строительный мусор с территорий объектов ремонта Заказчика.
- Приёмка оказанных услуг проводится комиссией, назначаемой Заказчиком с участием представителей Исполнителя.
- Организация оказания услуг, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания услуг. Рабочие места должны быть ограждены, а в вечернее время при необходимости должны быть освещены по установленным нормам.
	Согласие с требованиями

	1.2.2. 
	Экологические требования по охране окружающей среды
	- Исполнитель обязан соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы, требования Регламента ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго», Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещённых на сайте компании по адресам: 
https://yakutskenergo.ru/opening_information/files/Регламент.pdf
https://yakutskenergo.ru/procurement/files/1999ffile.pdf 
- Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и СП 45.13330.2017.        - Отходы производства и потребления, образованные в ходе оказания услуг, являются собственностью Исполнителя. Исполнитель обязуется за свой счет обеспечить сбор и вывоз в установленном порядке бытовых и производственных отходов, образовавшихся в результате проведения работ, произвести передачу отходов в специализированные организации по обращению с отходами. Копию договора со специализированной организацией по обращению с отходами, а также копии актов передачи отходов предоставить в ПТО КВГЭС ПАО «Якутскэнерго».
- Исполнитель обязуется обеспечить в месте оказания услуг порядок и чистоту, накапливать отходы образованные в ходе выполнения работ в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест / емкостей накопления отходов.  

	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	Согласие с требованием

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам оборудованиям и устройствам
	Исполнитель обязан использовать на объекте сопутствующие материалы, имеющие соответствующие сертификаты (в случае, если указанные материалы и конструкции подлежат обязательной сертификации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 и иными нормативными правовыми актами), паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствовать техническим условиям и прошедшие входной контроль. Копии документов, подтверждающих качество, должны представляться Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. 
Применение эквивалентных материалов допустимо только при согласовании с Заказчиком и проведении в случае необходимости лабораторных исследований по данным материалам, которые проводятся за счет Исполнителя, без увеличения сметной стоимости. 
Предложения по применению материалов, оборудования конструкций и комплектующих эквивалентов могут быть предоставлены Исполнителем в адрес Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты выдачи рабочей документации. 
В случае, если применение Исполнителем эквивалентных материалов будет согласовано и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Исполнителя»
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества услуг и материалов
	

	1.4.1. 
	
	Услуги оказываются под контролем персонала филиала ПАО «Якутскэнерго» ЯТЭЦ , ИД которые осуществляют оперативный контроль качества предоставляемых услуг, контролируют на соответствие требованиям НТД, перечню и объемам выполняемых работ.
	Согласие с требованием

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	

	1.5.1. 
	
	Исполнитель должен иметь минимально необходимое для оказания услуг количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению): не менее 5 человек, на право  производства монтажа и обслуживания пожарной сигнализации(инженеры или техники связи и систем коммуникации, программист по программному обеспечению пожарной автоматики, электромонтер, электромонтажник, или мастер и т.п) с группой допуска по электробезопасности не ниже III, минимальный стаж работы 1 год и прошедших обучение  по охране труда при работе на высоте 1 группы. Подтверждающие документы прилагаются в составе заявки
	
Согласие с требованиями

	1.6. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	

	1.6.1. 
	
	Организация оказания услуг должна проводится в соответствии с требованиями:  
•	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" 
•	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020г. № 753н «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах»;
	•	Иными нормативными документами по соответствующему характеру работ.
Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении ремонтных работ возлагается на Подрядчика
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	

	2.1.1. 
	Результат услуг
	Выполнение требований
·  статьи. 24.3 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
·  статьи 5. (Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты) Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "О техническом регулировании";
- пункта 15 части I статьи 12 (Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии) Федерального закона Российской
Федерации от 4 мая 2011 г. N 99- ФЗ "О лицензировании видов деятельности" (мая, 11 июня, 2 июля 2021 г.);
- пунктов: 51(1), 51(2) Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 20.12.2022) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"
- пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации(с изменениями и дополнениями от: 31 декабря 2020 г., 21 мая 2021 г,). 

	

	2.1.2. 
	Качество услуг
	Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором оказания услуг.
Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшившие качество услуг в согласованные сроки.
	

	2.2.
	Требования к приемке результата оказания услуг
	

	2.2.1.
	Приёмка работ
	Приёмка оказанных услуг осуществляется рабочей комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя с оформлением акта приемки оказанных услуг.
В случае несоответствия результатов оказания услуг условиям ТТ Заказчик вправе обязать Исполнителя произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в течение 30 календарных дней. По факту устранения замечаний, Заказчик назначает повторную дату проведения приемки оказанных услуг.
	
Согласие с требованием

	[bookmark: _Toc146029480]2.3.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	

	2.2. 
2.3. 
2.3.1. 
	Оформление документации
	Отчетным периодом для приемки оказанных услуг является календарный месяц.
Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт об оказании услуг.
	
Согласие с требованием

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	

	3.1.
	-

	-
	

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	

	4.1.
	Срок гарантии на результаты работ
	На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на монтажные работы устанавливается на весь срок договора.
	
Согласие с требованием

	5
	Специальные требования
	

	5.1.
	Наличие лицензии МЧС России на право деятельности по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на территории РФ согласно пункта 15 части 1 статьи 12 (Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии) Федерального закона Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании видов деятельности''
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в составе заявки копии действующей лицензии.
	

	6
	Прочие требования к оказанию услуг
	

	6.1
	Соблюдение требований контрольно-пропускного режима
	Сотрудники подрядной организации обязаны строго соблюдать требования контрольно- пропускного режима, действующего на предприятии.

	

	6.2
	При внештатных ситуациях техническое обслуживание АУПС, АУПТ и СОУЭ объекта должно осуществляться круглосуточно (без выходных и праздничных дней).
	Заказчик имеет право вызвать Исполнителя во всех случаях неисправности, ложного срабатывания или отказа обслуживаемого оборудования во внерабочее время. Специалист Исполнителя должен явиться к Заказчику в течение 2 часов после поступления вызова. Вызов специалиста производится телефонограммой Исполнителя с записью в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР АУПС, АУПТ и СОУЭ. В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика в выходной или праздничный день Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект в течении 3 часов. Во время рабочего дня в случае вызова исполнителя заказчиком, Исполнитель должен немедленно прибыть на объект в Заказчика для устранения отказа обслуживаемого оборудования.
	
Согласие с требованием




4.	Требование к документации по ценообразованию на этапе закупки
4.1. Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме Приложения №1
4.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки участника не включаются. 
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