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1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
1.1. Выполнение работ по устройству защитной сетки на ЛПЦ Уфа (АО НЛТ).
2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ РАБОТ
2.1. Для постройки средств пассивной защиты наиболее уязвимых объектов (котельная, газораспределительный пункт, комплектная трансформаторная подстанция, дизель-генераторная установка) на объекте Логистический почтовый центр г. Уфа, расположенного по адресу Оренбургский тракт, д. 164:
Объект №1 (Котельная)
- Устройство лесов ЛРСП 40 в 3 (три) яруса (высотой 6,0м) по периметру Котельной с закреплением пяток (с пробуриванием асфальта и установкой анкеров) по уровню, обвязка по периметру квадратным профилем на электросварке стоек лесов на высоте 6,0м от уровня земли, монтаж стоек (колонн) и балок, прогонов покрытия на электросварке, укосин для придания жесткости конструкциям, протяжка стальных тросов диаметром не менее 5 мм шагом 2000 мм на отметке 6,0 м с закреплением к периметральной обвязке и балкам, протяжка стального троса диаметром 5 мм по периметру сеточного ограждения на высоте 0,2 метра от земли. 
-Монтаж сетки рабицы с ячейкой 35*35*1,6 мм по наружному периметру лесов и на кровле по прогонам и тросам. Размер ограждаемой сеткой конструкции в плане 11,4*11,4 метра, высота 6,0 метров. Закрепление рулонов сетки м/у собой, к лесам, прогонам, балкам на стальной проволоке. 
-При выполнении работ предусмотреть мероприятия по защите от повреждения рулонной кровли Котельной и предусмотреть противопожарные меры при работе вблизи опасного производственного объекта. 
-Выполнить металлосвязь к существующему контуру заземления.

Объект №2 (газораспределительный пункт)
-Устройство лесов ЛРСП 40 в 2 (два) яруса (высотой 4,0 м) по периметру газораспределительного пункта с закреплением пяток (с пробуриванием асфальта и установкой анкеров) по уровню, обвязка по периметру квадратным профилем на электросварке стоек лесов на высоте 2,5 и 4,0 метров от уровня земли, монтаж стоек (колонн) и балок, прогонов покрытия на электросварке, укосин для придания жесткости конструкциям, протяжка стальных тросов диаметром не менее 5 мм шагом 800 мм на отметке 4,0 м с закреплением к периметральной обвязке и балкам , протяжка стального троса диаметром 5 мм по периметру сеточного ограждения на высоте 0,2 метра от земли и на отметке 2,5 и 3,0 метра. 
- Монтаж сетки рабицы с ячейкой 35*35*1,6 мм по наружному периметру лесов и на кровле по прогонам и тросам. Размер ограждаемой сеткой конструкции в плане 8,0*3,1 метра, высота 4,0 метра. Закрепление рулонов сетки м/у собой, к лесам, прогонам, балкам на стальной проволоке. 
-При выполнении работ предусмотреть противопожарные меры при работе вблизи опасного производственного объекта. 
-Выполнить металлосвязь к существующему контуру заземления.

Объект №3 (комплектная трансформаторная подстанция (ТП), дизель-генераторная установка (ДГУ))
- Устройство лесов ЛРСП 40 в 3 (три) яруса (высотой 6,0 м) по периметру трансформаторной подстанции и ДГУ  по уровню, обвязка по периметру квадратным профилем на электросварке стоек лесов на высоте 6,0 метров от уровня земли, монтаж балок, прогонов покрытия на электросварке, укосин для придания жесткости конструкциям, протяжка стальных тросов диаметром не менее 5 мм шагом 1000 мм на отметке 6,0 м с закреплением к периметральной обвязке и балкам , протяжка стального троса диаметром 5 мм по периметру сеточного ограждения на высоте 0,2 метра от земли.
 -Монтаж сетки рабицы с ячейкой 35*35*1,6 мм по наружному периметру лесов и на кровле по прогонам и тросам. Размер ограждаемой сеткой конструкции в плане 17,0*9,1 метра, высота 6,0 метров. Закрепление рулонов сетки м/у собой, к лесам, прогонам, балкам на стальной проволоке. 
-При выполнении работ предусмотреть мероприятия по защите от повреждения кровли ТП и ДГУ. 
-Выполнить металлосвязь к существующему контуру заземления.
3.2. За счет Подрядчика производится (включается в стоимость работ): разгрузка материалов, покраска металлоконструкций, кроме лесов и сетки, уборка мусора с вывозом и утилизацией после завершения работ, закупка расходных материалов, в том числе стальных тросов и крепежа (такелажа), лакокрасочных материалов, стальной проволоки для закрепления и стыковки рулонной сетки, электротехнических материалов, досок (щитов) необходимых для выполнения работ, земляные работы при выравнивании лесов ЛРСП 40.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Срок выполнения работ: 25 рабочих дней с даты внесения аванса.
3.2. Местом выполнения работ являются объекты, расположенные по адресу: Логистический почтовый центр г. Уфа, Оренбургский тракт, д. 164.
3.3. Условия оплаты: авансирование 30 % от общей стоимости выполняемых работ.

