Технического задания на оказание услуг по техническому обслуживанию 
средств обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения УФПС Томской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термины/ сокращения | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Журнал эксплуатации СППЗ | Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |
| 2. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 3. | запасные части, расходные материалы | Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы |
| 4. | Заявка на внеплановые, аварийно-восстановительные работы | Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, не предусмотренных Регламентом |
| 5. | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет оказание услуг в соответствии с заключенным договором. |
| 6. | исполнительная документация | Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», иными нормативными документами в том числе определяющими порядок оформления документов в процессе и по итогам проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ |
| 7. | Испытания | Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ |
| 8 | конструкторская документация | Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ 2.102-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации, формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры на различных стадиях их жизненного цикла |
| 9. | контроль функционирования | Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта |
| 10. | ЛНА | Локальные нормативные акты |
| 12. | локализация неисправности | Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий |
| 13. | НПВ | Наружный противопожарный водопровод |
| 14. | нормативные документы по пожарной безопасности | Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |
| 15. | обнаружение неисправности | Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля |
| 16. | объект | Объект защиты, который оборудован СОПБ |
| 17. | объект защиты | Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. |
| 18. | ОРД | Организационно-распорядительные документы |
| 19. | ОСП | Обособленное структурное подразделение АО «Почта России» |
| 20. | Плановое ТО СОПБ | Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью |
| 21. | Плановый ремонт | Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации |
| 22. | Правила противопожарного режима | Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности |
| 23. | Регламент, Регламент ТО СОПБ | Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (приложение № 2 к ТЗ). |
| 24. | Регламентированное ТО СОПБ | Плановое ТО СОПБ, которое проводится независимо от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором |
| 25. | Регламентированный ремонт | Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме и с периодичностью, установленными в нормативной и технической документации в срок установленный договором. |
| 26. | СОПБ, система(-ы) | Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения кровель в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 27. | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре |
| 28. | СПДЗ | Система противодымной защиты (дымоудаления, противодымной вентиляции) |
| 29. | СППЗ | Система противопожарной защиты – в соответствии с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента |
| 30. | СПС | Система пожарной сигнализации |
| 31. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 32. | техническая документация | Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 33. | техническое обслуживание (ТО) | Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении и транспортировании |
| 34. | ТЗ | Техническое задание |
| 35. | требования пожарной безопасности | Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику, в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты и иные гражданско-правовые договоры |
| 36. | УПА | Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре во внешние цепи. Виды установок пожаротушения определены СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» |
| 37. | Услуги | Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
| 38. | устранение неисправности | Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы) |
| 39. | УФПС, филиал | Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России» |
| 40. | ОПС | Отделение почтовой связи |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения УФПС Томской области.

Таблица №1

| № | Адрес объекта (наименование) |
| --- | --- |
|  | 634050, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 93/1 (ОПС, ГРК, УФПС, КПП) |
|  | 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 27 б (ОПС) |
|  | 634009, Томская область, г. Томск, ул. Войкова, 57 (ОПС) |
|  | 634011, Томская область, Томский район, п. Аэропорт, 3 (ОПС) |
|  | 634012, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, 19/1 (ОПС) |
|  | 634014, Томская область, г. Томск, ул. Алеутская, 4 (ОПС) |
|  | 634016, Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, 26 (ОПС) |
|  | 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 172 (ОПС) |
|  | 634024, Томская область, г. Томск, ул. 5 Армии, 29 (ОПС) |
|  | 634026, Томская область, г. Томск, ул. Крымская, 43 (ОПС) |
|  | 634027, Томская область, г. Томск, ул. Кольцевой проезд, 12 а (ОПС) |
|  | 634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, 3 (ОПС) |
|  | 634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 20 (ОПС) |
|  | 634031, Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 20 (ОПС) |
|  | 634033, Томская область, г. Томск, ул. Короленко, 6 а (ОПС) |
|  | 634034, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, 26 (ОПС) |
|  | 634040, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 178 (ОПС) |
|  | 634041, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 36 (ОПС) |
|  | 634045, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 1 (ОПС) |
|  | 634049, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 76 (ОПС) |
|  | 634055, Томская область, г. Томск, пр. Академический, 9 (ОПС) |
|  | 634057, Томская область, г. Томск, 79 Гвардейской дивизии, 12/1 (ОПС) |
|  | 634058, Томская область, г. Томск, п. Спутник, 18 |
|  | 634059, Томская область, г. Томск, Смирнова, 36 (ОПС) |
|  | 634061, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, 48 (ОПС) |
|  | 634062, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 102 (ОПС) |
|  | 634063, Томская область, г. Томск, ул. С. Лазо, 10 (ОПС) |
|  | 634069, Томская область, г. Томск, пер. Батенькова, 3 (ОПС) |
|  | 634501, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 10 (ОПС) |
|  | 634503, Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, ул. Мира, 25 (ОПС) |
|  | 634505, Томская область, Томский район, п. Молодежный, 145 (ОПС) |
|  | 634506, Томская область, п. Светлый, 58 а (ОПС) |
|  | 634507, Томская область, Томский район, п. Зональная станция, ул. Рабочая, 6 (ОПС) |
|  | 634508, Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Мира, 18 (ОПС) |
|  | 634509, Томская область, Томский район, п. Зональная станция, ул. Королева, 2 (ОПС) |
|  | 634510, Томская область, Томский район, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 42 (ОПС) |
|  | 634511, Томская область, г. Томск, ул. Источная, 36 (ОПС) |
|  | 634512, Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. М. Цветаевой, 18 (ОПС) |
|  | 634513, Томская область, Томский район, с. Дзержинское, ул. Заводская, 24 б (ОПС) |
|  | 634514, Томская область, Томский район, с. Поросино, ул. Мира, 17 (ОПС) |
|  | 634515, Томская область, Томский район, с. Зоркольцево, ул. Комсомольская, 10 а (ОПС) |
|  | 634516, Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 27 (ОПС) |
|  | 634517, Томская область, Томский район, с. Нелюбино, ул. Рабочая, 48 (ОПС) |
|  | 634518, Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Пионерская, 1 пом.1 (ОПС) |
|  | 634520, Томская область, Томский район, с. Межениновка, ул. Первомайская, 22 (ОПС) |
|  | 634521, Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, 86 а (ОПС) |
|  | 634522, Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Мичурина, 13 (ОПС) |
|  | 634523, Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Гаражная 1-ая, 17 (ОПС) |
|  | 634524, Томская область, Томский район, с. Кандинка, ул. Мира, 16 (ОПС) |
|  | 634526, Томская область, Томский район, с. Лоскутово, ул. Ленина, 26 (ОПС) |
|  | 634527, Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Сидоренко, 12 (ОПС) |
|  | 634528, Томская область, Томский район, с. Вершинино, пер. Новый, 6 (ОПС) |
|  | 634529, Томская область, Томский район, п. Рассвет, 11 (ОПС) |
|  | 634530, Томская область, Томский район, с. Семилужки, ул. Новая, 1 б (ОПС) |
|  | 634532, Томская область, Томский район, с. Воронино, ул. Центральная, 74 (ОПС) |
|  | 634533, Томская область, Томский район, с. Халдеево, ул. Иркутская, 27 (ОПС) |
|  | 634534, Томская область, Томский район, с. Турунтаево, ул. Школьная, 8 (ОПС) |
|  | 634535, Томская область, Томский район, с. Новорождественское, ул. Советская, 62 (ОПС) |
|  | 634536, Томская область, Томский район, с. Новоархангельское, ул. Советская, 55 (ОПС) |
|  | 634537, Томская область, Томский район, с. Копылово, ул. 1 Мая, 5 (ОПС) |
|  | 634538, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Гагарина, 39 (ОПС) |
|  | 634539, Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Трудовая, 10 (ОПС) |
|  | 634540, Томская область, Томский район, с. Итатка, ул. Гагарина, з/у 6 (ОПС) |
|  | 634542, Томская область, Томский район, с. Томское, ул. Маяковского, 29 (ОПС) |
|  | 634550, Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул. Мира, 6 (ОПС) |
|  | 634570, Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Мира, 9 (ОПС) |
|  | 634580, Томская область, Томский район, с. Малиновка, ул. Чулымская, 30 (ОПС) |
|  | 634581, Томская область, Томский район, с. Наумовка, ул. Советская, 5 (ОПС) |
|  | 634582, Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Пионерская, 2 (ОПС) |
|  | 634583, Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 8 (ОПС) |
|  | 634591, Томская область, Томский район, с. Черная Речка, ул. Береговая, 2 (ОПС) |
|  | 634592, Томская область, Томский район, с. Батурино, ул. Пролетарская, 45 (ОПС) |
|  | 634961, Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 67/2 (МСЦ, КПП, склады) |
|  | 634880, Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 67/2 стр.1 (УКД, ОПС, склады) |
|  | Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 93/2 (УДП, склады) |
|  | Томская область, г. Томск, ул. Источная, 36 (Автобаза, гаражи) |
|  | Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 65 д (склад, цех, рабочие помещения, гараж) |
|  | Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 65/2 (склад) |
|  | Томская область, ул. Мокрушина, 1 (помещение, комната криптозащиты) |
|  | 636013, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Ленинградская, 24 |
|  | 636017, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Калинина, 99 |
|  | 636018, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Братьев Иглаковых, 40 |
|  | 636019, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Коммунистический, 116 |
|  | 636035, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Коммунистический, 10 |
|  | 636036, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Коммунистический, 52 |
|  | 636037, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Курчатова, 34/1 |
|  | 636039, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Коммунистический, 117 |
|  | 636071, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Горького, 37 |
|  | 636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 21 (ОПС) |
|  | 636132, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, 49 (ОПС) |
|  | 636141, Томская область, Шегарский район, с. Баткат, пер. Кооперативный, 1 (ОПС) |
|  | 636142, Томская область, Шегарский район, с. Бабарыкино, ул. Советская, 29 (ОПС) |
|  | 636143, Томская область, Шегарский район, с. Победа, ул. Коммунистическая, 103 (ОПС) |
|  | 636145, Томская область, Шегарский район, с. Трубачево, ул. Центральная, 7 (ОПС) |
|  | 636146, Томская область, Шегарский район, с. Малобрагино, ул. Школьная, 1 а (ОПС) |
|  | 636149, Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, пер. Школьный, 2 (ОПС) |
|  | 636150, Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Юбилейная, 14 (ОПС) |
|  | 636151, Томская область, Шегарский район, с. Маркелово, ул. Советская, 5 (ОПС) |
|  | 636153, Томская область, Шегарский район, с. Вознесенка, ул. Советская, 25 (ОПС) |
|  | 636154, Томская область, Шегарский район, с. Гусево, ул. Юбилейная, 4 (ОПС) |
|  | 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Титова, 13/1 (ОПС) |
|  | 636161, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 1 (ОПС) |
|  | 636165, Томская область, Кожевниковский район, с. Старая Ювала, ул. Ульяновская, 3 а (ОПС) |
|  | 636170, Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Фрунзе, 25 (ОПС) |
|  | 636172, Томская область, Кожевниковский район, с. Чилино, ул. Кустовая, 3 (ОПС) |
|  | 636173, Томская область, Кожевниковский район, с. Базой, ул. Советская, 31 б (ОПС) |
|  | 636174, Томская область, Кожевниковский район, с. Батурино, ул. Советская, 34 а (ОПС) |
|  | 636175, Томская область, Кожевниковский район, с. Осиновка, ул. Набережная, 50 (ОПС) |
|  | 636177, Томская область, Кожевниковский район, с. Новосергеевка, ул. Комсомольская, 14 (ОПС) |
|  | 636179, Томская область, Кожевниковский район, д. Еловка, ул. Новая, 1 (ОПС) |
|  | 636181, Томская область, Кожевниковский район, с. Киреевск, ул. Карла Маркса, 43 (ОПС) |
|  | 636182, Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Комсомольская, 70 (ОПС) |
|  | 636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Хомутского, 71 (ОПС) |
|  | 636205, Томская область, Бакчарский район, с. Большая Галка, ул. Центральная, 26 (ОПС) |
|  | 636210, Томская область, Бакчарский район, с. Плотниково, ул. Трактовая, 2 (ОПС) |
|  | 636213, Томская область, Бакчарский район, с. Поротниково, ул. Советская, 17 (ОПС) |
|  | 636220, Томская область, Бакчарский район, с. Парбиг, ул. Некрасова, 18 (ОПС) |
|  | 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16 (ОПС) |
|  | 636307, Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Советская, 1 (ОПС) |
|  | 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 23 (ОПС) |
|  | 636312, Томская область, Кривошеинский район, с. Иштан, ул. Лесная,1 а (ОПС) |
|  | 636315, Томская область, Кривошеинский район, с. Малиновка, ул. Рабочая, 16 помещ. 2 (ОПС) |
|  | 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Центральная, 64 (ОПС) |
|  | 636317, Томская область, Кривошеинский район, с. Белосток, ул. Центральная, 35 (ОПС) |
|  | 636320, Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр, пер. Кооперативный, 2 (ОПС) |
|  | 636330, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 59 (ОПС) |
|  | 636331, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 7 а (ОПС) |
|  | 636334, Томская область, Молчановский район, с. Колбинка, ул. Мира, 45 (ОПС) |
|  | 636336, Томская область, Молчановский район, с. Сарафановка, ул. Школьная, 40 (ОПС) |
|  | 636340, Томская область, Молчановский район, с. Могочино, ул. Ворошилова, 2 (ОПС) |
|  | 636341, Томская область, Молчановский район, с. Игреково, ул. Заводская, 26 (ОПС) |
|  | 636342, Томская область, Молчановский район, с. Сулзат, ул. Ленина, 16 (ОПС) |
|  | 636345, Томская область, Молчановский район, с. Суйга, ул. Комарова, 29 (ОПС) |
|  | 636346, Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 41 пом. 1 (ОПС) |
|  | 636351, Томская область, Молчановский район, с. Соколовка, ул. Центральная, 53 помещ.1 (ОПС) |
|  | 636353, Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 11 (ОПС) |
|  | 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Советская, 21 б (ОПС) |
|  | 636403, Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, ул. Центральная, 38 (ОПС) |
|  | 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, ул. Центральная, 38 (ОПС) |
|  | 636405, Томская область, Чаинский район, с. Бундюр, ул. Новая, 16 (ОПС) |
|  | 636408, Томская область, Чаинский район, с. Гришкино, ул. Зеленая, 9 (ОПС) |
|  | 636410, Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Ленина, 2 (ОПС) |
|  | 636413, Томская область, Чаинский район, с. Обское, ул. Школьная, 18 а (ОПС) |
|  | 636421, Томская область, Колпашевский район, с. Озерное, ул. Трактовая, 2 (ОПС) |
|  | 636423, Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ленина, 22 (ОПС) |
|  | 636425, Томская область, Колпашевский район, с. Новоселово, пер. Почтовый, 6 (ОПС) |
|  | 636426, Томская область, Колпашевский район, д. Белояровка, Мира, 9 (ОПС) |
|  | 636428, Томская область, Колпашевский район, д. Могильный мыс, ул. Зеленая, 22 (ОПС) |
|  | 636430, Томская область, Колпашевский район, д. Тискино, ул. Братская, 31 (ОПС) |
|  | 636431, Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 17 (ОПС) |
|  | 636443, Томская область, Колпашевский район, с. Инкино, пер. Кооперативный, 11 (ОПС) |
|  | 636444, Томская область, Колпашевский район, с. Новогорное, ул. Береговая, 33 (ОПС) |
|  | 636445, Томская область, Колпашевский район, д. Север, ул. Центральная, 20 (ОПС) |
|  | 636446, Томская область, Колпашевский район, с. Копыловка, ул. Источная, 2 (ОПС) |
|  | 636450, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Ленина, 10 |
|  | 636451, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Мичурина, 14 |
|  | 636454, Томская область, Колпашевский район, п. Куржино, ул. Учительская, 6 |
|  | 636455, Томская область, Колпашевский район, п. Дальнее, ул. Школьная, 2 |
|  | 636460, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Белинского, 14 (ОПС, Почтамт) |
|  | 636461, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Гоголя, 59 (ОПС) |
|  | 636462, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. И. Лугинца, 12 (ОПС) |
|  | 636463, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кольцова, 18 (ОПС) |
|  | 636464, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. Селекционный, 17/2 (ОПС) |
|  | 636465, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Портовая, 20 (ОПС) |
|  | 636500, Томская область, Верхнекетский район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 49 (ОПС, Почтамт) |
|  | 636502, Томская область, Верхнекетский район, п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 7 (ОПС) |
|  | 636504, Томская область, Верхнекетский район, п. Нибега, ул. Гагарина, 20 (ОПС) |
|  | 636506, Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26 (ОПС) |
|  | 636511, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Комсомольская, 2 (ОПС) |
|  | 636513, Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школьный, 11 (ОПС) |
|  | 636516, Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 9 (ОПС) |
|  | 636518, Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, пер. Кирова, 39 а (ОПС) |
|  | 636520, Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3 (ОПС) |
|  | 636521, Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1 (ОПС) |
|  | 636600, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 33 (ОПС, Почтамт) |
|  | 636601, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Нефтянников, 5 (ОПС) |
|  | 636607, Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Юбилейная, 1 (ОПС) |
|  | 636608, Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 (ОПС) |
|  | 636611, Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 20 (ОПС) |
|  | 636612, Томская область, Парабельский район, п. Шпалозавод, ул. Центральная, 9 (ОПС) |
|  | 636615, Томская область, г. Кедровый, мкр 1, 15 (ОПС) |
|  | 636620, Томская область, г. Кедровый, с. Пудино, ул. Горького, 11 (ОПС) |
|  | 636626, Томская область, Парабельский район, с. Старица, ул. Советская, 67 (ОПС) |
|  | 636632, Томская область, Парабельский район, д. Прокоп, ул. Центральная, 28 (ОПС) |
|  | 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 2 (ОПС, Почтамт) |
|  | 636703, Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Строителей, 9 (ОПС) |
|  | 636708, Томская область, Каргасокский район, п. Большая Грива, ул. Октябрьская, 38 (ОПС) |
|  | 636710, Томская область, Каргасокский район, с. Напас, пер. Кооперативный, 1 (ОПС) |
|  | 636711, Томская область, Каргасокский район, с. Бондарска, ул. Центральная, 58 (ОПС) |
|  | 636712, Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 13 (ОПС) |
|  | 636714, Томская область, Каргасокский район, с. Новоюгино, ул. Центральная, 84 (ОПС) |
|  | 636715, Томская область, Каргасокский район, с. Староюгино, ул. Лесная, 16 а (ОПС) |
|  | 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 11 (ОПС) |
|  | 636763, Томская область, Александровский район, п. Северный, ул. Дорожная, 5 (ОПС) |
|  | 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 25 (ОПС) |
|  | 636765, Томская область, Александровский район, с. Назино, ул. Советская, 15 а/1 (ОПС) |
|  | 636766, Томская область, Александровский район, с. Новоникольское, ул. Совхозная, 20 (ОПС) |
|  | 636767, Томская область, Александровский район, п. Октябрьский, ул. Новая, 1 а (ОПС) |
|  | 636780, Томская область, г. Стрежевой, пр. Нефтянников, 241 (ОПС) |
|  | 636782, Томская область, г. Стрежевой, микрорайон 3, 303 (ОПС) |
|  | 636783, Томская область, г. Стрежевой, ул. Новая, 12 (ОПС) |
|  | 636785, Томская область, г. Стрежевой, микрорайон 4, 403 (ОПС) |
|  | 636804, Томская область, Асиновский район, д. Мало-Жирово, ул. Рабочая, 14 (ОПС) |
|  | 636805, Томская область, Асиновский район, д. Гарь, ул. Почтовая, 18 (ОПС) |
|  | 636806, Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1 ж (ОПС) |
|  | 636810, Томская область, Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55 (ОПС) |
|  | 636813, Томская область, Асиновский район, с. Новониколаевка, ул. Центральная, 43 (ОПС) |
|  | 636814, Томская область, Асиновский район, с. Минаевка, пер. Больничный, 1 (ОПС) |
|  | 636815, Томская область, Асиновский район, с. Копыловка, ул. Береговая, 7 (ОПС) |
|  | 636818, Томская область, Асиновский район, с. Филимоновка, ул. Школьная, 1 (ОПС) |
|  | 636820, Томская область, Асиновский район, с. Батурино, ул. Рабочая, 16 (ОПС) |
|  | 636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Советская, 28 (ОПС, Почтамт) |
|  | 636841, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9 мая, 60 (ОПС) |
|  | 636842, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Дорожная, 1 а (ОПС) |
|  | 636843, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Строителей, 9 (ОПС) |
|  | 636844, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сельская, 31 а (ОПС) |
|  | 636845, Томская область, Асиновский район, г. Асино, мкр п. Причулымский, ул. Лесная, 28 (ОПС) |
|  | 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44 (ОПС) |
|  | 636857, Томская область, Зырянский район, с. Окунево, ул. Октябрьская, 14 (ОПС) |
|  | 636859, Томская область, Зырянский район, с. Чердаты, ул. Советская, 1 (ОПС) |
|  | 636861, Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, 70 (ОПС) |
|  | 636865, Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, Боровая, 3 (ОПС) |
|  | 636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97 (ОПС) |
|  | 636902, Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Щитовая, 2 (ОПС) |
|  | 636909, Томская область, Тегульдетский район, п. Белый Яр, пер. Центральный, 6 (ОПС) |
|  | 636911, Томская область, Тегульдетский район, с. Берегаево, ул. Советская, 44 а (ОПС) |
|  | 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 32 (ОПС) |
|  | 636941, Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Трактовая, 56 (ОПС) |
|  | 636942, Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Комсомольская, 35 (ОПС) |
|  | 636947, Томская область, Первомайский район, п. Аргат-Юл, ул. Железнодорожная, 18 (ОПС) |
|  | 636948, Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл, ул. Комарова, 14 а (ОПС) |
|  | 636951, Томская область, Первомайский район, п. Беляй, ул. Нагорная, 7 (ОПС) |
|  | 636953, Томская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Центральная, 18 (ОПС) |

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ

- Услуги по ТО СОПБ, установленных на объектах УФПС/ОСП согласно таблице № 1 АО «Почта России», включают в себя:

- проведение первичного обследования объектов;

- регламентированное ТО СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые 
по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика 
в соответствии с п. 5.4 ТЗ;

- Цель закупки:

- обеспечение исправного состояния СОПБ;

- недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;

- обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества;

- обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;

- недопущения причинения материального ущерба Обществу.

3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг 
по ТО СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания Услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания Услуг: по истечении 36 месяцев с даты заключения договора.

  - Срок приема Исполнителем систем на ТО: в течение 25 рабочих дней с даты заключения договора. До принятия систем на ТО Исполнитель по согласованию с Заказчиком проводит их первичное обследование на объекте в соответствии с п. 5.2 ТЗ.

  - Место оказания Услуг: в соответствии с адресами, указанными 
в таблице № 1.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

- В течение 25 рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложения № 8 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 7 рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 25 рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны.

- Регламентированное ТО СОПБ

Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО СОПБ, являются:

- осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической документации;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности 
и расширению функциональных возможностей СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем СОПБ в течение всего срока эксплуатации;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, 
не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии 
с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных 
или судебных органов);

- проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;

- осуществление информационной и технической поддержки 
по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует 
и направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения регламентированного ТО СОПБ (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также Уведомление) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО СОПБ (далее также График ТО) 
по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика.

    - Исполнитель осуществляет регламентированное ТО СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.

    - Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.

    - В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО СОПБ 
и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТО (по форме приложения № 6 к ТЗ) в соответствии 
с дефектной ведомостью.

    - Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии 
с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных 
в п. 6.1 ТЗ.

    - Исполнитель в рамках регламентированного ТО СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.

- Внеплановые, аварийно-восстановительные работы

5.4.1.	Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:

- проверка технического состояния как СОПБ в целом, так и составных частей СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 «Об утверждении перечня документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической документации и проведение глубокой диагностики оборудования СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, 
не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, 
но критичных к полноценной функциональной работоспособности СОПБ 
в целом;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- иные организационно-технические мероприятия, направленные 
на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.

5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес 
(с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 6 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:

- диспетчеру Исполнителя по телефону;

- по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;

- нарочно в бумажной форме.

Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».

5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное 
на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект 
для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:

- для выявления и устранения неисправностей;

- восстановления работоспособности системы, состоящей в замене 
или восстановлении ее отдельных подсистем;

- ликвидации аварийных ситуаций СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию СОПБ объекта).

5.4.4.	Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать 18 часов.

В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ 
по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое 
не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.

5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы 
и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее 
на утверждение Заказчику;

- в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы до окончания Технических работ.

5.4.6.	После восстановления работоспособности системы Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения 
к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки 
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.

5.5. Под единицей измерения услуг «Единица» понимается один объект УФПС Томской области.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний СПС, СОУЭ, ВПВ, СПДЗ, УПА);

- ГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

- ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также издаваемые для включения или для замены в указанных перечнях нормативные документы, принимаемые МЧС России или Росстандартом по линии профильного комитета по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»);

- техническая документация на СОПБ и их составные элементы;

- Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);

Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.

Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии 
с положениями нормативных документов, которое не должно привести 
к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях 
о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.

В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами 
и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены 
в действие вместо утративших силу.

  - Условия оказания услуг

- Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.

- При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:

- адрес официальной электронной почты;

- адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий 
на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;

- номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;

- номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.

- При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки (в т. ч. Подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

- Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график 
и режим работы своих объектов в течение 14 рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ.

Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.

Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной 
в договоре.

Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.

- Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.

- Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ.

После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

- Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные 
с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, оформляются работниками Исполнителя.

Страницы Журнала эксплуатации СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать 
в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте.

Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО для его использования в целях совершенствования СОПБ и порядка проведения ТО.

Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ 
на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных 
в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 9 к ТЗ.

Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое 
из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной 
и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией. Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.

- При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ подлежат немедленному устранению Исполнителем.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.

- После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ.

  - Требования к безопасности

В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми 
для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового 
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это 
со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, 
или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией 
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке 
и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Отчетный период составляет календарный квартал. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.

В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:

- мероприятия по регламентированному ТО СОПБ;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) 
с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг

с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;

- График проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.

6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:

- акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;

- утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 
2 (два) экземпляра;

- техническую документацию на установленное оборудование 
(в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции 
по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;

- иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.

Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, 
то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.

Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг 
в соответствии с настоящим ТЗ.

7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 2 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТО (по форме приложения № 7 к ТЗ) при ТО.

7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления 
от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.

7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов 
за оказанные Услуги.

7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие у Исполнителя лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием видов выполняемых работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

Данное требование установлено в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и п.п. 2,5,8 «Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Приложение № 1 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СОПБ ПО ОБЪЕКТАМ

| 1. | Наименование объекта: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс и адрес объекта: |  |  |  |  |  |
| СОПБ объекта: |  |  |  |  |  |  |
| СПС (система пожарной сигнализации) |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
| ____.____.20___ г. |  |  |  |  | ___________лет |  |
| СОСТАВ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основных частей |  | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Марка/Модель |  |  |
| СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре) |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
| ____.____.20___ г. |  |  |  |  | _____ лет |  |
| СОСТАВ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основных частей |  | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Марка/Модель |  |  |
| ВПВ (внутренний противопожарный водопровод) |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
| ____.____.20___ г. |  |  |  |  | _____ лет |  |
| СОСТАВ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основных частей |  | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Модель |  |  |
| СПДЗ (система противодымной защиты) |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
| ____.____.20___ г. |  |  |  |  | _____ лет |  |
| СОСТАВ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основных частей |  | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Модель |  |  |
| Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты, пожарные шкафы, кошмы, переносные аэрозольные генераторы и т. п.) |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
| ____.____.20___ г. |  |  |  |  | _____ лет |  |
| СОСТАВ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |
| Виды первичных средств пожаротушения |  | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Модель |  |  |
| Средства огнезащиты |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
| ____.____.20___ г. |  |  |  |  | _____ лет |  |
| СОСТАВ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида огнезащиты |  | Средства огнезащиты выполненные на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Название, маркировка |  |  |
| Средства заполнения проемов (противопожарные двери, ворота, шторы, водяные завесы и т. п.) |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
| ____.____.20___ г. |  |  |  |  | _____ лет |  |
| СОСТАВ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование средств (систем) |  | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Модель |  |  |

Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ ТО СОПБ

| № п/п | Мероприятия регламентированного ТО СОПБ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | СПС |  |
| 1.1 | Внешний осмотр СПС; проверка целостности и доступности оборудования и линий связи; контроль индикации режимов «Пожар», «Неисправность», «Отключение»; контроль наличия и состояния основного и резервного электропитания; проверка записей в журнале; очистка доступных поверхностей от пыли без вскрытия оборудования, если это предусмотрено изготовителем. | Ежемесячно |
| 1.2 | Функциональная проверка СПС в объеме регламента изготовителя: проверка прохождения сигналов от извещателей и ручных извещателей до ППКП/ППКУП; контроль формирования сигналов «Пожар» и «Неисправность»; проверка передачи извещений и управляющих сигналов на сопряженные системы; проверка восстановление нормального режима после теста. | Ежеквартально |
| 1.3 | Комплексная проверка работоспособности СПС по проектной документации, алгоритмам и эксплуатационной документации; проверка взаимодействия с СОУЭ, СПДЗ, УПА, системами передачи извещений и иным оборудованием при наличии; измерения электрических параметров и испытания — в случаях и объеме, установленных нормативными документами и документацией изготовителя; оформление протоколов/актов. | Ежегодно |
| 1.4 | Иная периодичность — исключительно по эксплуатационной документации изготовителя, проектным решениям, нормативным документам и утвержденному Графику ТО. Периодичность не должна определяться только удобством Исполнителя. | Иная периодичность |
|  | Наименование оборудования (средств) в составе СПС |  |
| 1.5 | Автоматические и ручные пожарные извещатели: внешний осмотр, проверка крепления, состояния корпуса и доступности; очистка и функциональная проверка — по регламенту изготовителя; исключить операции, способные изменить чувствительность без предусмотренной методики. | Ежемесячно |
| 1.6 | ППКП/ППКУП, приборы индикации и управления, адресные модули: контроль индикации и режимов, событий/журнала, линий связи, питания, резервного питания; функциональные проверки органов управления и сигналов неисправности; проверка программных параметров без изменения проектных настроек. | Ежеквартально |
| 1.7 | Источники основного/резервного питания, аккумуляторные батареи, устройства передачи извещений: контроль напряжений и состояния; проверка перехода на резервное питание и возврата на основное; измерения и испытания аккумуляторов — по документации изготовителя и установленной методике. | Ежегодно |
| 1.8 | Иная периодичность — по документации изготовителя конкретного оборудования и проектным решениям. Для оборудования с ограниченным сроком службы отдельно контролировать срок службы и необходимость ежегодных испытаний при эксплуатации сверх установленного срока. | Иная периодичность |
| 2. | СОУЭ |  |
| 2.1 | Внешний осмотр СОУЭ; контроль состояния приборов управления, линий связи, оповещателей, источников питания; проверка индикации неисправностей и отключений; контроль наличия эксплуатационной документации | Ежемесячно |
| 2.2 | Функциональная проверка запуска СОУЭ от СПС по предусмотренному алгоритму; проверка передачи команд по зонам; проверка звукового и/или речевого оповещения, световых указателей, линий связи и сопряжений — без нарушения режима объекта. | Ежеквартально |
| 2.3 | Комплексная проверка СОУЭ по проектному сценарию: автоматический запуск, зональность, приоритеты, взаимодействие с инженерными системами; измерения/испытания параметров — в объеме действующей методики и документации изготовителя; оформление протокола. | Ежегодно |
| 2.4 | Иная периодичность — по эксплуатационной документации изготовителя, проектным решениям и утвержденному Графику ТО. | Иная периодичность |
|  | Наименование оборудования (средств) в составе СОУЭ |  |
| 2.5 | Речевые/звуковые оповещатели, световые указатели и иные элементы СОУЭ: внешний осмотр, проверка крепления и состояния, функциональная проверка и контроль качества/разборчивости речевого сообщения — по применимой методике и документации изготовителя. | Ежемесячно |
| 2.6 | Приборы управления СОУЭ, усилители, микрофонные консоли, модули и источники питания: контроль режимов, сигналов неисправности, питания, линий связи и функций управления. | Ежеквартально |
| 2.7 | Комплексная проверка всех зон и сценариев СОУЭ; контроль резервного питания и взаимодействия с СПС и иными системами по проекту; документирование результатов. | Ежегодно |
| 2.8 | Иная периодичность — по документации изготовителя и проектным решениям. | Иная периодичность |
| 4. | СПДЗ |  |
| 4.1 | Внешний осмотр оборудования СПДЗ; контроль состояния вентиляторов, клапанов, приводов, шкафов управления, кабельных линий и сигнализации; контроль доступности. | Ежемесячно |
| 4.2 | Функциональная проверка запуска СПДЗ от СПС и/или вручную; проверка открытия/закрытия клапанов, работы вентиляторов, обратной связи и взаимодействия с другими системами. | Ежеквартально |
| 4.3 | Комплексные испытания СПДЗ по проектным алгоритмам и методикам, включая измерения параметров, если они предусмотрены нормативными документами и проектом; оформление протокола. | Ежегодно |
| 4.4 | Иная периодичность — по документации изготовителя, проекту и утвержденному Графику ТО. | Иная периодичность |
|  | Наименование оборудования (средств) в составе СПДЗ |  |
| 4.5 | Вентиляторы, клапаны, приводы, шкафы управления и датчики СПДЗ: внешний осмотр и функциональная проверка в объеме документации изготовителя. | Ежемесячно |
| 4.6 | Проверка цепей управления, обратной связи, аварийных режимов и взаимодействия с СПС/СОУЭ. | Ежеквартально |
| 4.7 | Комплексная проверка системы по проектному сценарию и измерения требуемых параметров. | Ежегодно |
| 4.8 | Иная периодичность — по документации изготовителя и проектным решениям. | Иная периодичность |
| 9. | Средства заполнения проемов (противопожарные двери, ворота, шторы, завесы и т. п.) |  |
| 9.1 | Противопожарные двери, ворота, шторы, завесы: осмотр, контроль целостности, самозакрывания, отсутствия препятствий и видимых повреждений. | Ежемесячно |
| 9.2 | Функциональная проверка закрывания/срабатывания, фиксаторов, приводов и сигнализации положения при наличии. | Ежеквартально |
| 9.3 | Комплексная проверка работоспособности средств заполнения проемов в составе СППЗ, включая взаимодействие с системами автоматики при наличии. | Ежегодно |
| 9.4 | Иная периодичность — по документации изготовителя и проектным решениям. | Иная периодичность |

Приложение № 4 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № | Вид услуги | Единица измерения | Прогнозное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект № 1: _________ (указать наименование и адрес объекта) |  |  |
| 1.1. | Регламентированное ТО СПС: |  |  |
|  | Ежемесячно |  |  |
|  | Ежеквартально |  |  |
|  | Ежегодно |  |  |
|  | Иная периодичность |  |  |
| 1.2. | Регламентированное ТО СОУЭ: |  |  |
|  | Ежемесячно |  |  |
| - б | Ежеквартально |  |  |
| - в | Ежегодно |  |  |
|  | Иная периодичность |  |  |

Приложение № 5 к ТЗ

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

№_____ от «____» _________ 20___ г.

о проведении регламентированного ТО СОПБ объектов

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости ___________________ проведения регламентированного ТО СОПБ в период с «___» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. на следующих объектах Заказчика:

| № | Наименование, адрес объекта | Системы СОПБ, подлежащие ТО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект: ___________________ |  |
| 2. | Объект: ___________________ |  |
| … |  |  |
| n | Объект: ___________________ |  |

| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

Приложение № 6 к ТЗ

ФОРМА

ЗАЯВКА № ___от «____» ______________20___г.

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

| ЗАКАЗЧИК: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |
| Адрес: |  |

На основании договора №_________ от "____"_____________ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:

| № | Наименование объекта |  |  | Адрес объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование Услуги | Единица измерения | Количество услуг | Цена за единицу, без НДС, руб. | Сумма, без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Всего, с учетом НДС, руб. |

Срок оказания Услуг: 5 дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю.

Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 11 к ТЗ.

| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

М. П.

Приложение № 8 к ТЗ

ФОРМА

Акт первичного обследования систем

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представителя Заказчика: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации |  |  | Должность, фамилия, имя, отчество |  |
| Представителя Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| Произвели осмотр помещений: |  |  |  |  |  |
| наименование объекта |  |  |  |  |  |
| адрес объекта |  |  |  |  |  |
| В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих СОПБ |  |  |  |  |  |

| Наименование системы |  |  |  | Срок эксплуатации |  | №/ шифр проектной документации |  |  | Наименование проектной организации |  | Наименование монтажной организации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения управления эвакуацией при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние/ замечания к системам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение: |  | по факту осмотра объекта и смонтированных на нем СОПБ составляется паспорт технической безопасности с полной детализацией составных частей и элементов систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение: |  | СОПБ объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | /_________________/ |  |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | /_________________/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М. П. |  |  |  |

Приложение № 9 к ТЗ

ФОРМА (Титульный лист)

|  | ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Журнал эксплуатации СППЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЪЕКТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АДРЕС ОБЪЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Журнал начат: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Журнал окончен: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал пронумерован в количестве: _________ листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа СППЗ)

| 1 | Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование СОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № договора на ТО и ТР и дата заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Особые условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственные лица Организации: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственные лица Исполнителя, Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленных (выполненных) на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование системы |  |  |  |  | Наименование оборудования (средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |
| Дата проведения | Наименование СОПБ / Элементов СОПБ | Описание оказанных услуг (операций) по ТО, ТР, Испытанию и др. услуги, или № пункта регламентированного ТО СОПБ в соответствии с Регламентом/Графиком ТО Заключение о результатах работ | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

| 20.01.2023 | СПС | Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО) Система в полном работоспособном состоянии |  | Петров П.П. | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.02.2023 | СОУЭ | Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО) Система в полном работоспособном состоянии |  | Петров П.П. | Иванов И.И. |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о проведенных заменах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения |  | Тип системы | Наименование оборудования | Неисправность, Заключение | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

Приложение № 10 к ТЗ

ФОРМА

Акт демонтажа

| г. Томск |  | «____» _________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| В результате проведенных работ демонтировано |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается демонтированное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |  |
| Демонтированное оборудование передано: |  |  |  |  |
| (указывается кому передано оборудование) |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |  |

Приложение № 11 к ТЗ

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

| ____________________________________ (наименование населенного пункта) | «_____»________________20_____г. |
| --- | --- |
| __________________________________________________________________________ (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |
| Наименование системы______________________________________________________ Место установки системы ____________________________________________________ № п/п; Наименование систем и средств, их состояние; Неисправный узел, деталь, элемент, средство; Проявление дефекта. Заключение и рекомендации: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Представитель Исполнителя _________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) Представитель Заказчика ____________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) |

Представитель Заказчика:

______________________________________

должность

____________________________Ф.И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Представитель Исполнителя:

______________________________________

должность

____________________________Ф. И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Приложение № 12 к ТЗ

ФОРМА

ГРАФИК

проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам

| № п/п | Наименование объекта Адрес объекта | Наименование СОПБ | Наименование мероприятий по ТО и ТР или номер пункта согласно Регламенту | Планируемая дата проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф. И. О) |
| ЗАКАЗЧИК: ________________________ |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О) |