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Технического задания на оказание услуг по техническому обслуживанию 
средств обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения УФПС Томской области








	












1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Термины/
сокращения
	Расшифровка термина/сокращения

	1.
	Журнал эксплуатации СППЗ
	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

	2.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	3.
	запасные части, расходные материалы 
	Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных 
или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы 

	4.
	Заявка 
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг  по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, 
не предусмотренных Регламентом 

	5.
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет оказание услуг в соответствии с заключенным договором.

	6.
	исполнительная документация
	Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений 
и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении 
и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых 
к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», иными нормативными документами в том числе  определяющими порядок оформления документов 
в процессе и по итогам  проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304‑р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ

	7.
	Испытания
	Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ

	8
	конструкторская документация
	Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ 2.102-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации,  формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры 
на различных стадиях их жизненного цикла

	9.
	контроль функционирования
	Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех 
или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта

	10.
	ЛНА
	Локальные нормативные акты

	12.
	локализация неисправности
	Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий

	13.
	НПВ
	Наружный противопожарный водопровод

	14.
	нормативные документы 
по пожарной безопасности
	Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических 
и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

	15.
	обнаружение неисправности
	Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля

	16.
	объект
	Объект защиты, который оборудован СОПБ

	17.
	объект защиты
	Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены 
или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

	18.
	ОРД
	Организационно-распорядительные документы

	19.
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение АО  «Почта России»

	20.
	Плановое ТО СОПБ
	Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью

	21.
	Плановый ремонт
	Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации

	22.
	Правила противопожарного режима
	Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности

	23.
	Регламент, Регламент ТО СОПБ
	Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (приложение № 2 к ТЗ).

	24.
	Регламентированное ТО СОПБ
	Плановое ТО СОПБ, которое проводится независимо 
от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором

	25.
	Регламентированный ремонт
	Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме 
и с периодичностью, установленными в нормативной 
и технической документации в срок установленный договором.

	26.
	СОПБ, система(-ы)
	Средства обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара 
и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также 
для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения  кровель 
в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

	27.
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	28.
	СПДЗ
	Система противодымной защиты (дымоудаления, противодымной вентиляции)

	29.
	СППЗ
	Система противопожарной защиты – в соответствии 
с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных 
на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента

	30.
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	31.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	32.
	техническая документация
	Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»,  приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	33.
	техническое обслуживание (ТО)
	Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении 
и транспортировании

	34.
	ТЗ
	Техническое задание

	35.
	требования пожарной безопасности
	Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными 
и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику,
 в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты 
и иные гражданско-правовые договоры

	36.
	УПА
	Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, 
а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре 
во внешние цепи. Виды установок пожаротушения определены СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

	37.
	Услуги
	Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

	38.
	устранение неисправности
	Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы)

	39.
	УФПС, филиал
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом 
и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»

	40.
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	
	
	


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения УФПС Томской области. 
Таблица №1
	№
	Адрес объекта (наименование)

	1. 
	634050, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 93/1 (ОПС, ГРК, УФПС, КПП)

	2. 
	634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 27 б (ОПС)

	3. 
	634009, Томская область, г. Томск, ул. Войкова, 57 (ОПС)

	4. 
	634011, Томская область, Томский район, п. Аэропорт, 3 (ОПС)

	5. 
	634012, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, 19/1 (ОПС)

	6. 
	634014, Томская область, г. Томск, ул. Алеутская, 4 (ОПС)

	7. 
	634016, Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, 26 (ОПС)

	8. 
	634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 172 (ОПС)

	9. 
	634024, Томская область, г. Томск, ул. 5 Армии, 29 (ОПС)

	10. 
	634026, Томская область, г. Томск, ул. Крымская, 43 (ОПС)

	11. 
	634027, Томская область, г. Томск, ул. Кольцевой проезд, 12 а (ОПС)

	12. 
	634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, 3 (ОПС)

	13. 
	634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 20 (ОПС)

	14. 
	634031, Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 20 (ОПС)

	15. 
	634033, Томская область, г. Томск, ул. Короленко, 6 а (ОПС)

	16. 
	634034, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, 26 (ОПС)

	17. 
	634040, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 178 (ОПС)

	18. 
	634041, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 36 (ОПС)

	19. 
	634045, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 1 (ОПС)

	20. 
	634049, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 76 (ОПС)

	21. 
	634055, Томская область, г. Томск, пр. Академический, 9 (ОПС)

	22. 
	634057, Томская область, г. Томск, 79 Гвардейской дивизии, 12/1 (ОПС)

	23. 
	634058, Томская область, г. Томск, п. Спутник, 18

	24. 
	634059, Томская область, г. Томск, Смирнова, 36 (ОПС)

	25. 
	634061, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, 48 (ОПС)

	26. 
	634062, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 102 (ОПС)

	27. 
	634063, Томская область, г. Томск, ул. С. Лазо, 10 (ОПС)

	28. 
	634069, Томская область, г. Томск, пер. Батенькова, 3 (ОПС)

	29. 
	634501, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 10 (ОПС)

	30. 
	634503, Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, ул. Мира, 25 (ОПС)

	31. 
	634505, Томская область, Томский район, п. Молодежный, 145 (ОПС)

	32. 
	634506, Томская область, п. Светлый, 58 а (ОПС)

	33. 
	634507, Томская область, Томский район, п. Зональная станция, ул. Рабочая, 6 (ОПС)

	34. 
	634508, Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Мира, 18 (ОПС)

	35. 
	634509, Томская область, Томский район, п. Зональная станция, ул. Королева, 2 (ОПС)

	36. 
	634510, Томская область, Томский район, с. Тимирязевское,                    ул. Больничная, 42 (ОПС)

	37. 
	634511, Томская область, г. Томск, ул. Источная, 36 (ОПС)

	38. 
	634512, Томская область, Томский район, д. Кисловка,                              ул. М. Цветаевой, 18 (ОПС)

	39. 
	634513, Томская область, Томский район, с. Дзержинское, ул. Заводская, 24 б (ОПС)

	40. 
	634514, Томская область, Томский район, с. Поросино, ул. Мира, 17 (ОПС)

	41. 
	634515, Томская область, Томский район, с. Зоркольцево, ул. Комсомольская, 10 а (ОПС)

	42. 
	634516, Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 27 (ОПС)

	43. 
	634517, Томская область, Томский район, с. Нелюбино, ул. Рабочая, 48 (ОПС)

	44. 
	634518, Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Пионерская, 1 пом.1 (ОПС)

	45. 
	634520, Томская область, Томский район, с. Межениновка, ул. Первомайская, 22 (ОПС)

	46. 
	634521, Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, 86 а (ОПС)

	47. 
	634522, Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Мичурина, 13 (ОПС)

	48. 
	634523, Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Гаражная 1-ая, 17 (ОПС)

	49. 
	634524, Томская область, Томский район, с. Кандинка, ул. Мира, 16 (ОПС)

	50. 
	634526, Томская область, Томский район, с. Лоскутово, ул. Ленина, 26 (ОПС)

	51. 
	634527, Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Сидоренко, 12 (ОПС)

	52. 
	634528, Томская область, Томский район, с. Вершинино, пер. Новый, 6 (ОПС)

	53. 
	634529, Томская область, Томский район, п. Рассвет, 11 (ОПС)

	54. 
	634530, Томская область, Томский район, с. Семилужки, ул. Новая, 1 б (ОПС)

	55. 
	634532, Томская область, Томский район, с. Воронино, ул. Центральная, 74 (ОПС)

	56. 
	634533, Томская область, Томский район, с. Халдеево, ул. Иркутская, 27 (ОПС)

	57. 
	634534, Томская область, Томский район, с. Турунтаево, ул. Школьная, 8 (ОПС)

	58. 
	634535, Томская область, Томский район,                                                                с. Новорождественское, ул. Советская, 62 (ОПС)

	59. 
	634536, Томская область, Томский район,                                                                с. Новоархангельское, ул. Советская, 55 (ОПС)

	60. 
	634537, Томская область, Томский район, с. Копылово, ул. 1 Мая, 5 (ОПС)

	61. 
	634538, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Гагарина, 39 (ОПС)

	62. 
	634539, Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Трудовая, 10 (ОПС)

	63. 
	634540, Томская область, Томский район,                                                                с. Итатка, ул. Гагарина, з/у 6 (ОПС)

	64. 
	634542, Томская область, Томский район, с. Томское, ул. Маяковского, 29 (ОПС)

	65. 
	634550, Томская область, Томский район,                                                                п. Басандайка, ул. Мира, 6 (ОПС)

	66. 
	634570, Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Мира, 9 (ОПС)

	67. 
	634580, Томская область, Томский район, с. Малиновка, ул. Чулымская, 30 (ОПС)

	68. 
	634581, Томская область, Томский район, с. Наумовка, ул. Советская, 5 (ОПС)

	69. 
	634582, Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Пионерская, 2 (ОПС)

	70. 
	634583, Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 8 (ОПС)

	71. 
	634591, Томская область, Томский район, с. Черная Речка, ул. Береговая, 2 (ОПС)

	72. 
	634592, Томская область, Томский район, с. Батурино, ул. Пролетарская, 45 (ОПС)

	73. 
	634961, Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 67/2 (МСЦ, КПП, склады)

	74. 
	634880, Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 67/2 стр.1 (УКД, ОПС, склады)

	75. 
	Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 93/2 (УДП, склады)

	76. 
	Томская область, г. Томск, ул. Источная, 36 (Автобаза, гаражи)

	77. 
	Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 65 д (склад, цех, рабочие помещения, гараж)

	78. 
	Томская область, г. Томск, ул. Вокзальная, 65/2 (склад)

	79. 
	Томская область, ул. Мокрушина, 1 (помещение, комната криптозащиты)

	80. 
	636013, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Ленинградская, 24

	81. 
	636017, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Калинина, 99

	82. 
	636018, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Братьев Иглаковых, 40

	83. 
	636019, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Коммунистический, 116

	84. 
	636035, Томская область, ЗАТО Северск,                                                                ул. Коммунистический, 10

	85. 
	636036, Томская область, ЗАТО Северск,                                                                ул. Коммунистический, 52

	86. 
	636037, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Курчатова, 34/1

	87. 
	636039, Томская область, ЗАТО Северск,                                                                ул. Коммунистический, 117

	88. 
	636071, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Горького, 37

	89. 
	636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 21 (ОПС)

	90. 
	636132, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, 49 (ОПС)

	91. 
	636141, Томская область, Шегарский район, с. Баткат, пер. Кооперативный, 1 (ОПС)

	92. 
	636142, Томская область, Шегарский район, с. Бабарыкино, ул. Советская, 29 (ОПС)

	93. 
	636143, Томская область, Шегарский район, с. Победа, ул. Коммунистическая, 103 (ОПС)

	94. 
	636145, Томская область, Шегарский район, с. Трубачево, ул. Центральная, 7 (ОПС)

	95. 
	636146, Томская область, Шегарский район, с. Малобрагино, ул. Школьная, 1 а (ОПС)

	96. 
	636149, Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, пер. Школьный, 2 (ОПС)

	97. 
	636150, Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Юбилейная, 14 (ОПС)

	98. 
	636151, Томская область, Шегарский район, с. Маркелово, ул. Советская, 5 (ОПС)

	99. 
	636153, Томская область, Шегарский район, с. Вознесенка, ул. Советская, 25 (ОПС)

	100. 
	636154, Томская область, Шегарский район, с. Гусево, ул. Юбилейная, 4 (ОПС)

	101. 
	636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Титова, 13/1 (ОПС)

	102. 
	636161, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 1 (ОПС)

	103. 
	636165, Томская область, Кожевниковский район, с. Старая Ювала, ул. Ульяновская, 3 а (ОПС)

	104. 
	636170, Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Фрунзе, 25 (ОПС)

	105. 
	636172, Томская область, Кожевниковский район, с. Чилино, ул. Кустовая, 3 (ОПС)

	106. 
	636173, Томская область, Кожевниковский район, с. Базой, ул. Советская, 31 б (ОПС)

	107. 
	636174, Томская область, Кожевниковский район, с. Батурино, ул. Советская, 34 а (ОПС)

	108. 
	636175, Томская область, Кожевниковский район, с. Осиновка, ул. Набережная, 50 (ОПС)

	109. 
	636177, Томская область, Кожевниковский район, с. Новосергеевка, ул. Комсомольская, 14 (ОПС)

	110. 
	636179, Томская область, Кожевниковский район, д. Еловка, ул. Новая, 1 (ОПС)

	111. 
	636181, Томская область, Кожевниковский район, с. Киреевск, ул. Карла Маркса, 43 (ОПС)

	112. 
	636182, Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Комсомольская, 70 (ОПС)

	113. 
	636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Хомутского, 71 (ОПС)

	114. 
	636205, Томская область, Бакчарский район, с. Большая Галка, ул. Центральная, 26 (ОПС)

	115. 
	636210, Томская область, Бакчарский район, с. Плотниково, ул. Трактовая, 2 (ОПС)

	116. 
	636213, Томская область, Бакчарский район, с. Поротниково, ул. Советская, 17 (ОПС)

	117. 
	636220, Томская область, Бакчарский район, с. Парбиг, ул. Некрасова, 18 (ОПС)

	118. 
	636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16 (ОПС)

	119. 
	636307, Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Советская, 1 (ОПС) 

	120. 
	636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 23 (ОПС)

	121. 
	636312, Томская область, Кривошеинский район, с. Иштан, ул. Лесная,1 а (ОПС)

	122. 
	636315, Томская область, Кривошеинский район, с. Малиновка, ул. Рабочая, 16 помещ. 2 (ОПС)

	123. 
	636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Центральная, 64 (ОПС)

	124. 
	636317, Томская область, Кривошеинский район, с. Белосток, ул. Центральная, 35 (ОПС)

	125. 
	636320, Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр, пер. Кооперативный, 2 (ОПС)

	126. 
	636330, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 59 (ОПС)

	127. 
	636331, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 7 а (ОПС)

	128. 
	636334, Томская область, Молчановский район, с. Колбинка, ул. Мира, 45 (ОПС)

	129. 
	636336, Томская область, Молчановский район, с. Сарафановка, ул. Школьная, 40 (ОПС)

	130. 
	636340, Томская область, Молчановский район, с. Могочино, ул. Ворошилова, 2 (ОПС)

	131. 
	636341, Томская область, Молчановский район, с. Игреково, ул. Заводская, 26 (ОПС)

	132. 
	636342, Томская область, Молчановский район, с. Сулзат, ул. Ленина, 16 (ОПС)

	133. 
	636345, Томская область, Молчановский район, с. Суйга, ул. Комарова, 29 (ОПС)

	134. 
	636346, Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 41 пом. 1 (ОПС)

	135. 
	636351, Томская область, Молчановский район, с. Соколовка, ул. Центральная, 53 помещ.1 (ОПС)

	136. 
	636353, Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Кнакиса, 11 (ОПС)

	137. 
	636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Советская, 21 б (ОПС)

	138. 
	636403, Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, ул. Центральная, 38 (ОПС)

	139. 
	636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, ул. Центральная, 38 (ОПС)

	140. 
	636405, Томская область, Чаинский район, с. Бундюр, ул. Новая, 16 (ОПС)

	141. 
	636408, Томская область, Чаинский район, с. Гришкино, ул. Зеленая, 9 (ОПС)

	142. 
	636410, Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Ленина, 2 (ОПС)

	143. 
	636413, Томская область, Чаинский район, с. Обское, ул. Школьная, 18 а (ОПС)

	144. 
	636421, Томская область, Колпашевский район, с. Озерное, ул. Трактовая, 2 (ОПС)

	145. 
	636423, Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ленина, 22 (ОПС)

	146. 
	636425, Томская область, Колпашевский район, с. Новоселово, пер. Почтовый, 6 (ОПС)

	147. 
	636426, Томская область, Колпашевский район, д. Белояровка, Мира, 9 (ОПС)

	148. 
	636428, Томская область, Колпашевский район, д. Могильный мыс, ул. Зеленая, 22 (ОПС)

	149. 
	636430, Томская область, Колпашевский район, д. Тискино, ул. Братская, 31 (ОПС)

	150. 
	636431, Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 17 (ОПС)

	151. 
	636443, Томская область, Колпашевский район, с. Инкино, пер. Кооперативный, 11 (ОПС)

	152. 
	636444, Томская область, Колпашевский район, с. Новогорное, ул. Береговая, 33 (ОПС)

	153. 
	636445, Томская область, Колпашевский район, д. Север, ул. Центральная, 20 (ОПС)

	154. 
	636446, Томская область, Колпашевский район, с. Копыловка, ул. Источная, 2 (ОПС)

	155. 
	636450, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Ленина, 10

	156. 
	636451, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Мичурина, 14

	157. 
	636454, Томская область, Колпашевский район, п. Куржино, ул. Учительская, 6

	158. 
	636455, Томская область, Колпашевский район, п. Дальнее, ул. Школьная, 2

	159. 
	636460, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Белинского, 14 (ОПС, Почтамт)

	160. 
	636461, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Гоголя, 59 (ОПС)

	161. 
	636462, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. И. Лугинца, 12 (ОПС)

	162. 
	636463, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кольцова, 18 (ОПС)

	163. 
	636464, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. Селекционный, 17/2 (ОПС)

	164. 
	636465, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Портовая, 20 (ОПС)

	165. 
	636500, Томская область, Верхнекетский район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 49 (ОПС, Почтамт)

	166. 
	636502, Томская область, Верхнекетский район, п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 7 (ОПС)

	167. 
	636504, Томская область, Верхнекетский район, п. Нибега, ул. Гагарина, 20 (ОПС)

	168. 
	636506, Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26 (ОПС)

	169. 
	636511, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Комсомольская, 2 (ОПС)

	170. 
	636513, Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школьный, 11 (ОПС)

	171. 
	636516, Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 9 (ОПС)

	172. 
	636518, Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, пер. Кирова, 39 а (ОПС)

	173. 
	636520, Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3 (ОПС)

	174. 
	636521, Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1 (ОПС)

	175. 
	636600, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 33 (ОПС, Почтамт)

	176. 
	636601, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Нефтянников, 5 (ОПС)

	177. 
	636607, Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Юбилейная, 1 (ОПС)

	178. 
	636608, Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 (ОПС)

	179. 
	636611, Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 20 (ОПС)

	180. 
	636612, Томская область, Парабельский район, п. Шпалозавод, ул. Центральная, 9 (ОПС)

	181. 
	636615, Томская область, г. Кедровый, мкр 1, 15 (ОПС)

	182. 
	636620, Томская область, г. Кедровый, с. Пудино, ул. Горького, 11 (ОПС)

	183. 
	636626, Томская область, Парабельский район, с. Старица, ул. Советская, 67 (ОПС)

	184. 
	636632, Томская область, Парабельский район, д. Прокоп, ул. Центральная, 28 (ОПС)

	185. 
	636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 2 (ОПС, Почтамт)

	186. 
	636703, Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Строителей, 9 (ОПС)

	187. 
	636708, Томская область, Каргасокский район, п. Большая Грива, ул. Октябрьская, 38 (ОПС)

	188. 
	636710, Томская область, Каргасокский район, с. Напас, пер. Кооперативный, 1 (ОПС)

	189. 
	636711, Томская область, Каргасокский район, с. Бондарска, ул. Центральная, 58 (ОПС)

	190. 
	636712, Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 13 (ОПС)

	191. 
	636714, Томская область, Каргасокский район, с. Новоюгино, ул. Центральная, 84 (ОПС)

	192. 
	636715, Томская область, Каргасокский район, с. Староюгино, ул. Лесная, 16 а (ОПС)

	193. 
	636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 11 (ОПС)

	194. 
	636763, Томская область, Александровский район, п.  Северный, ул. Дорожная, 5 (ОПС)

	195. 
	636764, Томская область, Александровский район, с.  Лукашкин Яр, ул. Центральная, 25 (ОПС)

	196. 
	636765, Томская область, Александровский район, с.  Назино, ул. Советская, 15 а/1 (ОПС)

	197. 
	636766, Томская область, Александровский район, с. Новоникольское, ул. Совхозная, 20 (ОПС)

	198. 
	636767, Томская область, Александровский район, п.  Октябрьский, ул. Новая, 1 а (ОПС)

	199. 
	636780, Томская область, г. Стрежевой, пр. Нефтянников, 241 (ОПС)

	200. 
	636782, Томская область, г. Стрежевой, микрорайон 3, 303 (ОПС)

	201. 
	636783, Томская область, г. Стрежевой, ул. Новая, 12 (ОПС)

	202. 
	636785, Томская область, г. Стрежевой, микрорайон 4, 403 (ОПС)

	203. 
	636804, Томская область, Асиновский район, д. Мало-Жирово, ул. Рабочая, 14 (ОПС)

	204. 
	636805, Томская область, Асиновский район, д. Гарь, ул. Почтовая, 18 (ОПС)

	205. 
	636806, Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1 ж (ОПС)

	206. 
	636810, Томская область, Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55 (ОПС)

	207. 
	636813, Томская область, Асиновский район, с. Новониколаевка, ул. Центральная, 43 (ОПС)

	208. 
	636814, Томская область, Асиновский район, с. Минаевка, пер. Больничный, 1 (ОПС)

	209. 
	636815, Томская область, Асиновский район, с. Копыловка, ул. Береговая, 7 (ОПС)

	210. 
	636818, Томская область, Асиновский район, с. Филимоновка, ул. Школьная, 1 (ОПС)

	211. 
	636820, Томская область, Асиновский район, с. Батурино, ул. Рабочая, 16 (ОПС)

	212. 
	636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Советская, 28 (ОПС, Почтамт)

	213. 
	636841, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9 мая, 60 (ОПС)

	214. 
	636842, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Дорожная, 1 а (ОПС)

	215. 
	636843, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Строителей, 9 (ОПС)

	216. 
	636844, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сельская, 31 а (ОПС)

	217. 
	636845, Томская область, Асиновский район, г. Асино, мкр п. Причулымский, ул. Лесная, 28 (ОПС)

	218. 
	636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44 (ОПС)

	219. 
	636857, Томская область, Зырянский район, с. Окунево, ул. Октябрьская, 14 (ОПС)

	220. 
	636859, Томская область, Зырянский район, с. Чердаты, ул. Советская, 1 (ОПС)

	221. 
	636861, Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, 70 (ОПС)

	222. 
	636865, Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, Боровая, 3 (ОПС)

	223. 
	636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97 (ОПС)

	224. 
	636902, Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Щитовая, 2 (ОПС)

	225. 
	636909, Томская область, Тегульдетский район, п. Белый  Яр, пер. Центральный, 6 (ОПС)

	226. 
	636911, Томская область, Тегульдетский район, с. Берегаево, ул. Советская, 44 а (ОПС)

	227. 
	636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 32 (ОПС)

	228. 
	636941, Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Трактовая, 56 (ОПС)

	229. 
	636942, Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Комсомольская, 35 (ОПС)

	230. 
	636947, Томская область, Первомайский район, п. Аргат-Юл, ул. Железнодорожная, 18 (ОПС)

	231. 
	636948, Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл, ул. Комарова, 14 а (ОПС)

	232. 
	636951, Томская область, Первомайский район, п. Беляй, ул. Нагорная, 7 (ОПС)

	233. 
	636953, Томская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Центральная, 18 (ОПС)



3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ
3.1. Услуги по ТО СОПБ, установленных на объектах УФПС/ОСП согласно таблице № 1 АО «Почта России», включают в себя:
· проведение первичного обследования объектов;
· регламентированное ТО СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые 
по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика 
в соответствии с п. 5.4 ТЗ;
3.2. Цель закупки: 
· обеспечение исправного состояния СОПБ;
· недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;
· обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества; 
· обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;
· недопущения причинения материального ущерба Обществу.
3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг 
по ТО СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Начало оказания Услуг: с даты заключения договора.
Окончание оказания Услуг: по истечении 36 месяцев с даты заключения договора.
4.2. Срок приема Исполнителем систем на ТО: в течение 25 рабочих дней с даты заключения договора. До принятия систем на ТО Исполнитель по согласованию с Заказчиком проводит их первичное обследование на объекте в соответствии с п. 5.2 ТЗ.
4.3. Место оказания Услуг: в соответствии с адресами, указанными 
в таблице № 1.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 ТЗ.
5.2. В течение 25 рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложения № 8 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 7 рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 25 рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны.
5.3. Регламентированное ТО СОПБ
Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО СОПБ, являются:
· осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом;
· периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической документации;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности 
и расширению функциональных возможностей СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем СОПБ в течение всего срока эксплуатации;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, 
не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
· проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;
· определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии 
с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных 
или судебных органов);
· проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;
· осуществление информационной и технической поддержки 
по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.
5.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует 
и направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения регламентированного ТО СОПБ (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также Уведомление) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах.
5.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО СОПБ (далее также График ТО) 
по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика. 
5.3.3. Исполнитель осуществляет регламентированное ТО СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.
5.3.4. Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.
5.3.5. В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО СОПБ 
и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТО (по форме приложения № 6 к ТЗ) в соответствии 
с дефектной ведомостью.
5.3.6. Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии 
с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных 
в п. 6.1 ТЗ.
5.3.7. Исполнитель в рамках регламентированного ТО СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.
5.4. Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
5.4.1.	Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:
· проверка технического состояния как СОПБ в целом, так и составных частей СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 «Об утверждении перечня документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической документации и проведение глубокой диагностики оборудования СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, 
не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, 
но критичных к полноценной функциональной работоспособности СОПБ 
в целом;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;
· иные организационно-технические мероприятия, направленные 
на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.
5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес 
(с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 6 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:
· диспетчеру Исполнителя по телефону;
· по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;
· нарочно в бумажной форме.
Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».
5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное 
на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект 
для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:
· для выявления и устранения неисправностей; 
· восстановления работоспособности системы, состоящей в замене 
или восстановлении ее отдельных подсистем;
· ликвидации аварийных ситуаций СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию СОПБ объекта).
5.4.4.	Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать 18 часов.
В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ 
по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое 
не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.
5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы 
и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:
· в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее 
на утверждение Заказчику;
· в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы до окончания Технических работ.
5.4.6.	После восстановления работоспособности системы Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения 
к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки 
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.
5.5. Под единицей измерения услуг «Единица» понимается один объект УФПС Томской области.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний СПС, СОУЭ, ВПВ, СПДЗ, УПА);
· ГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
· ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также издаваемые для включения или для замены в указанных перечнях нормативные документы, принимаемые МЧС России или Росстандартом по линии профильного комитета по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»);
· техническая документация на СОПБ и их составные элементы;
· Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);
Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.
Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии 
с положениями нормативных документов, которое не должно привести 
к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях 
о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.
В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами 
и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены 
в действие вместо утративших силу.


6.2. Условия оказания услуг
6.2.1. Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.
6.2.2. При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:
· адрес официальной электронной почты;
· адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий 
на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;
· номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;
· номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.
6.2.3. При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки (в т. ч. Подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).
6.2.4. Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график 
и режим работы своих объектов в течение 14 рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ.
Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.
Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной 
в договоре.
Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.
6.2.5.  Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.
6.2.6. Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ.
После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
6.2.7. Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные 
с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, оформляются работниками Исполнителя.
Страницы Журнала эксплуатации СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать 
в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте.
Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО для его использования в целях совершенствования СОПБ и порядка проведения ТО.
Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ 
на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных 
в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 9 к ТЗ.
Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое 
из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной 
и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией. Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.
6.2.8. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ подлежат немедленному устранению Исполнителем.
В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.
6.2.9. После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ. 
6.3. Требования к безопасности
В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми 
для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.
Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового 
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это 
со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, 
или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией 
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.
Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке 
и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования по приемке услуг
Отчетный период составляет календарный квартал. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.
В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:
· мероприятия по регламентированному ТО СОПБ;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) 
с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг
с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
· Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;
· График проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.
6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:
· акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;
· утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 
2 (два) экземпляра;
· техническую документацию на установленное оборудование 
(в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции 
по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;
· иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.
Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, 
то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.
Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг 
в соответствии с настоящим ТЗ.
7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 2 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТО (по форме приложения № 7 к ТЗ) при ТО.
7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления 
от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.
7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.
7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов 
за оказанные Услуги.
7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Наличие у Исполнителя лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием видов выполняемых работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

Данное требование установлено в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и п.п. 2,5,8 «Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
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Приложение № 1 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СОПБ ПО ОБЪЕКТАМ

	1.
	Наименование объекта:
	

	
	Индекс и адрес объекта:
	

	СОПБ объекта:

	СПС (система пожарной сигнализации)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	
Дополнительные сведения

	____.____.20___ г.
	___________лет

	

	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Марка/Модель


	
	
	

	
	
	

	СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	
Дополнительные сведения

	____.____.20___ г.
	_____ лет
	

	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Марка/Модель


	
	
	
	

	
	
	
	

	ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	
Дополнительные сведения

	____.____.20___ г.
	_____ лет
	

	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Модель


	
	
	

	
	
	

	СПДЗ (система противодымной защиты)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	
Дополнительные сведения

	____.____.20___ г.
	_____ лет
	

	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Модель


	
	
	

	
	
	

	Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты, пожарные шкафы, кошмы, переносные аэрозольные генераторы и т. п.)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	
Дополнительные сведения

	____.____.20___ г.
	_____ лет
	

	СОСТАВ СРЕДСТВ

	Виды первичных средств пожаротушения
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Модель


	
	
	

	
	
	

	Средства огнезащиты

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	
Дополнительные сведения

	____.____.20___ г.
	_____ лет
	

	СОСТАВ СРЕДСТВ

	Наименование вида огнезащиты
	Средства огнезащиты выполненные на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Название, маркировка


	
	
	

	
	
	

	Средства заполнения проемов (противопожарные двери, ворота, шторы, водяные завесы и т. п.)

	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	
Дополнительные сведения

	____.____.20___ г.
	_____ лет
	

	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование средств (систем)
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Модель


	
	
	

	
	
	



Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ ТО СОПБ

	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО СОПБ 
	Периодичность

	1.
	СПС
	

	1.1
	Внешний осмотр СПС; проверка целостности и доступности оборудования и линий связи; контроль индикации режимов «Пожар», «Неисправность», «Отключение»; контроль наличия и состояния основного и резервного электропитания; проверка записей в журнале; очистка доступных поверхностей от пыли без вскрытия оборудования, если это предусмотрено изготовителем.
	Ежемесячно

	1.2
	Функциональная проверка СПС в объеме регламента изготовителя: проверка прохождения сигналов от извещателей и ручных извещателей до ППКП/ППКУП; контроль формирования сигналов «Пожар» и «Неисправность»; проверка передачи извещений и управляющих сигналов на сопряженные системы; проверка восстановление нормального режима после теста.
	Ежеквартально

	1.3
	Комплексная проверка работоспособности СПС по проектной документации, алгоритмам и эксплуатационной документации; проверка взаимодействия с СОУЭ, СПДЗ, УПА, системами передачи извещений и иным оборудованием при наличии; измерения электрических параметров и испытания — в случаях и объеме, установленных нормативными документами и документацией изготовителя; оформление протоколов/актов.
	Ежегодно

	1.4
	Иная периодичность — исключительно по эксплуатационной документации изготовителя, проектным решениям, нормативным документам и утвержденному Графику ТО. Периодичность не должна определяться только удобством Исполнителя.
	Иная периодичность

	
	Наименование оборудования (средств) в составе СПС
	

	1.5
	Автоматические и ручные пожарные извещатели: внешний осмотр, проверка крепления, состояния корпуса и доступности; очистка и функциональная проверка — по регламенту изготовителя; исключить операции, способные изменить чувствительность без предусмотренной методики.
	Ежемесячно

	1.6
	ППКП/ППКУП, приборы индикации и управления, адресные модули: контроль индикации и режимов, событий/журнала, линий связи, питания, резервного питания; функциональные проверки органов управления и сигналов неисправности; проверка программных параметров без изменения проектных настроек.
	Ежеквартально

	1.7
	Источники основного/резервного питания, аккумуляторные батареи, устройства передачи извещений: контроль напряжений и состояния; проверка перехода на резервное питание и возврата на основное; измерения и испытания аккумуляторов — по документации изготовителя и установленной методике.
	Ежегодно

	1.8
	Иная периодичность — по документации изготовителя конкретного оборудования и проектным решениям. Для оборудования с ограниченным сроком службы отдельно контролировать срок службы и необходимость ежегодных испытаний при эксплуатации сверх установленного срока.
	Иная периодичность

	2.
	СОУЭ
	

	2.1
	Внешний осмотр СОУЭ; контроль состояния приборов управления, линий связи, оповещателей, источников питания; проверка индикации неисправностей и отключений; контроль наличия эксплуатационной документации
	Ежемесячно

	2.2
	Функциональная проверка запуска СОУЭ от СПС по предусмотренному алгоритму; проверка передачи команд по зонам; проверка звукового и/или речевого оповещения, световых указателей, линий связи и сопряжений — без нарушения режима объекта.
	Ежеквартально

	2.3
	Комплексная проверка СОУЭ по проектному сценарию: автоматический запуск, зональность, приоритеты, взаимодействие с инженерными системами; измерения/испытания параметров — в объеме действующей методики и документации изготовителя; оформление протокола.
	Ежегодно

	2.4
	Иная периодичность — по эксплуатационной документации изготовителя, проектным решениям и утвержденному Графику ТО.
	Иная периодичность

	
	Наименование оборудования (средств) в составе СОУЭ
	

	2.5
	Речевые/звуковые оповещатели, световые указатели и иные элементы СОУЭ: внешний осмотр, проверка крепления и состояния, функциональная проверка и контроль качества/разборчивости речевого сообщения — по применимой методике и документации изготовителя.
	Ежемесячно

	2.6
	Приборы управления СОУЭ, усилители, микрофонные консоли, модули и источники питания: контроль режимов, сигналов неисправности, питания, линий связи и функций управления.
	Ежеквартально

	2.7
	Комплексная проверка всех зон и сценариев СОУЭ; контроль резервного питания и взаимодействия с СПС и иными системами по проекту; документирование результатов.
	Ежегодно

	2.8
	Иная периодичность — по документации изготовителя и проектным решениям.
	Иная периодичность

	4.
	СПДЗ
	

	4.1
	Внешний осмотр оборудования СПДЗ; контроль состояния вентиляторов, клапанов, приводов, шкафов управления, кабельных линий и сигнализации; контроль доступности.
	Ежемесячно

	4.2
	Функциональная проверка запуска СПДЗ от СПС и/или вручную; проверка открытия/закрытия клапанов, работы вентиляторов, обратной связи и взаимодействия с другими системами.
	Ежеквартально

	4.3
	Комплексные испытания СПДЗ по проектным алгоритмам и методикам, включая измерения параметров, если они предусмотрены нормативными документами и проектом; оформление протокола.
	Ежегодно

	4.4
	Иная периодичность — по документации изготовителя, проекту и утвержденному Графику ТО.
	Иная периодичность

	
	Наименование оборудования (средств) в составе СПДЗ
	

	4.5
	Вентиляторы, клапаны, приводы, шкафы управления и датчики СПДЗ: внешний осмотр и функциональная проверка в объеме документации изготовителя.
	Ежемесячно

	4.6
	Проверка цепей управления, обратной связи, аварийных режимов и взаимодействия с СПС/СОУЭ.
	Ежеквартально

	4.7
	Комплексная проверка системы по проектному сценарию и измерения требуемых параметров.
	Ежегодно

	4.8
	Иная периодичность — по документации изготовителя и проектным решениям.
	Иная периодичность

	9.
	Средства заполнения проемов (противопожарные двери, ворота, шторы, завесы и т. п.)
	

	9.1
	Противопожарные двери, ворота, шторы, завесы: осмотр, контроль целостности, самозакрывания, отсутствия препятствий и видимых повреждений.
	Ежемесячно

	9.2
	Функциональная проверка закрывания/срабатывания, фиксаторов, приводов и сигнализации положения при наличии.
	Ежеквартально

	9.3
	Комплексная проверка работоспособности средств заполнения проемов в составе СППЗ, включая взаимодействие с системами автоматики при наличии.
	Ежегодно

	9.4
	Иная периодичность — по документации изготовителя и проектным решениям.
	Иная периодичность












































Приложение № 4 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

	№
	Вид услуги 
	Единица измерения

	Прогнозное количество

	1.
	Объект № 1: _________ (указать наименование и адрес объекта)

	1.1.
	Регламентированное ТО СПС:
	
	

	1. 
	Ежемесячно
	
	

	2. 
	Ежеквартально
	
	

	3. 
	Ежегодно
	
	

	4. 
	Иная периодичность
	
	

	1.2.
	Регламентированное ТО СОУЭ:
	
	

	1. 
	Ежемесячно
	
	

	2. б
	Ежеквартально
	
	

	3. в
	Ежегодно
	
	

	4. 
	Иная периодичность
	
	




















Приложение № 5 к ТЗ
ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
№_____ от «____» _________ 20___ г.
о проведении регламентированного ТО СОПБ объектов
к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости ___________________ проведения регламентированного ТО СОПБ в период с «___» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. на следующих объектах Заказчика:

	№
	Наименование, адрес объекта
	Системы СОПБ, подлежащие ТО

	1.
	Объект: ___________________
	

	
	
	

	
	
	

	2.
	Объект: ___________________
	

	
	
	

	
	
	

	…
	
	

	n
	Объект: ___________________
	

	
	
	

	
	
	




	
	
	
	
	
	

	Представитель ЗАКАЗЧИКА:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	 /_________________/



Приложение № 6 к ТЗ 
ФОРМА
ЗАЯВКА № ___от «____» ______________20___г.
к договору № _________ от «____» _____________20___ г.
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	ЗАКАЗЧИК:
	

	
	

	Адрес:
	

	
	

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	

	
	

	Адрес:
	



На основании договора №_________ от "____"_____________ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:
	№
	Наименование объекта
	Адрес объекта

	1.
	Объект_________
	

	
	Наименование Услуги
	Единица измерения
	Количество услуг

	Цена за единицу, без НДС, руб.
	Сумма, 
без НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС,
руб.

	Всего, 
с учетом НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Срок оказания Услуг: 5 дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю.
Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 11 к ТЗ.

	Подписи Сторон:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Представитель ЗАКАЗЧИКА:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/

	
	
	
	
	
	

	Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/


                                                                                                                М. П.




84

Приложение № 8 к ТЗ 
 
ФОРМА
Акт первичного обследования систем

	Комиссия в составе:

	Представителя Заказчика:
	 
	 

	
	 
	 
 

	
	Наименование организации
	Должность, фамилия, имя, отчество 

	Представителя Исполнителя:
	 
	 

	
	 
	 

	

	Произвели осмотр помещений:

	 

	наименование объекта

	 

	адрес объекта

	

	В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих СОПБ

	
	
	
	
	
	




	Наименование системы[footnoteRef:1] [1: ] 

	Срок эксплуатации
	№/ шифр проектной документации
	Наименование проектной организации
	Наименование монтажной организации

	Система пожарной сигнализации

	СПС
	 
	 
	 
	 

	Система оповещения управления эвакуацией при пожаре

	СОУЭ
	 
	 
	 
	 

	Внутренний противопожарный водопровод

	ВПВ 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Техническое состояние/
замечания к системам:
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	Рекомендации:
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
Заключение:
	по факту осмотра объекта и смонтированных на нем СОПБ составляется паспорт технической безопасности с полной детализацией составных частей и элементов систем.

	Решение:
	СОПБ объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 20____ г.


	
	

	Подписи Сторон:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Представитель ЗАКАЗЧИКА:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/

	
	
	
	
	М. П.
	



Приложение № 9 к ТЗ 
 ФОРМА (Титульный лист)
	
	
ЖУРНАЛ

	
	ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ


	
	 (Журнал эксплуатации СППЗ)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЪЕКТ:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АДРЕС ОБЪЕКТА:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал начат:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал окончен:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал пронумерован в количестве: _________ листов




(ФОРМА Листа СППЗ)
	1
	Наименование объекта:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Адрес объекта:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Наименование СОПБ
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	№ договора на ТО и ТР 
и дата заключения
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Условия выполнения работ:
	Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Особые условия выполнения работ:
	Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ответственные лица Организации: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ответственные лица Исполнителя, Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)
	
















ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ,

	установленных (выполненных) на объекте

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование системы
	Наименование оборудования (средства)
	Место установки
	Единица измерения
	Количество 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	

	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)
	Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию

	Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10)

	Дата проведения
	Наименование СОПБ / Элементов СОПБ
	Описание оказанных услуг (операций) по ТО, ТР, Испытанию и др. услуги, или № пункта регламентированного ТО СОПБ в соответствии 
с Регламентом/Графиком ТО

Заключение о результатах работ
	Подпись   Исполнителя
	Подпись отв. лица Заказчика



	20.01.2023 
	СПС
	Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО)
Система в полном работоспособном состоянии
	Петров П.П.
	Иванов И.И.

	04.02.2023 
	СОУЭ
	Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО)
Система в полном работоспособном состоянии
	Петров П.П.
	Иванов И.И.

	 
	 
	 
	 
	 
	 








(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)
	Сведения о проведенных заменах

	
	(количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10)

	

	Дата проведения
	Тип системы
	Наименование оборудования
	Неисправность, Заключение 
	Подпись   Исполнителя
	Подпись отв. лица Заказчика

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



 (ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)
	




Приложение № 10 к ТЗ
	
ФОРМА
Акт демонтажа

	г. Томск
	       «____» _________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ демонтировано
	

	
	(указывается демонтированное оборудование, 

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
Демонтированное оборудование передано:

	
	

	(указывается кому передано оборудование)

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	                 (Ф. И. О.)

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М. П.                            (Ф. И. О.)



Приложение № 11 к ТЗ

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

	____________________________________
(наименование населенного пункта)
	«_____»________________20_____г.

	__________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

	

	Наименование системы______________________________________________________
Место установки системы ____________________________________________________
	№ п/п
	Наименование систем и средств, их состояние
	Неисправный узел, деталь, элемент, средство
	Проявление дефекта

	 
	 
	 
	 


Заключение и рекомендации:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Представитель Исполнителя _________________________________________________
                                                     (должность, Ф. И.О., подпись)
Представитель Заказчика ____________________________________________________
                                                     (должность, Ф. И.О., подпись)
 



Представитель Заказчика:
______________________________________
должность
____________________________Ф.И.О.
                                   подпись
«_____» ____________20___ г.
Представитель Исполнителя:		
______________________________________
должность
____________________________Ф. И.О.
                                   подпись
«_____» ____________20___ г. 




Приложение № 12 к ТЗ
 
ФОРМА
ГРАФИК
проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам 

	№
п/п
	Наименование объекта
Адрес объекта
	Наименование СОПБ
	Наименование мероприятий по ТО и ТР или номер пункта согласно Регламенту
	Планируемая дата проведения работ 
по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________________________________________


	

	(подпись)
	(Ф. И. О)

	

	

	ЗАКАЗЧИК:
________________________


	

	(подпись)
	М. П.                          (Ф. И. О)
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