 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                          
«ОКПД2: 28 — поставка технологического и инженерного оборудования для насосных систем здания ГАЭС и водоприёмника;  оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для нужд АО «Загорская ГАЭС-2»
1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

	АСУТП
	- автоматизированная система управления технологическим процессом

	ГАЭС
	- гидроаккумулирующая электростанция

	ЗИП
	- запасные части, инструменты, принадлежности

	НПУ
	- нормальный подпорный уровень

	ПЗ
	- проектное землетрясение

	РД
	- рабочая документация

	САУ ГА
	- система автоматического управления гидроагрегатом

	ТТ
	- технические требования

	УМО
	- уровень мертвого объема

	АСУТП
	- автоматизированная система управления технологическим процессом

	ГАЭС
	- гидроаккумулирующая электростанция

	отм. 
	Величина отметки уровня расположения объекта по чертежу

	ЗаГАЭС-2
	Загорская Гидроаккумулирующая станция №2

	ТПК
	Программно технический комплекс автоматизированной системы

	КПП
	Контрольно пропускной пункт

	2ДНП
	Система откачки дренажа сухой потерны

	2ДНВ
	Система откачки дренажа основания 

	2ДНМ
	Система откачки дренажа мокрой потерны 

	ВБ
	Верхний бьеф

	НБ
	Нижний бьеф

	ПБ
	Правый берег

	ЛБ 
	Левый берег

	СК
	Режим синхронного компенсатора

	МSK-64
	Сейсмостойкость

	DN, Ду
	Обозначения диаметра условного прохода

	ГЩУ
	Главный щит управления

	ПЗУ
	Пожарное запорное устройство

	СПК
	Служебно-производственный корпус

	ГОиЧС
	Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

	ПД и РД
	Проектная документация и Рабочая документация


1.2. Наименование закупаемой продукции      
   «ОКПД2: 28 — поставка технологического и инженерного оборудования для насосных систем здания ГАЭС и водоприёмника;  оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для нужд АО «Загорская ГАЭС-2». (далее Услуги) на территории Московской области, Сергиево-Посадского городского округа.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
 Целью закупки является выполнение всего комплекса услуг, выполняемых в рамках данного лота, для нужд строящейся Загорской ГАЭС-2.
1.4. Существующее положение
 Загорская ГАЭС-2 расположена в Московской области в 100 км от г. Москва и в 20 км от г. Сергиев Посад.

 Загорская ГАЭС-2 (далее-ЗаГАЭС-2) сооружается в непосредственной близости от находящейся в эксплуатации Загорской ГАЭС (далее-ЗаГАЭС); расстояние между осями сооружений ЗаГАЭС и ЗаГАЭС-2 около 900 м к югу от существующей станции. Верхний бассейн ЗаГАЭС-2 примыкает к верхнему бассейну ЗаГАЭС и образован ограждающими напорными дамбами. Нижний бассейн, общий с ЗаГАЭС, располагается в долине р. Куньи и образован низовой плотиной по течению реки.
Климатические условия:
а)   Температура воздуха, С

· среднегодовая






плюс 2,7

· средняя самого теплого месяца – июля 


плюс 17

· средняя самого холодного месяца – января 

            минус 11,3

· абсолютный максимум




            плюс 45

· абсолютный минимум




            минус 48

б)   Относительная влажность, %

· максимальная






 87

· среднегодовая






 7879

· минимальная






 66

в)   Преобладающие ветры



          

             южный

· средняя скорость ветра, м/сек



            3,44,1

· максимальная скорость ветра, м/сек


            25

г)   Средняя продолжительность снежного покрова, сутки   
            147

Расчетная сейсмичность                              –                                  6 баллов по шкале MSK-64.
Содержание взвешенный частиц в воде, г/м                                    до 500….1000

Гранулометрический состав взвешенных

наносов, % по массе:                                                                                    

- размеры фракций  >0,1 мм                                                                       4,5

- размеры фракций 0,1-0,05 мм                                                                  15,3

- размеры фракций 0,05-0,01 мм                                                                41,2
            - размеры фракций 0,01-0,005 мм                                                              14,2
            - размеры фракций <0,005 мм                                                                    24,8
            - твердость, единиц по шкале Мооса                                                         7
            Гидрохимические показатели воды 
            Водородный показатель (pH)                                                                     7,6…8,3
            Температура, С                                                                                            0,5…22
            Взвешенные вещества, г/дм3                                                                                                                        до 0,5...1
            Хлориды, мг/дм3                                                                                                                                                          20...95
            Растворенный кислород, мг/дм3                                                                         4,0...14,0
Системы в здании и на территории ГАЭС-2
1. Система осушения проточной части:
     Система предназначена для удаления воды из проточной части гидроагрегатов и поддержания её в осушенном состоянии при проведении осмотров и ремонтов в турбинном водоводе, спиральной камере и отсасывающей трубе. Система включает в себя: сливные трубопроводы Ду 400 с арматурой осушения проточной части на каждый агрегат отдельно, сливную потерну и автоматизированную насосную станцию осушения. Сливная потерна представляет собой водосборную галерею сечением 2,15 × 3,5 м, которая проходит вдоль здания ГАЭС на отметке 119,500 м и соединяется с приямком насосов осушения. Объём потерны и приямка — около 1000 м³. Откачка воды производится по напорным трубопроводам Ду 400 (индивидуально для каждого насоса) в объединённый нижний бассейн Загорской ГАЭС-1 и ГАЭС-2. Насосная станция осушения расположена в левом устое здания ГАЭС в помещении на отметке 125,400 м. В насосной станции установлены три насоса. Устанавливаемые насосы обеспечивают следующие режимы работы системы осушения: 1) откачку воды из проточной части агрегата в объёме около 10 000 м³ за время не более 3 часов при работе трёх насосов и не более 5 часов при отказе одного из насосов; 2) откачку фильтрующей воды через уплотнения затворов верхнего и нижнего бьефов (ВБ и НБ) при осушенном агрегате одним из насосов. Все насосы системы имеют ручное и автоматическое управление. Пуск насосов осуществляется с помощью устройства плавного пуска. Ручное управление насосами производится в режиме осушения проточной части агрегатов, при этом все три насоса являются рабочими; автоматическое управление — в режиме откачки фильтрующей воды в сливную потерну в ремонтный и межремонтный периоды, при этом один насос — рабочий, два других — резервные. Автоматическое управление насосами и постоянный контроль уровня осуществляются с помощью погружных датчиков уровня с выходным сигналом 4…20 мА, установленных в приямке насосов. Показания уровней в приямке насосов во всех режимах эксплуатации системы выводятся на вторичный показывающий прибор в помещении насосной, в шкаф управления насосами и передаются в АСУТП. Шкафы питания и управления насосами устанавливаются в незатапливаемом помещении. В целях откачки остатков воды из приямка насосной осушения перед проведением осмотров предусмотрен переносной ремонтный насос. Он используется для откачки воды «насухо» с перекачкой среды в коллектор на отметке 166,400 м и далее — на очистные сооружения. Система насосного осушения проточной части агрегатов включает также систему дренажа помещения насосной станции осушения, которая состоит из приямка объёмом 12 м³ для сбора дренажа, двух насосов, запорной арматуры, датчиков уровня, трубопроводов, контрольно-измерительной аппаратуры, пультов и шкафов управления. Откачка воды производится по напорному трубопроводу Ду 80 в коллектор на отметке 166,400 м и далее — на очистные сооружения. Насосы работают в автоматическом режиме; один насос — рабочий, второй — резервный. Работа насосов автоматизирована по поплавковым датчикам-реле. Пуск насосов производится с помощью устройства плавного пуска. Для постоянного контроля уровня воды в приямке и сигнализации подтопления помещения насосной установлен погружной датчик уровня с выходным сигналом 4…20 мА. Показания уровней выводятся в шкаф управления насосами дренажа и в АСУТП. Шкаф питания и управления насосами дренажа устанавливается в незатапливаемом помещении. При аварийном подтоплении приямка вода из него может быть самотёком слита в приямок насосов осушения через задвижку Ду 100. 

        В 2012 году оборудование было смонтировано, но в связи с инцидентом 2013 года оно было затоплено, а в 2025 году — демонтировано. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте № 2. По результатам осмотра оборудование требует восстановления в объёме капитального ремонта либо технического обслуживания, а также закупки нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.

2. Система откачки плоского дренажа основания здания:
     Система общестанционная, предназначена для откачки в нижний бассейн воды, поступающей из устройств плоского дренажа основания здания ГАЭС и собираемой в специальную ёмкость 069.1, расположенную со стороны верхнего бьефа на отметке 125,000 м между осями агрегатов № 8 и № 9; объём ёмкости — 235 м³. Для откачки воды из ёмкости сбора плоского дренажа установлены три насоса (1 рабочий, 2 резервных). На всасывающих трубопроводах насосов установлены приёмные сетки и ремонтные затворы Ду 200, на напорных трубопроводах — обратные клапаны и ремонтные затворы Ду 200. Откачка воды в нижний бассейн производится по двум трубопроводам Ду 250 за затвор отсасывающей трубы агрегата № 9 на отметку 163,000 м. Насосы работают в автоматическом режиме; пуск насосов производится с помощью устройства плавного пуска. Управление насосами и постоянный контроль уровня в ёмкости производятся датчиками давления с выходным сигналом 4…20 мА. Показания уровней выводятся на показывающий прибор в насосной, в шкаф управления насосами и передаются в АСУТП. Шкафы питания и управления насосами устанавливаются в незатапливаемом помещении. В случае аварийно-высокого значения притока воды в дренажную ёмкость вода из неё может быть отведена самотёком в сливную потерну системы осушения. В целях откачки остатков воды из приямка плоского дренажа основания здания перед проведением осмотров предусмотрен переносной ремонтный насос. Он используется для откачки воды «насухо» с перекачкой среды в нижний бассейн. 

        В 2012 году оборудование было смонтировано, но в связи с инцидентом 2013 года оно было затоплено, а в 2025 году — демонтировано. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте № 1. По результатам осмотра оборудование требует восстановления в объёме технического обслуживания, а также закупки нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.
3. Система водяного охлаждения агрегатов ст.№7,№8,№9,№10:
   Система водяного охлаждения агрегата предназначена для отвода тепла от воздухоохладителей и маслоохладителей в системах охлаждения генератора-двигателя и насос-турбины, а также для смазки и охлаждения уплотнения вала и уплотнений рабочего колеса насос-турбины при работе в режиме СК. Максимальный расчётный расход воды на один агрегат составляет около 900 м³/ч. Система выполняется агрегатной. Подвод воды в систему выполнен от двух источников — из спиральной камеры и из нижнего бассейна. Подача воды в систему из спиральной камеры осуществляется самотёком с редуцированием давления, а из нижнего бассейна — насосом. В качестве основной принята самотечная система с двумя водозаборами из спиральной камеры (1 рабочий, 1 резервный) и в качестве резервной — насосная система с одним водозабором из нижнего бассейна и одним насосом. Насосная система может быть использована в пусковой период, когда агрегат может быть пущен в режиме СК при отсутствии воды в проточной части, а также в период эксплуатации, если предусматривается длительная работа агрегата в режиме СК, когда целесообразно осушить проточную часть. Подача воды в систему из спиральной камеры производится по напорному трубопроводу Ду 250 через регулирующий клапан. Регулирующий клапан является регулятором давления «после себя», который автоматически поддерживает давление на заданном уровне в коллекторе фильтров. Для защиты системы от аварийного повышения давления за регулятором давления на водозаборных трубопроводах установлены предохранительные клапаны со сбросом воды в отсасывающую трубу. Подача воды в систему из нижнего бассейна производится насосом. Для удаления воздуха из аэрированной воды нижнего бассейна на всасывающем трубопроводе насоса установлен деаэратор. Для очистки воды от загрязнений в системе установлены три автоматических самоочищающихся фильтра (2 рабочих, 1 резервный) производительностью 500 м³/ч каждый с тонкостью фильтрации 1000 мкм. Промывка фильтров производится очищаемой водой с отводом воды в отсасывающую трубу. Подача воды к агрегату после фильтров производится по напорному трубопроводу Ду 300, который в зоне агрегата представляет собой коллектор, к которому параллельно подсоединены трубопроводы подачи воды ко всем потребителям агрегата. Сливаемая от потребителей агрегата вода собирается в сливной коллектор и затем по сливному трубопроводу Ду 300 отводится в нижний бассейн. Подача воды на уплотнение вала производится через фильтр с тонкостью фильтрации 100 мкм от одного из двух источников: 1. напорный коллектор системы водяного охлаждения агрегата; 2. общестанционная насосная система подачи воды на уплотнение вала. Система может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Автоматическое включение системы или её отключение производится в соответствии с командами на пуск или останов агрегата. При самотечной схеме включение и отключение системы производится путём автоматического открытия и закрытия оперативной арматуры с электроприводом на рабочем водозаборе из спиральной камеры. Включение резервного водозабора из спиральной камеры производится при сбое при включении рабочего водозабора или при снижении расхода воды на агрегате. При насосной схеме включение и отключение системы производится путём автоматического пуска и останова насоса и открытия и закрытия оперативной арматуры с электроприводом на водозаборе и напорной линии насоса. Пуск насоса производится с помощью устройства плавного пуска. Переключение с основной системы на резервную (насосную) производит эксплуатационный персонал в зависимости от режима работы гидроагрегата. Одновременная работа системы с насосным и самотечным подводом воды не допускается. Сигналы приборов передаются в САУ ГА и в АСУТП.

       В 2012 году оборудование было смонтировано, но в связи с инцидентом 2013 года оно было затоплено, а в 2025 году — демонтировано. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте № 3. По результатам осмотра оборудование требует восстановления в объёме технического обслуживания, а также закупки нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.
4. Система откачки дренаж здания:
         Система общестанционная, предназначена для сбора дренажа в дренажную ёмкость №075 и откачки дренажа на локальные очистные сооружения, дренируемой через бетон здания ГАЭС, а также воды из устройств агрегатов — опоясывающих желобов спиральных камер, ёмкостей выпуска воздуха из камеры рабочего колеса. Дренажная ёмкость общим объёмом 122,5 м³ расположена в торце здания ГАЭС на отметке 125,100 м в зоне агрегата № 10. Для откачки воды из ёмкости установлены три насоса (1 рабочий, 2 резервных). На напорных трубопроводах насосов устанавливаются обратные клапаны и ремонтные затворы Ду 150. Откачка воды производится по двум трубопроводам Ду 200 с выходом на отметку 166,400 м в зоне паза затвора НБ агрегата № 10 и далее — на локальные очистные сооружения. В случае аварийно-высокого значения притока воды в дренажную ёмкость вода из неё может быть отведена самотёком в сливную потерну системы осушения. Насосы работают в автоматическом режиме; пуск насосов производится с помощью устройства плавного пуска. Управление насосами осуществляется от поплавковых датчиков-реле уровня; для постоянного контроля уровней в ёмкости и сигнализации подтопления помещения на отметке 125,100 м в ёмкости устанавливается погружной датчик уровня с выходным сигналом 4…20 мА. Показания уровней выводятся в помещение насосной, в шкаф управления насосами и передаются в АСУТП. Шкафы питания и управления насосами устанавливаются в незатапливаемом помещении. В целях откачки остатков воды из приямка откачки дренажа здания перед проведением осмотров предусмотрен переносной ремонтный насос. Он используется для откачки воды «насухо» с перекачкой среды в нижний бьеф.

         В 2012 году оборудование было смонтировано, но в связи с инцидентом 2013 года оно было затоплено, а в 2014 году частично — демонтировано. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте № 4. По результатам осмотра оборудования требуется закупка нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.
5. Система подачи воды к уплотнению вала насос-турбин:
        Система общестанционная, предназначена для снабжения условно очищенной водой уплотнения вала всех одновременно находящихся в работе гидроагрегатов. Вода из скважин вертикального дренажа основания здания ГАЭС поступает в ёмкость сбора вертикального дренажа объёмом 120 м³. Ёмкость расположена на отметке 129,350 м со стороны верхнего бьефа между осями агрегатов № 8 и № 9. Из ёмкости вода подаётся насосами в общестанционную магистраль. В системе установлены два насоса: один рабочий и один резервный. Насосы расположены в галерее трубопроводов на отметке 129,350 м. Подвод воды к каждому насосу и отвод воды от насоса выполнены трубопроводами Ду 100. На трубопроводах предусмотрены ремонтные шаровые краны. От насосов вода по напорному трубопроводу с отметки 129,350 м подаётся в напорную магистраль Ду 100 в помещении на отметке 142,700 м и от магистрали поступает к каждой из четырёх насос-турбин на вход фильтра тонкой очистки и далее к уплотнению вала. Система работает в автоматическом режиме: пуск рабочего насоса производится с пуском первого из гидроагрегатов. Останов насоса производится с остановом последнего из работающих гидроагрегатов. Подача насоса регулируется в зависимости от числа работающих гидроагрегатов, при этом давление в системе поддерживается постоянным. Пуск насоса производится с помощью устройства плавного пуска. Сигналы приборов передаются в САУ ГА и в АСУТП.

        В 2012 году оборудование было  смонтировано, но в связи с инцидентом 2013 года оно было затоплено, а в 2025 году — демонтировано. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте № 5. По результатам осмотра оборудования требуется  закупка нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.
6. Система откачки вертикального дренажа основания здания:
     Система общестанционная предназначена для откачки в нижний бассейн воды, поступающей из скважин вертикального дренажа основания здания ГАЭС и собираемой в специальную ёмкость (069.2), расположенную со стороны верхнего бьефа на отметке 129,350 м между осями агрегатов ГА-8 и ГА-9. Объём ёмкости — 120 м³. Для откачки воды из ёмкости установлены три насоса (1 рабочий, 2 резервных). На напорных трубопроводах насосов установлены обратные клапаны и ремонтные затворы Ду 200. Откачка воды в нижний бассейн производится по двум трубопроводам Ду 250 за затвор отсасывающей трубы агрегата ГА-8 на отметку 163,000 м. Насосы работают в автоматическом режиме; пуск насосов производится с помощью устройства плавного пуска. Управление насосами осуществляется от поплавковых датчиков-реле уровня; постоянный контроль уровня в ёмкости производится датчиком давления с выходным сигналом 4…20 мА. Показания уровней выводятся на показывающий прибор в насосной, в шкаф управления насосами и передаются в АСУТП. Шкафы питания и управления насосами устанавливаются в незатапливаемом помещении. В целях откачки остатков воды из приямка откачки вертикального дренажа основания здания перед проведением осмотров предусмотрен переносной ремонтный насос. Он используется для откачки воды «насухо» с перекачкой среды в нижний бьеф.

         В 2012 году оборудование было смонтировано, но в связи с инцидентом 2013 года оно было затоплено, а в 2025 году — демонтировано. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте № 6. По результатам осмотра оборудования требуется  закупка нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.
7. Насосная станция дождевых стоков отм. 125,100 м.;

    Насосная станция дождевых стоков на отм. 129,350 м.;
     Системы предназначены для откачки дождевых стоков в очистные сооружения. Дождевые стоки с площадки сооружений ГАЭС собираются закрытой сетью дождевой канализации, а также водоотводными лотками вдоль подпорных стенок водоводов. Наиболее загрязнённая часть дождевого стока собирается в ёмкость № 4, расположенную на отметке 129,350 м здания ГАЭС. Далее отстоявшаяся вода (часть стока) направляется в ёмкость № 4а на отметке 125,100 м, из которой дождевая вода перекачивается насосами в нижний бассейн. Полный объём каждой из ёмкостей составляет 420 м³. В насосной станции на отметке 125,100 м устанавливаются три насоса (2 рабочих, 1 резервный). Неотстоявшаяся вода, аккумулированная в ёмкости № 4 на отметке 129,350 м, перекачивается на очистные сооружения производственной канализации. В насосной станции на отметке 129,350 м устанавливаются два насоса (1 рабочий, 1 резервный). Управление насосами осуществляется по поплавковым датчикам-реле уровня; постоянный контроль уровня в ёмкости производится датчиком давления с выходным сигналом 4…20 мА. Показания уровней выводятся на показывающий прибор в насосной, в шкаф управления насосами и передаются в АСУТП. Шкафы питания и управления насосами устанавливаются в незатапливаемом помещении.

         В 2012 году оборудование было смонтировано, но в связи с инцидентом 2013 года оно было затоплено, а в 2025 году — демонтировано. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте № 8; №11. По результатам осмотра оборудование требует восстановления  в объеме технического обслуживания, а также закупки нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.
8. Насосная станция отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов и маслохозяйства на отм. 129,350 м.
       Система сбора и отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов ГАЭС состоит из отводящей системы самотечных трубопроводов от маслоприёмников трансформаторов, помещения маслобаков на отм. 138,000 м, помещений маслобаков турбинного и трансформаторного масла, площадки трансформаторной мастерской, насосной станции перекачки отстоянной воды и масла, напорными трубопроводами для отвода воды на очистные сооружения, располагаемые на пристанционной площадке южного примыкания, с последующим сбросом воды в нижний бассейн, эксплуатационной ёмкости № 1, № 3. В эксплуатационном режиме в ёмкость № 1 насосной станции (отм. 129,350 м, здание ГАЭС) по самотечному трубопроводу поступают дождевые стоки и стоки от систем пожаротушения. При наполнении ёмкости до уровня откачки дождевых вод стоки перекачиваются насосами дождевых и стояночных стоков на очистные сооружения. При аварийном режиме и выбросе масла с трансформаторов, масло собирается в маслоприёмник трансформатора и по самотечному трубопроводу поступает в ёмкость № 1. В ёмкости № 1 аккумулированные замасленные стоки отстаиваются не менее трёх часов для достижения разделения стока на масло и водомасляную эмульсию. После отстоя и разделения среды на масло и воду замасленная вода перекачивается на очистные сооружения. Масло откачивается насосами для откачки масла в передвижную ёмкость для дальнейшей регенерации. Насосная станция отстоянных и дождевых стоков после пожаротушения состоит из двух насосов (1 рабочий, 1 резервный). Отключение насосов производится автоматически по показаниям датчика раздела сред. Отстоявшиеся стоки откачиваются насосами на ручном управлении. Управление насосами осуществляется по поплавковым датчикам-реле уровня; постоянный контроль уровня в ёмкости производится датчиком давления с выходным сигналом 4…20 мА. Показания уровней выводятся на показывающий прибор в насосной, в шкаф управления насосами и передаются в АСУТП. Насосная станция откачки масла состоит из двух насосов откачки масла (1 рабочий, 1 резервный). Управление насосами производится в ручном режиме — дистанционно с ГЩУ и с шкафа местного управления насосами. Насосная станция аварийной откачки состоит из двух аварийных насосов (1 рабочий, 1 резервный). Аварийные насосы автоматически включаются в работу при повышении уровня стока в ёмкости № 1 выше аварийного уровня воды (в случае превышения продолжительности пожаротушения). Управление насосами осуществляется по поплавковым датчикам-реле уровня; постоянный контроль уровня в ёмкости производится датчиком давления с выходным сигналом 4…20 мА. Показания уровней выводятся на показывающий прибор в насосной, в шкаф управления насосами и передаются в АСУТП.
         В 2012 году оборудование было смонтировано, но в связи с инцидентом 2013 года оно было затоплено, а в 2025 году — демонтировано. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте № 9. По результатам осмотра оборудования требуется  закупка нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.
9. Насосная станция отвода условно очистных стоков после пожаротушения кабельных помещений на отм. 125,100:
    Система откачки после автоматического пожаротушения кабельных помещений и сооружений включает: сборные самотечные трубопроводы, ёмкость № 3 для приёма стоков на отметке 125,100 м, насосную станцию откачки стоков на отм. 125,100 м, очистные сооружения стоков. Из ёмкости № 3 стоки перекачиваются насосами на очистные сооружения замасленных стоков. Насосная станция состоит из двух насосов (1 рабочий, 1 резервный). Управление насосами осуществляется от поплавковых датчиков-реле уровня в автоматическом режиме; постоянный контроль уровня в ёмкости № 3 производится датчиком давления с выходным сигналом 4…20 мА. Показания уровней выводятся на показывающий прибор в насосной, в шкаф управления насосами и передаются в АСУТП.
       В 2012 году оборудование было смонтировано, но в связи с инцидентом 2013 года оно было затоплено, а в 2025 году — демонтировано. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте № 10. По результатам осмотра оборудования требуется  закупка нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.
10. Насосная станция отвода замасленных стоков с крышек турбин отм. 125,100 м:
    Система откачки после автоматического пожаротушения кабельных помещений и сооружений включает: сборные самотечные трубопроводы с крышек турбин четырёх агрегатов, ёмкость № 2 для приёма стоков на отметке 125,100 м, насосную станцию откачки протечек с крышек турбин, очистные сооружения стоков. Из ёмкости № 2 стоки перекачиваются насосами на очистные сооружения замасленных стоков. Насосная станция состоит из двух насосов (1 рабочий, 1 резервный). Управление насосами осуществляется от поплавковых датчикаов-реле уровня в автоматическом режиме; постоянный контроль уровня в ёмкости № 2 производится датчиком давления с выходным сигналом 4…20 мА. Показания уровней выводятся на показывающий прибор в насосной, в шкаф управления насосами и передаются в АСУТП.

      В 2012 году выполнена частичная закупка оборудования насосы и шкафы управления, оборудование не было смонтировано. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте № 15. По результатам осмотра оборудование требует восстановления в объёме технического обслуживания и проверки работоспособности, а также закупки нового оборудования с последующим монтажом, проведением испытаний и пусконаладочных работ.
11. Временная система пожаротушения первого пускового комплекса отм. 125,100 м.:
     Для обеспечения водой системы пожаротушения генераторов-двигателей к пуску первых агрегатов предусмотрена временная система пожаротушения. Система включает: систему водопонижения, напорный трубопровод для заполнения ёмкости № 2, ёмкость № 2 для приёма стоков на отметке 125,100 м, насосную станцию пожаротушения. Насосная станция состоит из трёх насосов (1 рабочий, 1 резервный, 1 жокей-насос). Управление насосами осуществляется по электроконтактным манометрам в автоматическом режиме; постоянный контроль уровня в ёмкости № 2 производится датчиком давления с выходным сигналом 4…20 мА. Показания уровней выводятся на показывающий прибор в насосной и в шкаф управления насосами.

        В 2012 году оборудование было  смонтировано, но в связи с инцидентом 2013 года оно было затоплено, а в 2025 году —  демонтировано на 95%. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте №12. По результатам осмотра оборудования требуется, демонтаж запорной арматуры ПЗУ в количестве двух штук и закупки нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.

12. Насосная станция пожаротушения в отдельном здании на отм 150,150 м.:
  Система общестанционная, является резервным источником противопожарного водоснабжения систем пожаротушения здания ГАЭС, блочных трансформаторов и генераторов-двигателей (основным источником систем пожаротушения является вода, забираемая из спиральных камер в магистральное кольцо противопожарного водопровода здания ГАЭС). Забор воды насосной станцией осуществляется из нижнего бассейна; для очистки воды от грязи на водозаборах устанавливаются фильтры грязевые Ду 300. Насосная станция осуществляет подачу воды в магистральное кольцо противопожарного водопровода здания ГАЭС. Насосная станция состоит из четырёх насосов (2 рабочих, 1 резервный, 1 жокей-насос). Насосы работают в автоматическом режиме; пуск насосов производится с помощью устройств плавного пуска. Управление насосами осуществляется по показаниям датчиков давления. Показания выводятся в шкаф управления насосами и передаются в АСУТП.
  Оборудование системы было закуплено в 2012 году частично — насосы, шкафы управления. Оно не пострадало, так как не выдавалось в монтаж, и по настоящее время хранится на складе. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте №23. По результатам осмотра оборудование требует восстановления в объёме  технического обслуживания, а также закупки нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ
13. Насосная станция бытовой канализации отм. 136,300 м. в осях 10-11,

      Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 м. в осях 14-15, 

      Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 м. в осях 1-2, 
      Насосная станция бытовой канализации в осях 10-11, 

      Насосная станция бытовой канализации аппаратной маслохозяйства:
      Система предназначена для сбора канализационных стоков от санитарно-технического оборудования, их самотечной транспортировки по трубопроводам внутренних сетей канализационной системы здания ГАЭС к насосным установкам, а также для перекачки бытовых стоков в насосную станцию СПК с целью аккумулирования и последующей передачи в канализационную насосную станцию перед зданием КПП с откачкой в объединённые очистные сооружения бытовой канализации г. Краснозаводск. Системы является автономными и включают в свой состав средства автоматизации, шкафы управления, приемные резервуары, насосы.
  В 2012 году оборудование было  частично смонтировано, но в связи с инцидентом 2013 года оно было затоплено, а в 2025 году —  демонтировано. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте №13, №14, №16  По результатам осмотра оборудования требуется закупка нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.

            14. СПК. Канализационная насосная станция бытовых стоков.
    Система предназначена для сбора канализационных стоков, откачиваемых насосными станциями бытовой канализации (отм. 136,300; отм. 142,700; отм. 142,700; по черт. 1834-23-227; по черт. 1834-23-333), в приёмный резервуар здания СПК (отм. 149,850) с последующей перекачкой в приёмный резервуар КПП1 и дальнейшей откачкой в очистные сооружения бытовой канализации г. Краснозаводск. Насосная станция предусмотрена с двумя погружными насосами (1 рабочий, 1 резервный). Включение и отключение насосов производятся автоматически по показаниям датчиков уровня. Показания уровней выводятся на показывающий прибор в помещении насосной станции, в шкаф управления насосами и передаются в АСУТП.

     Оборудование системы было закуплено в 2012 году, но в монтаж не передавалось. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте №24  По результатам осмотра оборудования требуется закупка нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.
15. Насосная станция бытовой канализации КПП1:
    Система общестанционная, располагается перед зданием КПП (отм. 168,000 м). Бытовые сточные воды от санитарно-технического оборудования зданий КПП, ГОиЧС, ППУ-КРУЭ 500 кВ, дизельной по самотечной системе трубопроводов, напорной системе трубопровода канализационной СПК аккумулируются в приёмном резервуаре насосной станции бытовой канализации КПП. Насосная станция КПП транспортирует бытовые канализационные стоки по напорному трубопроводу в канализационный коллектор, по которому стоки направляются на объединённые очистные сооружения бытовой канализации г. Краснозаводск. Насосная станция КПП оборудуется двумя погружными насосами (1 рабочий, 1 резервный). Включение и отключение насосов производятся автоматически по показаниям датчиков уровня. Показания уровней выводятся на показывающий прибор в насосной, в шкаф управления насосами и передаются в АСУТП.
        Оборудование системы в 2012 году не было закуплено. Согласно Акта №22 требуется закупка нового оборудования с последующим монтажом и проведением испытаний и пусконаладочных работ.
            16.  Система безопасности (Насосная станция аварийной откачки здания)
     Система безопасности предназначена для откачки воды при затоплении помещений в случае аварий с подтоплением нижних отметок здания ГАЭС. Насосная станция расположена в зоне агрегата № 10 — между осями 1 и  2 — и оборудована двумя насосами. Отвод воды от каждого насоса осуществляется через вертикальный напорный трубопровод Ду400 в нижний бассейн (на отметку 164,000 м). На напорном трубопроводе каждого насоса установлен поворотный затвор Ду400 — он служит для регулирования расхода насоса при низких напорах. Шкаф питания и управления насосами размещён на незатопляемой отметке. Насосы оснащены ручным и автоматическим управлением. Автоматическое управление и контроль уровня затопления реализованы с помощью погружных датчиков давления с выходным сигналом 4–20 мА. Контроль давления, развиваемого насосом, выполняется посредством датчиков давления (с выходным сигналом 4–20 мА), врезанных в напорный трубопровод насоса. Включение и отключение насосов происходит автоматически — по показаниям датчиков уровня. Показания уровней отображаются на показывающем приборе в помещении насосной станции и в шкафу управления насосами, а также передаются в АСУТП.

  Оборудование системы было  закуплено в 2012 году, но в монтаж не передавалось. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте №7. По результатам осмотра оборудование требует восстановления в объёме технического обслуживания и проверки работоспособности с последующим монтажом, проведением испытаний и пусконаладочных работ.
 Системы в здании водоприемника ГАЭС-2
    17. Система откачки дренажа сухой потерны:
  Система предназначена для откачки дренажных вод из помещений правобережного и левобережного устоев, помещения гидроприводов и гермокрышек на (отм. 147,700 м) и смотровых колодцев. Дренажная вода отводится трубами в канавки сухой потерны и затем попадает в открытый приямок насосной станции, расположенный в центральной части сухой потерны на (отм. 224,800 м). Для откачки дренажной воды из сухой потерны установлены два насоса (1 рабочий, 1 резервный). Откачка воды насосами производится индивидуальными напорными трубопроводаме Ду 100 в верхний бассейн на отметку 256,500. Насосы работают в автоматическом режиме; пуск устройства производится с помощью устройства плавного пуска. Управление насосами производится с помощью поплавковых датчиков-реле уровня; постоянный контроль уровня в приямке насосов производится с помощью погружного датчика давления (уровня) с выходным сигналом 4….20 мА. Показания уровней выведены в один из шкафов управления насосами на (отм. 229,900 м) в помещении насосной откачки дренажа основания и передаются в ПТК водоприемника, с последующей передачей в АСУТП.
    В 2012 году оборудование было  смонтировано, в следствии инцидента 2013 года не пострадало, т.к. находится выше отметки затопления. В 2023 г. АО «ЦГЭС» выполнена работа по техническому обслуживанию насосного оборудования Водоприемника, согласно технического отчета выявлено отсутствие изоляции фазных обмоток статора насоса №1, неисправность трехпозиционного переключателя 1ШУ-S1 расположенного на дверце шкафа управления насосом №1, неисправность лампочки сигнализации выбора «Ручной режим работы» расположенной на дверце шкафа управления насосом №2. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте №19. По результатам осмотра оборудование требует восстановления в объёме снятия, установки, восстановления лакокрасочных покрытий, надписей, технического обслуживания и проверки работоспособности, закупки мановакуумметров с последующей установкой,  проведением испытаний и пусконаладочных работ.
            18. Система откачки дренажа основания (2ДНВ): 
  Система предназначена для откачки дренажа из-под основания водоприёмника. Дренажная вода собирается системой труб в коллектор Ду250, который проложен вдоль сухой потерны водоприёмника, и отводится по нему в дренажную ёмкость. Ёмкость объёмом 140 м³ расположена в левобережном устое. Для откачки дренажной воды из сухой потерны установлены два насоса — один рабочий и один резервный. Откачка производится по индивидуальным напорным трубопроводам от каждого насоса в верхний бассейн на отметку 256,500 м. Насосы работают в автоматическом режиме. Пуск оборудования осуществляется с помощью устройства плавного пуска. Управление насосами выполняется посредством поплавковых датчиков-реле уровня. Постоянный контроль уровня в приямке насосов обеспечивается погружным датчиком давления (уровня) с выходным сигналом 4–20 мА. Показания уровней и управления насосами выведены на показывающий прибор в помещении насосной  и передаются в ПТК водоприёмника с последующей передачей в АСУТП.

       Оборудование было смонтировано в 2012 году. В результате инцидента 2013 года оно не пострадало, поскольку расположено выше отметки затопления. В 2023 году АО «ЦГЭС» провело техническое обслуживание насосного оборудования водоприёмника. Согласно техническому отчёту, выявлена неисправность регулятора «Овен ТРМ1» на шкафах местного управления насосами 1ШМУ-2ДНВ и 2ШМУ-2ДНВ. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте №17. По результатам осмотра оборудование требует восстановления в объёме снятия, установки, восстановления лакокрасочных покрытий, надписей, технического обслуживания, проверки работоспособности, закупки мановакуумметров, регулятора ТРМ1 с последующей установкой, проведением испытаний и пусконаладочных работ.
19. Система откачки дренажа мокрой потерны (2ДНМ):
       Система предназначена для откачки дренажа из мокрой потерны, собираемого со шпонок. Мокрая потерна предназначена для эксплуатационного осмотра состояния шпонок примыкания водоприёмника к понуру. Потерна расположена в верховом зубе водоприёмника на отметке 222,650 м и охватывает его со стороны левобережного и правобережного устоев. В устоях торцы потерны соединены с атмосферой через железобетонные трубы диаметром 1000 мм, выходящие на поверхность откоса. В тёплое время года дренажная вода из потерны отводится самотёком по лоткам на поверхность откоса. Откачка дренажной воды из мокрой потерны производится при осмотрах потерны и в зимний период. Для откачки дренажной воды из сухой потерны установлены два насоса — один рабочий и один резервный. Откачка воды производится по индивидуальным напорным трубопроводам от каждого насоса в верхний бассейн на отметку 256,500 м. Насосы работают в автоматическом режиме. Пуск оборудования осуществляется с помощью устройства плавного пуска. Управление насосами выполняется посредством поплавковых датчиков-реле уровня. Постоянный контроль уровня в приямке насосов обеспечивается погружным датчиком давления (уровня) с выходным сигналом 4–20 мА. Показания уровней и управление насосами выведены на показывающий прибор в помещении насосной и передаются в ПТК водоприёмника с последующей передачей в АСУТП.    
     В 2012 году оборудование было смонтировано. Вследствие инцидента 2013 года оно не пострадало, так как находится выше отметки затопления. В 2023 году АО «ЦГЭС» выполнены работы по техническому обслуживанию насосного оборудования водоприёмника. Согласно техническому отчёту выявлены: неисправность трёхпозиционного переключателя 1ШУ-S1, расположенного на дверце шкафа управления насосом № 1; неисправность лампочки «Аварийный останов», расположенной на дверце шкафа управления насосом № 1; неисправность лампочки сигнализации выбора «Ручной режим работы», расположенной на дверце шкафа управления насосом № 2. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте №18. По результатам осмотра оборудование требует восстановления в объёме снятия, установки, восстановления лакокрасочных покрытий, надписей, технического обслуживания, проверки работоспособности, закупки мановакуумметров, треходовых кранов, ветилей запорных, трехпозиционного переключателя выбора режима, сигнализирующих лампочек на шкафах управления с последующей установкой проведением испытаний и пусконаладочных работ.
20. ПБ устой. Насосная станция откачки стоков после пожаротушения маслохозяйства:
   Система предназначена для сбора, откачки стоков после пожаротушения маслохозяйства, расположенного на отметке 229,900 в помещении 1-08,  водоприемника. Система состоит из: трапов, самотечного трубопровода, ёмкости для приёма стоков на отметке 237,650 м, насосной станции откачки стоков на отм. 225,050 м, очистных сооружений стоков. Стоки после пожаротушения попадают в трапы самотечной системы трубопроводов, соединённых с ёмкостью для приёма стоков, стоки откачиваются при помощи двух насосов в напорный трубопровод, объединяющий систему откачки с очистными сооружениями водоприемника. Насосная станция состоит из двух насосов (1 рабочий, 1 резервный). Управление насосами осуществляется от поплавковых датчиков-реле уровня в автоматическом режиме; постоянный контроль уровня в ёмкости производится датчиком давления с выходным сигналом 4…20 мА. Показания уровней и управление насосами выведены на показывающий прибор в помещении насосной и передаются в ПТК водоприёмника с последующей передачей в АСУТП.    
       В 2012 году оборудование было закуплено и смонтировано частично, система в работу не вводилась. Вследствие инцидента 2013 года оно не пострадало, так как расположено выше отметки затопления. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте №20. По результатам осмотра оборудование требует восстановления в объёме снятия, установки, восстановления лакокрасочных покрытий, надписей, технического обслуживания, проверки работоспособности, закупки мановакуумметров с последующей установкой проведением испытаний и пусконаладочных работ.
21. ЛБ устой. Насосная станция пожаротушения. Технологическая часть II этап
        Система общестанционная, является основным источником противопожарного водоснабжения систем пожаротушения здания водоприемника. Забор воды насосной станцией осуществляется из верхнего бассейна водоприемника; для очистки воды от грязи на водозаборах устанавливаются фильтры грязевые Ду 250. Насосная станция осуществляет подачу воды в  противопожарный водопровод здания подоприемника. Насосная станция состоит из трех насосов (1 рабочих, 1 резервный, 1 жокей-насос). Насосы работают в автоматическом режиме; пуск насосов производится с помощью устройств плавного пуска. Управление насосами осуществляется по показаниям датчиков давления. Показания выведены на шкаф управления в помещении насосной и передаются в ПТК водоприемника с последующей передачей в АСУТП.
  В 2012 году оборудование было закуплено и смонтировано частично, система в работу не вводилась. Вследствие инцидента 2013 года оно не пострадало, так как расположено выше отметки затопления. В 2025 году выполнен осмотр оборудования системы; результаты и выводы отображены в акте №21. По результатам осмотра оборудование требует восстановления в объёме снятия, установки, восстановления лакокрасочных покрытий, надписей, технического обслуживания, проверки работоспособности, закупки мановакуумметров с последующей установкой проведением испытаний и пусконаладочных работ.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика на закупку оборудования, восстановление строительно монтажные и пусконаладочные работы:
поставка технологического оборудования для насосных систем здания ГАЭС и водоприёмника; оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
	№ п/п.
	Наименование объектов в здании и территории ЗаГАЭС-2:
	Расположение объекта 
	Наименование основного средства 
	Примечания

	1
	2
	3
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	1.
	Поставка  оборудования для технологических и инженерных насосных систем здания ГАЭС и водоприемника; оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы.
	 Загорская гидроаккумулирующая электростанция (АО «Загорская ГАЭС-2»), Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, дом 101, Здание ГАЭС-2
	Система осушения проточной части гидроагрегатов.
	

	2.
	
	
	Система откачки плоского дренажа основания здания.
	

	3.
	
	
	Система водяного охлаждения гидроагрегатов ст.№7,№8,№9,№10.
	

	4. 
	
	
	Система откачки дренажа здания.
	

	5. 
	
	
	Система подачи воды к уплотнению вала насос-турбин.
	

	6. 
	
	
	Система откачки вертикального дренажа основания здания.
	

	7.
	
	
	Насосная станция дождевых стоков на отм. 125,100 м..
	

	8.
	
	
	Насосная станция дождевых стоков на отм. 129,350 м..
	

	9.
	
	
	Насосная станция отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов и маслохозяйства на отм. 129,350 м..
	

	10.
	
	
	Насосная станция отвода условно очистных стоков после пожаротушения кабельных помещений на отм. 125,100 м..
	

	11.
	
	
	Насосная станция отвода замасленных стоков с крышек турбин отм. 125,100 м..
	

	12.
	
	
	Временная система пожаротушения первого пускового комплекса отм. 125,100 м..
	

	13.
	
	
	Насосная станция пожаротушения в отдельном здании на отм. 150,150 м..
	

	14.
	
	
	Насосная станция бытовой канализации отм. 136,300 м. в осях 10-11.
	

	15.
	
	
	Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 в осях 14-15.
	

	16.
	
	
	Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 м. в осях 1-2.
	

	17.
	
	
	Насосная станция бытовой канализации  в осях 10-11
	

	18.
	
	
	Насосная станция бытовой канализации аппаратной маслохозяйства 
	

	19.
	
	
	Насосная станция бытовой канализации КПП1.
	

	20.
	
	
	СПК. Канализационная насосная станция бытовых стоков.
	

	21.
	
	
	Система безопасности (Насосная станция аварийной откачки здания).
	

	№ п/п.
	Наименование объектов в здании водоприемника ЗаГАЭС-2:
	Расположение объекта 
	Наименование основного средства
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	22.
	Поставка  оборудования для технологических и инженерных насосных систем здания ГАЭС и водоприемника; оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы.
	Загорская гидроаккумулирующая электростанция (АО «Загорская ГАЭС-2»), Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, дом 101,  Здание Водоприемника ГАЭС-2
	Система откачки дренажа сухой потерны. (2ДНП).
	

	23.
	
	
	Система откачки дренажа основания (2ДНВ).
	

	24.
	
	
	Система откачки дренажа мокрой потерны (2ДНМ).
	

	25.
	
	
	ПБ устой. Насосная станция откачки стоков после пожаротушения маслохозяйства.
	

	26.
	
	
	ЛБ устой. Насосная станция пожаротушения. Технологическая  часть  II этап.
	


1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена в составе заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
  По письменному запросу подрядчика заказчик предоставляет технические условия на подключение к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ, находящимся в ведении заказчика.
1.6. Иные требования и сведения общего характера
Для подтверждения опыта участник закупки включает в заявку справку за последние 5 лет с указанием выполненных работ/оказанных услуг, аналогичных предмету закупки согласно настоящим техническим требованиям. Опыт должен быть дополнительно подтверждён копиями договоров и актами приёмки.
2. Требования к продукции/услугам

  Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Покупателя. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Оборудование  кроме того должно соответствовать техническим требованиям положения Технической политики ПАО «РусГидро»; ГОСТ 2.114 Единая система конструкторской документации. Технические условия .; ГОСТ 2.601  Единая система  конструкторской  документации.  Эксплуатационные документы.;  ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий Общие требования.; ГОСТ 10198 Ящики дощатые для грузов массой св. 500 до 20000 кг. Общие  технические условия.; ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия; ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия  эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.;  ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.; ГОСТ 23170-78* Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

  Закупаемая продукция должна быть укомплектована комплектом ЗИП в объеме необходимом для обеспечения безаварийной эксплуатации в течение гарантийного срока и на пять лет послегарантийной эксплуатации. В составе передаваемой эксплуатационной документации привести спецификацию комплектов ЗИП.

   Шефперсонал должен быть вызван Участником письменной заявкой от Заказчика на основании графика проведения монтажных и пусконаладочных работ. Участник обязан обеспечить работу шефперсонала в привязке к графику выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, т.е. при необходимости продленного рабочего дня, в выходные и праздничные дни.

   В период проведения шефмонтажных и шефналадочных работ подготовить к работе с поставляемым Оборудованием эксплуатационный персонал на Объекте Покупателя, согласно условиям настоящих ТТ и Договора.
Поставка оборудования:  
   Комплектность изготовленной и поставленной продукции должна соответствовать требованиям, приведенным в настоящем ТТ, а также требованиям ГОСТ и СТО РусГидро.

      Продукция должна иметь паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации, действующей ГОСТ РФ, руководства по экспулатации. Для подтверждения указанного требования Исполнитель на этапе поставки продукции должен представить сертификаты и/или декларации соответствия ГОСТ РФ.
  Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Покупателя письмо-подтверждение заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (условия должны соответствовать условиям технических требований. 

   В случае не предоставления документов, указанных в настоящем пункте Участник, признаётся уклонившемся от заключения Договора.

  Требования настоящего пункта применяются в случае, если Участник не является производителем предлагаемой продукции.
   При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Восстановление, строительно-монтажные работы, пусконаладочных работы:
   При выполнении работ должны выполняться требования правил охраны труда, правил пожарной безопасности и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.

  Подрядчик обязан соблюдать требования природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика.

     Необходимые разрешения и документы для выполнения работ должны быть оформлены   Подрядчиком заблаговременно до начала выполнения Работ. Для разрешения допуска на предприятие и оформления пропусков Подрядчик должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут задействованы в выполнении Работ с указанием Ф.И.О.; занимаемой должности или квалификации.

    Составление и согласование с заказчиком программ на  проведение пробных пусков систем, проведение  индивидуальных и функциональных испытаний, пробных пусков, комплексные испытаний, систем согласно Таблица 1.  ТТ.
2.1. Требования по объемам и срокам
2.1.1. Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

Таблица 1.1.  Перечень и объем закупаемых МТР/оказываемых услуг.
	1. Система осушения проточной части: (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосных систем
	Ед.изм.
	Кол-во.

	1.1.
	Насос погружной скважинный вертикальной установки, (Q=1250м3/час, Н=46м, N=250кВт, U=380В, n=2900 об/мин, 50 Гц), комплектной с ответными фланцами DN 350, PN 10  с прокладкой и оцинкованным крепежом, с монтажными хомутами, компенсатором давления со шлангами, опорой и крепежом, силовыми и контрольными кабелями.  (длина кабеля, шлангов технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	1.1.2. 
	Комплект запасных частей для трех насосов на гарантийный период.
	комплект
	3

	1.1.3
	Комплект запасных частей для трех насосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	3

	1.1.4. 
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	1.1.5.
	Комплект на два насоса UGPM-2225/2R монтажные хомуты, компенсаторы давления со шлангами.
	комплект
	2

	1.2.
	Насос погружной для стационарной установки, (Q=32,5м3/час, Н=45м, N=15кВт, U=380В, n=2900 об/мин, 50Гц), комплектно со шлангом (Проектные данные: 5 м), фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом, силовым и контрольным кабелями не менее 20 м, шлангом 5 м нержавеющим тросом для подъема. (длина кабеля, технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	1.2.1.
	Комплект запасных частей для двух насосов на гарантийный период.
	комплект
	2

	1.2.2.
	Комплект запасных частей для двух насосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	2

	1.2.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	1.3
	Затвор  дисковый межфланцевый из нержавеющей стали (DN 400, PN  25 с электроприводом SA 07.5/GS100.3/VZ4.3-F16 AUMA (присоединение F 14-16) c датчиком положения RWG, с воротниковыми фланцами по DIN EN 1092-1, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	1.4.
	Затвор дисковый стальной межфланцевый  с рукояткой (DN 80, PN 10), в неразъёмном корпусе с рукояткой, комплектно с фланцами (тип 01 по ГОСТ 33259) прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).)
	комплект
	3

	1.5.
	Кран  шаровой из нержавеющей стали фланцевый с рукояткой, DN 50, PN 16, комплектно с ответными фланцами (тип 01 по ГОСТ 33259), прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	9

	1.6.
	Кран  шаровой из углеродистой стали фланцевый с рукояткой, (DN 25, PN 16 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом (тип 01 по ГОСТ 33259). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	1.7.
	Кран (ЗАРД 025.016.21-01Р или эквивалент)   шаровой фланцевый с рукояткой, DN 25, PN1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом. (из спецификации комплекта рабочих чертежей 1834-19-151) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	1.8.
	Кран  шаровой стальной муфтовый (DN 15, PN 16 МПа,  с рукояткой (G1/2) (для крышек лаза) технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	1.9.
	Кран трёхходовой   из (латуни DN 15, PN 16 МПа, поворотная муфта/муфта G1/2) (из спецификации рабочих чертежей 6 комплектов) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	5

	1.10.
	Клапан обратный  межфланцевый стальной (DN 80, PN 40, комплектно с фланцами тип 01, PN 10, по ГОСТ 33259), прокладками и оцинкованным крепежом. технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).  
	комплект
	2

	1.11.
	Демонтажная вставка фиксируемая  (DN 400, PN 10), комплектно с оцинкованным крепежом   (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	1.12.
	Погружной зонд измерения давления (уровня), (выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...60 кПа (6 м вод. ст.), максимальная перегрузка 4 бар, погрешность измерения ± 0,25%; комплектно с блоком питания, обжимной фиксирующей втулкой и кабелем и блоком питания)  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	1.13.
	Погружной зонд  измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...400 кПа (40 м вод. ст.), максимальная перегрузка 25 бар, погрешность измерения ± 0,25%; комплектно с блоком питания, обжимной фиксирующей втулкой и кабелем и блоком питания)  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	1.14.
	Погружной зонд измерения давления (уровня), (выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...450 кПа (45 м вод. ст.), максимальная перегрузка 25 бар, погрешность измерения ± 0,25%; комплектно с блоком питания, показывающим прибором, обжимной фиксирующей втулкой, кабелем и блоком питания.)  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	1.15.
	Датчик-реле уровня  поплавковый с кабелем и крепёжным комплектом.  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	1.16.
	Мановакуумметр (WIKA 233.50/HP100 или эквивалент) (показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений минус 1...0...9 бар; класс точности 1,0; с нижним расположением штуцера G 1/2B; диаметр корпуса 100 мм)  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	1.17.
	Мановакуумметр  показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений  минус 1...0...9 бар; класс точности 1,0;  с крепёжным фланцем сзади и  нижним расположением штуцера G 1/2B; диаметр корпуса 160 мм)  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	1.18.
	Мановакуумметр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0...10 бар; класс точности 1,0; с крепёжным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G 1/2B; диаметр корпуса 160 мм) (из спецификации рабочих чертежей 1834-19-151 воздух)  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	1.19.
	Расходомер-счётчик электромагнитный фланцевый DN 300, PN 10 с токовым выходом 4-20 мА, погрешность измерения ± 1%, Q=0-1250 м3/ч  комплектно с блоком выносного индикатора, блоком питания, с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом и кабелем.  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	1.20.
	Расходомер-счётчик электромагнитный (ПРОФИ 322 или эквивалент) фланцевый (DN 80, PN 10 с токовым выходом 4-20 мА, погрешность измерения ± 1%, Q=0-33,5 м3/ч) комплектно с блоком выносного индикатора, блоком питания, с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом и кабелем).  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	1.21.
	Кран шаровой стальной (DN 400, PN 25), с электроприводом AUMA (Электропривод VZ4.3-F16 «AUMA» (присоединение F 16 по ISO 5211) c датчиком положения RWG, с воротниковыми фланцами по DIN EN 1092-1), комплектно с ответными фланцами (Тип 11 по ГОСТ 33259), прокладками и оцинкованным крепежом.
	комплект
	4

	1.22.
	Шкаф местного управления насосом НО №1 =00LSА00+GH01 (1ШУ-2НО) (CCFE-01 PPPLLL, IP68 ЗАО ВиВ или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	1.23.
	Шкаф местного управления насосом НО №2 =00LSА00+GH02 (2ШУ-2НО)  (CCFE-01 PPPLLL, IP68 ЗАО ВиВ или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	1.24.
	Шкаф местного управления насосом НО №3 =00LSА00+GH03  (3ШУ-2НО)  (CCFE-01 PPPLLL, IP68 ЗАО ВиВ или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	1.25.
	Общий шкаф управления насосной станции системы осушения проточной части =00LSА00+GH04 (ШУ-2НО)  (РА3-S470-IC-B2C-380-5-443 (051.30-055-056-057-058-Е60), IP54 ЗАО ВиВ или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	1.26.
	Шкаф местного управления насосом №1 дренажа здания  =00LSL30+GH01 (1ШУ-2ДНН) (CCFE-01PPPLLL, IP68 ЗАО ВиВ или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	1.27.
	Шкаф местного управления насосом №2 дренажа здания  =00LSL30+GH02 (2ШУ-2ДНН) (CCFE-01PPPLLL, IP68 ЗАО ВиВ или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	1.28.
	Общий шкаф управления насосной станции системы дренажа здания =00LSL30+GH03 (РА2-S025-ID-B2C-380-5-19,4)  (ШУ-2ДНН) (РА2-S025-ID-B2C-380-5-19,4 (056-057-058-Е60), IP54 ЗАО ВиВ или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	2.  Система откачки плоского дренажа основания здания (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	2.1.
	Насос (XFP 150M-CB2 PE750/4 или эквивалент)  центробежный  сухой установки, Q=400м3/час, Н=44м, электродвигатель N90кВт, U=380В, n=1485 об/мин, 50Гц, комплектно  с ответными фланцами Ду200 и Ду150, комплектно с ответными фланцами DN200 и DN150 PN10 тип 01 по ГОСТ 33259 из углеродистой стали, прокладками и оцинкованным крепежом, анкер-шпильками для крепления к фундаменту, встроенными датчиками, клеммными коробками, силовыми и контрольными кабелями до клеммных коробок. Напряжение питания 380 В, 50 Гц от СН ГЭС, потребляемая электрическая мощность не более 90 кВт (уточняется изготовителем)  (длина кабеля, технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	2.1.1.
	Комплект запасных частей для двух насосов на гарантийный период.
	комплект
	2

	2.1.2.
	Комплект запасных частей для двух насосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	2

	2.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	2.2.
	Затвор  дисковый стальной запорно-регулирующий межфланцевый с редуктором DN 250, PN 10, комплектно с ответными фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом.
	комплект
	2

	2.3.
	Затвор  дисковый стальной запорно-регулирующий межфланцевый с редуктором DN 200, PN 10, комплектно с ответными фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	6

	2.4.
	Затвор  дисковый стальной запорно-регулирующий межфланцевый с рукояткой DN 80, PN 10, комплектно с ответными фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	2.5.
	Задвижка (30с41нж или эквивалент) клиновая с выдвижным шпинделем DN 150, PN16, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	2.6.
	Клапан обратный межфланцевый стальной DN 200, PN 25, комплектно с ответными фланцами PN 10, тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	2.7.
	Резиновый антивибрационный компенсатор (FS10 или эквивалент) фланцевый DN 200, PN 10, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	2.8.
	Кран шаровой фланцевый из нержавеющей стали с рукояткой DN 50, PN 16 , комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	2.9.
	Кран шаровой  фланцевый  из нержавеющей стали с рукояткой DN 25, PN 16, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	2.10.
	Кран шаровой  штуцерный из нержавеющей стали с рукояткой DN 15, PN  16 . (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	2.11.
	Кран трёхходовой  из латуни DN 15, PN 16, поворотная муфта/муфта G1/2 (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	6

	2.12.
	Мановакуумметр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений минус 1...0...0,6 бар; класс точности 1,0; с задним расположением фланца и нижним расположением штуцера G1/2, диаметр корпуса 160 мм  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	2.13..
	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0...10 бар; класс точности 1,0; с крепёжным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G1/2В; диаметр корпуса 160 мм  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	2.14.
	Расходомер-счётчик («Взлёт ЭМ» ПРОФИ 322 или эквивалент) электромагнитный фланцевый Ду 200, Q=0...400 м3/ч, погрешность измерения ≤ ± 1%, с выходным аналоговым сигналом 4...20 мА, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками, оцинкованным крепежом, блоком выносного индикатора, блоком питания, кабелями до шкафа управления. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	2.15.
	Датчик избыточного давления (уровня), предел измерения 0….60кПа (6 м вод. ст.), выходной сигнал 4-20 мА, погрешность измерения ± 0,25%, комплектно с клапанным блоком, и переходником с G1½ на 1/2”    (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	2.16.
	Датчик избыточного давления (уровня), ( «Sensors RUS» или эквивалент) диапазон измерения 0...160кПа (16 м вод. ст.), выходной сигнал 4-20 мА, погрешность измерения ± 0,25%, комплектно с клапанным блоком, и переходником с G1½ на 1/2”   (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	2.17.
	Шкаф местного управления насосом №1 =00LSL20+GH01, №2 =00LSL20+GH02,№3 =00LSL20+GH02, =00LSL20+GH04 (Локальная система управления) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	3. Система водяного охлаждения гидроагрегатов ст.№7,№8,№9,№10 (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосных систем
	Ед.изм.
	Кол-во.

	3.1.
	Насос (300Д40 Vipom или эквивалент) горизонтальный центробежный, Q=900м3/час, Н=43м,  комплектно с фундаментной рамой и крепежом, ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259 с прокладками и оцинкованным крепежом, встроенными датчиками, клеммными коробками для подключения силовых и контрольных кабелей насоса, силовыми и контрольными кабелями от насоса до клеммной коробки (длина определяется генпроектировщиком).  Напряжение питания 400 В, 50 Гц от СН ГЭС, потребляемая электрическая мощность не более 160 кВт (уточняется изготовителем) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.1.1.
	Комплект запасных частей для четырех насосов на гарантийный период.
	комплект
	4

	3.1.2.
	Комплект запасных частей для четырех насосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	4

	3.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	3.2.
	Фильтр автоматический самоочищающийся: - тонкость фильтрации 1000 мкм; - производительность 500 м3/ч;  - максимальное рабочее давление 1,0 МПа,  комплектно с автоматической системой обратной промывки с электрическим управлением, ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом, встроенными датчиками, панелью управления, силовыми и контрольными кабелями от фильтра до панели управления клеммной коробки (длина определяется генпроектировщиком). Напряжение питания 400В, 50Гц, потребляемая электрическая мощность не более 0,3 кВт (уточняется изготовителем). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	12

	3.3.
	Затвор (31500CS эл.привод AUMA SA07.6-F10B3/22-D380/50-GS63.3-F12,  или эквивалент)  дисковый стальной фланцевый DN250, PN 25, уплотнение металл по металлу с электроприводом и блоком управления, ответными фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом Привод: напряжение питания 380 В, 50 Гц от СН ГЭС, потребляемая электрическая мощность не более 0,37 кВт (уточняется изготовителем). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	8

	3.3.1.
	Местный шкаф управления затвором дисковым с кабелем (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	8

	3.4.
	Кран шаровой (КШЦ.Ф.Р.250/180.025.02  или эквивалент)  стальной фланцевый с редуктором DN 250, PN 25 комплектно с ответными фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	8

	3.5.
	Регулятор давления прямого действия «после себя» (РДП 2333, шумопоглотитель 3381 DN250-022A, пилотный клапан 44-1В  или эквивалент), стальной мембранный DN250, PN25 с шумопоглотителем, с пилотным клапаном G1/2, комплектно с ответными фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом.
Давление настройки 5,0 бар  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	8

	3.6.
	Затвор дисковый (31500CS эл.привод AUMA SA07.6-F10B3/22-D380/50-GS80.3-F12  или эквивалент),  стальной фланцевый DN300, PN16,  уплотнение металл по металлу с электроприводом и блоком управления, комплектно с ответными фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом Привод: напряжение питания 380 В, 50 Гц от СН ГЭС, потребляемая электрическая мощность не более 0,18 кВт (уточняется изготовителем) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.6.1.
	Местный шкаф управления затвором дисковым с кабелем (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.7.
	Кран шаровой (КШЦ.Ф.Р.300/250.016.02  или эквивалент), стальной фланцевый с редуктором DN300, PN16, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	8

	3.8.
	Затвор дисковый (ВА 99001-300-10-II-3-М-Е-4-Б-ЭП3 или эквивалент),  межфланцевый DN300, PN10  с электроприводом и блоком управления, комплектно с фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом Привод: напряжение питания 380 В, 50 Гц от СН ГЭС, потребляемая электрическая мощность не более 0,12 кВт (уточняется изготовителем) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.8.1.
	Местный шкаф управления затвором с кабелями (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.9.
	Затвор дисковый (ВА 99001-250-10-II-3-М-Е-4-Б-ЭП3 или эквивалент),   межфланцевый DN250, PN10 с электроприводом и блоком управления, комплектно с фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом Привод: напряжение питания 380 В, 50 Гц от СН ГЭС, потребляемая электрическая мощность не более 0,12 кВт (уточняется изготовителем) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	12

	3.9.1.
	Местный шкаф управления затвором с кабелями (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	12

	3.10.
	Затвор дисковый (ВА 99001-300-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП или эквивалент), межфланцевый запорно-регулирующий DN300, PN10, комплектно с фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	12

	3.11.
	Затвор обратный (19с76нж или эквивалент), фланцевый стальной DN300 PN16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом, (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.12.
	Демонтажная вставка фиксируемая (РО PN10 или эквивалент), DN300, PN10, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом (шпильки длиной 360 мм). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	12

	3.13.
	Затвор дисковый (ВА 99001-250-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП или эквивалент),  межфланцевый запорно-регулирующий DN250, PN10, комплектно с фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	12

	3.14.
	Кран шаровой (КШЦ.Ф.Р.200/150.016.02 или эквивалент),  стальной фланцевый с редуктором DN200, PN16, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	16

	3.15.
	Клапан предохранительный (СППК4Р-150-16М1 или эквивалент), DN150/200 PN16, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. Давление настройки 6,0 кг/см² (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	16

	3.16.
	Затвор дисковый (ВА 99001-100-10-II-3-С-Е-4-Б-РП или эквивалент), межфланцевый запорно-регулирующий DN100, PN10  с рукояткой, комплектно с фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.17.
	Кран шаровой (КШЦ.Ф.100/80.016.02 или эквивалент), стальной фланцевый с рукояткой DN100, PN16, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом.  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.18.
	Кран шаровой (ЗАРД 050.016.21-00Р или эквивалент), фланцевый с рукояткой, DN50, PN10, комплектно с фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	12

	3.19.
	Расходомер-счётчик (Взлёт ЭМ ПРОФИ 322 или эквивалент), электромагнитный фланцевый DN300, PN10, измеряемый диапазон 0…900 м³/ч, погрешность измерения ±1%, с выходным аналоговым сигналом 4…20 мА, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками, оцинкованным крепежом, блоком выносного индикатора, блоком питания, кабелями до шкафа управления. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	8

	3.20.
	Кран шаровой стальной (ЗАРД 025.016.22-00Р или эквивалент), фланцевый с рукояткой, DN25, PN16, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	10

	3.21.
	Кран трёхходовой ( S 003.13.200 или эквивалент), из стали  DN15 PN25, муфта-муфта G1/2
	комплект
	8

	3.22.
	Кран трёхходовой ( WIKA 910.10 №9090134 или эквивалент), из латуни DN15, PN16, поворотная муфта/муфта G1/2
	комплект
	28

	3.23.
	Датчик избыточного давления (Метран 150TG2 2G 2 1 A M5 S5 B1 SC Клапанный блок 0106 М Т 1 2 С В 1 1 2F 2 или эквивалент),  выходной сигнал 4…20 мА с HART протоколом, с ЖКИ, предел измерения 0…10 бар, погрешность измерения ±0,075% с клапанным блоком (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.24.
	Манометр показывающий (WIKA 233.50/HP100 или эквивалент), с гидрозаполнением, диапазон измерения 0…4 бар, класс точности 1,0; с нижним расположением штуцера G1/2; диаметр корпуса  100 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.25.
	Манометр показывающий (WIKA 233.50/HP160 или эквивалент), с гидрозаполнением, диапазон измерения 0…2,5 МПа, класс точности 1,0; с нижним расположением штуцера G1/2; диаметр корпуса 100 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	8

	3.26.
	Манометр (WIKA 233.50/HP100 или эквивалент), показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0…10 бар, класс точности 1,0; с нижним расположением штуцера G1/2; диаметр корпуса 100 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	24

	3.27.
	Манометр показывающий (WIKA 233.50/HP100 или эквивалент),  с гидрозаполнением, диапазон измерений 0…6 бар, класс точности 1,0; с нижним расположением штуцера G1/2; диаметр корпуса  100 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	16

	3.28.
	Клапан стальной (СЕНС-ПР DN50 PN25 (нормально закрытый) или эквивалент), DN50, PN25, нормально закрытый, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. Привод: напряжение питания 220 В, 50 Гц от СН ГЭС, потребляемая электрическая мощность не более 0,01 кВт, 0,3 кВт в первые 2 с после подачи питания (уточняется изготовителем) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.29.
	Затвор дисковый межфланцевый (ВА 99001-250-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП или эквивалент),  запорно-регулирующий с редуктором DN250, PN10, комплектно с фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	12

	3.30.
	Затвор дисковый межфланцевый (ВА 99001-150-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП или эквивалент), запорно-регулирующий с редуктором DN150, PN10, комплектно с фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	10

	3.31.
	Затвор дисковый межфланцевый (ВА 99001-150-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП или эквивалент), запорно-регулирующий с редуктором DN150, PN10, комплектно с фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	3.32.
	Затвор дисковый межфланцевый (ВА 99001-080-10-II-3-С-Е-4-Б-РП или эквивалент),  запорно-регулирующий с рукояткой DN80, PN10, комплектно с фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	12

	3.33.
	Затвор дисковый межфланцевый (ВА 99001-065-10-II-3-С-Е-4-Б-РП или эквивалент),  запорно-регулирующий с рукояткой DN65, PN10, комплектно с фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	10

	3.34.
	Затвор дисковый межфланцевый (ВА 99001-050-10-II-4-С-Е-4-Б-РП или эквивалент),  запорно-регулирующий из нержавеющей стали с рукояткой DN50, PN10, комплектно с фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	8

	3.35.
	Кран шаровой стальной (ЗАРД 025.016.21-00.Р или эквивалент), фланцевый DN25, PN16, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом.
	комплект
	6

	3.36.
	Затвор обратный фланцевый (19нж76нж или эквивалент), из нержавеющей стали  DN50, PN16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.37.
	Кран шаровой муфтовый из нержавеющей стали с рукояткой DN15 PN16( технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	16

	3.38.
	Демонтажная вставка фиксируемая (РО PN10  или эквивалент),  DN250, PN10, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	8

	3.39.
	Демонтажная вставка фиксируемая (РО PN10  или эквивалент), DN150, PN10, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	8

	3.40.
	Воздухоотводчик автоматический поплавковый (вантуз) (Flexven1/2" или эквивалент), PN10, с отсекающим клапаном для монтажа и крепежом, присоединение - внешняя резьба G1/2 (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	8

	3.41.
	Датчик избыточного давления (МЕТРАН 150TG2 2G 2 1 A M5 S5 B1 SC Клапанный блок 0106 М Т 1 2 С В 1 1 2F 2, или эквивалент), выходной сигнал 4…20 мА с HART протоколом, с ЖКИ, предел измерения 0…10 бар, погрешность измерения ±0,075% с клапанным блоком (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.42.
	Датчик избыточного давления (DMP331-110-6001-1-3-100-100-1-00R или эквивалент), диапазон измерения 0…0,6 МПа (0…6 бар), выходной сигнал 4…20 мА, присоединение G1/2 (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	20

	3.43.
	Манометр показывающий (WIKA 233.50/HP160 или эквивалент), с гидрозаполнением, диапазон измерений 0…10 бар, класс точности 1,0; с крепежным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G1/2; диаметр корпуса 160 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	12

	3.44.
	Манометр показывающий (WIKA 233.50/HP160 или эквивалент), с гидрозаполнением, диапазон измерений 0…6 бар, класс точности 1,0; с крепежным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G1/2; диаметр корпуса 160 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.45.
	Термометр биметаллический (WIKA А52.100 или эквивалент), предел измерений 0...60°С; номинальный диаметр 100 мм, тип подключения 1, прямой шток длиной 158 мм, диаметром 8 мм; с защитной гильзой, нержавеющая сталь, присоединение вварное, длина погружения 140 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	3.46.
	Шкаф управления насосом ТВС, агрегата №7 =07PAA20+GH01 (или эквивалент) (Локальная система управления согласовывается с генпроектировщиком).  
	комплект
	1

	3.47.
	Шкаф управления насосом ТВС, агрегата №8 =08PAA20+GH01 (или эквивалент) (Локальная система управления согласовывается с генпроектировщиком).   (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	3.48.
	Шкаф управления насосом ТВС, агрегата №9 =09PAA20+GH01 (или эквивалент) (Локальная система управления согласовывается с генпроектировщиком).   (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	3.49.
	Шкаф управления насосом ТВС, агрегата №10 =10PAA20+GH01 (или эквивалент)  (Локальная система управления согласовывается с генпроектировщиком).   (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	4. Система откачки дренажа здания (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	4.1.
	Насос погружной (ATLMX 2346-F152/К или эквивалент), стационарной мокрой установки, Q=150м3/час, Н=43,5м, комплектно с напорным соединением, нержавеющим ответным фланцем DN100 PN10, прокладкой и оцинкованным крепежом, с анкер- шпильками, направляющими штангами длиной 3,1 м из нержавеющей стали и их крепежом, с комплектом подъемного нержавеющего троса, клеммными коробками, силовыми и контрольными кабелями до клеммных коробок (длина кабеля согласовывается с генпроектировщиком) Напряжение питания 380 В, 50 Гц от СН ГЭС, потребляемая электрическая мощность не более 55 кВт (уточняется изготовителем). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	4.1.1.
	Комплект запасных частей для трех насосов на гарантийный период.
	комплект
	3

	4.1.2.
	Комплект запасных частей для трех насосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	3

	4.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	4.2.
	Затвор дисковый (ВА 99001-200-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП или эквивалент), межфланцевый стальной с редуктором DN200 PN10 комплектно с фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	4.3.
	Затвор дисковый (ВА 99001-150-10-II-3-С-Е-4-Б-РП или эквивалент), межфланцевый стальной с рукояткой DN150 PN10 комплектно с фланцами тип 11 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	4.4.
	Затвор обратный (MODEL 2000 3t 6K или эквивалент), межфланцевый стально, DN150 PN10 комплектно с фланцами PN10  тип 11 по ГОСТ 33259 для установки на вертикальном трубопроводе, с прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	4.5.
	Кран шаровой  (ЗАРД 080.016.22-00Р или эквивалент), фланцевый стальной с рукояткой DN80 PN10 с рукояткой комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	4.6.
	Кран шаровой (ЗАРД 025.016.22-00Р  или эквивалент), фланцевый стальной с рукояткой DN25 PN10 с рукояткой комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	4.7.
	Задвижка клиновая фланцевая (30нж41нж или эквивалент), с выдвижным шпинделем, DN150 PN10 из нержавеющей стали с колонкой управления, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	4.8.
	Кран трёхходовой (910.10 №9090134  или эквивалент), из латуни DN15 PN16, присоединение G 1/2 (поворотная муфта/муфта) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	4.9.
	Датчик-реле уровня поплавковый с крепёжным комплектом (TAURUS или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	4.10.
	Погружной датчик измерения давления (уровня) (LMK 858 или эквивалент),  в корпусе из нержавеющей стали, диапазон измерения 0…400 кПа (40 м вод. ст.),  выходной сигнал 4…20 мА,  погрешность измерения ±0,25%, комплектно с обжимной фиксирующей втулкой, кабелем (длина определяется генпроектировщиком), клеммной коробкой, блоком питания, выносным индикатором (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	4.11.
	Мановакуумметр показывающий (233.50/НР 160  или эквивалент), с гидрозаполнением, диапазон измерений минус 1…0…9 бар, класс точности 1,0, диаметр корпуса 160 мм, с крепежным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G1/2 (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	4.12.
	Расходомер-счётчик (ПРОФИ 322 или эквивалент), электромагнитный фланцевый  DN150 PN16, измеряемый диапазон 0…150 м3/ч, погрешность измерения ±1%, с выходным сигналом 4…20 мА комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом, блоком выносного индикатора, блоком питания, кабелями до шкафа управления системой (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	4.13.
	Колонка управления задвижкой 30нж41нж Ду 150, Ру 1,6 МПа (поз.7) (серия КР-1.150.3100.У1 или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	4.14.
	Шкаф управления насосом №1 дренажа здания =00LSL10+GH01 (1ШУ-2ДНЗ) (2104 1ШУ00.00ВО (или эквивалент) (Локальная система управления согласовывается с генпроектировщиком).   (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	4.15.
	Шкаф управления насосом №2 дренажа здания =00LSL10+GH02 (2ШУ-2ДНЗ) (2104 2ШУ00.00ВО (или эквивалент) (Локальная система управления согласовывается с генпроектировщиком).   (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	4.16.
	Шкаф управления насосом №3 дренажа здания =00LSL10+GH03 (3ШУ-2ДНЗ) (2104 3ШУ00.00ВО (или эквивалент) (Локальная система управления согласовывается с генпроектировщиком).   (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	5. Система подачи воды к уплотнению вала насос-турбин (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	5.1.
	Насос центробежный (MVI 5206-3/16/E/3-400-50-2 или эквивалент) вертикальный многоступенчатый, Q=12,5÷50м3/час, Н=70м, при напоре 70 м, комплектно с ответными фланцами из нержавеющей стали PN10 тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом, деталями крепления, встроенными датчиками, клеммными коробками для подключения силовых и контрольных кабелей насоса, силовыми и контрольными кабелями от насоса до клеммной коробки (длина определяется генпроектировщиком). Напряжение питания 400 В, 50 Гц от СН ГЭС, потребляемая электрическая мощность не более 15 кВт (уточняется изготовителем) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	5.1.1
	Комплект запасных частей для двух насосов на гарантийный период.
	комплект
	2

	5.1.2.
	Комплект запасных частей для двухнасосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	2

	5.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	5.2.
	Кран шаровой стальной фланцевый с электроприводом DN150 PN10, комплектно с ответными фланцами из нержавеющей стали тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом, с встроенным блоком управления (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	5.3.
	Задвижка клиновая фланцевая из нержавеющей стали DN150 PN16 с ручным управлением, комплектно ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	5.4.
	Кран шаровой фланцевый из нержавеющей стали DN100 PN16 с рукояткой, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	5

	5.5.
	Кран шаровой фланцевый из нержавеющей стали DN50 PN16 с рукояткой, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	5.6.
	Кран шаровой фланцевый из нержавеющей стали DN15 PN16 с рукояткой, комплектно с ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	5.7.
	Кран шаровой штуцерный из нержавеющей стали DN15 PN16 с рукояткой  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	5.8.
	Кран трехходовой для манометра, из латуни DN15 PN16, присоединение G1/2 (поворотная муфта/муфта) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	5

	5.9.
	Клапан обратный межфланцевый пружинный DN100 PN16 (пружина из нержавеющей стали), комплектно с фланцами из нержавеющей стали тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками и оцинкованным крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	5.10.
	Клапан воздушный автоматический (вантуз) стальной фланцевый DN50 PN10, комплектно с ответным фланцем тип 01 из нержавеющей стали по ГОСТ 33259, прокладкой и оцинкованным крепежом  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	5.11.
	Датчик избыточного давления, диапазон измерения 0…16 бар,  выходной сигнал 4…20 мА, комплектно с манометром, запорным краном G1/4, тройником, плоской прокладкой   (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	5.12.
	Датчик избыточного давления  (уровня) с выносным индикатором,  предел измерения 60 кПа (6 м вод. ст.),  выходной сигнал 4…20 мА, погрешность измерения ±0,25%, комплектно с клапанным блоком, блоком питания  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	5.13.
	Датчик избыточного давления, выходной сигнал 4…20 мА с HART протоколом, с ЖКИ, предел измерения 0…10 бар, погрешность измерения ±0,075% с клапанным блоком и крепежом (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	5.14.
	Мановакуумметр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений минус 1…0…0,6 бар, класс точности 1,0; с крепежным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G1/2, диаметр корпуса 100 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	5.15.
	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0…10 бар, класс точности 1,0; с крепежным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G 1/2, диаметр корпуса 100 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	5.16.
	Манометр показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений 0…10 бар, класс точности 1,0; с крепежным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G1/2, диаметр корпуса 160 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	5.17.
	Расходомер-счетчик электромагнитный фланцевый DN100 PN10, измеряемый диапазон Q=0…50 м3/ч, погрешность измерения ±1%, с токовым выходом 4…20 мА, комплектно с блоком выносного индикатора, блоком питания, ответными фланцами тип 01 по ГОСТ 33259, прокладками, оцинкованным крепежом, кабелями до шкафа управления (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	5.13.
	Шкаф управления насосом уплотнения вала насос-турбин =00MFS00-AP001 (НУВ-1, НУВ-2, НУВ) (WILO-MPS-15,0_32,0 A_-2-F2-TNNNNN-PIID2DSOI-V1-000 (Локальная система управления согласовывается с генпроектировщиком).   (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	6. Система откачки вертикального дренажа основания здания (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	6.1.
	Насос (XFP 150M-CB2 PE750/4 или эквивалент), центробежный сухой установки, Q=400м3/час, Н=44м, N=75кВт, U=380В, n=1485 об/мин, 50Гц, комплектно с напорным соединением, ответным нержавеющим фланцем, прокладкой и оцинкованным крепежом, анкер-шпильками, направляющими штангами из нержавеющей стали и их крепежом, с комплектом подъемного нержавеющего троса, с кабелями между насосами и электрическими шкафами. Вес одного насоса — 1061 кг  (длина кабеля согласовывается с генпроектировщиком). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	6.1.1.
	Комплект запасных частей для двух насосов на гарантийный период.
	комплект
	2

	6.1.2.
	Комплект запасных частей для двух насосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	2

	6.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	6.2.
	Затвор дисковый (ВА 99001-250-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП или эквивалент) межфланцевый с редуктором DN 250, PN 10, комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	6.3.
	Затвор дисковый (ВА 99001-200-10-II-3-С-Е-4-Б-РД или эквивалент,  согласовывается с  генпроектировщиком) межфланцевый с редуктором DN 200, PN 10, комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	6.4.
	Затвор дисковый (ВА 99001-80-10-II-3-С-Е-4-Б-РП или эквивалент) межфланцевый с редуктором DN 80, PN 10 , комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	6.5.
	Затвор обратный (MODEL2000 3t 6k или эквивалент)  межфланцевый стальной, со сдвоенной пластиной, DN 200, PN 25, комплектно с ответными фланцами 1-200-10 по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	6.6.
	Кран шаровой (ЗАРД 025.016.21-00Р или эквивалент)  фланцевый с рукояткой, DN 25, PN 16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	6.7.
	Кран трёхходовой (WIKA 910.10 №9090134 или эквивалент) из латуни DN 15, PN 16 поворотная муфта-муфта G1/2 (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	6.8.
	Датчик-реле уровня (TAURUS или эквивалент) поплавковый с кабелем и крепёжным комплектом.  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	6.9.
	Погружной зонд (LMK 858 или эквивалент) измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...250 кПа (25 м вод. ст.), погрешность измерения ± 0,25%; комплектно с блоком питания, выносным индикатором, кабелем, обжимной фиксирующей втулкой. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	6.10.
	Мановакуумметр показывающий (WIKA 233.50/HP160 или эквивалент) с гидрозаполнением, диапазон измерений -1...0...9 бар; класс точности 1,0; с крепёжным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G1/2B, диаметр корпуса 160 мм. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	6.11.
	Расходомер-счётчик («Взлёт ЭМ» ПРОФИ 322 или эквивалент) электромагнитный фланцевый DN 200, Q=0...550 м3/ч, погрешность измерения ± 2%, с токовым выходом 4-20 мА, комплектно с блоком выносного индикатора, блоком питания, ответными фланцами, прокладками, оцинкованным крепежом и кабелями до шкафа управления. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	6.12.
	Шкаф управления насосом №1 насосной станции откачки вертикального дренажа основания здания =00LSL40+GH01 (1ШУ-2ДВЗ ЗАО «ВИВ» или эквивалент, компоновка шкафа согласовывается с генпроектировщиком) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	6.13.
	Шкаф управления насосом №2 насосной станции откачки вертикального дренажа основания здания =00LSL40+GH02 (2ШУ-2ДВЗ ЗАО «ВИВ» или эквивалент, компоновка шкафа согласовывается с генпроектировщиком) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	6.14.
	Шкаф управления насосом №3 насосной станции откачки вертикального дренажа основания здания =00LSL40+GH03 (3ШУ-2ДВЗ ЗАО «ВИВ» или эквивалент, компоновка шкафа согласовывается с генпроектировщиком) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	7. Насосная станция дождевых стоков на отм. 125,100 м.  (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	7.1.
	Насос (LS 200-400 S1SL1 11004_1  или эквивалент),  центробежный Q=540 м3/ч, Н=51 м, с электродвигателем N=110 кВт, со шкафом управления, комплектно с ответными фланцами, прокладками и крепежом.  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	7.1.1.
	Комплект запасных частей для трех насосов на гарантийный период.
	комплект
	3

	7.1.2.
	Комплект запасных частей для трех насосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	3

	7.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	7.2.
	Затвор дисковый (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент), оснащённый редуктором с червячной передачей, DN 400, PN 10 комплектно с фланцами, прокладками и крепежом, (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	7.3.
	Затвор дисковый (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент), оснащённый редуктором с червячной передачей, DN 300, PN 10 комплектно с фланцами, прокладками и крепежом, (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	7.4.
	Затвор дисковый (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент) с рукояткой, DN 50, PN 10 комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	7.5.
	Клапан обратный (19ч21бр или эквивалент)  поворотный межфланцевый DN 300, PN 10, , комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	7.6.
	Датчик-реле уровня, L стержня = 0,1 м. (РОС 301 или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	7.7.
	Датчик-реле уровня, L стержня = 0,1 м. (РОС 101 или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	7.8.
	Мановакуумметр  (МВП-100 или эквивалент), предел измерений  минус 0,1...0...0,06 МПа (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	7.9.
	Манометр  (В-3ВУ или эквивалент), виброустойчивый, предел измерений 0...1,0 МПа. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	7.10.
	Кран трёхходовой (11Б18бк или эквивалент), натяжной муфтовый, DN 15, PN 16 (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	6

	7.11.
	Шкаф НУНС7 из четырех блоков, шкаф местного управления насосами БС1, БС2, БС3, общий шкаф управления насосами PLS. (ITT Vogel LS200-400S1NL1 11004 или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	7.12.
	Задвижка (МЗВ -Ду 100 или эквивалент), фланцевая чугунная МЗВ DN 100 PN 10 с ответными фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	7.13.
	Задвижка (МЗВ -Ду 200 или эквивалент), фланцевая чугунная МЗВ DN 200 PN 10 с ответными фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	8. Насосная станция дождевых стоков на отм. 129,350 м  (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	8.1.
	Насос (LMN 40-200 U2VN-552/P  или эквивалент), центробежный Q=20 м3/ч, Н=45 м, с электродвигателем N=5,5 кВт, комплектно со шкафом управления, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	8.1.1.
	Комплект запасных частей для двух насосов на гарантийный период.
	комплект
	2

	8.1.2.
	Комплект запасных частей для двух насосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	2

	8.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	8.2.
	Затвор дисковый (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004  или эквивалент), оснащённый стальной рукояткой, DN 100, PN 10, комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	8.3.
	Затвор дисковый (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент), оснащённый стальной рукояткой, DN 50, PN 10, комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	8.4.
	Клапан обратный (19ч21бр или эквивалент), поворотный однодисковый межфланцевый DN 100, PN 16, комплектно с фланцами, крепежом и прокладками. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	8.5.
	Датчик-реле уровня, L стержня = 0,1 м. (РОС 301 или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	8.6.
	Мановакуумметр (МВП-100 или эквивалент), предел измерений -0,1...0...0,15 МПа (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	8.7.
	Манометр виброустойчивый (М-3ВУ или эквивалент), предел измерений 0...1,0 МПа. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	8.8.
	Шкаф НУНС6 из четырех блоков, шкаф местного управления насосами БС1, БС2 общий шкаф управления насосами PLS. (ITT Vogel 40-200 U1VN-552 или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	9. Насосная станция отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов и маслохозяйства на отм. 129,350 м (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	9.1.
	Насос (L 125-200 U2SN-5502 или эквивалент), центробежный Q=300 м3/ч, Н=44 м, с электродвигателем N=55 кВт, комплектно с фундаментной плитой, деталями крепления и ответными фланцами, с кабелями гибкими до шкафа управления и материалом для их прокладки (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	9.1.1.
	Комплект запасных частей для двух насосов на гарантийный период.
	комплект
	2

	9.1.2.
	Комплект запасных частей для двух насосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	2

	9.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	9.2.
	Насос (LMN 40-250 U2VN-1102 или эквивалент), центробежный Q=20 м3/ч, Н=55 м, с электродвигателем N=15 кВт,  комплектно с фундаментной рамой, деталями крепления и ответными фланцами, с кабелями гибкими до шкафа управления и материалом для их прокладки. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	9.2.1.
	Комплект запасных частей для двух насосов на гарантийный период.
	комплект
	2

	9.2.2.
	Комплект запасных частей для двух насосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	2

	9.2.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	9.3.
	Насос (LSB 40-25-200 S1VL2-552 или эквивалент), центробежный Q=6 м3/ч, Н=53 м, с электродвигателем N=3 кВт, комплектно с фундаментной плитой, деталями крепления и ответными фланцами, с кабелями гибкими до шкафа управления и материалом для их прокладки. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	9.3.1.
	Комплект запасных частей для двух насосов на гарантийный период.
	комплект
	2

	9.3.2.
	Комплект запасных частей для двух насосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	2

	9.3.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	9.4.
	Затвор (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент), дисковый, оснащённый редуктором с червячной передачей, DN 300, PN 10  комплектно с фланцами, прокладками и крепежом,
	комплект
	4

	9.5.
	Затвор (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004  или эквивалент), дисковый, оснащённый стальной рукояткой, DN 100, PN 10 комплектно с фланцами, прокладками и крепежом,
	комплект
	4

	9.6.
	Затвор (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент),  дисковый, оснащённый стальной рукояткой, DN 80, PN 10 комплектно с фланцами, прокладками и крепежом,
	комплект
	2

	9.7.
	Затвор (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент), дисковый, оснащённый стальной рукояткой, DN 50, PN 10  комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	6

	9.8.
	Клапан (19ч24бр или эквивалент), обратный поворотный фланцевый DN 300, PN 16, комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	9.9.
	Клапан  (19ч24бр или эквивалент), обратный поворотный однодисковый бесфланцевый DN 100, PN 16, комплектно с фланцами, крепежом и прокладками. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	9.10.
	Клапан (19ч24бр или эквивалент),обратный поворотный однодисковый бесфланцевый DN 50, PN 1,6 МПа, комплектно с фланцами, крепежом и прокладками. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	9.11.
	Датчик-реле уровня, L стержня = 0,1 м. (РОС 301 или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	9.12.
	Датчик раздела сред.  (РОС-101-062 ИОМ или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	9.13.
	Мановакуумметр  (МВП-100 или эквивалент), предел измерений  минус 0,1...0...0,15 МПа (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	6

	9.14.
	Манометр (М-3ВУ или эквивалет), виброустойчивый, предел измерений 0...1,0 МПа. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	6

	9.15.
	Кран (11Б18бк  или эквивалент), трёхходовой натяжной муфтовый, DN 15, PN 16 (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	12

	9.16.
	Шкаф НУНС3 шкаф местного управления насосами БС1, БС2, общий шкаф управления насосами PLS. (ITT Vogel L 125-200U2SN 5502 или эквивалент). (Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, контроллером и приборами для двух насосных агрегатов с силовыми медными кабелями между шкафами управления и двигателями насосов, материалом для их прокладки) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	9.17.
	Шкаф НУНС1 шкаф местного управления насосами БС1, БС2, общий шкаф управления насосами PLS. (ITT Vogel 40-250 U2VN-1102  или эквивалент).  (Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, контроллером и приборами для двух насосных агрегатов с силовыми медными кабелями между шкафами управления и двигателями насосов, материалом для их прокладки) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	9.18.
	Шкаф НУНС2 шкаф местного управления насосами БС1, БС2, общий шкаф управления насосами PLS. (ITT Vogel 40-25-200 S1VL2-552  или эквивалент). (Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, контроллером и приборами для двух насосных агрегатов с силовыми медными кабелями между шкафами управления и двигателями насосов, материалом для их прокладки) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	10. Насосная станция отвода условно очистных стоков после пожаротушения кабельных помещений на отм. 125,100 м  (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	10.1.
	Насос (LSN 80-200 U2SN-3002  или эквивалент), центробежный Q=180 м3/ч, Н=45 м, с электродвигателем N=55 кВт, комплектно с фундаментной рамой, деталями крепления и ответными фланцами, с кабелями гибкими до шкафа управления и материалом для их прокладки (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	10.1.1.
	Комплект запасных частей для двух насосов на гарантийный период.
	комплект
	2

	10.1.2.
	Комплект запасных частей для двух насосов  сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	2

	10.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта насосов.
	комплект
	1

	10.1.
	Затвор (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент), дисковый, оснащённый редуктором с червячной передачей, DN 250, PN 10 комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	10.2.
	Затвор (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент), дисковый, оснащённый редуктором с червячной передачей, DN 200, PN 10 комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	10.3.
	Затвор (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент), дисковый, оснащённый стальной рукояткой, DN 50, PN 10, комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	10.4.
	Клапан (19ч21бр  или эквивалент), обратный поворотный межфланцевый DN 200, PN 10, комплектно с фланцами, крепежом и прокладками. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	10.5.
	Датчик-реле уровня, L стержня = 0,1 м. (РОС 301 или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	10.6.
	Мановакуумметр, предел измерений  минус 0,1...0...0,06 МПа (МВП-100 или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	10.7.
	Манометр (М-3ВУ или эквивалент),  виброустойчивый, предел измерений 0...1,0 МПа. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	10.8.
	Кран (11Б18бк  или эквивалент), трёхходовой натяжной муфтовый, DN 15, PN 16 (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	4

	10.9.
	Шкаф НУНС5, шкаф местного управления насосами БС1, БС2 общий шкаф управления насосами PLS. (ITT Vogel LSN 80-200 U2SN-3002   или эквивалент). (Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, контроллером и приборами для двух насосных агрегатов с силовыми медными кабелями между шкафами управления и двигателями насосов, материалом для их прокладки) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	11. Насосная станция отвода замасленных стоков с крышек турбин отм. 125,100 м (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	11.1.
	Затвор (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент), дисковый, оснащённый редуктором с червячной передачей, DN 250, PN 10, комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	11.2.
	Затвор (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент), дисковый, оснащённый редуктором с червячной передачей, DN 100, PN 10, комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	11.3.
	Затвор (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент), дисковый, оснащённый стальной рукояткой, DN 50, PN 10, комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	11.4.
	Клапан (19ч21бр  или эквивалент), обратный поворотный межфланцевый DN 300, PN 10, , комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	11.5.
	Датчик-реле уровня, L стержня = 0,1 м. (РОС 301 или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	11.6.
	Датчик-реле уровня, L стержня = 0,1 м. (РОС 101 или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	11.7.
	Мановакуумметр, предел измерений -0,1...0...0,06 МПа (МВП-100 или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	11.8.
	Манометр (М-3ВУ или эквивалент),  виброустойчивый, предел измерения от 0 до 1,0 МПа. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	2

	11.9.
	Кран (11Б18бк  или эквивалент), трёхходовой натяжной муфтовый, DN 15, PN 16 (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	4

	12. Временная система пожаротушения первого пускового комплекса отм. 125,100 м (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	12.1.
	Насос (NL 100/250-55-2-12-50Hz или эквивалент), горизонтальный консольный насос Q=180 м3/ч, Н=70 м, с электродвигателем N=55 кВт. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	12.2.
	Насос  (MVI 1610-6 или эквивалент), вертикальный высоконапорный центробежный насос Q=18 м3/ч, Н=80 м, с электродвигателем N=7,5 кВт. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	12.3.
	Пожарное запорное устройство  (ПЗУ 16-200 нж или эквивалент), с ручным приводом  DN 200, PN  16, комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками, с концевым выключателем (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	7

	12.4.
	Пожарное запорное устройство  (ПЗУ 16-100 нж или эквивалент), с ручным приводом DN 100, PN 16, комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками, с концевым выключателем (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	5

	12.5.
	Кран шаровой (11Б27п1  или эквивалент), муфтовый проходной DN 15, PN 16 (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	12.6.
	Затвор (ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 или эквивалент), дисковый, оснащённый редуктором с червячной передачей, DN 200, PN 10, комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	12.7.
	Заслонка (тип 497-Е или эквивалент), поворотная DN 32, PN 10, комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	12.8.
	Клапан (19ч21бр или эквивалент), обратный поворотный межфланцевый DN 200, PN 10, комплектно с фланцами, крепежом и прокладками. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	12.9.
	Клапан (тип WKP-3 или эквивалент), обратный поворотный межфланцевый DN 32,  PN 16,  комплектно с фланцами, крепежом и прокладками. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	12.10.
	Кран (WIKA 910.10 №9090134  или эквивалент), трёхходовой из латуни DN 15, PN 16, поворотная муфта/муфта G1/2 (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	10

	12.11.
	Манометр (WIKA 213.53 №9022589  или эквивалент),  виброустойчивый гидрозаполненный диаметром циферблата 100 мм, диапазон измерений 0...16 бар.  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	12.12.
	Электроконтактный  манометр (ДМ 2010Сг-IV или эквивалент),  диаметром циферблата 100 мм, диапазон измерений 0...16 бар. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	6

	12.13.
	Бак мембранный DE 200, V-200 л. (REFLEX  или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	12.14.
	Шкаф управления насосом №1 АР01 =00SGA+GH02 (ОАО «ЭСКО ЕЭС»  или эквивалент).(технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	12.15.
	Шкаф управления насосом №2 АР02 =00SGA+GH02 (ОАО «ЭСКО ЕЭС»  или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	12.16.
	Общий шкаф управления насосами =00SGA+GH03 (ОАО «ЭСКО ЕЭС»  или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	12.17.
	Шкаф управления запорной арматурой ПЗУ 16-200 (ПЗУ 16-200 нж или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	12.18.
	Шкаф управления запорной арматурой ПЗУ 16-100 (ПЗУ 16-100 нж или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	13. Насосная станция пожаротушения в отдельном здании на отм. 150,150 м (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	13.1.
	Фильтр (IS40 или эквивалент),  сетчатый фланцевый со сливной пробкой серии IS40 стальной DN=300, PN=0,4 МПа, Тмак.=400 °С (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	13.2.
	Мембранный расширительный бак «refix DE 100», V=100 л, PN=1,0 МПа («refix DE 100»  или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	13.3.
	Дифференциальный манометр с электрическим выходным сигналом INTELLiGauge DPGT 43.100, предел измерения 16 бар (DPGT 43.100  или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	13.4.
	Манометр показывающий (WIKA 213.53.100  или эквивалент) , верхний предел измерения 16 бар, диаметр корпуса 100 мм. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	7

	13.5.
	Кран (11Б18бк  или эквивалент), трёхходовой натяжной муфтовый латунный, DN=15 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	9

	13.6.
	Затвор (ООО «КВО -АРМ  или эквивалент), дисковый поворотный фланцевый , DN=200 мм, PN=1,0 МПа, с корпусом из высокопрочного чугуна (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	9

	13.7.
	Затвор  (ООО «КВО -АРМ  или эквивалент), дисковый поворотный фланцевый , DN=250 мм, PN=1,0 МПа, с корпусом из высокопрочного чугуна (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	5

	13.8.
	Затвор  (ООО «КВО -АРМ  или эквивалент), дисковый поворотный фланцевый , DN=300 мм, PN=1,0 МПа, с корпусом из высокопрочного чугуна (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	6

	13.9.
	Затвор  (ООО «КВО -АРМ  или эквивалент), дисковый, оснащённый стальной рукояткой, DN=50 мм, Pу=1,0 МПа, комплектно с фланцами, прокладками и крепежом. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	4

	13.10.
	Клапан (19ч21бр  или эквивалент), обратный фланцевый DN=200 мм, PN=1,0 МПа, с корпусом из углеродистой стали (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	3

	13.11.
	Клапан (19ч21бр  или эквивалент), обратный фланцевый DN=50 мм, PN=1,0 МПа, комплектно с фланцами, крепежом и прокладками (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	13.12.
	Шкаф пожарный навесной с кассетой для рукава d=51 мм и местом под два огнетушителя IШКП-Пульс-320 Н  или эквивалент). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	13.13.
	Вентиль латунный d=51 мм, угловой 90°. (AVH50  или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	13.14.
	Ствол пожарный ручной. (PC-50  или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	13.15.
	Соединительная головка рукавная. (ГР-50  или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	13.16.
	Соединительная головка цапковая. (ГЦ-50  или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	13.17.
	Рукав пожарный латексный L=20 м, d=51мм. (или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	13.18.
	Металлорукав из нерж. Стали DN=250 мм, PN=1,6 МПа, L=3,65 м, со свободными фланцами, с двойной оплёткой, крепежом. (KFIS2 250 или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	13.19.
	Металлорукав из нерж. Стали DN=250 мм, PN=1,6 МПа, L=3,55 м. (KFIS2 250 или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	13.20.
	Датчик (DMP 331  или эквивалент), избыточного давления, диапазон измерений 0...16 бар, выходной сигнал 4-20 мА/. комплектно с манометром и запорным краном 1/4". (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	13.21.
	Реле (PS 3 — A1R или эквивалент), «сухого хода» «ALCO» (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	13.22.
	Электроконтактный манометр  (НПО «ЮМАС» эквивалент), предел измерений от 0 до 120 кг/см2. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	13.23.
	Кран шаровой (КШ 15 нж или эквивалент),   полнопроходной Ду15, Ру1,6 МПа, с ответными фланцами. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	10

	13.24.
	Дифференциальный (DPGT 43.100 или эквивалент), манометр с электрическим выходным сигналом INTELLiGauge DPGT 43.100, рабочий перепад давления 0,2 бар. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	14. Насосная станция бытовой канализации отм. 136,300 м в осях 10-11 (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	14.1.
	Комплексная насосная установка с двумя насосами (1 резервный, 1 рабочий) (№2 Multilift MD.32.3.2 или эквивалент) производительностью Q=15 м3/ч, напором H=19 м, с электродвигателем мощностью N=4,5 кВт, в комплекте с: герметичным резервуаром объемом не менее 120 м3, обратным клапаном, деталями крепления и ответными фланцами, с датчиками – реле уровня, с кабелями гибкими до шкафа управления и материалом для их прокладки. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	14.1.1.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки на гарантийный период.
	комплект
	1

	14.1.2.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	1

	14.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта  комплексной насосной установки
	комплект
	1

	14.1.4.
	Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, контроллером и приборами для двух насосных агрегатов с силовыми медными кабелями между шкафами управления и двигателями насосов, материалом для их прокладки (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	14.2
	Задвижка KR DN80, PN10 (ГОСТ 3706-93  «АДЛ»  или эквивалент)(технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком). 
	комплект
	1

	15. Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 м в осях 14-15 (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	15.1.
	Комплексная насосная установка  с двумя насосами (1 резервный, 1 рабочий) (№3 Multilift MD.32.3.2 или эквивалент) производительностью Q=15 м3/ч, напором H=19 м, с электродвигателем мощностью N=4,5 кВт, в комплекте с: герметичным резервуаром объемом не менее 120 м3, обратным клапаном, деталями крепления и ответными фланцами, с датчиками – реле уровня, с кабелями гибкими до шкафа управления и материалом для их прокладки. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	15.1.1.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки на гарантийный период.
	комплект
	1

	15.1.2.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	1

	15.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта  комплексной насосной установки
	комплект
	1

	15.1.4.
	Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, контроллером и приборами для двух насосных агрегатов с силовыми медными кабелями между шкафами управления и двигателями насосов, материалом для их прокладки (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	15.2.
	Задвижка KR DN80, PN10 (ГОСТ 3706-93  «АДЛ»  или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	16. Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 м в осях 1-2 (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	16.1.
	Комплексная насосная установка с двумя насосами (1 рабочий. 1 резервный)  (№1 Multilift MD.15.3.4 или эквивалент) производительностью Q=10,35 м3/ч, напором H=9 м, с электродвигателем мощностью N=2,0 кВт, в комплекте с: герметичным резервуаром объемом не менее 120 м3, обратным клапаном, деталями крепления и ответными фланцами, с датчиками – реле уровня, с кабелями гибкими до шкафа управления и материалом для их прокладки. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	16.1.1.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки на гарантийный период.
	комплект
	1

	16.1.2.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	1

	16.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта  комплексной насосной установки
	комплект
	1

	16.1.4.
	Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, контроллером и приборами для двух насосных агрегатов с силовыми медными кабелями между шкафами управления и двигателями насосов, материалом для их прокладки (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	16.2.
	Задвижка KR DN80, PN10 (ГОСТ 3706-93  «АДЛ»  или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	17. Насосная станция бытовой канализации в осях 10-11  (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	17.1.
	Канализационная насосная установка с одним насосом (установка №4 или эквивалент) подачей не менее 5,7 м3/ч при напоре 19 м, мощностью не более  N=0,4 кВт  комплектно с герметичным резервуаром, обратным клапаном, деталями крепления и ответными фланцами, с датчиками – реле уровня, с кабелями гибкими до шкафа управления и материалом для их прокладки. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	17.1.1.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки на гарантийный период.
	комплект
	1

	17.1.2.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	1

	17.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта  комплексной насосной установки
	комплект
	1

	17.1.4.
	Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, контроллером и приборами для одного насосного агрегата с силовыми медными кабелями между шкафами управления и двигателями насосов, материалом для их прокладки (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	17.2.
	Клапан запорный муфтовый латунный Ду 32, Ру 1,6 МПа ((ВИЛН.491112.011 (15Б3р) или эквивалент)). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	17.3.
	Затвор обратный Ду 32, Ру 3,2 МПа  ((ВИЛН.494412.004 (19Б4нж) или эквивалент)) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	18. Насосная станция бытовой канализации  аппаратной маслохозяйства (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	18.1.
	Канализационная насосная установка с одним насосом (установка №4 или эквивалент) подачей не менее 5,7 м3/ч при напоре 19 м, мощностью не более  N=0,27 кВт  комплектно с герметичным резервуаром, обратным клапаном, деталями крепления и ответными фланцами, с датчиками – реле уровня, с кабелями гибкими до шкафа управления и материалом для их прокладки. (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	18.1.1.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки на гарантийный период.
	комплект
	1

	18.1.2.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	комплект
	1

	18.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта  комплексной насосной установки
	комплект
	1

	18.1.4.
	Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, контроллером и приборами для одного насосного агрегата с силовыми медными кабелями между шкафами управления и двигателями насосов, материалом для их прокладки (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	18.2.
	Клапан запорный муфтовый латунный Ду 32, Ру 1,6 МПа ((ВИЛН.491112.011 (15Б3р) или эквивалент)). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	18.3.
	Затвор обратный Ду 32, Ру 3,2 МПа  ((ВИЛН.494412.004 (19Б4нж) или эквивалент)) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	19. Насосная станция бытовой канализации КПП1

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	19.1.
	Канализационная станция в комплекте:  (FloTenk-KNS  «АДЛ»  или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком) в комплекте:
	комплект
	1

	19.1.1.
	Корпус насосной станции из стеклопластика размерами Н — 4000 мм, D — 1200 ММ.  или эквивалент.
	шт
	1

	19.1.2.
	Насосная установка  погружные насосы в количестве двух штук  Q=1,0  м3/ч, напором H=30,0 м (1 рабочий, 1 резервный).
	шт
	2

	19.1.3.
	Съемная утеплительная крышка.
	шт
	1

	19.1.4.
	Сороудерживающая корзина.
	шт
	1

	19.1.5.
	Лестница для обслуживания.
	шт
	1

	19.1.6.
	Поплавковые датчики уровня.
	шт
	4

	19.1.7.
	Комплект трубопроводов.
	комплект
	1

	19.1.8.
	Комплект запорно-регулирующей арматуры.
	комплект
	1

	19.1.9.
	Комплект силовых и управляющих кабелей.
	комплект
	1

	19.1.10.
	Система автоматической трубной муфты.
	комплект
	1

	19.1.11.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки на гарантийный период.
	шт
	1

	19.1.12.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	шт
	1

	19.1.13.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта  комплексной насосной установки.
	шт
	1

	19.1.14.
	Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, контроллером и приборами для  двух насосных агрегатов с силовыми медными кабелями между шкафами управления и двигателями насосов, материалом для их прокладки (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	20. Система безопасности (Насосная станция аварийной откачки здания) (Здание ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	20.1
	Датчик-реле уровня вертикального монтажа с одним контролируемым уровнем (с одним дискретным выходным контактом: предупредительный или аварийный сигнал), фланцевое присоединение, комплектно с кабелем, клеммной коробкой
	комплект
	24

	20.2.
	Датчик-реле уровня вертикального монтажа с двумя контролируемыми уровнями (с двумя дискретными выходными контактами: предупредительный и аварийный сигналы), фланцевое присоединение, комплектно с кабелем, клеммной коробкой
	комплект
	6

	21. Система откачки дренажа сухой потерны (2ДНП) (Водоприемкник ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	21.1.
	Насос  (XFP 101G-CB1 PE250/2 или эквивалент)  погружной стационарный мокрой установки, Q=75÷100м3/час, Н=49÷43м, электродвигатель N=25кВт, U=380В, n=2900 об/мин, 50 Гц, комплектно с напорным соединением; нержавеющим ответным фланцем Ду100, прокладкой и оцинкованным крепежом; анкер-шпильками для крепления к фундаменту; направляющей штангой из нержавеющей стали и ее крепежом; нержавеющим тросом; шкафом питания и управления, кабелями между насосами и электрическими шкафами. Вес одного насоса — 295 кг (длинна кабеля согласовывается с генпроектировщиком). (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	21.1.1.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки на гарантийный период.
	шт
	1

	21.1.2.
	Комплект запасных частей для комплексной насосной установки сервисного интервала  4000ч и 8000ч. 
	шт
	1

	21.1.3.
	Комплект приспособлений и инструмента для монтажа и ремонта  комплексной насосной установки
	шт
	1

	21.2.
	Мановакуумметр (WIKA 223.50/HP160 или эквивалент), показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений минус 1...0...9 бар; класс точности 1,0; с крепёжным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G 1/2B; диаметр корпуса 160 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	21.3.
	Переключатель 3п. зеленый M3SS4-21G для шкафа управления насосом №2 2ШУ-2ДНП (2ШУ-S1  Переключатель 3п. зеленый M3SS4-21G или эквивалент)
	комплект
	1

	21.4.
	 Лампа «Аварийного останова».  CL-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC  или эквивалент) для шкаф управления насосной станцией  системы откачки дренажа сухой потерны Водоприёмника 
	комплект
	1

	22.Система откачки дренажа основания (2ДНВ) (Водоприемник ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	22.1.
	Мановакуумметр  (WIKA 233.50/HP160 или эквивалент), показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений минус 1...0...9 бар; класс точности 1,0; с крепёжным фланцем сзади и нижним расположением штуцера G 1/2B; диаметр корпуса 160 мм (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	22.2.
	 Овен ТРМ1 установленный в местном пульте управления 1ШМУ-2ДНВ, 2ШМУ-2ДНВ (Овен ТРМ1  или эквивалент).
	комплект
	1

	23.Система откачки дренажа мокрой потерны (2ДНМ) (Водоприемник ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	23.1.
	Вентиль  15Б1п (15Б1бк или эквивалент), запорный муфтовый DN 15, PN  16 (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	23.2.
	Кран трёхходовой из латуни DN 15, PN 16, поворотная муфта/муфта G1/2
	комплект
	2

	23.3.
	Мановакуумметр (WIKA 233.50/HP100 или эквивалент), показывающий с гидрозаполнением, диапазон измерений  минус 1...0...9 бар; класс точности 1,0; с нижним расположением штуцера G 1/2B; диаметр корпуса 100 мм  (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	2

	23.4.
	Переключатель 3п. зеленый M3SS4-21G для шкафа управления насосом №1 1ШУ-2ДНМ 1ШУ-S1. (трехопозиционный переключатель Переключатель 3п. зеленый M3SS4-21G или эквивалент)
	комплект
	1

	23.5.
	Лампа «Аварийного останова».  CL-523R со встроенным светодиодом 230В AC  или эквивалент) для шкаф управления насосом №1 1ШУ-2ДНМ 1ШУ-S1. 
	комплект
	1

	23.6
	Лампа  «Ручной режим работы»  CL-523G зеленый со встроенным светодиодом 230В AC  или эквивалент для шкафа управления насосом №2 2ШУ-2ДНМ 
	комплект
	1

	23.7
	Источник бесперебойного питания ИБП (АND-3024 или эквивалент) для общего шкафа управления насосной станцией системы откачки дренажа мокрой потерны Водоприёмника 
	комплект
	1

	24. ПБ устой. Насосная станция откачки стоков после пожаротушения маслохозяйства (Водоприемник ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	24.1.
	Манометр показывающий, верхний предел измерения 0,6 МПа  (МТК  или эквивалент)
	комплект
	2

	25. ЛБ устой. Насосная станция пожаротушения. Технологическая  часть  II этап (Водоприемник ЗаГАЭС-2)

	№.п/п.
	Поставка оборудования насосной системы
	Ед.изм.
	Кол-во.

	25.1.
	Манометр показывающий, предел измерения от 0 до 0,4 МПа (213/53/НР100  или эквивалент)
	комплект
	3

	25.2.
	Манометр показывающий, предел измерения от 0 до 0,6 МПа  (213/53/НР100  или эквивалент)
	комплект
	3

	25.3.
	Гидроаккумулятор вертикальный V=100 л (910,1 Unipress или эквивалент) (технические параметры, характеристики согласовываются с генпроектировщиком).
	комплект
	1

	Примечание: 

1.Состав оборудования и материалов, представленный в Таблице 1.1, включая технические параметры, будет уточняться на стадии разработки РД и поставки оборудования. Кроме систем Водоприемника Таблица 1.1.  п. 21, 22, 23, 24,25.
2. Комплект ЗИП определяется поставщиком оборудования и утверждается Заказчиком на стадии заключения договора поставки.
Объем комплектации технической документации в составе поставки комплектов (на каждую единицу в 5-ти экземплярах):

- Техническая и эксплуатационная документация на русском языке в составе:

Инструкции по эксплуатации, монтажу и наладке оборудования;

Схемы электрические принципиальные;

Монтажные схемы шкафов;

Клеммники внешних связей шкафов; 

Перечень ЗИП, инструментов и принадлежностей (включающий комплект измерительных приборов и поверочных устройств) на гарантийный период эксплуатации и на 10-ти летний срок эксплуатации после гарантии;

Перечень проводимых испытаний;

- Программное обеспечение - (русифицированный вариант) в соответствии с настоящими техническими требованиями.

Указанное в таблицах количество оборудования, типы, характеристики должно быть уточнено по результатам разработки рабочей документации. Исполнитель должен самостоятельно нести риск возможного увеличения количества оборудования в результате возможных изменений. 

Исполнитель должен обеспечить комплектность поставки оборудования в полном объеме и включить в объем поставки все (включая запасные части), что необходимо для нормального ввода в эксплуатацию поставляемого оборудования и его эксплуатации в течение всего гарантийного срока, даже если это специально не оговорено в настоящих ТТ, включая набор запасных частей (ЗИП), специального инструмента, монтажных и расходных материалов, не указанных в данных требованиях, но необходимых для монтажа и ввода оборудования, в том числе, но не ограничиваясь:

- силовые и контрольные кабели шкафов управления с медными жилами, с изоляцией, не поддерживающей горения в силовых цепях, цепях управления в пределах поставляемого оборудования;

- материалы для прокладки кабелей в пределах поставляемого оборудования;

- комплект ЗИП на гарантийный период и перечень необходимого ЗИП на весь срок эксплуатации оборудования.

Объем поставки включает в себя также все сопутствующие элементы, не вошедшие в таблицу 1.1, такие, как крепления, метизы, окрасочные и уплотнительные материалы, огнезащитные покрытия и теплоизолирующие материалы. 

Исполнитель, в случае установления, что в настоящих ТТ не указано какое-либо оборудование, материалы, работы и (или) услуги, которые необходимы для ввода системы в промышленную эксплуатацию и ее дальнейшей нормальной работы, обязан предусмотреть поставку такого оборудования и (или) выполнение таких работ и услуг. При этом Исполнитель должен предоставить Заказчику перечень дополнительного оборудования, работ и услуг отдельным списком с обоснованием их необходимости.

Для соответствия вышеизложенным требованиям поставка полностью укомплектованной системы должна включать в себя все важные и необходимые компоненты и устройства, включая ЗИП, необходимые для безупречного функционирования системы и обеспечения высокого уровня безопасности сооружения и персонала.

Объем запасных частей и расходных материалов в целом должен гарантировать выполнение проектных показателей по готовности и ремонтопригодности и подтверждаться прилагаемыми расчетами. В составе передаваемой эксплуатационной документации привести спецификацию комплектов ЗИП.

Комплектующие изделия, входящие в состав оборудования, должны быть новыми, последней разработки, с программным обеспечением последней версии.

Трубопроводы и крепления частично входят в объем поставки по настоящим ТТ. Диаметры и длины трубопроводов, типы и количество опор и других металлоконструкций уточняются в рабочей документации.

Таблица 1.2 Перечень оказываемых услуг восстанавливаемого оборудования 

№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме капительного ремонта, диагностирования.
Ед.изм.
Кол-во.
1. Система осушения проточной части: (Здание ЗаГАЭС-2)
1.
Насос погружной скважинный вертикальной установки, Q=1250м3/час, Н=46м, N=225кВт, U=380В, n=1450 об/мин, 50 Гц, комплектной с ответными фланцами DN 350, PN10  с прокладкой и оцинкованным крепежом, комплект ЗИП на восстановление.
комплект
2
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования
Ед.изм.
Кол-во.
1.1.
Погружной насос ETS700 B/10D с подачей 28 м3/ч при напоре 49 м для переносной мокрой установки, с электродвигателем мощностью 8,9 кВт, 2900 об/мин, 3х380 В, 50 Гц, комплектно с фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом, с силовым и контрольным кабелями для ручного пуска-останова, силовой вилкой, комплект ЗИП.
комплект
1
1.2.
Задвижка 30нж41нж клиновая фланцевая DN 100, PN 16, с ручным управлением, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
1
1.3.
Крышка лаза герметического DN800 РN6. Задание на проектирование.

Чертеж № 1834-19-90. Нестандартное оборудование
комплект
2
2.  Система откачки плоского дренажа основания здания (Здание ЗаГАЭС-2)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования
Ед.изм.
Кол-во.
2.1.
Насос XFP 150M-CB2 PE750/4 центробежный сухой установки, Q=400м3/час, Н=44м, электродвигатель N=75кВт, U=380В, n=1485 об/мин, 50Гц, комплектно с ответными фланцами DN 200 и DN 150, прокладками и оцинкованным крепежом, кабелями между насосом и электрическими шкафами. Вес одного насоса — 1140 кг,  комплект ЗИП.
комплект
1
2.1.1.
Затвор ВА99001-200-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП  поворотный дисковый запорно-регулирующий межфланцевый с редуктором DN 200, PN 1,0 МПа, комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
3
3. Система водяного охлаждения гидроагрегатов ст.№7,№8,№9,№10 (Здание ЗаГАЭС-2)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования
Ед.изм.
Кол-во.
3.1.
Деаэратор. Сборочный чертёж. 1834-19-105 СБ ОАО «Сарэнергомаш» (Саратов)
комплект
4
3.2.
Кран шаровой муфтовый с рукояткой DN 15, PN 16 КШ 15.16.1110
комплект
16
3.3.
Клапан стальной фланцевый с электромагнитным приводом DN 50, PN  25, с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом СЕНС-ПР DN50 PN25 (нормально закрытый)
комплект
4
3.4.
Затвор ВА 99001-250-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП дисковый межфланцевый запорно-регулирующий с редуктором DN 250, PN 10 с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом. 
комплект
8
3.5.
Затвор ВА 99001-150-10-II-3-С-Е-4-Б-РДП дисковый межфланцевый запорно-регулирующий с редуктором DN 150, PN 10 с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
6
3.6.
Затвор ВА 99001-150-10-II-3-С-Е-4-Б-РП дисковый межфланцевый запорно-регулирующий с рукояткой DN 150, PN 10 с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
3.7.
Затвор ВА 99001-080-10-II-3-С-Е-4-Б-РП дисковый межфланцевый запорно-регулирующий с рукояткой DN 80, PN 10 с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
12
3.8.
Затвор ВА 99001-065-10-II-3-С-Е-4-Б-РП дисковый межфланцевый запорно-регулирующий с рукояткой DN 65, PN 10  с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
10
3.9.
Затвор ВА 99001-050-10-II-4-С-Е-4-Б-РП дисковый межфланцевый запорно-регулирующий из нержавеющей стали с рукояткой DN 50, PN 10 с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
8
3.10.
Кран шаровой ЗАРД 025.016.21-00.Р фланцевый DN 25, PN 16 с рукояткой, с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
6
3.11.
Затвор 19нж76нж обратный фланцевый из нержавеющей стали DN 50, PN 1,6 МПа, с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
4
3.12.
Кран шаровой стальной КШ 15.16.1120 муфтовый с рукояткой DN15 PN16 (G1/2) 
комплект
16
3.13.
Кран трёхходовой WIKA 910.10 №9090134 из латуни DN 15, PN 1,6 МПа поворотная муфта/муфта G1/2
комплект
12
4. Система откачки вертикального дренажа основания здания (Здание ЗаГАЭС-2)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования
Ед.изм.
Кол-во.
4.1.
Насос XFP 150M-CB2 PE750/4 центробежный сухой установки, Q=400м3/час, Н=44м, N=75кВт, U=380В, n=1485 об/мин, 50Гц, комплектно с напорным соединением, ответным нержавеющим фланцем, прокладкой и оцинкованным крепежом, анкер-шпильками, направляющими штангами из нержавеющей стали и их крепежом, с комплектом подъемного нержавеющего троса, с кабелями между насосами и электрическими шкафами. Вес одного насоса — 1061 кг, комплект ЗИП.
комплект
1
4.2.
Кран шаровой ЗАРД 025.016.21-00Р фланцевый с рукояткой, DN 25, PN 16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
1
5. Насосная станция дождевых стоков на отм. 129,350 м  (Здание ЗаГАЭС-2)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования
Ед.изм.
Кол-во.
5.1.
Кран 11Б18бк трёхходовой натяжной муфтовый, DN 15, PN 16
комплект
4
6. Насосная станция отвода замасленных стоков с крышек турбин отм. 125,100 м (Здание ЗаГАЭС-2)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования
Ед.изм.
Кол-во.
6.1.
Насос (LMN 80-200 U2SN-3002 или эквивалент,  согласовывается с  генпроектировщиком), центробежный Q=180 м3/ч, Н=45 м, , электродвигатель N= 55 кВт, со шкафом управления, ответными фланцами, прокладками и крепежом, комплект ЗИП
комплект
2
6.2.
Шкаф НУНС4 шкаф местного управления насосами БС1, БС2 общий шкаф управления насосами PLS. (ITT Vogel LSN 80-200 U2SN-3002 ).
комплект
1
7. Насосная станция пожаротушения в отдельном здании на отм. 150,150 м (Здание ЗаГАЭС-2)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования
Ед.изм.
Кол-во.
7.1.
Насос  консольно-моноблочный  одноступенчатый центробежный насос NB 80-250/234 A-F-A-BAQE, Q=203 м3/ч, Н=68,7 м, n=2970 об/мин, N=55 кВт, со шкафом управления, комплектом ЗИП.
комплект
3
7.2.
Консольно-моноблочный одноступенчатый центробежный насос NB 32-250/262 A-F-A-BAQE, Q=26,9 м3/ч, Н=79,5 м, n=2930 об/мин, N=15 кВт, со шкафом управления, комплектом ЗИП.
комплект
1
7.3.
Насос погружной Unilift AP 12.40.06.3, Q=10 м3/м, Н=6,5 м, n=2900 об/мин, N=0,6 кВт
комплект
2
7.4.
Шкаф управления насосами АПЭО.АЭП40-134-54КП-32П1С (секция 1, секция 2, секция 3, секция 4, секция 5, секция 6)
комплект
1
8. СПК. Канализационная насосная станция бытовых стоков (Здание ЗаГАЭС-2)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования.
Ед.изм.
Кол-во.
8.1.
Погружной насос KRTS 40-250/122UG-S производительностью Q=21.6 м3/ч, Н=59,7 м, для стационарной погружной установки с электродвигателем N=12 кВт, комплектно с напорным соединением, с анкерными болтами, направляющими штангами и их крепежом, с комплектом подъёмного устройства (одним на 2 насоса), с силовым и контрольным кабелями каждый и шкафом управления FloTenk
комплект
2
8.2.
Затвор ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004 дисковый DN 100, PN 10, со стальной рукояткой, комплектно с фланцами, крепежом и прокладками
комплект
2
8.3.
Затвор ВА 99001 ТУ 3741-001-29012225-2004  дисковый DN 50, PN 10, со стальной рукояткой, комплектно с фланцами, крепежом и прокладками
комплект
1
8.4.
Клапан 19ч21бр обратный поворотный однодисковый бесфланцевый DN 100, PN 16, комплектно с крепежом и прокладками
комплект
2
8.5.
Поплавковый датчик уровня с кабелем L=20,0 м. Grundfos
комплект
4
8.6.
Манометр виброустойчивый, предел измерения от 0 до 1,0 МПа. М-3ВУ
комплект
2
8.7.
Кран трёхходовой натяжной муфтовый DN 15, PN 16 11Б18бк
комплект
2
8.8.
шкаф управления насосами FloTenk
комплект
1
9. Система безопасности (Насосная станция аварийной откачки здания) (Здание ЗаГАЭС-2)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования.
Ед.изм.
Кол-во.
9.1.
Насосный агрегат UGP-M-3310-01//ML53-6/100 скважинный вертикальной установки с подачей Q=2000-3000м3/час, Н=40-15м с электродвигателем мощностью N=330кВт, U=380В, n=960 об/мин, 50 Гц, комплектно с монтажными хомутами, шкафом питания и управления, шкафом местного управления, компенсатором давления с опорой, крепежом и шлангами, силовыми и контрольными кабелями. Вес одного насоса — 4500 кг
комплект
2
9.2.
Затвор ЗПВЛ-400х1,6-FLN-5-Е, Электропривод: SA10/2/GS80/3 «AUMA» дисковый межфланцевый DN 400, PN  16, с электроприводом, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
9.3.
Клапан обратный СВ 5440-0500 одностворчатый межфланцевый DN 500, PN 16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
9.4.
Погружной зонд LMK 858 измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...400 кПа (40 м вод. ст.), погрешность измерения ± 0,25%; комплектно с блоком питания, выносным индикатором, кабелем, обжимной фиксирующей втулкой.
комплект
1
9.5.
Погружной зонд LMK 858 измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...100 кПа (10 м вод. ст.), погрешность измерения ± 0,25%; комплектно с блоком питания, выносным индикатором, кабелем, обжимной фиксирующей втулкой.
комплект
1
9.6.
Датчик избыточного давления LMK 858 врезной, предел измерения 600 кПа (60м вод. ст.), выходной сигнал 4-20 мА, погрешность измерения ± 0,25%; комплектно с блоком питания, выносным индикатором, кабелем, обжимной фиксирующей втулкой.
комплект
2
9.7.
Шкаф управления насосом №1 аварийной откачки здания =00LYA00+GH01 (НАО-1) (WZ-0750-SI-05-11 ЗАО «ВИВ)
комплект
1
9.8.
Шкаф управления насосом №2 аварийной откачки здания =00LYA00+GH02 (НАО-2) (WZ-0750-SI-05-11 ЗАО «ВИВ)
комплект
1
9.9.
Общий шкаф управления насосной станцией аварийной откачки здания =00LYA00+GH03 (НАО) (RX2-S720-IC|PT100C-400-5-632  ЗАО «ВИВ)
комплект
1
9.10.
Шкаф управления задвижками (ШМУ-АО ЗАО «ВИВ»)
комплект
2
10. Система откачки дренажа сухой потерны. (2ДНП) (Водоприемника)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования.
Ед.изм.
Кол-во.
10.1.
Насос XFP 101G-CB1 PE250/2   погружной стационарный мокрой установки, Q=75÷100м3/час, Н=49÷43м, электродвигатель N=25кВт, U=380В, n=2900 об/мин, 50 Гц, комплектно с напорным соединением; нержавеющим ответным фланцем DN 100, прокладкой и оцинкованным крепежом; анкер-шпильками для крепления к фундаменту; направляющей штангой из нержавеющей стали и ее крепежом; нержавеющим тросом; шкафом питания и управления, кабелями между насосами и электрическими шкафами. Вес одного насоса — 295 кг
комплект
1
10.2.
Кран ЗАРД 100.016.22-00.Р  шаровой фланцевый с рукояткой, DN 100, PN 16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
10.3.
Затвор 19с76нж обратный поворотный фланцевый DN 100, PN 16 комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
10.4.
Кран ЗАРД 025.016.22-00Р  шаровой фланцевый с рукояткой, DN 25, PN 16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
10.5.
Кран WIKA 910.10 №9090134 трёхходовой из латуни DN 15, PN 16, поворотная муфта/муфта G1/2
комплект
2
10.6.
Датчик-реле уровня поплавковый с кабелем и крепёжным комплектом. TAURUS
комплект
3
10.7.
Погружной LMK 858 зонд измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...60 кПа (6 м вод. ст.), погрешность измерения ± 0,25%; комплектно c обжимной фиксирующей втулкой и кабелем.
комплект
1
10.8.
Расходомер-счётчик «Взлёт ЭМ» ПРОФИ 322 электромагнитный фланцевый Ду 100, Q=0...150 м3/ч, погрешность измерения ± 2%, с токовым выходом 4-20 мА, комплектно с блоком выносного индикатора, блоком питания, ответными фланцами, прокладками, оцинкованным крепежом и кабелями до шкафа управления.
комплект
2
10.9.
Местный пульт управления 1ШМУ-2ДНП, 2ШМУ-2ДНП CCFE-1-PPPLLL-1FL2(B)/CCFE-2-1008-PPPLLL-1FL2(B)-1FL1(B)
комплект
2
10.10.
Шкаф управления насосом №1 1ШУ-2ДНП 2111 1ШУ 00.00 ВО
комплект
1
10.11.
Шкаф управления насосом №2 2ШУ-2ДНП 2111 2ШУ 00.00 ВО
комплект
1
10.12.
Общий шкаф управления насосной станцией системы откачки дренажа сухой потерны Водоприёмника 2111 ШУ 00.00 ВО
комплект
1
11. Система откачки дренажа основания (2ДНВ) (Водоприемника)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования.
Ед.изм.
Кол-во.
11.1.
Насос ETS 178 D  погружной стационарный мокрой установки, Q=80-110м3/час, Н=47-43м, N=25,4кВт, U=380В, n=2900 об/мин, 50 Гц, комплектной с напорным соединением; нержавеющим ответным фланцем, прокладкой и оцинкованным крепежом; анкер-шпильками для крепления к фундаменту; направляющими штангами из нержавеющей стали и их крепежом; комплектом подъемного нержавеющего троса; герметичными вводами для силового и контрольного кабелей; шкафом питания и управления, шкафом местного управления, кабелями между насосами и электрическими шкафами. Вес одного насоса — 190 кг
комплект
2
11.2.
Кран ЗАРД 100.016.22-00Р шаровой фланцевый с рукояткой, DN 100, PN 16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
11.3.
Затвор 19с76нж обратный поворотный фланцевый DN 100, PN 16  комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
11.4.
Кран ЗАРД 080.016.22-00Р шаровой фланцевый с рукояткой, DN 80, PN 16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
1
11.5.
Кран ЗАРД 050.016.21-01Р шаровой фланцевый из нержавеющей стали с рукояткой, DN  50, PN 16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
1
11.6.
Кран шаровой ЗАРД 040.016.22-00Р  регулирующий фланцевый с рукояткой, DN 40, PN 16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
11.7.
Клапан 16с10нж обратный подъёмный фланцевый DN  40, PN 16 комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
11.8.
Кран шаровой ЗАРД 025.016.22-00Р фланцевый с рукояткой, DN  25, PN16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
11.9.
Вентиль 15Б1п (15Б1бк) запорный муфтовый DN 15, PN 16
комплект
2
11.10.
Кран WIKA 910.10 №9090134 трёхходовой из латуни DN 15, PN 16, поворотная муфта/муфта G1/2
комплект
2
11.11.
Погружной LMK 858 зонд измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...60 кПа (6 м вод. ст.), погрешность измерения ± 0,25%; комплектно с блоком питания, обжимной фиксирующей втулкой и кабелем.
комплект
2
11.12.
Погружной LMK 858 зонд измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...160 кПа (16 м вод. ст.), погрешность измерения ± 0,25%; комплектно с блоком питания, показывающим прибором, обжимной фиксирующей втулкой и кабелем.
комплект
1
11.13.
Расходомер-счётчик «Взлёт ЭМ» ПРОФИ 322 электромагнитный фланцевый Ду 100, Q=0...150 м3/ч, погрешность измерения ± 2%, с токовым выходом 4-20 мА, комплектно с блоком выносного индикатора, блоком питания, ответными фланцами, прокладками, оцинкованным крепежом и кабелями до шкафа управления.
комплект
2
11.14.
Местный пульт управления 1ШМУ-2ДНВ, 2ШМУ-2ДНВ CCFE-1-PPPLLL-1FL2(B)/CCFE-2-1008-PPPLLL-1FL2(B)-1FL1(B)
комплект
2
11.15.
Шкаф управления насосом №1 1ШУ-2ДНВ 2110 1ШУ 00.00 ВО
комплект
1
11.16.
Шкаф управления насосом №2 2ШУ-2ДНВ 2110 1ШУ 00.00 ВО
комплект
1
11.17.
Общий шкаф управления насосной станцией системы откачки дренажа основания Водоприёмника 2110 ШУ 00.00.ВО
комплект
1
12.  Система откачки дренажа мокрой потерны (2ДНМ) (Водоприемник)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования.
Ед.изм.
Кол-во.
12.1.
Насос XFP 100J-CB2 PE550 погружной стационарный мокрой установки, Q=120-240м3/час, Н=46-40м, электродвигатель N=55кВт, U=380В, n=1480 об/мин, 50 Гц, комплектной с напорным соединением; нержавеющим ответным фланцем Ду100, прокладкой и оцинкованным крепежом; анкер-шпильками; направляющей штангой из нержавеющей стали и ее крепежом; комплектом подъемного нержавеющего троса; герметичными вводами для силового и контрольного кабелей; шкафом питания и управления, кабелями между насосами и электрическими шкафами. Вес одного насоса — 851 кг
комплект
2
12.2.
Насос ATL 50M37/2D  погружной переносной, Q=50м3/час, Н=12м, электродвигатель N=3,2кВт, U=380В, n=2900 об/мин, 50Гц, комплектно со шлангом 15м с фланцами, прокладкой и оцинкованным крепежом; силовым и контрольным кабелем и силовой вилкой. Вес одного насоса — 40 кг
комплект
1
12.3.
Кран КШ.Ф.150.016-00 шаровой фланцевый с рукояткой, DN 150, PN 16 с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
12.4.
Затвор 19с76нж обратный стальной фланцевый DN 150, PN 16 комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
12.5.
Кран шаровой ЗАРД 050.016.22-01.Р фланцевый из нержавеющей стали с рукояткой, DN  50, PN 16 , комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
1
12.6.
Кран шаровой ЗАРД 025.016.22-00.Р   фланцевый с рукояткой, DN 25, PN 16, комплектно с ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
12.7.
Погружной LMK 858  зонд измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...160 кПа (16 м вод. ст.), погрешность измерения ± 0,25%; комплектно с блоком питания, обжимной фиксирующей втулкой и кабелем.
комплект
2
12.8.
Погружной LMK 858 зонд измерения давления (уровня), выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений 0...60 кПа (6 м вод. ст.), погрешность измерения ± 0,25%; комплектно с блоком питания, показывающим прибором, обжимной фиксирующей втулкой и кабелем.
комплект
1
12.9.
Расходомер-счётчик «Взлёт ЭМ» ПРОФИ 322 электромагнитный фланцевый Ду 150 с токовым выходом 4-20 мА, погрешность измерения ± 2%, Q=0-300 м3/ч, комплектно с блоком выносного индикатора, блоком питания, ответными фланцами, прокладками, оцинкованным крепежом и кабелями до шкафа управления.
комплект
2
12.10.
Местный пульт управления 1ШМУ-2ДНМ, 2ШМУ-2ДНМ CCFE-1-PPPLLL-1FL2(B)/CCFE-2-1008-PPPLLL-1FL2(B)-1FL1(B)
комплект
2
12.11.
Шкаф управления насосом №1 1ШУ-2ДНМ 2105 1ШУ 00.00 ВО
комплект
1
12.12.
Шкаф управления насосом №2 2ШУ-2ДНМ 2105 1ШУ 00.00 ВО
комплект
1
12.13.
Общий шкаф управления насосной станцией системы откачки дренажа мокрой потерны Водоприёмника 2105 ШУ 00.00.ВО
комплект
1
13. ПБ устой. Насосная станция откачки стоков после пожаротушения маслохозяйства (Водоприемник)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования.
Ед.изм.
Кол-во.
13.1.
Агрегат SEG 40.26.2.50B насосный погружной с электродвигателем N=3,7 кВТ, n=2870 об/мин, 50 Гц, Q=2,5 м3/час, Н=30 м, стационарное исполнение на автоматической трубной муфте, комплектно со шкафом управления LCD 108 и поплавковыми выключателями.
комплект
2
13.2.
Клапан 19с15нж обратный поворотный однодисковый фланцевый  DN 50
комплект
2
13.3.
Затвор ТУ 3741-001-29012225-2004 дисковый поворотный DN 50
комплект
2
13.4.
Клапан 11Б18бк трёхходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра PN 16, DN 15
комплект
2
13.5.
Кран 15кч18п запорный проходной муфтовый PN 16  МПа, DN 15
комплект
2
13.6.
Шкаф НУНС8 из четырех блоков, шкаф местного управления насосами БС1, БС2 общий шкаф управления насосами PLS. ITT Vogel LSN 80-200 U2SN-30
комплект
1
14. ЛБ устой. Насосная станция пожаротушения. Технологическая  часть  II этап (Водоприемник)
№.п/п.
Восстановление оборудования насосной системы в объеме текущего обслуживания, диагностирования.
Ед.изм.
Кол-во.
14.1.
Консольный NL 65/160-15-2-12 моноблочный насос Q=90 м3/ч, Н=32 м, n=2940 об/мин, с электродвигателем N=15 кВт, 380 В, 50 Гц, комплектно с фундаментной рамой, деталями крепления, ответными фланцами, прокладками и оцинкованным крепежом.
комплект
2
14.2.
Жокей-насос MVI 105/PN16 3~ Q=1,1 м3/ч, Н=42,4 м, n=2900 об/мин, с электродвигателем N=0,365 кВт, 380 В, 50 Гц, комплектно с деталями крепления, ответными фланцами, прокрадками и оцинкованным крепежом.
комплект
1
14.3.
Фильтр по типу 821F- C43 сетчатый фланцевый стальной со сливной пробкой DN=250, PN=40, комплектно с воротниковыми фланцами
комплект
2
14.4.
Кран шаровой КШЦФР 250/180.016.02 цельносварной DN 250, PN 10 а с ответными фланцами
комплект
5
14.5.
Кран шаровой КШЦФР 250/180.016.02 цельносварной DN 200, PN 10 с ответными фланцами
комплект
1
14.6.
Кран шаровой   ТУ 3742-002-52838824-2006, ЗАДР 100.016.21-01Р DN 100, PN 10 , с ответными фланцами
комплект
7
14.7.
Затвор 19с76нж, ТУ 3742-018-00218118-2002 обратный DN 100, PN 16, 
комплект
2
14.8.
Вентиль 15ч8р  запорный муфтовый DN 25, PN 16
комплект
3
14.9.
Кран ЗАДР 032.016.22-00Р, ТУ 3742-002-52838824-2006  шаровой DN 25, PN 16,  с ответными фланцами
комплект
1
14.10.
Клапан 16ч3р обратный DN 25, PN 16
комплект
1
14.11.
Кран 11Б18бк трёхходовой натяжной муфтовый DN 15, PN 16
комплект
6
14.12
Кран 11б27п шаровой полнопроходной DN 15,  PN 16
комплект
4
14.13.
Шкаф управления насосом пожаротушения ПЖТ1-Н01 (ШУНЛФ511-3774 УХЛ4) 
комплект
1
14.14.
Шкаф управления насосом пожаротушения ПЖТ1-Н02 (ШУНЛФ511-3774 УХЛ4) 
комплект
1
14.15.
Общий шкаф управления насосами пожаротушения ПЖТ1-Н00 (ШАЛФ-024-004-УХЛ4)
комплект
1
Примечание:
По каждому этапу Таблица 1.2. Перечня оказываемых услуг восстанавливаемого оборудования, подрядчиком разрабатывается ведомость объемов работ согласно «СТО РусГидро 02.03.128-2022 «Методические рекомендации по разработке и применению типовых ведомостей объёмов работ при ремонте оборудования» , разработанные ведомости объемов работ согласовываются заказчиком.
Таблица 1.3. Перечень оказываемых услуг по выполнению восстановления оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
№
п/п
Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
Ед.изм.
Кол-во.
1.
Восстановление технологической системы осушения проточной части гидроагрегатов; разработка  (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 1.1–1.28); оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 1.1–1.28; таблицей 2.1, п.п. 1–1.3). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291.2-ТХ1.2 «Система осушения проточной части, принципиальная схема»; РД 1834-19-127 «Здание ГАЭС. Насосная станция осушения проточной части агрегатов»; РД 1834-25-217С «Насосная станция осушения проточной части агрегатов. Прокладка кабеля».;  РД 1834-20-123 Здание ГАЭС. Насосная осушения гидроагрегатов на отм. 125,400.;  РД 1834-19-130 Здание ГАЭС. Компоновка оборудования и разводка трубопроводов на отм. 130,500;  РД 1834-26-803 Здание ГАЭС. Принципиальные схемы внешних связей оборудования и шкафов системы дренажа и осушения.; РД 1834-26-1803 Здание ГАЭС. Система дренажа и осушения. Кабельные связи.»; РД 1834-19-151 Пусковой комплекс. Здание ГАЭС. Система осушения проточной части агрегатов.; 1834-14-477 «Здание ГАЭС. Насосная осушения гидроагрегатов на отм.125,40. Крышки каналов для прокладки кабелей. Изделие закладное М863. Изделие закладное М864.  Изделие закладное М865».; РД  1834-19-303 «Техническое описание систем вспомогательного гидросилового оборудования. Система осушения проточной части агрегатов.»;  РД 1834-26-1435 «Здание ГАЭС. Системы дренажа и осушения. Кабельный журнал силовых и контрольных кабелей в объеме поставщика оборудования»;  РД  1834-19-196 «Заглушка опоры насоса  осушения OF-MUGP 2225-02/3 DN 1000,PN 4».
комплект
1
2.
Восстановление  технологической системы откачки плоского дренажа основания здания; разработка конструкторской документации на оборудование п. 1.1, п.п. 2.1–2.27); оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 2.1–2.27; таблицей 2.1, п.п. 2.1–2.1.1). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-19-003 ТТ-001 «Система откачки плоского дренажа основания здания ГАЭС. Принципиальная схема»; РД 1834-19-129 «Здание ГАЭС. Насосная откачки плоского дренажа основания здания ГАЭС. Компоновка оборудования».; РД 1834-19-117 «Здание ГАЭС. Система откачки плоского дренажа основания здания ГАЭС».;  1834-19-153 «Пусковой комплекс. Здание ГАЭС. Система откачки плоского дренажа основания здания ГАЭС».; РД 1834-26-1435 «Здание ГАЭС. Системы дренажа и осушения. Кабельный журнал силовых и контрольных кабелей в объеме поставщика оборудования».
комплект
1
3.
Восстановление  технологических систем водяного охлаждения гидроагрегатов ст. №7, №8, №9, №10;  (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 3.1–3.49); оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 3.1–3.49; таблицей 2.1, п.п. 3.1–3.13). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-19-004 ТТ-001 «Система водяного охлаждения гидроагрегата. Принципиальная схема»; РД 1834-19-105 «Здание ГАЭС. Агрегатный блок. Помещение на отм. 136,300. Диаэратор»; РД 1834-19-135 «Здание ГАЭС. Агрегатный блок. Помещение на отм. 136,300. Компоновка оборудования»; РД 1834-19-171 «Здание ГАЭС. Агрегатный блок. Разводка трубопроводов в зоне шахты генератора. Трубопроводы воды»; РД 1834-19-181 «Здание ГАЭС. Агрегатный блок. Сливной трубопровод охлаждающей воды агрегата»; РД 1834-19-195 «Здание ГАЭС. Отвод протечек из уплотнений насоса системы водяного охлаждения».;  РД 1834-26-1429 «Здание ГАЭС. Система ТВС агрегата А-7. Кабельный журнал контрольных кабелей».;  РД 1834-26-1430 «Здание ГАЭС. Система ТВС агрегата А-8. Кабельный журнал контрольных кабелей».; РД  1834-26-1493 «Здание ГАЭС. Система ТВС агрегатов   А-9. Кабельный журнал контрольных кабелей».;  РД 1834-26-1494  «Здание ГАЭС. Система ТВС агрегатов   А-10. Кабельный журнал контрольных кабелей».
комплект
1
4.
Восстановление  технологической системы откачки дренажа здания;  оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 4.1–4.24). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-19-002 ТТ-001 «Система откачки дренажа здания»; РД 1834-19-128 «Здание ГАЭС. Насосная станция откачки дренажа здания ГАЭС. Компоновка оборудования». РД 1834-19-115 Здание ГАЭС. «Система откачки дренажа здания.»; РД 1834-19-152  «Пусковой комплекс.Здание ГАЭС. Система откачки дренажа здания.». РД 1834-19-304 «Техническое описание систем вспомогательного гидросилового оборудования. Система откачки дренажа здания ГАЭС, плоского и вертикального дренажа основания , аварийной откачки здания ГАЭС». РД 1834-26-1435   «Здание ГАЭС. Системы дренажа и осушения. Кабельный журнал силовых и контрольных кабелей в объеме поставщика оборудования».
комплект
1
5.
Восстановление  технологической системы подачи воды к уплотнению вала насос-турбин;  оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 5.1–5.20). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-19-005 ТТ-001 «Подача воды к уплотнению вала насос-турбин. Принципиальная схема»; РД 1834-19-143 «Здание ГАЭС. Насосная станция подачи воды к уплотнению вала насос-турбин. Компоновка оборудования».;  РД 1834-19-142 «Здание ГАЭС. Система подачи воды к уплотнению вала насос-турбин».; РД  1834-19-156 «Пусковой комплекс. Здание ГАЭС. Система подачи воды к уплотнению вала насос-турбин».; РД 1834-26-1461  «Здание ГАЭС. Агрегаты А-7,А-8. Система подачи воды на уплотнение вала насос-турбины. Кабельный журнал в объеме поставщика оборудования».; РД 1834-26-1460 «Здание ГАЭС. Агрегаты А-7,А-8. Система подачи воды на уплотнение вала насос-турбины. Кабельный журнал».; РД 1834-26-1810 «Здание ГАЭС. Агрегаты А-7,А-8. Система подачи воды на уплотнение вала насос-турбины. Кабельные связи»; РД  1834-26-815  «Здание ГАЭС. Агрегаты А-7,А-8. Система подачи воды на уплотнение вала насос-турбины. Принципиальная схема внешних связей». 
комплект
1
6.
Восстановление  технологической системы откачки вертикального дренажа основания здания;  (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 6.1–6.14); оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 6.1–6.14; таблицей 2.1, п.п. 4.1, 4.2). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: РД 1834-19-140 «Здание ГАЭС. Система откачки вертикального дренажа основания здания ГАЭС. Принципиальная схема»; РД 1834-19-141 «Здание ГАЭС. Насосная станция откачки вертикального дренажа основания здания ГАЭС. Компоновка оборудования»; РД 1834-20-2361 «Здание ГАЭС. Насосная откачки вертикального дренажа основания».
комплект
1
7.
Восстановление   инженерной системы  насосной станции дождевых стоков на отм. 125,100 м.; оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1., п.п. 7.1……7.13); Строительно монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам  на систему (РД 1834-23-144 «Здание ГАЭС. Насосная станция дождевых стоков на отм. 125,100. Технологическая часть»; РД  1834-23-242 «Здание ГАЭС напорные трубопроводы от насосных станций дождевых, замасленных, условно чистых стоков».;  РД 1834-20-910 «Здание ГАЭС. Насосная станция отвода дождевых стоков отм. 125,100. Опоры трубопроводов».;  РД 1834-26-1801 «Здание ГАЭС. Шкафы системы  отвода дождевых и замасленных стоков. Кабельные связи. Кабельный журнал».;  РД 1834-26-801 «Здание ГАЭС. Принципиальные схемы внешних связей оборудования и шкафов отвода дождевых и замасленных стоков».
комплект
1
 8.
Восстановление инженерной системы насосной станции дождевых стоков на отм. 129,350 м;  (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 8.1–8.8); оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 8.1–8.8; таблицей 2.1, п.п. 5.1.).  Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: РД 1834-23-144 «Здание ГАЭС. Насосная станция дождевых стоков на отм. 125,100. Технологическая часть»; РД 1834-23-242 «Здание ГАЭС. Напорные трубопроводы от насосных станций дождевых, замасленных, условно чистых стоков»; РД 1834-23-163 «Здание ГАЭС. Насосная станция дождевых стоков на отм. 129,350. Технологическая часть».;  РД 1834-26-1801 «Здание ГАЭС. Шкафы системы  отвода дождевых и замасленных стоков. Кабельные связи. Кабельный журнал».;  РД 1834-26-801 «Здание ГАЭС. Принципиальные схемы внешних связей оборудования и шкафов отвода дождевых и замасленных стоков».
комплект
1
9.
Восстановление  инженерной системы насосной станции отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов и маслохозяйства на отм. 129,350 м;  оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 9.1–9.18). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-23-001 «Функциональная схема системы откачки замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов и маслохозяйства»; РД 1834-23-146 «Здание ГАЭС. Насосная станция отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов на отм. 129,350. Технологическая часть»; РД 1834-23-136 «Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение помещения маслобаков, отм. 156,700 (оси 15–17). Технологическая часть»; РД 1834-23-141 «Здание ГАЭС. Аппаратная маслохозяйства, отм. 149,850 (оси 16–17). Автоматическое пожаротушение и отвод стоков после пожаротушения»; РД 1834-23-95 «Здание ГАЭС. Помещение маслобаков, отм. 138,000, оси 10–11. Автоматическое пожаротушение. Технологическая часть. II-й этап».; РД  1834-23-88 «Здание ГАЭС. Трубопровод отвода стоков от пожаротушения трансформаторв. Отм. 133,15- 136,30- 142,70».; РД 1834-23-249 «Здание ГАЭС. Отвод стоков после автоматического пожаротушения трансформаторов. I этап.                                                 Спецификация оборудования».; РД 1834-23-312  «Здание ГАЭС. Отвод стоков после автоматического пожаротушения трансформаторов. II этап». РД 1834-26-1801 «Здание ГАЭС. Шкафы системы  отвода дождевых и замасленных стоков. Кабельные связи. Кабельный журнал».;  РД 1834-26-801 «Здание ГАЭС. Принципиальные схемы внешних связей оборудования и шкафов отвода дождевых и замасленных стоков».
комплект
1
10.
Восстановление  инженерной системы насосной станции отвода условно чистых стоков после пожаротушения кабельных помещений на отм. 125,100 м; оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 10.1–10.9). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-23-001 «Функциональная схема системы откачки замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов и маслохозяйства»; РД 1834-23-149 «Здание ГАЭС. Насосная станция отвода условно чистых стоков после пожаротушения кабельных помещений, отм. 125,100. Технологическая часть»; РД 1834-23-117 «Трансформаторная мастерская. Кабельные туннели, отм. 149,850; 153,200 (оси 15–17). Автоматическое пожаротушение и отвод стоков после пожаротушения (со стороны Н.Б.). Технологическая часть»; РД 1834-23-67 «Автоматическое пожаротушение кабельных тоннелей на отм. 129,350 (2-й отсек)»; РД 1834-23-147 «Кабельные туннели № 3, 4, отсеки 3. Автоматическое пожаротушение кабельных отсеков»; РД 1834-23-191 «Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение кабельной шахты № 4»; РД 1834-23-228 «Автоматическое пожаротушение кабельного туннеля № 5 вдоль верхней левобережной стенки»; РД 1834-23-238 «Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение и отвод стоков после пожаротушения кабельных туннелей 064, 065 (от СПК до противопожарной перегородки)»; РД 1834-23-237 «Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение и отвод стоков после пожаротушения кабельных туннелей 064, 065 (от оси 7 до противопожарной перегородки)»; РД 1834-23-272 «Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение и отвод стоков после пожаротушения кабельных туннелей 064, 065 (в осях 1–7)»; РД 1834-23-295 «Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение кабельной шахты № 4 с отм. 157,850 до отм. 164,900».; РД 1834-23-84 «Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение и отвод стоков после пожаротушения кабельных туннелей (со стороны ВБ) от оси 11 здание ГАЭС до СПК»; РД 1834-23-165  «Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение кабельных туннелей на отм. 136,300-149,850. Спецификация»; РД 1834-23-168 «Здание ГАЭС. Отвод стоков после пожаротушения кабельных коридоров на отм.136,300-149,850. Спецификация».; РД 1834-23-180 «Здание ГАЭС. Отвод стоков после пожаротушения кабельных шахт 1,2»; РД 1834-23-244 «Схема отвода и очистки стоков после пожаротушения кабельных помещений здания  ГАЭС-2»; РД 1834-20-936 «Здание ГАЭС. Насосная станция отвода условно-чистых стоков после пожаротушения кабельных туннелей отм. 125,100. Опора трубопровода»; РД 1834-23-296 «Здание ГАЭС. Отвод стоков после автоматического пожаротушения кабельной шахты №4 с отм.157,850 до отм. 164.900.                                                                    Спецификация оборудования»; РД 1834-23-30   «Здание ГАЭС. Отвод стоков после пожаротушения кабельных галерей на отм. 129,35». РД 1834-26-1801 «Здание ГАЭС. Шкафы системы  отвода дождевых и замасленных стоков. Кабельные связи. Кабельный журнал».;  РД 1834-26-801 «Здание ГАЭС. Принципиальные схемы внешних связей оборудования и шкафов отвода дождевых и замасленных стоков».
комплект
1
11.
Восстановление инженерной системы насосной станции отвода замасленных стоков с крышек турбин, отм. 125,100 м;  (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 11.1–11.9); оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 11.1–11.9; таблицей 2.1, п.п. 6.1, 6.2). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-23-001 «Функциональная схема системы откачки замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов и маслохозяйства»; РД 1834-23-150 «Здание ГАЭС. Насосная станция отвода замасленных стоков с крышек турбин, отм. 125,100. Технологическая часть»;  РД 1834-20-974 «Здание ГАЭС. Насосная станция отвода замасленных стоков с крышек турбин на отм. 125,100. Опоры трубопроводов». РД 1834-26-1801 «Здание ГАЭС. Шкафы системы  отвода дождевых и замасленных стоков. Кабельные связи. Кабельный журнал».;  РД 1834-26-801 «Здание ГАЭС. Принципиальные схемы внешних связей оборудования и шкафов отвода дождевых и замасленных стоков».
комплект
1
12. 
Восстановление технологической системы временной системы пожаротушения первого пускового комплекса, отм. 125,100 м; р оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 12.1–12.18). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: РД 1834-23-372 «Здание ГАЭС. Временная система пожаротушения первого пускового комплекса»; РД 1834-26-1805 «Временная насосная станция пожаротушения здания ГАЭС.  Кабельные связи»;  РД 1834-26-805 «Временная насосная станция пожаротушения здания ГАЭС. Принципиальная схема шкафов управления»;  РД 1834-25-1118 «Здание ГАЭС. Временная насосная пожаротушения. Схема электроснабжения вспомогательного электрооборудования»; РД 1834-25-1300   «Здание ГАЭС. Временная насосная пожаротушения на отм. 125.10. Прокладка кабелей»; РД 1834-25-1211  «Здание ГАЭС. Временная насосная пожаротушения»;  РД 1834-23-373  «Здание ГАЭС. Система заполнения емкости для временного пожаротушения. Спецификация».
комплект
1
13.
Восстановление и монтаж технологической системы насосной станции пожаротушения в отдельном здании, отм. 150,150 м;  (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 13.1–13.24); оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 13.1–13.24; таблицей 2.1, п.п. 7.1–7.4). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: РД 1834-23-260 «Насосная станция пожаротушения. Компоновка оборудования»; РД 1834-23-290 «Здание ГАЭС. Фильтры системы автоматического пожаротушения. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;  РД 1834-23-319  «Насосная станция пожаротушения. Внутренний водосток»; РД 1834-25-236 «Насосная пожаротушения. Расположение электрооборудования, расстановка кабельных конструкций, заземление, прокладка кабелей.                                Спецификация».
комплект
1
14. 
Восстановление инженерной системы насосной станции бытовой канализации, отм. 136,300 м, в осях 10–11;  оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 14.1–14.2). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-23-002 ТТ «Принципиальная схема насосной станции бытовой канализации»; РД 1834-23-390 «Здание ГАЭС. Насосная станция бытовой канализации (ось 10)»; РД 1834-26-1827  «Здание ГАЭС. Система бытовой кнализации кабельные связи»; РД 1834-26-1483 «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Кабельный журнал»; РД 1834-26-882 «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Принципиальные схемы внешних связей».
комплект
1
15.
Восстановление инженерной системы насосной станции бытовой канализации, отм. 142,700 м, в осях 14–15;  оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 15.1–15.2). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-23-002 ТТ «Принципиальная схема насосной станции бытовой канализации»; РД 1834-23-391 «Здание ГАЭС. Насосная станция бытовой канализации (ось 14)»; РД 1834-26-1827  «Здание ГАЭС. Система бытовой кнализации кабельные связи»; РД 1834-26-1483 «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Кабельный журнал»; РД 1834-26-882 «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Принципиальные схемы внешних связей».
комплект
1
16.
Восстановление инженерной системы насосной станции бытовой канализации, отм. 142,700 м, в осях 1–2;  оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 16.1–16.2). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-23-002 ТТ «Принципиальная схема насосной станции бытовой канализации»; РД 1834-23-394 «Здание ГАЭС. Насосная станция бытовой канализации (ось 1)».; РД 1834-26-1827  «Здание ГАЭС. Система бытовой кнализации кабельные связи»; РД 1834-26-1483 «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Кабельный журнал»; РД 1834-26-882 «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Принципиальные схемы внешних связей».
комплект
1
17.
Восстановление инженерной системы насосной станции бытовой канализации по чертежам  в осях 10–11;  оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 17.1–17.3). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-23-002 ТТ «Принципиальная схема насосной станции бытовой канализации»; РД 1834-23-227 «Здание ГАЭС. Сети бытовой канализации. II этап».; РД 1834-26-1827  «Здание ГАЭС. Система бытовой кнализации кабельные связи»; РД 1834-26-1483 «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Кабельный журнал»; РД 1834-26-882 «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Принципиальные схемы внешних связей».
комплект
1
18.
Восстановление инженерной системы насосной станции бытовой канализации  «Аппаратная маслохозяйства»; оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 18.1–18.3). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-23-002 ТТ «Принципиальная схема насосной станции бытовой канализации»; РД 1834-23-233 «Здание ГАЭС. Монтажная площадка сети бытовой канализации»; РД 1834-26-1827  «Здание ГАЭС. Система бытовой кнализации кабельные связи»; РД 1834-26-1483 «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Кабельный журнал»; РД 1834-26-882 «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Принципиальные схемы внешних связей».
комплект
1
19.
Восстановление и монтаж инженерной системы насосной станции бытовой канализации КПП1;  оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 19.1–19.1.14). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-23-003 ТТ «Принципиальная схема насосной станции бытовой канализации КПП1»; РД 1834-23-436 «КПП1. Насосная станция бытовой канализации»; РД 1834-14-540  «КПП1. Насосная станция бытовой канализации. Фундаментная плита».
комплект
1
20.
Восстановление и монтаж инженерной системы канализационной насосной станции бытовых стоков СПК;  оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 2.1, п.п. 8.1–8.8). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: РД 1834-23-26 «Служебно-производственный корпус. Канализационная насосная станция бытовых стоков»; РД  1834-23-232 «Здание ГАЭС. Напорный трубопровод от канализационной насосной станции СПК. Зона трансформаторной мастерской»;  РД 1834-26-1827 «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Кабельные связи»; РД 1834-26-1483   «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Кабельный журнал»; РД 1834-26-882 «Здание ГАЭС. Система бытовой канализации. Принципиальные схемы внешних связей».
комплект
1
21
Восстановление и монтаж  системы безопасности (насосная станция аварийной откачки здания) (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 20.1–20.6);  оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 20.1–20.6; таблицей 2.1, п.п. 9.1–9.11). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: ПД 2291-23-013 ТТ-001 «Здание ГАЭС. Система безопасности. Принципиальная схема»; РД 1834-19-187 «Здание ГАЭС. Оси 1–2. Насосная станция аварийной откачки здания. Компоновка оборудования»;  РД 1834-19-191 «Здание ГАЭС. Система безопасности. Насосная станция аварийной откачки здания»; РД 1834-26-883  «Здание ГАЭС. Система аварийного осушения. Принципиальные схемы внешних связей»; РД 1834-26-1484 «Здание ГАЭС. Система аварийного осушения. Кабельный журнал контрольных кабелей»; РД 1834-26-1828 «Здание ГАЭС. Система аварийного осушения. Кабельные связи».
комплект
1
22.
Восстановление технологической системы откачки дренажа сухой потерны (2ДНП) (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 21.1–21.4);  оказание услуг по шефмонтажу насоса и шефналадке оборудования; восстановление оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 21.1–21.4; таблицей 2.1, п.п. 10.1–10.12). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: РД 1834-19-6 «Водоприемник. Центральная часть. Насосная станция дренажа сухой потерны. Компоновка оборудования»; РД 1834-19-9  «Водоприемник. Система откачки дренажа сухой потерны».; РД 2111 ВД  «Водоприемник. Паспорт Система откачки дренажа сухой потерны (ШУ-2ДНП)»; РД 1834-12-190  «Водоприемник. Сухая потерна. Коллектор системы дренажа основания. Установка расходомера — счётчика»;  РД 1834-26-180 «Водоприемник. Шкафы системы дренажа и осушения. Кабельные связи.
комплект
1
23.
Восстановление технологической системы откачки дренажа основания (2ДНВ) (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 22.1–22.2); оказание услуг по шефналадке оборудования; восстановление оборудования; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 22.1–22.2; таблицей 2.1, п.п. 11.1–11.17). Восстановительные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: РД 1834-19-4 «Водоприемник. Левобережный устой. Насосная станция дренажа основания. Компоновка оборудования»; РД 1834-19-7 «Водоприемник. Система откачки дренажа основания»; РД 1834-19-21 «Пусковой комплекс. Водоприемник. Система откачки дренажа основания. Принципиальная схема»; 2110 ВД   «Водоприемник. Паспорт Система откачки дренажа основания (ШУ-2ДНВ)»;  РД 1834-26-180 «Водоприемник. Шкафы системы дренажа и осушения. Кабельные связи»; РД 1834-26-1407 «Здание ГАЭС. Водоприемник. Системы дренажа и осушения. Кабельный журнал контрольных кабелей»; РД 1834-26-1436 «Водоприемник. Системы дренажа и осушения. Кабельный журнал силовых и контрольных кабелей в объеме поставщика оборудования».
комплект
1
24.
Восстановление технологической системы откачки дренажа мокрой потерны (2ДНМ) (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 23.1–23.7); оказание услуг по шефналадке оборудования; восстановление оборудования; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 23.1–23.7; таблицей 2.1, п.п. 12.1–12.13). Восстановительные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: РД 1834-19-5 «Водоприемник. Правобережный устой. Насосная станция дренажа мокрой потерны. Компоновка оборудования»;  РД 1834-19-8 «Водоприемник. Система откачки дренажа мокрой потерны»;   РД 1834-19-22 «Пусковой комплекс. Водоприемник. Система откачки дренажа мокрой потерны. Схема принципиальная»;  РД 2105 ВД  «Водоприемник.  Паспорт Система откачки дренажа мокрой потерны (ШУ-2ДНМ)»;  РД 1834-26-1804 «Водоприемник. Шкафы системы дренажа и осушения. Кабельные связи»; РД  1834-26-1425  «Водоприемник. Системы дренажа и осушения. Кабельный журнал контрольных кабелей»; РД 1834-26-1436  «Водоприемник. Системы дренажа и осушения. Кабельный журнал силовых и контрольных кабелей в объеме поставщика оборудования».
комплект
1
25.
Восстановление инженерной системы ПБ устой. Насосная станция откачки стоков после пожаротушения маслохозяйства (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 24.1); оказание услуг по шефналадке оборудования; восстановление оборудования; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 24.1; таблицей 2.1, п.п. 13.1–13.6).  Восстановительные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: РД 1834-23-25 «Водоприемник. Правобережный устой. Насосная станция откачки стоков после пожаротушения маслохозяйства»;  РД 1834-26-802 «Водоприёмник. Принципиальные схемы внешних связей оборудования и шкафов отвода дождевых и замасленных стоков»; РД 1834-26-1802 «Водоприемник. Шкафы системы отвода дождевых и замасленных стоков. Кабельные связи. Кабельный журнал»; РД  1834-26-1426  «Водоприемник. Шкафы системы отвода дождевых и замасленных стоков. Кабельный журнал контрольных кабелей»; РД 1834-20-80 «Правобережный устой. Насосная станция откачки стоков после пожаротушения маслохозяйства».
комплект
1
26.
Восстановление технологической системы «ЛБ устой. Насосная станция пожаротушения. Технологическая часть. II этап» (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 25.1–25.3); оказание услуг по шефмонтажу шкафов управления, шефналадке оборудования; восстановление оборудования; пусконаладочные работы (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 25.1–25.3; таблицей 2.1, п.п. 14.1–14.5). Восстановительные и пусконаладочные работы выполняются по имеющимся чертежам на систему: РД 1834-23-381 «Водоприемник. Насосная станция пожаротушения в левобережном устое. Технологическая часть. II этап»; РД 1834-23-189 «Загорская ГАЭС-2 на р.Кунье. Водоприемник. Насосная станция пожаротушения в левобережном устое. Технологическая часть»; РД 1834-58-126-ППА  «Контроль и управление противопожарной автоматикой водоприемника и раскладка кабелей.                               Кабельный журнал»; РД 1834-23-39А «Водоприемник. Правобережный и левобережный устои. Противопожарный водопровод»; РД 1834-23-21 «Водоприемник.Водозабор противопожарного водоснабжения. Спецификация».
комплект
1
Примечание: 

1.Состав и наименование РД, представленный в Таблице 1.3, будет уточнен по результатам поставки оборудования и разработки РД.

2. Исполнитель должен обеспечить:

-     Выполнение работы в полном объёме и в срок согласно договору, проектной и технической документации.
-   Строго соблюдать технологические процессы, обеспечить качество, использовать материалы и оборудование, соответствующие нормам (сертифицированные, экологически безопасные).
-  Соблюдение безопасности. Организовать работы так, чтобы минимизировать риски для персонала, объекта и окружающей среды. Это включает инструктажи, выдачу средств индивидуальной защиты, оформление нарядов-допусков на работы повышенной опасности, контроль условий труда на рабочих местах.
-  Контроль скрытых работ (те, что закрываются последующими этапами) и участвовать в их освидетельствовании с оформлением соответствующих актов. 

-   Фиксацию отклонений. Если в ходе работ выявляются несоответствия проекту, дефекты материалов или иные проблемы, исполнитель должен оперативно зафиксировать их (например, в акте) и согласовать с заказчиком порядок устранения.

-  Подготовку и передачу исполнительной документации: журналы, акты, протоколы испытаний, паспорта оборудования, режимные карты и иные документы, предусмотренные договором и нормами РФ, СТО «РусГидро».
2.1. При шефмонтаже:
-         Проведение испытаний Оборудования на заводе-изготовителе

-       Разработку индивидуальных программ приемо-сдаточных испытаний, согласование с Заказчиком

-       Техническое консультирование персонала Заказчика
-     Проведение входного  контроля оборудования. Проверить комплектность, маркировку, визуальное состояние, наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов).

-    Сопровождение монтаж. Осуществлять технический надзор: контролировать последовательность операций, точность сборки, соблюдение допусков и зазоров, качество соединений (затяжка болтов, сварные швы). При необходимости консультировать монтажную бригаду.

-  Участие в освидетельствовании ключевых этапов монтажа и подписывать соответствующие акты.При выявлении критических отступлений — приостановить работы до устранения нарушений.

-     Проведение инструктажа персонала заказчика по особенностям монтажа и эксплуатации.

2.2. При шефналадке:

-     Разработку и согласование с заказчиком программ пусконаладочных работ, включая этапы, сроки и методики испытаний
-     Контроль выполнение предпусковых операций и полный объём наладочных работ в соответствии с технической документацией

-     Участие в пробных пусках, комплексных испытаниях и комплексном опробовании оборудования.

-   Настройку системы управления, контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации и технологические защиты, в зоне своей ответственности.
-    Фиксацию и анализ результата испытаний, выявлять и помогать устранять выявленные недочёты

-  Подготовку технических отчётов о результатах шефналадки, включая заключение о соответствии фактических показателей заданным требованиям. 

-  Участие в рабочей комиссии при проведении приемо-сдаточных испытаний и комплексном опробовании на месте монтажа
-     Гарантийное обслуживание.

По каждому этапу Таблица 1.3. Перечня оказываемых услуг по выполнению восстановления оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, подрядчиком разрабатывается ведомость объемов работ согласно «СТО РусГидро 02.03.128-2022 «Методические рекомендации по разработке и применению типовых ведомостей объёмов работ при ремонте оборудования» , разработанные ведомости объемов работ согласовываются заказчиком. В зависимость от объема работ указанных в ведомостях объемов работ составляется  объем выполнения работ по шефмонтажу, шефналадке.
Таблица 1.4 Требования по срокам поставки МТР. 
№ п/п
Наименование продукции / (партии продукции)
Требования к началу срока поставки продукции
Требования к окончанию срока поставки продукции
1. Систем в здании и на территории ГАЭС-2
1.1.
Система осушения проточной части гидроагрегатов (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 1.1–1.28, ТТ)
С даты заключения договора
                   01.06.2027
1.2.
Система откачки плоского дренажа основания здания. (в соответствии с таблицей 1.1., п.п. 2.1–2.27, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.3.
Система водяного охлаждения гидроагрегатов ст.№7,№8,№9,№10. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 3.1–3.49, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.4.
Система откачки дренажа здания. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 4.1–4.24, ТТ).
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.5.
Система подачи воды к уплотнению вала насос-турбин. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 5.1–5.20, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.6.
Система откачки вертикального дренажа основания здания.  (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 6.1–6.14, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.7.
Насосная станция дождевых стоков на отм. 125,100 м.. (в соответствии с таблицей 1.1., п.п. 7.1……7.13, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.8.
Насосная станция дождевых стоков на отм. 129,350 м.. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 8.1–8.8, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.9.
Насосная станция отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов и маслохозяйства на отм. 129,350 м.. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 8.1–8.8, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.10.
Насосная станция отвода условно очистных стоков после пожаротушения кабельных помещений на отм. 125,100 м. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 10.1–10.9, ТТ).
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.11.
Насосная станция отвода замасленных стоков с крышек турбин отм. 125,100 м. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 11.1–11.9, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.12.
Временная система пожаротушения первого пускового комплекса отм. 125,100 м.. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 12.1–12.18, ТТ).
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.13.
Насосная станция пожаротушения в отдельном здании на отм. 150,150 м.. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 13.1–13.24, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.14.
Насосная станция бытовой канализации отм. 136,300 м. в осях 10-11. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 14.1–14.2, ТТ).
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.15.
Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 в осях 14-15м. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 15.1–15.2, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.16.
Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 м. в осях 1-2. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 16.1–16.2, ТТ). 
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.17.
Насосная станция бытовой канализации  в осях 10-11   (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 17.1–17.3, ТТ).
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.18.
Насосная станция бытовой канализации аппаратной маслохозяйства  (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 18.1–18.3, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.19.
Насосная станция бытовой канализации КПП1 (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 19.1–19.1.14, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
1.20.
Система безопасности (Насосная станция аварийной откачки здания). (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 20.1–20.6, ТТ)
С даты заключения договора
 01.06.2027
2. Систем в здании водоприемника ГАЭС-2
2.1.
Система откачки дренажа сухой потерны. (2ДНП). (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 21.1–21.4, ТТ)
С даты заключения договора
01.05.2027
2.2.
Система откачки дренажа основания (2ДНВ).  (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 22.1–22.2, ТТ)
С даты заключения договора
01.04.2027
2.3.
Система откачки дренажа мокрой потерны (2ДНМ). (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 23.1–23.7, ТТ)
С даты заключения договора
01.04.2027
2.4.
ПБ устой. Насосная станция откачки стоков после пожаротушения маслохозяйства.  (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 24.1, ТТ)
С даты заключения договора
01.04.2027
2.5.
ЛБ устой. Насосная станция пожаротушения. Технологическая  часть  II этап. (в соответствии с таблицей 1.1, п.п. 25.1–25.3, ТТ)
С даты заключения договора
01.04.2027
Таблица 1.5 Требования к срокам оказываемых услуг по выполнению восстановления оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, шефмонтаж, шефналадка.
№ п/п
Наименование работ / услуг 
Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг 
Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг 
1.
По пунктам 1, 2, 3 (ТВС агрегата ст. № 7, ст. № 8), 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21 таблицы 1.3 «Перечень оказываемых услуг» — выполнение восстановления оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, шефмонтажа и шефналадки.
С даты заключения договора
01.09.2027
2.
По пунктам  3 (ТВС агрегата ст. № 9, ст. № 10) 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19 таблицы 1.3 «Перечень оказываемых услуг» — выполнение восстановления оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, шефмонтажа и шефналадки.
С даты заключения договора
01.06.2028
3.
По пунктам  22, 23, 24, 25, 26 таблицы 1.3 «Перечень оказываемых услуг» — выполнение восстановления оборудования,  пусконаладочных работ, и шефналадки.
С даты заключения договора
01.09.2027



2.1. Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции/оказываемых услуг 
Наименование продукции (Таблица  1.1 Перечень и объем закупаемых МТР/оказываемых услуг на поставку оборудования технологических и инженерных систем;  Таблица 1.2 Перечень оказываемых услуг восстанавливаемого оборудования; Таблица 1.3. Перечень оказываемых услуг по выполнению восстановления оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Требования к технологической документации
	Перед выполнением работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком:

- технологическую документацию (ППР, ППРк, ППРв, ПОД или ТК — в зависимости от вида выполняемых работ);                             - программу восстановления оборудования;

- порядок выполнения работ, включая график выполнения работ по каждому этапу — в соответствии с Таблицей 1.2 «Перечень оказываемых услуг по восстановлению оборудования» и Таблицей 1.3 «Перечень оказываемых услуг по выполнению восстановления оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ».
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических и правовых документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД), а также законодательными актами Российской Федерации:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-    Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённые приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ, шестое и седьмое издания);

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (с Изменениями № 1, 2);

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

-  ГОСТ Р МЭК 60230-2022 «Кабели и арматура к ним. Методы испытания импульсным напряжением», утверждённый приказом Росстандарта от 30.05.2022 № 412-ст;

-    ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»;

- СТО 17330282.27.140.011-2008 «Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования» (с учётом актуальных изменений);

- СТО 70238424.29.240.20.009-2009 «Силовые кабельные линии напряжением 0,4–35 кВ»;

- СТО 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»;

- СТО 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования»;

- СТО 01.02.115-2019 «Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства»;

- СТО 02.03.95-2013 «Гидроэлектростанции. Составление технологических карт по ремонту гидротурбин. Методические указания»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Методика по определению засорённости лома и отходов чёрных и цветных металлов, утверждённая приказом ПАО «РусГидро» от 11.12.2020 № 1149;

а также технической документацией на оборудование (руководствами по эксплуатации и монтажу) и требованиями Заказчика, относящимися к оборудованию.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ / услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования по инженерной подготовке и оборудованию рабочей площадки
	Работы должны быть выполнены в соответствии с разработанным и утверждённым Подрядчиком, согласованным с Заказчиком ППР (ППР, ППРк, ППРв, ПОД или ТК — в зависимости от вида работ), порядком выполнения работ и объёмами, указанными в Таблицах № 1,2; №1,3. Обеспечение охраны труда при проведении работ — технические и организационные возможности, укомплектованность персонала, безопасность производства работ — должно соответствовать характеру выполняемых работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	Требования к безопасности
	Подрядчик должен ознакомить свой персонал с мероприятиями по безопасности труда и противопожарными мероприятиями в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. От 31.07.2025);

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (в ред. От 29.04.2025);

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в ред. От 29.04.2025);

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (в ред. От 29.04.2025);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утверждённые приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 08.08.2024).
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3. 
	Требования информационной безопасности
	Информационная безопасность должна обеспечиваться в соответствии с Федеральными законами № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных».

Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом выполняемых Работ, к которой относится и вся информация о производственных активах Заказчика, содержание которых Подрядчик получит или может получить в ходе выполнения Работ, является собственностью Заказчика и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.

Подрядчик обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности.

Подрядчику запрещается:

- Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, планы расположения, технические характеристики оборудования;

- Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию;

- Передавать третьим лицам любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4. 
	Организационно-технические мероприятия
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства», требованиями Регламента допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение №2 к Техническим требованиям), утвержденного приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 29.05.2023 № ЗГАЭС2/83-0046 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2».


Необходимые разрешения и документы для выполнения Работ должны быть оформлены Подрядчиком заблаговременно. Для разрешения допуска на территорию Заказчика и оформления пропусков Подрядчик должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут выполнять Работы с указанием Ф.И.О., занимаемой должности.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.5.
	Контроль качества работ
	Подрядчик осуществляет строительный контроль в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010г. (с изменениями и дополнениями), с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007.

Контроль качества работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019, СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования» и Регламентом «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённого Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Оборудование и материалы
	Оборудование, материалы и средства, за исключением предоставляемых Заказчиком по соответствующим Актам, приобретаются и доставляются на место производства Работ Подрядчиком. Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. (в соответствии с Таблицей  1.1 Перечня и объем закупаемых МТР/оказываемых услуг на поставку оборудования технологических и инженерных систем, примечаний к таблице).
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2. 
	Требование к контролю качества материалов
	1. Подрядчик проводит входной контроль всех приобретаемых материалов и оборудования, подлежащего монтажу. Акты о проведении входного контроля передаются Заказчику в составе Исполнительной документации. Все материалы и оборудование должны иметь необходимые паспорта и сертификаты и быть пригодными для использования.
2. Подрядчик принимает участие в входном контроле нового оборудования, приобретаемого Заказчиком, перед выдачей в монтаж.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг к технологиям, шкафам управления, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.4. 
	Требования к шкафам и пультам управления системы осушения проточной части
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.5. 
	Подбор и компоновка комплектующих ПТК внутри шкафа/пульта должна позволять эксплуатацию без применения дополнительных средств поддержания микроклимата внутри шкафов (без вентиляции, обогрева – предпочтительно по возможности).

В шкафу должны быть установлены:

- силовая и пусковая аппаратуры (магнитные пускатели, УПП (при необходимости), защитные автоматические выключатели);

- аппаратура управления и контроля на базе микропроцессорной техники (программируемый контроллер или программируемое реле), включая блоки ввода/вывода, аппаратура управления, блоки питания, сетевое оборудование;

- аппаратура ручного управления (установить на двери шкафа) подключенная непосредственно в цепи управления и одновременно, действующие через соответствующие входы контроллера (при его наличии):

- ключи (переключатели) режимов работы насосов  на два положения «Рабочий»-«Резервный»;

- ключ (переключатель) режима управления с тремя положениями: "Ручное", "Отключено", "Автоматическое";

- ключи (кнопки) ручного управления насосами пуск/стоп;

- программно-аппаратные счетчики,

- аппаратура оперативного контроля, индикации, измерения, сигнализации положения (сигнальные лампы), состояния и неисправности оборудования и насосов,

- аппаратура питания цепей управления и сигнализации: - 220В, 50 Гц;

- аппаратура защиты цепей управления и сервисной аппаратуры (автоматические выключатели);

- аппаратура освещения, управляемая конечным выключателем,

- аппаратура обогрева с термореле, розетка 16 А.

Шкаф управления системой предусматривает:

- режим автоматического управления рабочим и резервным насосами (включение/отключение по алгоритму работы датчиков уровня воды в емкости) с приемом по сигналов от датчика уровня в шкафу управления;

 - режим ручного управления (включить/отключить) от аппаратуры ручного управления со шкафа управления или АСУТП.

- выбор режима управления насоса ключом выбора режима управления (ручной/автоматический);

- выбор режимов работы насосов ключом выбора режима работы насоса (рабочий/резервный);

- местная сигнализация и индикация состояния насосов (включён/отключён), аварии насосов, неисправности оборудования и питания,

- защита электродвигателей насосов (перегрузка, К.З., технологические защиты);

- интерфейсы для формирования передачи дискретной информации, включая состояния насосов (включён/отключён), аварии насосов, неисправности оборудования и питания, контроля уровня в емкости, включения основного и резервного насосов, режимов управления и работы, в САУ ОС (система автоматического управления общестанционным оборудованием) АСУТП ГАЭС,

- контроль уровня воды в емкости от датчиков уровня воды в емкости с передачей сигналов в САУ ОС (система автоматического управления общестанционным оборудованием) АСУТП ГЭС;

- интерфейс Ethernet (при необходимости) для связи и информационного обмена с элементами АСУТП (САУ ОС) с использованием протокола МЭК 60870-5-104

- интерфейсы RS485 для связи c датчиками технологической автоматики (уровни) и САУ ОС.

Шкаф должен иметь источники питания:

- Два источника силового питания (цепи двигателей) от сети СН ГАЭС - TN-S 380/220 В, 50 Гц - выполнить двумя вводами;

- Питание аппаратуры управления и контроля от сети СН ГАЭС – 220 В, 50 Гц;

- Шкаф должен иметь 1 (один) независимый ввод питания для обогрева, освещения и сервисных розеток от сети СН ГАЭС переменного тока 220 В, 
50 Гц;

В пульте должны быть установлены (затопление пульта не должно приводить к выводу из работы управляемого оборудования/ выходу из строя всей системы):

- ключи (кнопки) управления оборудованием;

- средства сигнализации (сигнальные лампы) и оперативного контроля.

Подключение шкафа/ пульта к внешним устройствам – уточняется и согласуется с генпроектировщиком при разработке конструкторской документации.

Связи с источниками сигналов, силовыми коммутационными устройствами, другими панелями и шкафами выполняются кабелями внешних связей через клеммники

Шкаф/ пульт должен быть оснащен механическими блокираторами дверей (замками), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Ключи от замков должны быть одного вида.

В шкафу должен быть предусмотрен датчик открытия дверей с передачей сигнала в систему самодиагностики.

Во внутренней части шкафа должна быть установлена дополнительная розетка питания ~230В с возможностью подключения испытательных устройств.

Шкаф должен быть оснащен внутренним освещением.

Измерительные и сигнальные приборы, индикаторы и мониторы, а также органы оперативного управления должны быть расположены на наружной стороне шкафа/пульта, на видных местах и легко доступны в соответствии с ГОСТ 12.2.049.

Должна быть выполнена нумерация и наименование шкафа/ пульта, а также маркировка установленных внутри и снаружи приборов и органов управления в соответствии с диспетчерскими обозначениями. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.6. 
	Требования к шкафам и пультам управления системы откачки плоского дренажа основания здания;  
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.7. 
	В состав локальной системы управления (ЛСАУ) системой входят:

- общий шкаф управления (ПТК ЛСАУ);

- местный шкаф управления насосом (на каждый насос).

Система должна соответствовать «Типовым проектным решениям для АСУ ВО ГЭС», утвержденным в ПАО «РусГидро». В состав ПТК ЛСАУ (общего шкафа управления) входят:

- промышленный контроллер;

- модули ввода-вывода;

- панель оператора;

- лампы индикации на двери;

- интерфейсные реле и модули ввода аналоговых сигналов;

- устройства распределения электропитания;

- сетевые компоненты.

В составе шкафа также монтируются выносные блоки индикации и блоки питания расходомеров. Функцию расчета и учета стока должны осуществлять блоки индикации. Питание блоков индикации осуществляется от цепей питания шкафа (с установкой блоков питания при необходимости).

Панель оператора ПТК ЛСАУ должна обеспечивать непрерывную цифровую связь с ПЛК. Панель оператора должна иметь возможность хранения архивной информации. Рекомендуемый размер панели – 15 дюймов. Панель оператора должна подключаться к шине межконтроллерного обмена.

Питание шкафа ПТК осуществляется от двух вводов переменного тока 230 В. Питание  аппаратуры в ПТК, предпочтительно, должно осуществляться также двумя независимыми вводами 230 В переменного тока. Допускается использование аппаратуры с питанием 24 В постоянного тока, в этом случае на каждом из вводов шкафа должны быть установлены блоки питания 230/24 В и организована схема питания от обоих блоков питания через специализированные модули резервирования 24 В.

Подключение местных шкафов управления насосами, КИП и арматуры к ПТК ЛСАУ производится путем передачи аналоговых и дискретных сигналов контрольными кабелями в части сигналов управления, защит, блокировок, аварийной и предупредительной сигнализации. Допускается подключение периферийной аппаратуры (например, устройств плавного пуска, блоков управления) по цифровому интерфейсу по полевой шине межконтроллерного обмена к ПЛК ПТК ЛСАУ. Интерфейс и протокол выбирается исходя из рекомендаций производителей периферийной аппаратуры. Допускается использование протоколов семейства Ethernet, а также ModbusRTU или аналогичных. Объединение шины межконтроллерного обмена и ТСПД ВУ  АСУТП не допускается.

Связь ПТК ЛСАУ с верхним уровнем АСУТП производится путем подключения ПТК к ТСПД АСУТП с использованием двух интерфейсов Ethernet с поддержкой протокола резервирования PRP, либо двух независимых интерфейсов Ethernet с настройкой двух IP-адресов. В качестве протоколов передачи данных используются МЭК 60870-5-104 или OPC UA.

Синхронизация времени ПТК осуществляется от станционной СОЕВ с использованием ТСПД АСУТП по протоколам PTPv2, NTP, SNTP.

Периферийные МП устройства с цифровыми протоколами (панель оператора, частотные приводы, интеллектуальные блоки управления и прочее) должны подключаться по полевой шине межконтроллерного обмена к ПЛК ПТК ЛСАУ, а он, в свою очередь, должен формировать агрегированный массив информации для ВУ АСУТП в соответствии с указанными выше требованиями.

При необходимости, в составе ПТК предусмотреть коммутаторы доступа Ethernet для подключения к ТСПД АСУТП.

ЛСАУ должна создаваться на базе ПТК российского производства. Применяемое контроллерное оборудование и программно-технический комплекс (ПТК), включая сетевые компоненты, панели операторов, должны иметь заключения МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.15.

Прикладное программное обеспечение САУ применяемые операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/).

Применяемое активное оборудование ЛСАУ (ПЛК, панели оператора, коммутаторы), а также интерфейсы интеграции с АСУТП, должны быть согласованы с разработчиком АСУТП. ПТК ЛСАУ системами ГАЭС предусматривает:

- режим автоматического управления рабочим и резервными насосами (включение/отключение по алгоритму работы датчиков уровня воды в емкости плоского дренажа) с приемом по сигналов от датчиков уровня в шкафу управления;

 - режим ручного управления (включить/отключить) от панели оператора ПТК. - выбор режима управления насоса ключом выбора режима управления (ручной/автоматический) на панели оператора;

- учет расхода и стока через напорные трубопроводы насосов посредством выносных блоков индикации расходомеров; - выбор режимов работы насосов ключом выбора режима работы насоса (рабочий/резервный) на панели оператора;

- местная сигнализация и индикация состояния насосов (включён/отключён), аварии насосов, неисправности оборудования и питания. - контроль уровня воды в емкости плоского дренажа от датчиков уровня воды в емкости плоского дренажа с передачей сигналов в АСУТП ГАЭС

- интерфейс Ethernet для связи и  информационного обмена с  элементами АСУТП (САУ ОС) с использованием протокола МЭК 60870-5-104 или OPC UA; - интерфейсы RS485 для связи c датчиками технологической автоматики (уровни) и САУ ОС.

Шкаф должен иметь источники питания:

- Два источника силового питания (цепи двигателей) от сети СН ГАЭС - TN-S 230 В, 50 Гц - выполнить двумя вводами с организацией АВР; - Шкаф должен иметь 1 (один) независимый ввод питания для обогрева, освещения и сервисных розеток от сети СН ГАЭС переменного тока 230 В, 50 Гц;

Местный шкаф управления насосом должен иметь:

- устройство плавного пуска;

- пусковую, коммутационную и защитную аппаратуру силовых цепей (контакторы, выключатели, рубильники);

- аппаратуру местного управления (ключ выбора режиме «Местный»/«Дистанционный», кнопки включения и отключения насоса);

- аппаратуру местной сигнализации состояния и неисправностей.

С помощью аппаратуры шкафа местного управления должна быть возможность вручную управлять насосом без участия ПЛК ПТК ЛСАУ. Положение ключа «Местный»/«Дистанционный» шкафа местного управления должно фиксироваться в ПЛК ПТК ЛСАУ. Шкафыдолжны быть оснащены механическими блокираторами дверей (замками), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Ключи от замков должны быть одного вида.

В шкафах должны быть предусмотрен датчики открытия дверей с передачей сигнала в систему самодиагностики.

Во внутренней части шкафа должна быть установлена дополнительная розетка питания ~230В с возможностью подключения испытательных устройств.

Шкафы должны быть оснащены внутренним освещением.

Измерительные и сигнальные приборы, индикаторы и мониторы, а также органы оперативного управления должны быть расположены на наружной стороне шкафа/пульта, на видных местах и легко доступны в соответствии с ГОСТ 12.2.049.

Должна быть выполнена нумерация и наименование шкафа, а также маркировка установленных внутри и снаружи приборов и органов управления в соответствии с диспетчерскими обозначениями.  
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.8.
	Требования к шкафам и пультам управления систем водяного охлаждения гидроагрегатов ст.№7,№8,№9,№10
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.9.
	Подбор и компоновка комплектующей аппаратуры системы управления внутри шкафа/панели фильтром должна позволять эксплуатацию без применения дополнительных средств поддержания микроклимата внутри шкафов (без вентиляции, обогрева – предпочтительно по возможности).

В шкафу должны быть установлены:

- силовая и пусковая аппаратура (магнитные пускатели, защитные автоматические выключатели); 
- аппаратура управления и контроля на базе микропроцессорной техники (программируемое  реле или релейной аппаратуры), включая блоки ввода/вывода, аппаратура управления, блоки питания, сетевое оборудование;

- аппаратура ручного управления (установить на двери шкафа) подключенная непосредственно в цепи управления; 

- ключ (переключатель) режима управления с тремя положениями: "Ручное", "Отключено", "Автоматическое";

- ключи (кнопки) ручного управления насосом промыва фильтра пуск/стоп;

- счетчики часов работы (насоса промыва),

- аппаратура оперативного контроля, индикации, измерения, сигнализации положения (сигнальные лампы), состояния и неисправности оборудования,

- аппаратура питания цепей управления и сигнализации: - 220В, 50 Гц;

- аппаратура защиты цепей управления и сервисной аппаратуры (автоматические выключатели);

- аппаратура освещения, управляемая конечным  выключателем, Напряжение питания 220В, 50Гц

- аппаратура обогрева с термореле. Напряжение питания 220В, 50Гц

- розетка 16 А. Напряжение питания 220В, 50Гц

Шкаф управления фильтром предусматривает:

- режим автоматического управления промывом фильтра (промыв по алгоритму работы датчика перепада давления на фильтре) с приёмом сигналов от датчика перепада давления в шкафу управления с последующим формированием и  передачей дискретных сигналов в САУ ГА «Промыв фильтра грубой очистки», «Засорение фильтра грубой очистки»;

- режим ручного управления промывом фильтра (пуск/стоп) от аппаратуры ручного управления со шкафа управления;

- выбор режима управления фильтром ключом выбора режима управления (ручной/автоматический);

- местная сигнализация и индикация состояния фильтра (включён/отключён), промыв, аварии (засорение) фильтра, неисправности оборудования и питания,

- защита электродвигателя промыва фильтра (перегрузка, К.З., технологические защиты);

- интерфейсы для формирования передачи дискретной информации, включая состояние фильтра (включён/отключён), промыв, аварии (засорение) фильтра, неисправности оборудования и питания, перепада давления на фильтре, включения промыва, режимов управления и работы, в САУ ГА (система автоматического управления гидроагрегатом);, 

- контроль перепада давления на фильтре с передачей сигналов в САУ ГА;

- интерфейсы RS485 для связи c датчиком перепада давления и САУ ГА.

Шкаф должен иметь источники питания:

- один источник силового питания (цепи двигателя насоса промыва фильтра) от сети СН ГЭС - TN-S 380/220 В, 50 Гц; 

- питание аппаратуры управления, контроля,  сигнализации– 220 В, 50 Гц;

Шкаф должен иметь 1(один) независимый ввод питания для обогрева, освещения и сервисных розеток переменного тока 220 В, 50 Гц;

Подключение шкафа (панели) к внешним устройствам – уточняется и согласуется с Генпроектировщиком при разработке конструкторской документации.

Связи с источниками сигналов, силовыми коммутационными устройствами, другими панелями и шкафами выполняются кабелями внешних связей через клеммники 

Шкаф (панель) должен быть оснащен механическими блокираторами дверей (замками), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Ключи от замков должны быть одного вида.

Во внутренней части шкафа должна быть установлена дополнительная розетка питания ~220В 50Гц, 16А с возможностью подключения испытательных устройств.

Шкаф должен быть оснащен внутренним освещением. Измерительные и сигнальные приборы, индикаторы и мониторы, а также органы оперативного управления должны быть расположены на наружной стороне шкафа (панели), на видных местах и легко доступны в соответствии с ГОСТ 12.2.049.

Должна быть выполнена нумерация и наименование шкафа (панели), а также маркировка установленных внутри и снаружи приборов и органов управления в соответствии с диспетчерскими обозначениями.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.10.
	Требования к шкафам и пультам управления системы откачки дренажа здания
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.11.
	В состав локальной системы управления (ЛСАУ) системы входят:

- общий шкаф управления (ПТК ЛСАУ);

- местный шкаф управления насосом (на каждый насос);

- местный пульт управления на 3 насоса.

Система должна соответствовать «Типовым проектным решениям для АСУ ВО ГЭС», утвержденным в ПАО «РусГидро».

В состав ПТК ЛСАУ (общего шкафа управления) входят:

- промышленный контроллер;

- модули ввода-вывода;

- панель оператора;

- лампы индикации на двери;

- интерфейсные реле и модули ввода аналоговых сигналов; - устройства распределения электропитания;

- сетевые компоненты.

В составе шкафа также монтируются выносные блоки индикации и блоки питания расходомеров. Функцию расчета и учета стока должны осуществлять блоки индикации. Питание блоков индикации осуществляется от цепей питания шкафа (с установкой блоков питания при необходимости).

Панель оператора ПТК ЛСАУ должна обеспечивать непрерывную цифровую связь с ПЛК. Панель оператора должна иметь возможность хранения архивной информации. Рекомендуемый размер панели – 15 дюймов. Панель оператора должна подключаться к шине межконтроллерного обмена.

Питание шкафа ПТК осуществляется от двух вводов переменного тока 230 В. Питание аппаратуры в ПТК, предпочтительно, должно осуществляться также двумя независимыми вводами 230 В переменного тока. Допускается использование аппаратуры с питанием 24 В постоянного тока, в этом случае на каждом из вводов шкафа должны быть установлены блоки питания 230/24 В и организована схема питания от  обоих блоков питания через специализированные модули резервирования 24 В.

Подключение местных шкафов управления насосами, КИП и арматуры к ПТК ЛСАУ производится путем передачи аналоговых и дискретных сигналов контрольными кабелями в части сигналов управления, защит, блокировок, аварийной и предупредительной сигнализации. Допускается подключение периферийной аппаратуры (например, УПП, блоков расходомеров) по цифровому интерфейсу по полевой шине межконтроллерного обмена к ПЛК ПТК ЛСАУ. Интерфейс и протокол выбирается исходя из рекомендаций производителей периферийной аппаратуры. Допускается использование протоколов семейства Ethernet, а также ModbusRTU или аналогичных. Объединение шины межконтроллерного обмена и ТСПД ВУ АСУТП не допускается.

Связь ПТК ЛСАУ с верхним уровнем АСУТП производится путем подключения ПТК к ТСПД АСУТП с использованием двух интерфейсов Ethernet с поддержкой протокола резервирования PRP, либо двух независимых интерфейсов Ethernet с  настройкой двух IP-адресов. В качестве протоколов передачи данных используются МЭК 60870-5-104 или OPC UA.

Синхронизация времени ПТК осуществляется от станционной СОЕВ с использованием ТСПД АСУТП по протоколам PTPv2, NTP, SNTP.

Периферийные МП устройства с цифровыми протоколами (панель оператора, УПП, интеллектуальные блоки управления и прочее) должны подключаться по полевой шине межконтроллерного обмена к ПЛК ПТК ЛСАУ, а он, в свою очередь, должен формировать агрегированный массив информации для ВУ АСУТП в соответствии с указанными выше требованиями.

При необходимости, в составе ПТК предусмотреть коммутаторы доступа Ethernet для подключения к ТСПД АСУТП.

ЛСАУ должна создаваться на базе ПТК российского производства. Применяемое контроллерное оборудование и программно-технический комплекс (ПТК), включая сетевые компоненты, панели операторов, должны иметь заключения МИНПРОМТОРГ о подтверждении  производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.15.

Прикладное программное обеспечение САУ применяемые операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/).

Применяемое активное оборудование ЛСАУ (ПЛК, панели оператора, коммутаторы), а также интерфейсы интеграции с АСУТП, должны быть согласованы с разработчиком АСУТП.

ЛСАУ системой дренажа предусматривает:

- режим автоматического управления рабочим и резервным насосами (включение/отключение по алгоритму работы датчиков уровня воды в емкости) с приемом сигнала от датчиков уровня в шкафу управления;

 - режим ручного управления (включить/отключить) насосами с панели оператора или АСУТП.

- выбор режима управления (ручной/автоматический) программным ключом с АРМ АСУТП или панели оператора ПТК;

- выбор режимов работы насосов (рабочий/резервный) программным ключом с АРМ АСУТП или панели оператора ПТК;

- учет расхода и стока через напорные трубопроводы насосов посредством выносных блоков индикации расходомеров;

- сигнализация и индикация состояния насосов (включён/отключён), аварии насосов, неисправности оборудования и питания на панели оператора ПТК,

- визуальный контроль показаний датчиков уровня с помощью панели оператора;

- интеграция в АСУТП ГАЭС, 

- контроль уровня воды в емкости от датчиков уровня воды в емкости с передачей сигналов в АСУТП ГАЭС;

- интерфейс Ethernet для связи и информационного обмена с элементами АСУТП с использованием протокола МЭК 60870-5-104 или OPC UA;

- интерфейсы для связи c датчиками технологической автоматики и периферийным оборудованием.

Шкаф должен иметь источники питания:

- Два источника силового питания (цепи двигателей) от сети СН ГАЭС - TN-S 230 В, 50 Гц - выполнить двумя вводами с организацией АВР;

- Шкаф должен иметь 1 (один) независимый ввод питания для обогрева, освещения и сервисных розеток от сети СН ГАЭС переменного тока 230 В, 50 Гц;

Местный шкаф управления насосом должен иметь:

- устройство плавного пуска;

- пусковую, коммутационную и защитную аппаратуру силовых цепей (контакторы, выключатели, рубильники);

- аппаратуру местного управления (ключ выбора режиме «Местный»/«Дистанционный», кнопки включения и отключения насоса);

- аппаратуру местной сигнализации состояния и неисправностей.

С помощью аппаратуры шкафа местного управления должна быть возможность вручную управлять насосом без участия ПЛК ПТК ЛСАУ.  Положение ключа «Местный»/«Дистанционный» шкафа местного управления должно фиксироваться в ПЛК ПТК ЛСАУ.

Шкафы должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (замками), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Ключи от замков должны быть одного вида.

В шкафах должен быть предусмотрен датчик открытия дверей с передачей сигнала в ПЛК.

Во внутренней части шкафа должна быть установлена дополнительная розетка питания ~230В с возможностью подключения испытательных устройств.

Шкаф должен быть оснащен внутренним освещением.

Измерительные и сигнальные приборы, индикаторы и мониторы, а также органы оперативного управления должны быть расположены на наружной стороне шкафа/пульта, на видных местах и легко доступны в соответствии с ГОСТ 12.2.049.

Должна быть выполнена нумерация и наименование шкафа, а также маркировка установленных внутри и снаружи приборов и органов управления в соответствии с диспетчерскими обозначениями.                                                                          
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.22.
	Требования к шкафам и пультам управления системы подачи воды к уплотнению вала насос-турбин
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.23.
	В состав локальной системы управления (ЛСАУ) системой подачи воды на уплотнение вала входят:

- общий шкаф управления (ПТК ЛСАУ);

- местный шкаф управления насосом (на каждый насос);

- встроенные блоки управления                                             электроприводами арматуры (для каждой арматуры с электроприводом).

Система должна соответствовать «Типовым проектным решениям для АСУ ВО ГЭС», утвержденным в ПАО «РусГидро».

В состав ПТК ЛСАУ (общего шкафа управления) входят:

- промышленный контроллер;

- модули ввода-вывода;

- панель оператора;

- лампы индикации на двери;

- интерфейсные реле и модули ввода аналоговых сигналов;

- устройства распределения электропитания;

- сетевые компоненты.

В составе шкафа также монтируются выносные блоки индикации и блоки питания расходомеров. Функцию расчета и учета стока должны осуществлять блоки индикации. Питание блоков индикации осуществляется от цепей питания шкафа (с установкой блоков питания при необходимости).

Панель оператора ПТК ЛСАУ должна обеспечивать непрерывную цифровую связь с ПЛК. Панель оператора должна иметь возможность хранения архивной информации. Рекомендуемый  размер панели – 15 дюймов. Панель оператора должна подключаться к шине межконтроллерного обмена.

Питание шкафа ПТК осуществляется от двух вводов переменного тока 230 В. Питание аппаратуры в ПТК, предпочтительно, должно осуществляться также двумя независимыми вводами 230 В переменного тока. Допускается использование аппаратуры с питанием 24 В постоянного тока, в этом случае на каждом из вводов шкафа должны быть установлены блоки питания 230/24 В и организована схема питания от обоих блоков питания через специализированные модули резервирования 24 В.

Подключение местных шкафов управления насосами, КИП и арматуры к ПТК ЛСАУ производится путем передачи аналоговых и дискретных сигналов контрольными кабелями в части сигналов управления, защит, блокировок, аварийной и предупредительной сигнализации. Допускается подключение периферийной аппаратуры (например, частотных приводов, блоков управления) по цифровому интерфейсу по полевой шине межконтроллерного обмена к ПЛК ПТК ЛСАУ. Интерфейс и протокол выбирается исходя из  рекомендаций производителей периферийной аппаратуры. Допускается использование протоколов семейства Ethernet, а также ModbusRTU или аналогичных. Объединение шины межконтроллерного обмена и ТСПД ВУ АСУТП не допускается.

Связь ПТК ЛСАУ с верхним уровнем АСУТП производится путем подключения ПТК к ТСПД АСУТП с использованием двух интерфейсов Ethernet с поддержкой протокола резервирования PRP, либо двух независимых интерфейсов Ethernet с настройкой двух IP-адресов. В качестве протоколов передачи данных используются МЭК 60870-5-104 или OPC UA.

Синхронизация времени ПТК осуществляется от станционной СОЕВ с использованием ТСПД АСУТП по протоколам PTPv2, NTP, SNTP.

Периферийные МП устройства с цифровыми протоколами (панель оператора, частотные приводы, интеллектуальные блоки управления и прочее) должны подключаться по полевой шине межконтроллерного обмена к ПЛК ПТК ЛСАУ, а он, в свою очередь, должен формировать агрегированный массив информации для ВУ АСУТП в соответствии с указанными выше  требованиями.

При необходимости, в составе ПТК предусмотреть коммутаторы доступа Ethernet для подключения к ТСПД АСУТП.

ЛСАУ должна создаваться на базе ПТК российского производства. Применяемое контроллерное оборудование и программно-технический комплекс (ПТК), включая сетевые компоненты, панели операторов, должны иметь заключения МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.15.

Прикладное программное обеспечение САУ применяемые операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/).

Применяемое активное оборудование ЛСАУ (ПЛК, панели оператора, коммутаторы), а также интерфейсы интеграции с АСУТП, должны быть согласованы с разработчиком АСУТП.                               Шкаф управления системой подачи воды на уплотнение вала предусматривает:

- режим автоматического управления рабочим и резервным насосами (включение/отключение по алгоритму работы датчиков уровня воды в емкости) с приемом сигнала от датчика уровня в шкафу управления;

- управление и контроль состояния шаровых кранов в соответствии с алгоритмом;

- учет расхода и стока через напорные трубопроводы насосов посредством выносных блоков индикации расходомеров;

 - режим ручного управления (включить/отключить) с панели оператора или АСУТП.

- выбор режима управления насоса ключом выбора режима управления (ручной/автоматический) программным ключом с АРМ АСУТП или панели оператора ПТК;

- выбор режимов работы насосов ключом выбора режима работы насоса (рабочий/резервный) программным ключом с АРМ АСУТП или панели оператора ПТК;

- сигнализация и индикация состояния насосов (включён/отключён), аварии насосов, неисправности оборудования и питания на панели оператора ПТК, АСУТП ГАЭС, 

- контроль уровня воды в емкости от датчиков уровня воды в емкости с передачей сигналов в САУ ОС (система автоматического управления общестанционным оборудованием) АСУТП ГЭС;

- интерфейс Ethernet для связи и информационного обмена с элементами АСУТП (САУ ОС) с использованием протокола МЭК 60870-5-104 или OPC UA;

- интерфейсы для связи c датчиками технологической автоматики и периферийным оборудованием.

Шкаф должен иметь источники питания:

- Два источника силового питания (цепи двигателей) от сети СН ГАЭС - TN-S 230 В, 50 Гц - выполнить двумя вводами с организацией АВР;

- Шкаф должен иметь 1 (один) независимый ввод питания для обогрева, освещения и сервисных розеток от сети СН ГАЭС переменного тока 230 В,   50 Гц;

Местный шкаф управления насосом должен иметь:

- частотно-регулируемый привод;

- пусковую, коммутационную и защитную аппаратуру силовых цепей (контакторы, выключатели, рубильники);

- аппаратуру местного управления (ключ выбора режиме «Местный»/«Дистанционный», кнопки включения и отключения насоса);- аппаратуру местной сигнализации состояния и неисправностей.

С помощью аппаратуры шкафа местного управления должна быть возможность вручную управлять насосом без участия ПЛК ПТК ЛСАУ. Положение ключа «Местный»/«Дистанционный» шкафа местного управления должно фиксироваться в ПЛК ПТК ЛСАУ. Шкафы должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (замками), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Ключи от замков должны быть одного вида.

В шкафах должен быть предусмотрен датчик открытия дверей с передачей сигнала в ПЛК.

Во внутренней части шкафа должна быть установлена дополнительная розетка питания ~230В с возможностью подключения испытательных устройств.

Шкаф должен быть оснащен внутренним освещением.

Измерительные и сигнальные приборы, индикаторы и мониторы, а также органы оперативного управления должны быть расположены на наружной стороне шкафа/пульта, на видных местах и легко доступны в соответствии с ГОСТ 12.2.049.

Должна быть выполнена нумерация и наименование шкафа/ пульта, а также маркировка установленных внутри и снаружи приборов и органов управления в соответствии с диспетчерскими обозначениями.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.24.
	Требования к шкафам и пультам управления насосной станции откачки замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов и маслохозяйства; насосной станции откачки условно-чистых стоков после пожаротушения кабельных помещений;  насосных станций бытовой канализации; насосной станции откачки бытовых стоков

 от здания КПП №1; СПК. Канализационная насосная станция бытовых стоков;  Насосная станция дождевых стоков на отм. 125,100 м.;  Насосная станция дождевых стоков на отм. 129,350 м.; Временная система пожаротушения первого пускового комплекса отм. 125,100 м.; Насосная станция пожаротушения в отдельном здании на отм. 150,150 м.; Насосная станция бытовой канализации отм. 136,300 м. В осях 10-11; Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 м. В осях 14-15;  Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 м. В осях 1-2; Насосная станция бытовой канализации маслохозяйства.
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.25.
	Шкафы должны выполнять все функции управления, контроля, защит, сигнализации и т.п., требуемые технологическим алгоритмом работы системы.

В шкафах должны быть предусмотрены необходимые входы для приема сигналов КИП (датчиков уровня, встроенных КИП насосов и т.д.). Питание КИП системы должно осуществляться от шкафа управления с установкой необходимых блоков питания.

В случае наличия в системе двух насосов, выбор основного и резервного насосов должен осуществляться автоматически по наработке.

Должны быть предусмотрены ключи и кнопки для местного ручного управления насосами.

На лицевой панели шкафов должны быть установлены лампы наличия питания на вводе, работы и аварии каждого насоса и лампа общей неисправности.

В шкафах предусмотреть резерв клеммных зажимов для подключения контрольных кабелей не менее 10%.
Все шкафы должны быть оборудованы системой диспетчеризации с передачей информации в АСУ ТП ГАЭС по протоколу МЭК 60870-5-104 или OPC UA по двум каналам с использованием технологии резервирования PRP (применение других протоколов возможно по согласованию с Заказчиком). В состав передаваемых данных должны входить текущие параметры работы системы, значения аналоговых и дискретных сигналов, аварии и неисправности. Детальный перечень передаваемых сигналов с описанием протокола передачи и адресацией предоставляется Поставщиком на согласование Заказчику.
Синхронизация времени ПЛК шкафа управления осуществляется от станционной СОЕВ с использованием ТСПД АСУТП по протоколам PTPv2, NTP, SNTP.

Периферийные МП устройства с цифровыми протоколами (панель оператора, УПП, интеллектуальные блоки управления и прочее) должны подключаться по полевой шине межконтроллерного обмена к ПЛК ПТК ЛСАУ, а он, в свою очередь, должен формировать агрегированный массив информации для ВУ АСУТП в соответствии с указанными выше требованиями.

Шкафы управления должны создаваться на базе ПТК российского производства. Применяемое контроллерное оборудование и программно-технический комплекс (ПТК), включая сетевые компоненты, панели операторов, должны иметь заключения МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.15.

Прикладное программное обеспечение САУ применяемые операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/).

Применяемое активное оборудование шкафов (ПЛК, панели оператора, коммутаторы), а также интерфейсы интеграции с АСУТП, должны быть согласованы с разработчиком АСУТП.
Во внутренней части шкафа должна быть установлена дополнительная розетка питания ~220В, 50 Гц с возможностью подключения испытательных устройств.

Шкаф должен быть оснащен внутренним освещением.

Измерительные и сигнальные приборы, индикаторы и мониторы, а также органы оперативного управления должны быть расположены на наружной стороне шкафа, на видных местах и легко доступны в соответствии с ГОСТ 12.2.049.

Размещение шкафов управления – в помещении.
Электропитание подается на шкаф управления. В шкафу предусмотреть два ввода (каждый ввод рассчитан на мощность одного насоса). Для питания цепей управления от силовых вводов должен быть организован АВР. Оборудование цепей управления должно обеспечивать работу при колебаниях напряжения на вводах от +10% до 15%
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ / услуг и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Состав Работ
	-  Разработка и согласование с Заказчиком технологической документации (ППР, ППРк, ППРв, ПОД или ТК, в зависимости от вида Работ), программы восстановления оборудования и порядок выполнения Работ (график выполнения Работ);

-  Подготовка территории строительства (Строительной площадки);

-  Перемещение и транспортировка оборудования Заказчика со складских площадок Заказчика;

-  Демонтажные работы;

-  Работы по восстановлению систем, узлов и деталей оборудования Заказчика;

-  Обследования и испытания оборудования, зданий, сооружений и строительных конструкций перед началом строительно-монтажных работ;

- Строительно-монтажные работы;

- Пусконаладочные работы, 

- Проведение комплексных испытаний;

- Участие в комплексном опробовании; 

- Сопровождение опытной эксплуатации.

- Шефмонтаж, шефналадка.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.2. 
	Результат Работ
	По результатам выполненных Работ все системы оборудование должны быть восстановлены, смонтированы и готовы к вводу в эксплуатацию. Должны быть выполнены все необходимые пусконаладочные Работы, проведены индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, проведены пробные пуски основного и вспомогательного оборудования, комплексное опробование с составлением документа о подтверждении соответствия установленным требованиям и готовности систем к эксплуатации, оформлена исполнительная документация, подписаны Акты  КС-11
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика / исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к квалификации
	Подрядчик должен выполнять Работы силами квалифицированного и обученного персонала, имеющих соответствующий опыт и навыки при выполнении данного вида Работ. Персонал подрядчика должен иметь все необходимые лицензии и удостоверения, подтверждающие возможность выполнения соответствующих типов Работ (работы на высоте, Работы с грузоподъемными механизмами, Работы в действующих электроустановках и т.д.)
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ / услуг и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности Работ и охране труда
	В рамках допуска к выполнению Работ на объекты АО «Загорская ГАЭС-2», персоналу Подрядчика совместно с Заказчиком, должны быть выполнены все мероприятия (до начала/во время/после окончания производства Работ), обеспечивающие безопасность выполнения Работ, которые будут указаны в соответствующем Акте-допуске.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Насосы
	
	
	

	2.1.2. 
	Исполнение насосов, характеристики
	Исполнение насосов, технические характеристики в соответствии с   Таблицей  1.1 Перечень и объем закупаемых МТР/оказываемых услуг на поставку оборудования технологических и инженерных систем
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.1.
	Комплектность поставки насосов 
	в соответствии с   Таблицей  1.1 Перечень и объем закупаемых МТР/оказываемых услуг на поставку оборудования технологических и инженерных систем
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.2.
	Датчики защиты насосных агрегатов
	- защита от сухого хода – сухой контакт;

- защита по температуре – Pt 100;

- защита от КЗ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.3.
	Степень защиты насосных агрегатов по: IP68 по ГОСТ 14254-2015;
	-Система осушения проточной части;           -Система откачки дренажа;                       -Система откачки вертикального дренажа основания здания;                          - Насосная станция дождевых стоков на отм. 125,100 м;                                           - Насосная станция дождевых стоков на отм. 129,350 м.;                                              - Насосная станция отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов и маслохозяйства на отм. 129,350 м.;                                               - Насосная станция отвода условно очистных стоков после пожаротушения кабельных помещений на отм. 125,100 м.;                                                                  - Насосная станция отвода замасленных стоков с крышек турбин отм. 125,100 м; -Насосная станция бытовой канализации отм. 136,300 м. в осях 10-11;                                                                  -    Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 м. в осях 14-15:                                                               -    Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 м. В осях 1-2; -    Насосная станция бытовой канализации в осях 10-11;                         -    Насосная станция бытовой канализации маслохозяйства;                              -   Насосная станция бытовой канализации КПП1;                                    - СПК. Канализационная насосная станция бытовых стоков .                            
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.4.
	Степень защиты насосных агрегатов по: IP55
	- Система плоского дренажа основания здания;                                                               - Системы водяного охлаждения гидроагрегатов;                                               - Система подачи воды к уплотнению вала насос-турбин;                                       - Временная система пожаротушения первого пускового комплекса отм. 125,100 м.;                                                        - Насосная станция пожаротушения в отдельном здании на отм. 150,150 м.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.5.
	Режим управления 
	ручной/автоматический/дистанционный
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.6.
	Управление системой:  Осушения проточной части;
	- ручное дистанционное от шкафа управления системой;
- ручное местное от пульта управления, включая кнопку аварийного отключения;
- автоматическое по технологическому алгоритму
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.7.
	Управление системами: Плоского дренажа основания здания;  Откачки вертикального дренажа основания здания; Насосная станция дождевых стоков на отм. 125,100 м.; Насосная станция дождевых стоков на отм. 129,350 м.; Временная система пожаротушения первого пускового комплекса отм. 125,100 м.;
	- ручное дистанционное от шкафа управления;

- ручное местное с местного шкафа (пульта) управления насосами;

- автоматическое по технологическому алгоритму.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.8.
	Управление системами:  Водяного охлаждения гидроагрегатов;  подачи воды к уплотнению вала насос-турбин
	- ручное дистанционное от АСУТП;

- ручное местное с местного шкафа управления насосом;

- автоматическое по технологическому алгоритму
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.9.
	Управление системами:  Насосная станция отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов и маслохозяйства на отм. 129,350 м.; Насосная станция отвода условно очистных стоков после пожаротушения кабельных помещений на отм. 125,100 м.; Насосная станция бытовой канализации отм.136,300 м. в осях 10-11; Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 в осях 14-15; Насосная станция бытовой канализации отм. 142,700 в осях 1-2; Насосная станция бытовой канализации в осях 10-11; Насосная станция бытовой канализации маслохозяйства; Насосная станция бытовой канализации СПК;
	- автоматическое отключение насоса от шкафа управления по сигналу датчика с выходным сигналом «сухой контакт»;

- ручное включение и отключение насоса от шкафа управления насосным агрегатом
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.10.
	Управление системой: Насосная станция бытовой канализации КПП1
	- работу насосных агрегатов в

 ручном

и

 автоматических

 режимах;

 -подключение электродвигателя

 насоса к питающей сети с

 устройством плавного пуска;

 - автоматическое включение-

 отключение

 насосов

 в

 зависимости от уровней воды в

 приемном резервуаре;

 - автоматическое включение

 резервного насоса при не включении рабочего с подачей

 сигнала;

- автоматическое отключение

 насоса от шкафа управления по

 сигналу датчика с выходным

 сигналом «сухой контакт»;

- ручное

 включение

 и

 отключение насоса от шкафа

 управления

 насосным

 агрегатом -

сигнализацию

 состояния

 насосов и аварийных уровней в

 емкостях с передачей сигналов

 во

 внешние

 цепи.

 Вид

 интерфейса и протокола связи с

 АСУ ТП ГАЭС согласовывается

 с поставщиком АСУ ТП и

Заказчиком;

 - учет моточасов насосных

 агрегатов и автоматический

 выбор «рабочего» насоса для

 равномерной

 выработки

 ресурса всех насосов станции
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.11.
	Иные требования к насосам
	Насос должен быть испытан на заводе в соответствии с ГОСТ ISO 9906, результаты испытаний должны быть представлены в заводском сертификате
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.12.
	Способ пуска двигателей насосов
	Плавный пуск
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.13.
	Требования к кабельной продукции насосных систем
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.2.14.
	Силовые кабели от шкафов управления до клеммных коробок в насосных для технологических систем.
	Для питания оборудования используется медный многожильный кабель типа ВВГнг(А)-LS (или аналогичный) в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.15.
	Силовые кабели от шкафов управления до клеммных коробок в насосных для инженерных систем.
	В объем поставки по настоящим ТТ входят все кабели в пределах поставляемого оборудования, в том числе кабели от оборудования, КИП до шкафов управления. Внешние кабельные связи (электропитания, связи с АСУ ТП) не входят в объем по настоящим ТТ.
В качестве силовых кабелей электропитания должны применяться кабели с медными жилами и изоляцией, не поддерживающей горение с пониженным газо- и дымовыделением (ВВГнг(А)-LS).

Цепи сигнализации и управления выполняются экранированным контрольным кабелем с медными жилами с изоляцией пониженным дымовыделением (КВВГЭнг(А)-LS), или гибким монтажным кабелем МКЭШ, если иное не предписано изготовителем аппаратуры.

Также могут применяться интерфейсные кабели или специализированные кабели, рекомендованные производителями аппаратуры.

Погружные насосы и погружные КИП должны поставляться со своими встроенными кабелями.

Длины кабелей согласовываются с Генпроектировщиком.
При недостаточной длине встроенных кабелей должны быть поставлены промежуточные клеммные коробки со степенью защиты не менее IP65.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.16.
	Специальный кабель для подключения насоса к клеммной коробке
	Длина кабелей уточняется в РД
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.17.
	Комплект контрольных кабелей в объёме поставки оборудования системы подачи воды к уплотнению вала, включая связи от шкафов управления насосами до клеммных коробок насосов и связи с датчиками технологической

автоматики и защиты, расходомерами
	Для передачи дискретных сигналов контроля и управления оборудованием используется контрольный экранированный многожильный кабель типа КВВГЭнг(А)-LS (или аналогичный) в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала.

Для передачи аналоговых сигналов контроля и управления оборудованием используется контрольный симметричный (двойная/тройная скрутка, в зависимости от типа сигнала датчика) экранированный многожильный кабель в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.18.
	Интерфейсные кабели  Системы осушения проточной части, Систем водяного охлаждения гидроагрегатов ст.№7,№8,№9,№10
	Линии связи для информационного обмена между элементами АСУТП по интерфейсу Ethernet (RS485) в зависимости от технологии передачи данных выполняется волоконно-оптическим кабелем с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, либо экранированным кабелем «витая пара» категории 5 с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Кабель должен быть снабжён оболочкой от механических повреждений, гидрофобной оболочкой для защиты от влияния влаги, предусматривать способ прокладки отдельно от трасс силовых кабелей
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.19.
	Интерфейсные кабели   Системы откачки дренажа
	Линии связи для межконтроллерного информационного обмена между элементами ЛСАУ (шкафами) по интерфейсу Ethernet выполняется экранированным кабелем «витая пара» категории 5e с оболочкой из ПВХ
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требования  к металлоконструкции шкафам управления системами, оборудованием.
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	Металлоконструкция должна быть реализована в виде шкафа навесного исполнения с исполнением в корпусе по типу “RITTAL с установкой полного комплекта электрооборудования, аппаратуры автоматики, устройств управления, сигнализации, защиты и коммуникации.

Дверь шкафа управления должна закрываться стандартным (комплектуемым заводом изготовителем) замком

Электротехнические шкафы должны быть изготовлены из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм с порошковым полимерным покрытием (окраской). В основе шкафа должен лежать профильный несущий каркас с возможностью закрепления на нем различного монтажного оборудования.

В шкафу предусмотреть профилированную рейку под установку зажимов для крепления контрольных кабелей.

Ввод силовых и контрольных кабелей снизу. В днище шкафа предусмотреть съемную крышку из нескольких выводов кабелей в кабельном отсеке. При необходимости эти листы снимаются или в них устанавливаются кабельные сальники, чтобы обеспечить подвод кабелей внутрь шкафа.

Внутренняя проводка должна быть расположена в коробах со съемными крышками, для обеспечения свободного доступа к каждой жиле.

В шкафу предусмотреть клеммные ряды зажимов для подключения силовых и контрольных кабелей и проводов для внешних устройств и внутренней разводки. На клеммные ряды должны быть выведены все контакты, необходимые для приема и передачи сигналов управления, контроля,  сигнализации на верхний уровень управления.

Вся внутренняя проводка, включая провода, силовые и контрольные кабели, должна быть выполнена проводами и кабелями с медными жилами с применением экранов (там, где это необходимо), в ПВХ оболочке, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) и с допустимой температурой нагрева жил кабеля при токах короткого замыкания не более 160ºC, с сечениями жил не менее:     - цепи управления, сигнализации, оперативной блокировки 1,5 - 2,5 мм²;

- цепи 24 В: 0,75 мм²;

- цепи питания обогрева и освещения: 2,5÷4 мм²;

- цепи силового питания: 2,5-16 мм².

Пожаробезопасность шкафа должна обеспечиваться применением нагревостойких и негорючих материалов.

В качестве системы заземления внутри шкафа используется специальная медная шина с двумя точками соединений к контуру заземления при помощи гибкой связи. Для заземления аппаратуры, установленной внутри шкафа, подсоединения экранов кабелей должна быть предусмотрена медная заземляющая шина с прикрученными винтами. Металлические конструкции шкафа должны иметь специальные приспособления для подключения к контуру заземления.

Аппаратура, требующая заземления, металлические конструкции шкафа, экраны кабелей должны быть соединены с медной шиной заземления, установленной внутри.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2.
	Требования к рядам контактных зажимов шкафов:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.3.
	Клеммники должны быть пригодны для подключения кабелей внешних связей (одна жила сечением до 2,5 мм2 или не менее двух жил каждая сечением 1,5 мм2). 

Конструкция клеммы должна обеспечивать возможность снятия и замены без разбора клеммного ряда. 

Все зажимы клеммного ряда должны быть выполнены в пружинном исполнении. 

Клеммные зажимы, установленные для связи внутренних проводников с внешним кабелем, должны иметь по 2 точки подключения с каждой из сторон, а также разъем для установки соединительных мостиков. 

При исполнении клеммных зажимов с открытой с торца контактной частью должны быть установлены концевые крышки, исключающие прикосновение и попадание инородных тел на открытую контактную часть. 

Для визуального логического разделения цепей в клеммный ряд должны устанавливаться разделительные пластины.

В каждом клеммном ряду должна предусматриваться маркировочная колодка для нанесения позиционного обозначения. В начале и конце клеммного рада должны устанавливаться концевые держатели 

Ряды зажимов должны формироваться в функциональные группы с вертикальным размещением.  При применении безвинтовых зажимов присоединение двух и более проводников к одному зажиму клеммы не допускается, кроме случаев, когда обеспечивается независимое действие зажимного элемента для каждого проводника. ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) «Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм2»

Количество рядов контактных зажимов для ввода сигналов должно выбираться из условия, что от аналоговых датчиков идет по три жилы (от термосопротивлений – четыре), от дискретных датчиков идёт по две жилы, от перекидных контактов – три жилы. 

Количество кроссовых колодок для подключения выходных управляющих сигналов должно выбираться из условия, что к каждому элементу управления должно идти по три жилы.

Необходимо предусмотреть дополнительные кроссовые колодки (10%) для возможности  объединения на них общих проводников, монтажа шунтирующих диодов.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.4.
	Требования к устройствам ввода/вывода аналоговых сигналов: 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.5.
	Должна производиться проверка достоверности входных аналоговых сигналов. Конкретные способы проверки достоверности информации подлежат разработке на стадии рабочей документации. Условия сбора и первичной обработки аналоговых сигналов должны соответствовать СТО 17330282.27.140.010.
Модули вывода аналоговых сигналов должны формировать сигналы:
· тока 4 – 20 мА;
Модули должны выполняться с гальваническим разделением входных и выходных каналов, а также соседних каналов.
Выходные каналы ПТК должны соответствовать СТО 17330282.27.140.010.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.6.
	Требования к устройствам:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.7.
	  Дискретная информация о состоянии технологического оборудования должна вводиться в Сопротивление замкнутого состояния контактов должно соответствовать нормативным документам.

При вводе дискретных сигналов должны быть фиксированы устройства, инициировавшие сигнал, и приняты меры по защите от «дребезга» контактов. 

Каналы ввода сигналов (модули ввода) должны обеспечивать при необходимости гальваническое разделение вводимых сигналов по отношению к «земле» и между собой. 

В устройстве ввода-вывода должно быть обеспечено присвоение меток времени любому дискретному сигналу с точностью, обеспечивающей однозначное распознавание технологических ситуаций при последующем анализе и не хуже 1 мс.

Сбор дискретных сигналов должен осуществляться циклически для пассивных сигналов с периодом опроса 1 с и спорадически для инициативных сигналов.

Должна производиться проверка на достоверность с формированием соответствующего признака. Конкретные способы проверки достоверности  информации подлежат разработке на стадии рабочей документации.

Отказ датчика, приводящий к непрерывной генерации событий, не должен приводить к «зависанию» системы.

Условия сбора и первичной обработки дискретных сигналов должны соответствовать СТО 17330282.27.140.010.

Выходные контакты управления коммутационными аппаратами должны иметь коммутационную способность в цепях постоянного тока напряжением 220В с индуктивной нагрузкой, с постоянной времени 0,04 с при числе коммутаций не менее 100000:

- на замыкание 5,0 А длительностью 1,0 с; 

- на размыкание 0,2 А.

Выходные контакты управления внешними цепями дискретных входов АСУ ТП должны коммутировать не менее 100 мА при напряжении постоянного тока до 250 В в цепях с индуктивной нагрузкой, с постоянной времени 0,00 5с, с коммутационной износостойкостью не менее 100000 циклов.

Выходные каналы ПТК должны соответствовать СТО 17330282.27.140.010.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.8.
	Климатическое исполнение и категория размещения для шкафа управления насосами
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.9.
	Климатическое исполнение и категория размещения для шкафа управления насосами, клеммных коробок –У3;
Степень защиты шкафа управления насосами – IP54;

Степень защиты клеммных коробок для силовых и контрольных кабелей – IP66;

Цвет окраски шкафов и клеммников RAL 7035

Рабочее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации -+5…+40С,

Верхнее значение относительной влажности при температуре +25С и при более низких температурах без конденсации влаги, 80%

Максимальная высота над уровнем моря,

не более
- 1000 м
Сейсмостойкость по шкале MSK-64- 6 баллов
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.10.
	Требования к рядам контактных зажимов:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.11.
	  Клеммники должны быть пригодны для подключения кабелей внешних связей (одна жила сечением до 2,5 мм2 или не менее двух жил каждая сечением 1,5 мм2).

Конструкция клеммы должна обеспечивать возможность снятия и замены без разбора клеммного ряда.

Все зажимы клеммного ряда должны быть выполнены в пружинном исполнении.

Клеммные зажимы, установленные для связи внутренних проводников с внешним кабелем, должны иметь по 2 точки подключения с каждой из сторон, а также разъем для установки соединительных мостиков.

При исполнении клеммных зажимов с открытой с торца контактной частью должны быть установлены концевые крышки, исключающие прикосновение и попадание инородных тел на открытую контактную часть.

Для визуального логического разделения цепей в клеммный ряд должны устанавливаться разделительные пластины.
В каждом клеммном ряду должна предусматриваться маркировочная колодка для нанесения позиционного обозначения. В начале и конце клеммного рада должны устанавливаться концевые держатели

Ряды зажимов должны формироваться в функциональные группы с вертикальным размещением.
При применении безвинтовых зажимов присоединение двух и более проводников к одному зажиму клеммы не допускается, кроме случаев, когда обеспечивается независимое действие зажимного элемента для каждого проводника. ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) «Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм2»

Количество рядов контактных зажимов для ввода сигналов должно выбираться из условия, что от аналоговых датчиков идет по три жилы (от термосопротивлений – четыре), от дискретных датчиков идёт по две жилы, от перекидных контактов – три жилы.

Количество кроссовых колодок для подключения выходных управляющих сигналов должно выбираться из условия, что к каждому элементу управления должно идти по три жилы.
Необходимо предусмотреть дополнительные кроссовые колодки (10%) для возможности объединения на них общих проводников, монтажа шунтирующих диодов.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.12.
	Требования к оборудованию, комплектующим технологических и инженерных систем
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.13.
	Технические параметры и характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.1 «Перечень и объём закупаемых материально-технических ресурсов (МТР) / оказываемых услуг на поставку оборудования технологических и инженерных систем».
	
	
	

	2.3.
	Требования к безопасности 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1.
	Насосный агрегат должен удовлетворять требованиям безопасности, охраны труда и производственной санитарии согласно ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ 12.1.003-2014
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.2.
	Электрооборудование, обеспечивающее работу насосов, должно отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций»
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.3.
	Эквивалентный уровень шума, создаваемый оборудованием в помещениях ГАЭС, в которых постоянно находится обслуживающий персонал, не должен быть более 85 дБА согласно ГОСТ 12.1.003-2014
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.4.
	Насосный агрегат должен быть снабжен специальным инструментом для сборки и разборки оборудования, а также приспособлениями для механизации работ, обеспечивающими удобство и безопасность обслуживающего персонала при выполнении монтажных и ремонтных работ
	Согласие с требованием
	
	

	
	Для производства ремонтных работ при необходимости должны быть предусмотрены грузоподъемные средства. Все грузоподъемные средства должны отвечать требованиям «Правил пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования»
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1.
	Все элементы насосного оборудования должны быть рассчитаны и сконструированы так, чтобы они выдерживали механические нагрузки при всех номинальных режимах.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.2.
	Материал корпуса


	Высокопрочный чугун с шаровидным графитом/углеродистая сталь с антикоррозионным покрытием (цвет и тип покрытия в соответствии с ТУ изготовителя оборудования), устойчивым к абразивному износу (в соответствии с параметрами завода изготовителя)
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.3.
	Материал рабочего колеса насоса:
	Нержавеющая сталь, бронза или другие материалы, устойчивые к коррозии и абразивному износу (в соответствии с параметрами завода изготовителя)
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.4.
	Клеммные коробки IP68 для каждого насоса, специальные кабели для каждого насоса, датчики технологической защиты насосов, шкаф управления, комплект силовых и контрольных кабелей в пределах поставки, включая кабели силовые и контрольные от шкафа управления до клеммных коробок насосов
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.5.
	Для питания оборудования используется медный многожильный кабель типа ВВГнг(А)-LS (или аналогичный) в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.5.1.
	Климатическое исполнение и категория размещения поставляемого оборудования – УХЛ4, а также параметров указанных в таблице 1.1 «Перечень и объём закупаемых материально-технических ресурсов (МТР) / оказываемых услуг на поставку оборудования технологических и инженерных систем».
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.6.1.
	Место поставки
	РФ, объект «Загорская ГАЭС-2» на территории Московской области, Сергиево- Посадского городского округа
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.2.
	Условия транспортирования
	Транспортировку и доставку оборудования на объект, включая погрузочно-разгрузочные работы, осуществляет Подрядчик. До отгрузки поставляемого оборудования производится проверка оборудования на соответствие требованиям проекта. В случае отсутствия паспортов, инструкций по эксплуатации, несоответствия комплектности оборудования (по паспорту) поставляемое оборудование не принимается
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.3.
	Условия транспортирования и хранения
	Должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.4.
	Маркировка и упаковка
	На поставляемом оборудовании должна быть прикреплена фирменная табличка (из нержавеющей стали) с указанием:

- завода-изготовителя;

- наименования продукции;

- заводского номера;

- основных технических параметров;

- года выпуска.
Упаковка должна соответствовать требованиям стандартов и обеспечивать защиту оборудования от влаги. Маркирование оборудования должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.314-68
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.5.
	Насосное оборудование доставляется железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. Вид транспорта согласуется с Заказчиком
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.6.
	Транспортирование и хранение насосного оборудования, должно учитывать климатические условия
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.7.
	Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с ГОСТ 14192-96. Транспортная маркировка грузовых мест должна наноситься по трафарету яркой несмываемой краской на видных местах
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.8.
	Консервация насосного оборудования, должна производиться в соответствии с требованиями технической документации Поставщика и обеспечивать хранение на складе Заказчика без дополнительных мероприятий в течение не менее 12 месяцев
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.9.
	Консервация насосного оборудования, должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим или химическим путем (с применением неядовитых растворителей)
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.10.
	Удаление на монтаже консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбовых поверхностей должны выбираться таким образом, чтобы удаление их на монтаже производилось без применения механических средств очистки
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.11.
	Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать нормативным требованиям Поставщика, указанным в технической документации
	Согласие с требованием
	
	

	2.7.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.7.1.
	При организации и проведении работ должно соблюдаться следующее:

· требования правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
· требования нормативных документов по организации строительства, ГОСТ, СНиП;
· требования по охране окружающей среды – работы должны выполняться в соответствии с требованиями Федеральных законов: №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;

· монтаж насосного оборудования должен быть выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, заводскими инструкциями;

· отходы производства от проведения работ подлежат своевременному вывозу Подрядчиком.

· Работы считаются выполненными после завершения пусконаладки и испытаний, сдачи в эксплуатацию Заказчику, подписания акта приемки
	Согласие с требованием
	
	

	2.8.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.8.1.
	Срок гарантии
	Гарантия на оборудование не менее 36 месяцев с ввода в эксплуатацию или 42 месяца со дня поставки. Гарантия качества работ – не менее 36 месяцев от даты приемки работ приемочной комиссией
	Согласие с требованием
	
	

	2.8.2.
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание
	Гарантийное обслуживание должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	2.8.3.
	Поставщик гарантирует соответствие насосного оборудования требованиям настоящих Технических требований при соблюдении Заказчиком после получения грузов условий хранения, монтажа и эксплуатации
	Согласие с требованием
	
	

	2.8.4.
	Поставщик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет, или компенсировать затраты по выполнению таких работ
	Согласие с требованием
	
	

	2.8.5.
	Поставщик гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам Заказчика, оформленным отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	2.9.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.9.1.
	Общие требования
	Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое программное обеспечение должны быть выполнены на русском языке и подготовлены в соответствии с ГОСТ Р 59853, ГОСТ 34.201, ГОСТ 27300.

Документация должна быть передана Заказчику в трёх экземплярах на бумаге и в электронном виде на диске (скан-копии с наличием всех дат, подписей, как в оригинале) в формате PDF (в количестве одного экземпляра), а также в редактируемых форматах (AutoCAD, Visio, Word, Excel)
	Согласие с требованием
	
	

	2.9.2.
	Перечень предоставляемой документации
	Подрядчик должен представить следующую документацию, включая референц-листы на поставленное ранее аналогичное оборудование:
	Согласие с требованием
	
	

	2.9.3.
	По насосам
	· технические параметры, включая кривые расходов, мощности, КПД и NPSH;

· технические параметры двигателей, включая мощность, напряжение, cosφ, пусковой ток, пусковой момент;

· спецификацию материалов;

· установочный чертеж с присоединительными размерами;

· описание конструкции насоса и требования по эксплуатации и монтажу;

· перечень запасных частей;

· протоколы заводских испытаний;

сертификаты, паспорт
	Согласие с требованием
	
	

	2.9.4.
	По приборам и датчикам технологической автоматики, защиты, расходомерам
	· параметры, описание, схемы электрических соединений;

· паспорт с датой поверки, методикой поверки и межповерочным интервалом;

· сертификат об утверждении типа;

свидетельство о первичной поверке средств измерения уровня, расхода
	Согласие с требованием
	
	

	2.9.5.
	По трубопроводной арматуре
	· параметры, включая конструктивные размеры;

· описание конструкции и требования по монтажу;

· спецификации материалов;

перечень запчастей
	Согласие с требованием
	
	

	2.9.6.
	По шкафам управления
	- принципиальные схемы силовых цепей питания электродвигателей шкафов управления с указанием типов и характеристик электрооборудования (включая коммутационные аппараты: пускатели, аппараты защиты);

- технические описания электрооборудования, установленного в шкафу управления;

- принципиальные схемы вторичных цепей управления и сигнализации шкафов управления с указанием типов и характеристик аппаратуры (включая ПЛК, аппаратура управления, сигнализации и защиты, реле, кнопки и ключи управления и пр.); схемы подключения шкафов, пультов и КИП, спецификации;

- схемы логических алгоритмов ПЛК, ПО;

- описание системы, включая руководство по настройке и эксплуатации микропроцессорного оборудования и программного обеспечения;

- тип и сечение кабелей, кабельный журнал силовых и контрольных кабелей;

- клеммник внешних связей;

- перечень параметров, передаваемых в АСУТП;

- конструктивные и монтажные чертежи шкафов управления, клеммных коробок, включая габаритно-установочные чертежи;

- чертежи главных видов (фасадов) шкафов управления;

- руководства по эксплуатации и монтажу;

паспорта на комплектующее электрооборудование
	Согласие с требованием
	
	

	2.10.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.10.1.
	Изготовленное и поставленное оборудование должно соответствовать требованиям нормативно технической документации ПАО РусГидро, ГОСТ, нормам и Правилам Ростехнадзора РФ и другим действующим на территории РФ нормам и правилам
	Согласие с требованием
	
	

	2.10.2.
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.10.3.
	Насосное оборудование должно иметь следующие показатели надежности: срок службы между капитальными ремонтами – около 5 лет, средний ресурс работы до капитального ремонта 6000 часов, полный срок службы – не менее 10 лет, коэффициент готовности – не менее 0,98
	Согласие с требованием
	
	

	2.11.
	Требования к шефмонтажу, шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.11.1.
	Входной контроль
	-Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки;
	Согласие с требованием
	
	

	2.11.2.
	Функциональные обязанности
	-Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; -Передача Покупателю подробных инструкций по проведению монтажных работ и контроля их качества;

-Согласование графиков выполнения работ;

-Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации
	Согласие с требованием
	
	

	2.11.3.
	//-//-//-//
	-Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей
	Согласие с требованием
	
	

	2.11.4.
	//-//-//-//
	-Своевременную разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа
	Согласие с требованием
	
	

	2.11.5.
	Общие требования
	-Объем услуг шефмонтажа должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2014. (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.) и требованиям ОСТ 108.002.128-80 (пункты 3.1, 3.2, 3.3)
	Согласие с требованием
	
	

	2.11.6.
	Функциональные обязанности
	Шеф наладка включает в себя комплекс наладочных работ по обеспечению работоспособности Оборудования, его доводке и наладке с целью подтверждения гарантийных технико-экономических показателей в соответствии со стандартами данных ТТ, а также проведение предпусковых и пусковых операций, испытаний Оборудования в соответствии с документацией Поставщика (предприятия-изготовителя) в рамках поставки предусмотренной данными ТТ;
	Согласие с требованием
	
	

	2.11.7.
	//-//-//-//
	-Техническое руководство над производством пусконаладочных работ персоналом заводов-изготовителей оборудования при вводе Оборудования в эксплуатацию 
	Согласие с требованием
	
	

	2.11.8.
	Техническое консультирование персонала заказчика: Должно проводиться на объекте с момента начала монтажа основного и вспомогательного оборудования в рамках поставки и вплоть по завершения пусконаладочных работ. По итогу оформляется акт выполненных услуг подписывается представителем заказчика -завода изготовителя/поставщика оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1
	Выполнение работ под «ключь»

	Подрядчик определяет готовность ранее смонтированных систем перед выполнением строительно-монтажных работ, передает данные Заказчику, Генеральному проектировщику.

Подрядчик гарантирует достижение заявленных технических и эксплуатационных показателей, а также устранение за свой счёт любых недостатков, выявленных в гарантийный период                                                         Подрядчик координирует все процессы и гарантирует, что результат будет пригоден к эксплуатации без доработок со стороны Заказчика».
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2
	Соответствие  систем
	Результат обязан отвечать техническим требования, проектной документации,  рабочей документации, а также  Таблице  1.1 Перечень и объем закупаемых МТР/оказываемых услуг на поставку оборудования технологических и инженерных систем;  Таблице 1.2 Перечень оказываемых услуг восстанавливаемого оборудования; Таблице 1.3. Перечень оказываемых услуг по выполнению восстановления оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	

	3.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.2.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	Функциональные и технические характеристики насосных систем после выполнения Работ должны соответствовать проектной рабочей и технической документации .
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.3.1
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных Работ
	Приемка Работ осуществляется в соответствии с Регламентом приемки строительно-монтажных Работ у подрядчика, утвержденным ЛНА АО «Загорская ГАЭС-2».

Подрядчик при завершении выполнения по каждому Этапу Работ передает Заказчику следующую документацию:

- Акт о приемке выполненных Работ, оформленный по унифицированной форме №КС-2;

- Справку о стоимости выполненных Работ, оформленную по унифицированной форме №КС-3;

- Журнал учета выполненных Работ, оформленный по унифицированной форме №КС-6а;

- Комплект Исполнительной документации.

При завершении выполнения Работ по Договору Подрядчик передает Заказчику следующую документацию:

- Акты, оформленные по унифицированным формам ТОРГ-12, ОС-3, КС-11;
- Комплект Исполнительной документации.
	Согласие с требованием
	
	

	3.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.4.1
	Требования к составу Исполнительной документации
	Подрядчик в процессе выполнения Работ формирует пакет Исполнительной документации (в трех оригинальных экземплярах, с предоставлением копий на электронных носителях).

Исполнительная документация включает в себя, но не ограничивается:

- Акты проведения входного контроля (для материалов и оборудования);

- Акты освидетельствования выполненных Работ;

- Акты освидетельствования скрытых Работ;

- Акты готовности строительно-монтажных Работ;

- Акты готовности выполненных Работ;

- Акты проведения пусконаладочных Работ;

- Акты проведения индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем;

- Акт проведения комплексного опробования;

- Протокол и акт о проведении опытной эксплуатации;

- Комплект технической документации (схемы, чертежи, спецификации, кабельные журналы, протоколы испытаний и измерений и т.д.);
- Комплект заводской документации (для материалов и оборудования), включающий в себя сертификаты, паспорта, инструкции по эксплуатации, протоколы сертифицированных испытаний и т.п. (список документов определяется согласно действующих норм и правил, в зависимости от типа оборудования и материалов).
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Устранение недостатков в течение гарантийного срока.
	В случае возникновения в течение гарантийного срока на выполненные Работы несоответствий, недостатков или дефектов, Подрядчик обязан выполнить их устранение своими силами и за свой счет, в срок, указанный в Акте о недостатках.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Требование к ответственности Подрядчика
	Подрядчик обязан выполнить весь требуемый объем Работ на месте при восстановлении, установке, монтаже, пусконаладке технологического и инженерного оборудования  оборудования, с целью обеспечения его безопасной и надежной эксплуатации. Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику обо всех нарушениях, выявленных в ходе производимых монтажных, наладочных Работ и испытаний, а также срок на их устранение.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Условия выполнения Работ.
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Выполнение комплекса Работ
	Работы должны быть выполнены в объеме, который соответствует выданной в производство Рабочей, Проектной, Рабочей и Разрешительной документацией и позволит ввести системы в Работу без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

В случае возникновения при выполнении Работ  лома и отходов черных и цветных металлов (далее - лом), Подрядчик должен провести его сортировку  по классам, видам, категориям и группам, транспортирование лома до площадки накопления, произвести отделение лома черных металлов от лома цветных металлов, подрезку лома до транспортного габарита и веса, взвешивание лома, а также выполнить определение процента засоренности в присутствии Комиссии Заказчика, в соответствии с Методикой по определению засоренности лома и отходов черных и цветных металлов, утвержденной приказом ПАО "РусГидро" от 11.12.2020 № 1149.

Для производства ремонтно-монтажных Работ (ремонт/демонтаж/монтаж узлов гидроагрегатов, сопутствующие Работы, указанные в ППР и рабочей документации, опробование, погрузка/разгрузка узлов гидроагрегатов, кантовка узлов на месте производства Работ) Подрядчику, при наличии у Заказчика, предоставляются следующие ресурсы:

1. Предоставление грузоподъемных механизмов Загорской ГАЭС-2: мостовые краны машинного зала грузоподъемностью 320/63/10.

2. Геодезическую разбивку с выносом осей и отметок;

3. Предоставление ресурсов:

3.1.
 Электроэнергия напряжением до 380В;

3.2.
 Техническая вода.

4. Представление помещений (помещения и площадки производства Работ), при наличии возможности:

4.1.
 Помещения/площадки для размещения персонала Подрядчика, при наличии возможности.

4.2. Специальный инструмент и приспособления для проведения разборки/ сборки гидроагрегатов, заводскую документацию на поставляемое оборудование.

5. Сопровождение комплекса Работ в присутствии шеф-инженера Завода изготовителя оборудования.

6. Сопровождение авторского надзора. 
	
	
	

	5.2.
	Особые условия выполнения Работ (в зависимости от вида Работ)
	В зависимости от вида Работ, с перечислением особых условий в ППР:

1. Производство Работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях, верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли.

2. Производство Работ осуществляется на Строительной площадке с наличием в зоне производства Работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования.

3. Производство Работ на высоте до 25 метров.

4. Нанесение лакокрасочных материалов вручную.

5. Работа с люлек/лесов/подмостей.
6. Производство Работ требующих применения средств защиты от падения с высоты.

7. Производство работ в замкнутых пространствах, влажных помещениях
	
	
	

	6. 
	Прочие требования
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Общие требования 
	В зависимости от степени готовности фактически смонтированных элементов (трубопровода, фундамента и др.) технологических и инженерных систем насосной станции Подрядчик совместно с Заказчиком определяет зоны и границы выполнения работ.
Подрядчик выполняет восстановительные и строительно-монтажные работы с учётом текущей степени готовности системы к продолжению строительно-монтажных работ.

Первоначальную степень готовности систем Подрядчик определяет на основании имеющейся рабочей документации, а также по результатам осмотра систем на месте монтажа и восстановления. После этого он передаёт соответствующие сведения Заказчику и генеральному проектировщику. На базе полученных данных Подрядчик формирует ведомость объёмов работ, необходимых для восстановления систем до состояния систем «под ключ».
	
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

3.3. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования (в случае закупки оборудования (МТР) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
1.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к начальной (максимальной) цене договора понижающего коэффициента. Указанный коэффициент начисляется в Смете договора к итогу. К оборудованию, передаваемому по ТОРГ-12 понижающий коэффициент, в Смете договора, не применяется.
Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:
k=P/N

где P – стоимость предложения Победителя без учета оборудования по ТОРГ-12;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота) без учета оборудования по ТОРГ-12;

k – понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой. 
1.2. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете договора, рассчитанной на основании рабочих смет, выданных Заказчиком в производство работ. 

1.3. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 1 к ТТ «Требования к документации по ценообразованию». Стоимость поставляемого оборудования (МТР) выделяется в отдельную спецификацию, и включается в Договор по форме, указанной в заявке победителя закупки.

1.4. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

1.5. В случае, если стоимость по смете договора, рассчитанной на основании смет выданных в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

1.6. В случае, если стоимость по смете договора, рассчитанной на основании смет, выданных в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

1.7. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.3, не допускается.
5.Приложения к техническим требованиям:
Приложение 1. Требования к оформлению и составлению сметной документации.
Приложение 2. Регламент допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение №2 к Техническим требованиям), утвержденного приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС/82-0037 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2».
Архив 1.
Приложение 4.  Чертежи на восстановление технологической системы осушения проточной части гидроагрегатов;
Архив 2.
Приложение 5. Чертежи на восстановление  технологической системы откачки плоского дренажа основания здания;
Архив 3.
Приложение 6. Чертежи на восстановление технологических систем водяного охлаждения гидроагрегатов ст. №7, №8, №9, №10;
Архив 4.
Приложение 7.  Чертежи на восстановление  технологической системы откачки дренажа здания;

Приложение 8.  Чертежи на восстановление   технологической системы подачи воды к уплотнению вала насос-турбин;
Архив 5.
Приложение 9. Чертежи на восстановление   технологической системы откачки вертикального дренажа основания здания

Приложение 10. Чертежи на восстановление     инженерной системы  насосной станции дождевых стоков на отм. 125,100 м.

Приложение 11. Чертежи на восстановление инженерной системы насосной станции дождевых стоков на отм. 129,350 м.
Архив 6.
Приложение 12. Чертежи на восстановление инженерной системы насосной станции отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов и маслохозяйства на отм. 129,350 м.
Архив 7.
Приложение 13. Чертежи на восстановление инженерной системы насосной станции отвода условно чистых стоков после пожаротушения кабельных помещений на отм. 125,100 м.
Архив 8.
Приложение 14.  Чертежи на  восстановление инженерной системы насосной станции отвода замасленных стоков с крышек турбин, отм. 125,100 м;
Приложение 15. Чертежи на  восстановление  технологической системы временной системы пожаротушения первого пускового комплекса, отм. 125,100 м;
Архив 9.
Приложение 16. Чертежи на  монтаж технологической системы насосной станции пожаротушения в отдельном здании, отм. 150,150 м;
Приложение 17.  Чертежи на  восстановление  инженерной системы насосной станции бытовой канализации, отм. 136,300 м, в осях 10–11;
Приложение 18.  Чертежи на  восстановление  инженерной системы насосной станции бытовой канализации, отм. 142,700 м, в осях 14–15;
Архив 10.
Приложение 19. Чертежи на  восстановление инженерной системы насосной станции бытовой канализации, отм. 142,700 м, в осях 1–2;
Приложение 20.  Чертежи на  восстановление  инженерной системы насосной станции бытовой канализации по чертежам  в осях 10–11;
Приложение 21.  Чертежи на  восстановление  инженерной системы насосной станции бытовой канализации  «Аппаратная маслохозяйства»
Архив 11.
Приложение 22.  Чертежи на  восстановление и монтаж инженерной системы насосной станции бытовой канализации КПП1
Приложение 23. Чертежи на  восстановление  и монтаж инженерной системы канализационной насосной станции бытовых стоков СПК;
Приложение 24. Чертежи на  восстановление и монтаж  системы безопасности (насосная станция аварийной откачки здания);
Архив 12.
Приложение 25. Чертежи на  восстановление  технологической системы откачки дренажа сухой потерны (2ДНП);
Приложение 26. Чертежи на  восстановление технологической системы откачки дренажа основания (2ДНВ);
Архив 13.
Приложение 27. Чертежи на  восстановление  технологической системы откачки дренажа мокрой потерны (2ДНМ);
Приложение 28. Восстановление инженерной системы ПБ устой. Насосная станция откачки стоков после пожаротушения маслохозяйства;
Архив 14.
Приложение 29. Восстановление технологической системы «ЛБ устой. Насосная станция пожаротушения. Технологическая часть. II этап».
Приложение № 1

к Техническим требованиям
Требования к оформлению и составлению сметной документации.
Раздел 1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства 

1. Основные условия ценообразования изложены в приложении № 2 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.
4. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.
При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов).
5. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
6. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов) и включаются в Главу 9 ССР.
7. При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).
8. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
9. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
10. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
11. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
12. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

13. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
14. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССР. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
15. В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников на ПНР.
16. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

17. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
18. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

19. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
20. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
21. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 

22. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 

23. ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

24. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

25. В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

26. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССР. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 
27. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
Приложение №1.1 
к  Требования к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства
	ОБРАЗЕЦ
	
	
	
	
	Приложение __ от ______

к Договору № _________ от ______
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	___________________ФИО
	
	
	
	___________________ФИО       
	
	

	"_______" _____________ 20___ г.
	
	
	"______" ____________________ 20__ г.
	

	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:______
	руб. без НДС
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства
	

	1
	02-01-01
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главам 1-12
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Непредвиденные затраты
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по сводному расчету
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
[image: image1.emf]Образец ССР.xlsx


	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 


ОБРАЗЕЦ             
 Приложение №1.2 
к  Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	_______________ ФИО
	
	
	
	________________ФИО

	"___" _____________ 20__ г.
	
	
	"___" _____________ 20__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме 
	руб. без НДС
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	               (наименование стройки)
	
	
	

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная

стоимость, руб
	

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты 
	

	Сметы основного договора:
	

	1
	№02-01-01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Исключить дополнительным соглашением №___
	

	
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого исключено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Включить дополнительным соглашением №____
	

	
	№02-01-02/1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого включено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	сумма основного договора (без НДС)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ДС №___ от ___.__.20___г.
	сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС
	 
	 
	 
	 
	0  
	

	
	Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
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 Приложение №1.3 
 к  Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства
Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

ОБРАЗЕЦ

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №1.4 
 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства
Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____ 
Сопоставительная ведомость объемов работ
	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели

чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение№1.5 
 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства 
ОБРАЗЕЦ (РИМ)
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2025 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2025 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2025"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 


	Волжская ГЭС. ОРУ 220 кВ. Релейная защита и автоматика.Демонтажные работы
	

	 (наименование работ и затрат)
	

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ЭТЛ-13622-ЛС.1.ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен ,    4 кв. 2025г  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед. изм
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на ед изм в базисном уровне цен
	индекс
	на ед изм в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	


Раздел 2. Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 

4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве . 
6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  

7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций и ТЭЦ» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях и ТЭЦ, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области
8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

14. При составлении сметной документации на подготовку проектной документации рекомендуется дополнить Технические требования пунктом о составлении проектной организацией Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования.
15. В сметных расчетах допускается использовать прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с текущим прогнозом Министерства экономического развития РФ по строке ИПЦ (индекс потребительских цен), в среднем за год, вариант – базовый (указать реквизиты приказа при формировании ТТ) в размере … (указать размер применяемых индексов-дефляторов). 

Стоимость работ определяется по формуле: 
  
[image: image3.emf]Цд =С ∗ Иинфл

(
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где

Цд – стоимость договора;

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый как среднее арифметическое значение между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ. При расчете индекса прогнозной инфляции определение периода выполнения работ осуществляется исходя из продолжительности, установленной заказчиком в задании на выполнение проектных и изыскательских работ.

В случае, если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс инфляции определяется по формуле: 

[image: image4.emf]И инф = Д 1 ∗ К 1+ Д 2 ∗ К 2 + ... + Д i ∗ К i
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где
Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. 
  При этом:

1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (1)

2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).
16. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
17. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

18. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

19. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

20. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
21. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

22. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР.
1. При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.

3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
3.1. Стоимость проектных работ и расходов (
[image: image5.emf]Спр

) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:
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где:

[image: image7.emf]Спр

  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

[image: image8.emf]Вср

 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

[image: image9.emf]Тп

 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

[image: image10.emf]Чобщ

 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

[image: image11.emf]Ккв-уч

 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

3.2. среднедневная выработка (
[image: image12.emf]В ср

) определяется по формуле:
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где:

[image: image14.emf]Р

 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

[image: image15.emf]ЗП ср

 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)
;

[image: image16.emf]К з

 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

3.3. коэффициент, квалификации-участия (
[image: image17.emf]К
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), определяется по формуле:
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где:

[image: image19.emf]И
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 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

[image: image20.emf]Ч
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 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

[image: image21.emf]T
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 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;
Для пересчета стоимости работ в текущий уровень цен применяются соответствующие индексы изменения сметной стоимости, выпущенные письмом Минстроя России, актуальным на момент составления сметной документации, с учетом периода выполнения работ.
Например, в 1 квартале 2025 года, стоимость проектных работ рассчитывается по калькуляции затрат в уровне цен по состоянию на 31.12.2024 и включается в смету на проектные работы с последующим применением соответствующих индексов изменения сметной стоимости на 1 квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2025, сообщаемых письмом Минстроя России от 01.02.2025г. №5170-ИФ/09. 
3.4. Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади. 

Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.
3.5. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
	Образец сметы

на основные и дополнительные проектные работы,

а также сопутствующие работы (форма 2п)

СМЕТА №

на проектные работы

__________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик ________________________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ___________________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

N пп
Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы
Расчет стоимости
Сметная стоимость, руб.
1
2
3
4
5
Итого без учета НДС
Руководитель проектной организации ________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта ____________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела _______________________________________

                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
	                                                         к Договору    от___ ______202___  №_________ 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                

	

	СВОДНАЯ СМЕТА №

на проектные работы и инженерные изыскания
____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик _____________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация _________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.
N№ п/п
Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
Обоснование
Сметная стоимость, руб.
инженерных изысканий
проектных работ
1
2
3
4
5
I
Инженерные изыскания
Наименование сметы на инженерные изыскания
<X>
II
Проектная документация
Наименование сметы на проектные работы
<X>
III
Рабочая документация
Наименование сметы на проектные работы
<X>
Итого по видам работ
<X>
<X>
ВСЕГО
<X>



Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик _____________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №1

к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

Образец сметы

на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на проектные работы

___________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ___________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.
Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей-проектировщиков различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,

∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	


Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости проектных работ в соответствии

с калькуляцией затрат на проектирование
	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей, руб.

(гр 1 / гр 2)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабель-ность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжи-тельность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия) 

Ккв-уч
	Стоимость работ, руб. 

С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
\
Приложение № 2

к Техническим требованиям

Методика 

допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 

на объектах Общества 

ГЛОССАРИЙ
	Термин


	Определение

	Общество
	акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» (АО «Загорская ГАЭС-2»)

	Система управления охраной труда
	комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику 
и цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей

	Объект Общества
	имущественный комплекс ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Общества

	Руководитель объекта Общества
	Исполнительный директор  /  Главный инженер 

	Технический куратор
	лицо, курирующее выполнение договора

	Подрядная организация 
	подрядная организация, строительно-монтажная (ремонтная, наладочная) организация, выполняющая работы 
на объекте Общества в соответствии 
с заключенным с ней договором (соглашением)

	Командированный персонал
	работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ 
на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, 
не состоящие в штате Общества, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, 
правил работы в электроустановках 
с отметкой о группе 
по электробезопасности, присвоенной 
в установленном действующими нормами порядке

	Методика


	Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 
на объектах Общества

	Строительно-монтажная организация

	Специализированная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидации объектов энергетики, а также изготовление, монтаж, наладку, ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах Общества.



	Сокращения

	Полное название термина
	

	ЛНД (А)
	локальные нормативные документы (акты)

	ППР
	проект производства работ

	ТК
	технологическая карта

	НПА
	нормативные правовые акты Российской Федерации

	НТД
	нормативно-технические документы Российской Федерации

	СМО
	строительно-монтажная организация

	СУОТ
	система управления охраной труда

	КЛ
	кабельная линия

	КВЛ
	кабельно-воздушная линия

	ВЛ
	воздушная линия

	РУ
	распределительное устройство

	НСС
	начальник смены станции

	ПС
	подъемное сооружение


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1.  ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
1.1. Настоящая Методика определяет требования к допуску персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организации на объектах Общества
.
1.2. Целью Методики является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества. 
1.3. Методика основывается на нормативных правовых актах, нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, регламентирующих функционирование СУОТ.
1.4. Изменения в Методику вносятся приказом Главного инженера Общества.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА 

ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА 
2.1. Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении работ на объектах Общества, приведен в приложении 1 к настоящей Методике.
2.2. В целях осуществления допуска персонала Подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:

23. оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;

24. оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;

25. проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС, первичного инструктажа по охране труда работникам подрядной организации;

26. оформление ППР / технологической карты;

27. оформление Акта-допуска;

28. выдача наряда-допуска (распоряжения);

29. первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации;

30. контроль соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками подрядной организацией;

31. разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.
2.3. Графическое изображение модели осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества представлено в Приложении 1 к настоящему Приказу Об утверждении Регламента процесса «Допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

ГЛАВА 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА 
3.1. Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ.
3.1.1. Работы на объектах Общества должны проводиться в соответствии с договором с Подрядной организацией, в котором должна содержаться информация об обязанностях Подрядной организации в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и ответственности за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.1.2. Руководитель Подрядной организации до начала выполнения работ на объектах Общества, ежегодно направляет Руководителю объекта Общества сопроводительное письмо по форме приложения 2 к настоящей Методике с указанием цели командировки, а также список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества с указанием группы по электробезопасности и разряда работников.

3.1.3. В сопроводительном письме также указывается информация о:

· работнике, ответственном за безопасное производство работ с применением ПС; 

· работнике, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;

· стропальщике;

· рабочем люльке;

· работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной опасности;

· реквизите договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);

· наименовании объекта (объектов) / электроустановок, в которых планируется проведение работ;

· содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала Подрядной организации;

· списке работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), разряда рабочих, а также предоставленных руководителем Подрядной организации прав и обязанностей лицам, ответственным за безопасное выполнение работ;

· работнике, имеющим право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

· перечне транспортных средств, механизмов, подъёмных сооружений (с указанием типа, марки, государственных номеров) для выполнения работ на территории объекта Общества;

· обеспечении направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.

3.1.4. Подконтрольным организациям Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества (АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»),  ежегодно подтверждать сведения указанные в сопроводительном письме не требуется
.

Для остальных привлекаемых подрядных / субподрядных организаций и сторонних работников осуществляющих командировку на объекты Общества, сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядной организации, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в ПТО.

3.1.5. Руководитель Подрядной организации / уполномоченное лицо, подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приёме на работу или справки с места работы.

3.1.6. Работникам из числа командированного персонала предоставляются право: 

· единоличного осмотра;

· выдачи наряда – допуска (распоряжения);

· ответственного руководителя работ;

· допускающего
;

· производителя работ (наблюдающего);

· члена бригады.

3.1.7. Работникам из числа персонала СМО предоставляются право:

1. подписи Акта допуска;

2. выдачи наряда – допуска;

3. руководителя работ;

4. производителя работ (наблюдающего);

5. исполнителя работ;

6. члена бригады.

3.1.8. До начала проведения работ, Руководителем объекта Общества совместно с Руководителем Подрядной организации, разрабатывается перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников
.

3.2. Проведение инструктажей работникам подрядной организации.
3.2.1. После исполнения п. 3.1.2. настоящей Методики, работники Подрядной организации по прибытии на объект Общества проходят вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС
 и первичный инструктаж по охране труда. Работникам подконтрольных организаций Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества (АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), проходящих подготовку по новой должности, вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС проводится в день прибытия работника на объект. Письмо о проведении вводного инструктажа по охране труда, вводного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по ГО и ЧС для вновь принятого работника, пишет в произвольной форме руководитель подконтрольной организации Группы РусГидро.
3.2.2. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работникам Подрядной организацией проводится по программе вводного инструктажа для командированного персонала / СМО, ответственным лицом за проведение вводного инструктажа.

3.2.3. При прохождении вводного инструктажа работники Подрядной организации ознакамливаются с Политикой Группы РусГидро в области охраны труда, Экологической политикой Группы РусГидро, нормами пожарной безопасности и настоящей Методикой.

3.2.4. Вводный инструктаж заканчивается устным обратным опросом на предмет усвоения информации.

3.2.5. Лицо, ответственное за проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа после устного обратного опроса работников, делает отметку о проведенном инструктаже в сопроводительном письме.

3.2.6. Первичный инструктаж по охране труда проводит Технический куратор, по программе первичного инструктажа согласно характеру выполняемой работы.

3.2.7. Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть зарегистрирован в соответствующих журналах
.

3.2.8. Работники из числа командированного персонала, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, ответственного руководителя работ и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

3.2.9. Работникам из числа персонала СМО, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, руководителя работ дополнительно проходят инструктаж по схемам электроустановок.

3.2.10. Инструктаж по схемам электроустановок / электроснабжения электроустановки, фиксируется отдельной графой в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

3.3. Оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества.
3.3.1. Руководитель объекта Общества выпускает ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной организации или оформляет резолюцию на сопроводительном письме и рассылает по профильным подразделениям.

3.3.2. При оформлении ЛНД (А) указывается информация в качестве какого персонала допускается Подрядная организация, группа по электробезопасности и предоставленные права, указанные в п. 3.1.6, 3.1.7 настоящей Методики.

3.4. Оформление ППР / технологической карты.
3.4.1. Работы, выполняемые подрядной организацией на объектах Общества, должны выполняться по ППР / технологическим картам, утвержденным руководителем подрядной организацией.

3.4.2. Подрядная организация направляет ППР / технологические карты на согласование Руководителю объекта Общества, ПТО объекта Общества для проверки соответствия структуры требований НПА, НТД и Техническому куратору для проверки объёмов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и объекта Общества, и профильные подразделения объекта Общества.

3.4.3. До устранения замечаний к ППР / технологической карте, полученных от Общества, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

3.5. Оформление Акта-допуска.
3.5.1. Обязательное оформление Акта – допуска (приложение 3 к настоящей Методике) требуется для персонала СМО при организации строительно-монтажных работ.

3.5.2. Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества составляется Подрядной организацией совместно с Техническим куратором и согласовывается с Главным инженером Общества, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения / здания / сооружения, которые находятся в зоне производства работ. 

3.5.3. Технический куратор и уполномоченный работник Подрядной организации, подписавшие Акт-допуск, несут отвАетственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядной организации от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Обществу. 

3.5.4. Лица, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях. 

3.5.5. Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, требований охраны труда, энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, с которыми работники Подрядной организации были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный представитель Подрядной организации, подписавший Акт-допуск. Также ответственный представитель Подрядной организации несёт ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

3.5.6. Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядной организации для выполнения работ, должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядной организации за пределы выделенной зоны работ.

3.5.7. Ограждение рабочего места производится Подрядной организацией щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности. 

3.5.8. Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.п.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с вывешиванием знака безопасности «Опасная зона».

3.5.9. Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядная организация выполняет по наряду-допуску или распоряжению, выданному персоналом объекта Общества.

3.5.10. При нахождении на территории объекта Общества и во время выполнения работ Подрядная организация:

- обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи;

- принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ;

- обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений;

- обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности;

- обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТ соответствующего объекта Общества.
3.6.  Выдача наряда – допуска (распоряжения).
3.6.1. Работы на гидротехнических сооружениях, гидросиловом и гидромеханическом оборудовании, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, проводятся по нарядам-допускам
 и распоряжениям.

3.6.2. Работы с повышенной опасностью
 должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском
 на производство работ с повышенной опасностью.

3.6.3. Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядной организацией в соответствии с нарядом-допуском
, оформленным уполномоченными Подрядной организацией должностными лицами из числа собственного персонала.

3.6.4. В случае если работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих электроустановок выполняются неэлектротехническим персоналом с группами по электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в действующих электроустановках, либо зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО (машин, механизмов) в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, данные работы должны проводиться под надзором наблюдающего из числа электротехнического персонала Общества. На наблюдающего выдается отдельный наряд-допуск
.

3.6.5. Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядной организации, который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте – производитель работ.

3.6.6. Работы, не относящиеся к работам с повышенной опасностью, а также работы вне электроустановок либо на безопасном расстоянии от действующих электроустановок выполняются в соответствии с порядком, установленном Подрядной организацией, в границах территории, предоставленной по Акту-допуску.

3.6.7. Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на высоте
 либо другому наряду, с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ. 

3.6.8. Огневые работы проводимые вне зоны ответственности оперативного персонала Общества, но в зоне, предоставленной Подрядной организацией по Акту-допуску, работник Подрядной организацией, допускающий бригаду к работе, обязан сообщать по телефону(-ам) № 8(496)545-35-85 или по телефону 112 дежурному караулу объектовой пожарной части и Главному инженеру Общества по телефону(-ам) № 8(496)545-45-00 (4505) о месте и времени проведения огневых работ.

3.6.9. Наряд-допуск на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (маслонаполненное оборудование, резервуары и маслопроводы, емкости с горючими жидкостями, горючие кровли, кабельные сооружения и склады с горючими материалами и в пожароопасных помещениях категории А и В-1 по взрывопожарной, пожарной опасности) выдает Главный инженер Общества.

3.6.10. Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках Общества выдает персонал объекта Общества. Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на территории объекта Общества считать работы, связанными с повышенной опасностью, выполнение данных работ осуществлять по наряду – допуску
.

3.7.  Первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации.
3.7.1. Первичный допуск к работам на территории объекта Общества должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.2. Факт проведения первичного допуска, фиксируется в наряде – допуске. При отсутствии в наряде – допуске графы фиксации инструктажа допускающего, допускающий расписывается в правом верхнем углу наряда – допуска, с указанием ФИО и даты. После этого руководитель работ, разрешает бригаде приступить к работе.

3.7.3. В случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок.

В случаях, когда зона работ в электроустановках персоналу Подрядной организации не передается по Акту-допуску, ежедневный допуск к работам выполняет допускающий из числа оперативного персонала Общества. В случаях выполнении работ на ВЛ командированным персоналом, первичный допуск осуществляется работниками организаций эксплуатирующую электроустановку, а повторный допуск осуществляется ответственными лицами из числа командированного персонала. В случаях выполнении работ на ВЛ персоналом СМО, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет работник организации эксплуатирующий электроустановку.

3.7.4. В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного персонала, допуск к работам может осуществляется персоналом Подрядной организации с предоставлением права допускающего.

3.8.  Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации.
3.8.1. Для обеспечения контроля за бригадами Подрядных организаций, выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядной организации по Акту-допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с действующими, открытыми и закрытыми нарядами допусками и Актами-допусками должны находиться на столах допусков оперативного персонала объекта Общества или в соответствующем структурном подразделении Общества, которое курирует выполнение работ Подрядных организаций.

3.8.2. Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах Подрядной организации осуществляют:

со стороны Подрядчика:

2. административно – технический персонал Подрядной организации;

3. ответственные руководители работ – с периодичностью не реже одного раза в два часа (при выполнении работ с применением грузоподъемных машин, механизмов вблизи воздушной линии электропередачи, при кантовке грузов массой более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС и грузов со смещением центра тяжести, при перемещении груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки – непрерывно);

4. производитель работ – непрерывно.

со стороны Общества:

1) административно-технический персонал объекта Общества, персон по строительному надзору, в том числе ведущий специалисты ПТО Общества – периодически при выполнении обходов рабочих мест.

3.8.3. Наблюдающий наравне с руководителем работ (производителем работ) Подрядной организации несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядной организации в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего гидромеханического, технологического оборудования и электроустановок Общества (наблюдающий следит и предупреждает, чтобы работники Подрядной организации не приближались на опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его наблюдением бригадой).

3.9.  Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.
3.9.1. При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин изъятия, бригада удаляется с места работы, ставится в известность лицо, выдавшее наряд-допуск, Главный инженер Общества.

3.9.2. Ответственные лица, пренебрегшие нормами и требованиями охраны труда и пожарной безопасности, дают письменные объяснения. По результатам выяснения причин неисполнения требований безопасности при выполнении работ оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 4 к настоящей Методике. 

3.9.3. Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных нарушений с оформлением нового наряда-допуска (распоряжения).

3.9.4. Главным инженером Общества на имя Руководителя объекта Общества подготавливается служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организации, допустившей неисполнение/нарушение требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества.

3.9.5. Персонал строительного надзора и ведущий инженер ПТО Общества имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений требований безопасности при выполнении Подрядной организацией работ на объекте Общества
.

3.9.6. При обнаружении на объектах Общества и / или в ходе выполнения работ / оказания услуг работников Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего Положения. Данные работники направляются на медицинское освидетельствование, и в случае подтверждения данного факта в отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового распорядка объекта Общества
.

ГЛАВА 4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

a.  При выполнении работ на объектах Общества Подрядная организация обязана в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, информировать Общество обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения Подрядной организацией природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Общества в установленном Обществом порядке, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Общества в состав комиссий по расследованию.
Приложение 1

Перечень
 основных нормативно-технических, нормативных правовых актов, локальных нормативных актов (документов) АО «Загорская ГАЭС-2», регламентирующих организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом подрядных организаций

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).

· Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н). 

· Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

· Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России 
от 16.11.2020 № 782н).

· Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н).

· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).

· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н).

· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н).

· Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н).

· Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

· Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365). 

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461).

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

· Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329).

· Инструкция о мерах пожарной безопасности Общества.  

· Программа производственного экологического контроля Общества.

· Положение о порядке въезда (выезда) подъемных сооружений и другой спецтехники на(с) территорию(и) и организации допуска к выполнению работ на объектах Общества.

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529.

· Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденные приказом Минтруда России от 16.12.2020 № 915н.
· СТО РусГидро 05.02.126-2020 ПОБО ГТСиГМО.

· Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.
Приложение 2

Образец письма, предоставляемого Подрядчиком
	Организация, штамп организации, 

если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации Исх. №
	
	Исполнительному директору

АО «Загорская ГАЭС-2» 
Фамилия И.О.  



В соответствии с разделом (главой) ….. Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Общества о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах АО «Загорская ГАЭС-2» в 20___году работникам наименование организации согласно списка:
	№ п/п
	Ответственные лица,

Фамилия Имя Отчество
	Должность, 

профессия 
	Разряд
	Группа по электробезопасности
	Шифр области аттестации (для специалистов)
	Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС)
	Отметка о проведении первичного инструктажа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Выдающий наряд-допуск, распоряжение

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ответственный руководитель работ в электроустановках


	2.1.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Производитель работ

	3.1.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Член бригады

	4.1.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Для организации работ с ПС:

	5.1.
	Ответственный за безопасное производство работ с ПС
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Стропальщики 
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	Рабочие люлек
	
	
	
	
	
	

	6.
	Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства

	7.
	Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте

	8.
	и т.д.
	
	
	
	
	
	


Перечень транспортных средств для въезда на территорию объекта Общества

	№ п/п
	Тип ТС
	марка
	Гос. номер

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности 
в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций 
в установленном порядке. 

Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ 
и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в объекте Общества.

Руководитель организации                                                       

   И.О. Фамилия

Приложение 3

Образец для оформления Акта-допуска, составляемого руководителями структурных подразделений объекта Общества совместно с представителем Подрядчика
----------------------------------------------------------------------------------------------------
АКТ - ДОПУСК

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ
г.                                                                       «___» ___________ 202__ г. 

АО «Загорская ГАЭС-2» 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Загорская ГАЭС-2» __________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность, дата, подпись)

представитель подрядчика ответственный за производство строительных/ монтажных/ ремонтных работ ___________________________________________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О., должность, дата, подпись)

составили настоящий акт о нижеследующем: 

АО «Загорская ГАЭС-2» предоставляет указать наименование организации Подрядчика участок (территорию): необходимо к акту-допуску приложить схему с указанием на ней участков, выделенных Подрядчику 
для выполнения работы или указать координаты, ограничивающие предоставленный для выполнения работ участок.
	В горизонтали
	Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛ, ПЛОТИНА и т.п.)

	В вертикали
	Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п.  


для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, Ф.И.О. работника на следующий срок: 

Начало «   »_________20___ г.; окончание   «  » ________________   20_____ г.
Опасные производственные факторы (определённые с учётом оценки рисков), которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:
	Наименование фактора
	Местонахождение фактора, собственник источника фактора

	работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением
	

	совмещенные работы, работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.)
	

	работа на высоте, работа ближе 2 метров 
от неограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и более
	

	работа на скользкой поверхности
	

	работа в зоне действия, механизмов, технологического оборудования или их частей 
и узлов
	указать машины, механизмы

	повышенный уровень шума и вибрации
	

	повышенная температура воздуха рабочей зоны
	

	пониженная температура воздуха рабочей зоны
	

	воздействие химических веществ
	указать вещества

	работа в подземных сооружениях
	

	работа в закрытых помещениях / ёмкостях
	

	работа в местах с ограниченной высотой / шириной  рабочей зоны
	

	Перечень факторов данной таблицы не является исчерпывающим и при необходимости может быть уточнён
	


Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых 
и выполняемых Подрядчиком:
(например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)
До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:
	№

 п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения 
	исполнитель

	1
	Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия).
	До начала работ
	Общество

	2
	Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности.
	До начала работ 
	Подрядная организация 

	3
	При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/монтажной/ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.
	До начала работ 
	Подрядная организация

	4
	В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего из числа персонала - владельца электроустановки.
	До начала работ
	Общество

	5
	Составить график совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне.
	До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы
	Подрядная организация

	6
	Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне.

Указать места прохода с приложением схемы.
В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Общества.
	До начала работ 
	Общество, служба совместно 
с подрядной организацией

	7
	Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута.
	До начала работ
	Подрядная организация

	8
	При оформлении Актов-допусков и нарядов–допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования. 
	До начала работ 
	Общество, служба совместно 
с подрядной организацией

	9
	Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности.
	
	Подрядная организация

	10
	Провести персоналу подрядчика (-ов) вводный по ОТ и ПБ и первичный инструктаж на рабочем месте
	До начала работ
	Общество, служба совместно 
с подрядной организацией

	11
	Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР.
	До начала работ
	Подрядная организац

	12
	Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ.
	До начала работ
	Подрядная организация

	13
	 Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке.
	До начала работ
	Подрядная организация

	14
	Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору.
	До начала работ
	Подрядная организация

	15
	Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/ монтажных/строительных работ.
	До начала работ
	Подрядная организация

	16
	Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне.
	До начала работ
	Подрядная организация

	17
	Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты.
	До начала работ
	Подрядная организация

	18
	Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в   ремонтно-строительной зоне.                        
	До начала работ
	Подрядная организация

	19
	Указать какой вид наряда-допуска  использовать для обеспечения безопасного выполнения работ, кто его выдаст
	До начала работ
	Подрядная организация

	20
	Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте.
	До начала работ
	Подрядная организация

	
	Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён
	
	


Подготовительные работы на участке территории Общества, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Общества (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения 
на отключенных токоведущих частях. 


Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.
Участок сдал: Представители Общества________________________________
                                                                                                                       (подпись, Фамилия, И.О. дата, время)
Участок принял: Представитель Подрядчика ____________________________
                                                                                                                       (подпись, Фамилия, И.О. дата, время)
Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:
	№

 п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения 
	исполнитель

	1.
	Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ
	Во время работы
	Подрядная организация

	2.
	Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря
	Во время работы
	Подрядная организация

	3.
	Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания
	Во время работы
	Подрядная организация

	4.
	Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой
	Во время работы
	Подрядная организация

	5.
	Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования.
	Во время работы
	Подрядная организация

	6.
	При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего
	Во время работы
	Общество, служба, Подрядная организация

	7.
	Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ.
	Во время работы
	Подрядная организация

	8.
	Проводить целевые, внеплановые  инструктажи персоналу Подрядчика
	Во время работы
	Подрядная организация

	9.
	Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчётами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утверждён Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы.

Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску.
	Во время работы постоянно
	Подрядная организация

	10.
	Не загромождать подходы к действующему оборудованию Общества, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования
	Во время работы постоянно
	Подрядная организация

	11.
	Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций.
	Во время работы постоянно
	Подрядная организация

	12.
	Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён
	
	


По окончании производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
	№

 п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения 
	исполнитель

	1. 
	Навести порядок на рабочем месте:

- вывести с территории Общества мусор, отходы;

- отходы, принадлежащие Обществу вывести в специально отведенное место;

- убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место:

- снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место;

- сдать рабочее место оперативному персоналу Общества или уполномоченному на это представителю Общества. С отметкой 
в Акте-допуске
	По окончании работ
	Персонал подрядчика, Общество

	2. 
	Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных 
в результате выполнения работ.
	
	

	3. 
	Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими 
и может быть при необходимости уточнён
	
	


Работы на участке территории Общества выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Участок сдал: Представитель Подрядчика ________________________________
                                                                                                                       (подпись, Фамилия, И.О. дата, время)
Участок принял: Представители Общества__________________________________
                                                                                                                       (подпись, Фамилия, И.О. дата, время)
        Право подписи в п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны АО «Загорская ГАЭС-2» предоставлено _____________
                                                                                                                                               (Фамилия, И.О.) 
Представитель 

АО «Загорская ГАЭС-2»                                               __________________






                                                                (подпись)
Представитель подрядчика, 

ответственный за производство 

строительных/монтажных/ремонтных работ                  ___________________

            


                                                                               (подпись)
Согласовано:

Начальник ОС                                                                 ___________________

            


                                                                              (подпись)
Начальник СОТ                                                            ___________________

            


                                                                   (подпись)
Акт-допуск выписывается в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Общества при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Общества или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.

Приложение 4

Форма протокола внезапной проверки работающей бригады

(оформляется на бланке АО «Загорская ГАЭС-2»)
ПРОТОКОЛ

внезапной проверки работающей бригады _________ 
 дд мм гггг.

· Место работы: 








 
· Дата и время проведения работ:







· Номер наряда: 










· Лицо, выдающее наряд:








· Ответственный руководитель работ: 






· Допускающий:










· Производитель работ:








· Члены бригады:








 Наличие удостоверений:










· Замечания по оформлению наряда-допуска:





· Замечания по подготовке рабочего места:





· Замечания по обеспечению, использованию СИЗ:




· Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям:


· Прочие замечания:








 

· Принятые меры:









Проверку провёл:
Должность   ____________________                                                              Ф.И.О.
                                    (подпись)
Протокол для исполнения получил: 
Должность   ____________________                                                              Ф.И.О.
                                    (подпись)

Приложение 5
Организация








УТВЕРЖДАЮ

Предприятие





Цех






__________________________________

(руководитель или лицо,

ответственное за пожарную

безопасность, должность, Ф.И.О.)

__________________________________

(подпись)

"
" ___________ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК

на выполнение огневых работ

· Выдан (кому)











(должность руководителя работ,
ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

· На выполнение работ










(указывается характер и содержание работы)
· Место проведения работ









 (отделение, участок, установка,
аппарат, выработка, помещение)
· Состав исполнителей работ

	N п/п
	Ф.И.О.
	Профессия
	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил
	Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)

	
	
	
	подпись
	дата
	

	
	
	
	
	
	


· Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

· Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ 
(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,
осуществляемые при подготовке места проведения работ)
· Наряд-допуск выдан 










(должность и Ф.И.О. лица, выдавшего
наряд-допуск, подпись, дата)
Наряд-допуск получен 










(подпись руководителя работ, дата)
Согласовано












со службами объекта,

 (название службы, должность и Ф.И.О.
на котором будут











производиться огневые

ответственного лица, подпись, дата)
работы

· Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ











 (подпись, дата, время)
Возможность производства работ согласована
(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)
· Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

	Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе
	Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места

	дата, время
	подпись руководителя работ
	подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа 
	дата, время
	подпись руководителя работ

	
	
	
	
	


· Продление наряда-допуска согласовано

___________________________________________________________________________
(название службы, должность ответственного,
___________________________________________________________________________
Ф.И.О., подпись, дата)
·  Изменение состава бригады исполнителей

	Введен в состав бригады
	Выведен из состава бригады
	Руководитель работ (подпись)

	Ф.И.О.
	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)
	квалификация, разряд,
	выполняемая функция
	дата, время
	Ф.И.О.
	дата, время
	выполняемая функция
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

___________________________________________________________________________

 (руководитель работ, подпись, дата, время)
___________________________________________________________________________
(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время
� Закупки, на которые распространяются требования Градостроительного кодекса, Статья 8.3, пункт 1 «При этом сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов, использованные при определении сметной стоимости строительства, не подлежат применению при исполнении указанных контрактов или договоров».


� На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа». 





Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».


� Методика является приложением к Регламенту и предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядных организаций к работе на объектах Общества.


� Документация, необходимая для допуска на объект Общества, хранится на рабочем месте подконтрольной организации и предъявляется по первой необходимости Руководителя объекта Общества / уполномоченного лица СОТ в течение 2-х календарных дней.


� При выполнении работ на ВЛ, КВЛ работникам из числа ремонтного персонала предоставляется данное право в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами и при выполнении работ на КЛ, КВЛ когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ.


� Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)


на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».


�


� - в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 и приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».


� - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.


� - перечень работ с повышенной опасностью указан в п. 32 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.


� - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.


� - по форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.


� - по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н


� - по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.


� - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.


� С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.


� С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.


� Все нормативно-технические документы (далее – НТД), нормативные правовые акты (далее – НПА) �и локальные нормативные документы (акты) (далее – ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.


При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).


В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).


Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство Общества, исходя из принципа хеджирования рисков на случай привлечения Общества к ответственности �за невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).


� - при допуске персонала СМО – руководитель работ.
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																Приложение __ от ______

																к Договору № _________ от ______

		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:

		___________________										___________________

		"_______" _____________ 20___ г.										"______" ____________________ 20__ г.

								Сводный сметный расчет в сумме:								руб. без НДС

								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

								(наименование стройки)

				Составлен в ценах соответствующих периоду выполнения работ по договору

		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих

		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты строительства

		6		02-01-01

				Итого включено дополнительным соглашением №2

				Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

		Глава ___

				Итого по Главе ___.

				Итого по Главам 1-12

		Непредвиденные затраты

				Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

				Итого по сводному расчету

				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)

				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)



&LГРАНД-Смета 2019

&RСтраница &P
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																Приложение № 2

																к дополнительному соглашению №__ от ___ ________ 2022 г.

																к Договору подряда от _____ №_____

		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:

		_______________ ФИО										________________		ФИО

		"___" _____________ 20__ г.										"___" _____________ 20__ г.

												Сводный сметный расчет в сумме		___________		руб. без НДС

								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

								(наименование стройки)

				Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих

		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты

		Сметы основного договора:

		1		№02-01-01

		2		№02-01-02

		Исключить дополнительным соглашением №___

		6		№02-01-02

				Итого исключено Дополнительным соглашением №

		Включить дополнительным соглашением №____

		7		№02-01-02/з.1

				Итого включено Дополнительным соглашением №

				Итого по Главе 2. "Основные объекты"														62,161,326		62,161,326		62161089		-62,161,089

				Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС														64,026,167		64,026,167

						сумма основного договора (без НДС)

				ДС №___ от ___.__.20___г.		сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС										0

				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)

				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)



&LГранд-СМЕТА
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