# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.12.31 Поставка силовых распределительных шкафов

для нужд Дагестанского филиала АО  «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала,

Лот №

1. Общие сведения

1. 1. Наименование закупаемой продукции:

ОКПД 2 27.12.31 Поставка силовых распределительных шкафов для нужд Дагестанского филиала АО  «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

1.2. Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора: Исполнение договора подряда между ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» и АО «Гидроремонт-ВКК» №2/2026 от 14.04.2026г. «Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

2. Требования к продукции.

2.1.  Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. из. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-63-4-1/2/10, без стойки (SSP022). | шт. | 2 |
| 2 | Ящик ЯОУ-8501(63А/16А). | шт. | 3 |
| 3 | Шкаф силовой распределительный, ШРС (1700х700х400). | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф силовой распределительный, ЩМП (500х400х220). | шт. | 1 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции: срок поставки Продукции в течение 30 календарных дней.

3.  Требования к качеству продукции

Таблица 2.1.  Требования к продукции:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-63-4-1/2/10, без стойки (SSP022) | - Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-63-4-1/2/10, без стойки (SSP022) – 2 шт. |
| 1.2 | Ящик ЯОУ-8501(63А/16А) | - Ящик ЯОУ-8501(63А/16А) – 3 шт. |
| 1.3 | Шкаф силовой распределительный, силовой распределительный переменного тока 380/220 В, напольного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP54, с шинами N и PE, габариты 1700×700×400 мм (В×Ш×Г) | Комплектование: - Корпус ШРС-3, 1700х700х400 IP54, – 1 шт.; - Выключатель - разъединитель ВР32-35-А30220-250А-УХЛ3, КЭАЗ 103377 – 1 шт.; - Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 5(7,5) А 3*230/400В кл.т.0,5S/1,0 мн.т. IrDA, RS-485, ЖКИ, Инкост, 230 ART-03 PQRSIDN – 1 шт.; - Измерительный трансформатор тока ТТК-А-250/5А-5ВА-0.5S-УХЛ3, КЭАЗ, 219661 – 3 шт.; - Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ, 245519 – 1 шт.; - Автоматический выключатель модульный OptiDin BM63-3C40-10-УХЛ3, КЭАЗ, 249192 – 2 шт.; - Автоматический выключатель модульный OptiDin BM63-3C25-10-УХЛ3, КЭАЗ, 249206 – 2 шт.; - Автоматический выключатель модульный OptiDin BM63-1C6-10-УХЛ3, КЭАЗ, 249252 – 2 шт.; - АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-42C40-A-УХЛ4, (4P. C40. 30mA) КЭАЗ, 103480 – 11 шт.; - АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-22C16-A-УХЛ4, (2P. C16. 30mA) КЭАЗ, 103453 – 2 шт. |
|  | Шкаф силовой распределительный, переменного тока 380/220 В, навесного исполнения, с шинами N и PE, ввод кабеля снизу, степень защиты IP54, габариты 500×400×220 (В×Ш×Г) | Комплектование: - Корпус ЩМП (2-0), 500х400х220 IP54, – 1 шт.; - Выключатель - разъединитель ВР32-35-А30220-250А-УХЛ3, КЭАЗ 103377 – 1 шт.; - Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 5(7,5) А 3*230/400В кл.т.0,5S/1,0 мн.т. IrDA, RS-485, ЖКИ, Инкост, 230 ART-03 PQRSIDN – 1 шт.; - Измерительный трансформатор тока ТТК-А-250/5А-5ВА-0.5S-УХЛ3, КЭАЗ, 219661 – 3 шт.; - Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ, КЭАЗ, 245519 – 1 шт.; - Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C63-4,5-УХЛ3, КЭАЗ, 326818 – 2 шт.; - Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C32-4,5-УХЛ3, КЭАЗ, 326815 – 1 шт.; - Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C16-4,5-УХЛ3, КЭАЗ, 326812 – 1 шт. |
| 2. | Требование к месту поставки |  |
| 2.1 | Адрес поставки | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 3.1 | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |
| 4.1 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 4.1 | Срок гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и в электронном виде: - паспорта; - инструкции по монтажу и эксплуатации; - сертификаты качества; УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |
| 6. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |
| 6.1 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 7.1 | Общие требования | - Учитывая расположение объекта строительства Нихалойская ГЭС в районе с сейсмичностью 9 баллов (по шкале MSK), оборудование должно быть выполнено в сейсмостойком исполнении - Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). - Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |

Приложение:

- отсутствует.