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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.12.31 Поставка силовых распределительных шкафов
для нужд Дагестанского филиала АО  «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала,

Лот №

1. Общие сведения
[bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]1. 1. Наименование закупаемой продукции:
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2 27.12.31 Поставка силовых распределительных шкафов для нужд Дагестанского филиала АО  «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

[bookmark: _Toc46743507]1.2. Цель использования закупаемой продукции   
[bookmark: _Toc46743510]Исполнение договора: Исполнение договора подряда между ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» и АО «Гидроремонт-ВКК» №2/2026 от 14.04.2026г. «Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции.

[bookmark: _Toc75446574]  2.1.  Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc75446575]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. из.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-63-4-1/2/10, без стойки (SSP022).
	шт.
	2

	2
	Ящик ЯОУ-8501(63А/16А).
	шт.
	3

	3
	Шкаф силовой распределительный, ШРС (1700х700х400).
	шт.
	1

	4
	Шкаф силовой распределительный, ЩМП (500х400х220).
	шт.
	1









[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции: срок поставки Продукции в течение 30 календарных дней.
[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581]3.  Требования к качеству продукции
Таблица 2.1.  Требования к продукции:   

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-63-4-1/2/10, без стойки (SSP022)
	· Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-63-4-1/2/10,
без стойки (SSP022) – 2 шт.

	1.2
	Ящик ЯОУ-8501(63А/16А)
	· Ящик ЯОУ-8501(63А/16А) – 3 шт.

	1.3
	Шкаф силовой распределительный, силовой распределительный переменного тока 380/220 В, напольного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP54, с шинами N и PE, габариты 1700×700×400 мм (В×Ш×Г) 
	Комплектование:
· Корпус ШРС-3, 1700х700х400 IP54, – 1 шт.;
· Выключатель - разъединитель ВР32-35-А30220-250А-УХЛ3, КЭАЗ 103377 – 1 шт.;
· Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 5(7,5) А 3*230/400В кл.т.0,5S/1,0 мн.т. IrDA, RS-485, ЖКИ, Инкост, 230 ART-03 PQRSIDN – 1 шт.;
· Измерительный трансформатор тока ТТК-А-250/5А-5ВА-0.5S-УХЛ3,
КЭАЗ, 219661 – 3 шт.;
· Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ,
245519 – 1 шт.;
· Автоматический выключатель модульный OptiDin BM63-3C40-10-УХЛ3,
КЭАЗ, 249192 – 2 шт.;
· Автоматический выключатель модульный OptiDin BM63-3C25-10-УХЛ3,
КЭАЗ, 249206 – 2 шт.;
· Автоматический выключатель модульный OptiDin BM63-1C6-10-УХЛ3,
КЭАЗ, 249252 – 2 шт.;
· АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-42C40-A-УХЛ4,
(4P. C40. 30mA) КЭАЗ, 103480 – 11 шт.;
· АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-22C16-A-УХЛ4,
(2P. C16. 30mA) КЭАЗ, 103453 – 2 шт.

	
	[bookmark: _GoBack]Шкаф силовой распределительный, переменного тока 380/220 В, навесного исполнения, с шинами N и PE, ввод кабеля снизу, степень защиты IP54, габариты 500×400×220 (В×Ш×Г)
	Комплектование:
· Корпус ЩМП (2-0), 500х400х220 IP54, – 1 шт.;
· Выключатель - разъединитель ВР32-35-А30220-250А-УХЛ3, КЭАЗ 103377 – 1 шт.;
· Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 5(7,5) А 3*230/400В кл.т.0,5S/1,0 мн.т. IrDA, RS-485, ЖКИ, Инкост, 230 ART-03 PQRSIDN – 1 шт.;
· Измерительный трансформатор тока ТТК-А-250/5А-5ВА-0.5S-УХЛ3,
КЭАЗ, 219661 – 3 шт.;
· Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ,
КЭАЗ, 245519 – 1 шт.;
· Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C63-4,5-УХЛ3,
КЭАЗ, 326818 – 2 шт.;
· Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C32-4,5-УХЛ3,
КЭАЗ, 326815 – 1 шт.;
· Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C16-4,5-УХЛ3,
КЭАЗ, 326812 – 1 шт.

	2.
	Требование к месту поставки

	2.1
	Адрес поставки
	Место поставки/адрес:
Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113)

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

	4.1
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Срок гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и в электронном виде:
· паспорта;
· инструкции по монтажу и эксплуатации;
· сертификаты качества;
УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.

	6.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	6.1
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1
	Общие требования 
	- Учитывая расположение объекта строительства Нихалойская ГЭС в районе с сейсмичностью 9 баллов (по шкале MSK), оборудование должно быть выполнено в сейсмостойком исполнении
- Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
- Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.





       Приложение:
· отсутствует.




                                    
