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Техническое задание
Выполнение работ по устройству защитной сетки на ЛПЦ Самара (АО НЛТ)































г. Самара, 2026 г.


1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
1.1. Выполнение работ по устройству защитной сетки на ЛПЦ Самара (АО НЛТ).
2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ РАБОТ
2.1. Для постройки средств пассивной защиты наиболее уязвимых объектов (комплектная трансформаторная подстанция, дизель-генераторная установка) на объекте Логистический почтовый центр г. Самара, расположенного по адресу Самарская область, Волжский район, село Преображенка ул. Индустриальная 7:

Объект №1 (комплектная трансформаторная подстанция (ТП), дизель-генераторная установка (ДГУ))
- Устройство лесов ЛРСП 40 в 3 (три) яруса (высотой 6,0 м) по периметру трансформаторной подстанции и ДГУ  по уровню, обвязка по периметру квадратным профилем на электросварке стоек лесов на высоте 6,0 метров от уровня земли, монтаж балок, прогонов покрытия на электросварке, укосин для придания жесткости конструкциям, протяжка стальных тросов диаметром не менее 5 мм шагом 1000 мм на отметке 6,0 м с закреплением к периметральной обвязке и балкам , протяжка стального троса диаметром 5 мм по периметру сеточного ограждения на высоте 0,2 метра от земли.
 -Монтаж сетки рабицы с ячейкой 35*35*1,6 мм по наружному периметру лесов и на кровле по прогонам и тросам. Размер ограждаемой сеткой конструкции в плане длин 60,0 метра, высота 6,0 метров. Закрепление рулонов сетки м/у себя, к лесам, прогонам, балкам на стальной проволоке. 
-При выполнении работ предусмотреть мероприятия по защите от повреждения кровли ТП и ДГУ. 
-Выполнить металлосвязь к существующему контуру заземления.
3.2. За счет Подрядчика производится (включается в стоимость работ): закупка  лесов ЛРСП, закупка сетки рабицы с ячейкой 35*35*1,6 мм, разгрузка материалов, покраска металлоконструкций, кроме лесов и сетки, уборка мусора с вывозом и утилизацией после завершения работ, закупка расходных материалов, в том числе стальных тросов и крепежа (такелажа), лакокрасочных материалов, стальной проволоки для закрепления и стыковки рулонной сетки, электротехнических материалов, досок (щитов) необходимых для выполнения работ, земляные работы при выравнивании лесов ЛРСП 40.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Срок выполнения работ: 25 рабочих дней с даты внесения аванса.
3.2. Местом выполнения работ являются объекты, расположенные по адресу: г. Самара, расположенного по адресу Самарская область, Волжский район, село Преображенка ул. Индустриальная 7:
3.3. Условия оплаты: авансирование 30 % от общей стоимости выполняемых работ.

