## АРЭС СЭС (тех пресс)
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
ОКПД2 27.11.4 Приобретение трансформаторов для собственных нужд для нужд филиалов АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
1 | Трансформатор силовой трехфазный | ТМГ-160/6/0,4 | Номинальная мощность 160 кВА; Напряжение ВН 6 кВ / НН 0,4 кВ; Частота 50 Гц; Схема соединения обмоток У/Zн-11; Напряжение короткого замыкания ~4,5–4,7%; Потери холостого хода ~270–450 Вт; Потери короткого замыкания ~1900–3100 Вт; Регулирование напряжения ПБВ ±2×2,5% (только при отключённом трансформаторе); | ~1000×700×1150 мм | [5 empty] | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 6
2 | Трансформатор силовой трехфазный | ТМГ-250/6/0,4 | Номинальная мощность 250 кВА; Напряжение ВН 6 кВ / НН 0,4 кВ; Частота 50 Гц; Схема соединения обмоток У/Zн-11; Напряжение короткого замыкания ~4,5–4,7%; Потери холостого хода ~540–650 Вт; Потери короткого замыкания ~3700–4200 Вт; Регулирование напряжения ПБВ ±2×2,5% (только при отключённом трансформаторе); | ~1100×800×1200 мм | [5 empty] | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 6
3 | Трансформатор силовой трехфазный | ТМГ-400/6/0,4 | Номинальная мощность 250 кВА; Напряжение ВН 6 кВ / НН 0,4 кВ; Частота 50 Гц; Схема соединения обмоток У/Zн-11; Потери холостого хода ~750–950 Вт; Потери короткого замыкания ~5500–6500 Вт; Регулирование напряжения ПБВ ±2×2,5% (только при отключённом трансформаторе); | ~1400×900×1400 мм | [5 empty] | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 6

## СЭС Билибино (тех пресс)
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
ОКПД2 27.11.4 Приобретение трансформаторов для собственных нужд для нужд филиалов АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
1 | Трансформатор силовой трехфазный | ТМГ-160/6/0,4 | Номинальная мощность 160 кВА; Напряжение ВН 6 кВ / НН 0,4 кВ; Частота 50 Гц; Схема соединения обмоток У/Zн-11; Напряжение короткого замыкания ~4,5–4,7%; Потери холостого хода ~270–450 Вт; Потери короткого замыкания ~1900–3100 Вт; Регулирование напряжения ПБВ ±2×2,5% (только при отключённом трансформаторе); | ~1000×700×1150 мм | [5 empty] | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 1
2 | Трансформатор силовой трехфазный | ТМГ-250/6/0,4 | Номинальная мощность 250 кВА; Напряжение ВН 6 кВ / НН 0,4 кВ; Частота 50 Гц; Схема соединения обмоток У/Zн-11; Напряжение короткого замыкания ~4,5–4,7%; Потери холостого хода ~540–650 Вт; Потери короткого замыкания ~3700–4200 Вт; Регулирование напряжения ПБВ ±2×2,5% (только при отключённом трансформаторе); | ~1100×800×1200 мм | [5 empty] | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 1
3 | Трансформатор силовой трехфазный | ТМГ-400/6/0,4 | Номинальная мощность 250 кВА; Напряжение ВН 6 кВ / НН 0,4 кВ; Частота 50 Гц; Схема соединения обмоток У/Zн-11; Потери холостого хода ~750–950 Вт; Потери короткого замыкания ~5500–6500 Вт; Регулирование напряжения ПБВ ±2×2,5% (только при отключённом трансформаторе); | ~1400×900×1400 мм | [5 empty] | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 1

## СЭС АРЭС (АЗ)
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
ОКПД2 27.11.4 Приобретение трансформаторов для собственных нужд для нужд филиалов АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
1 | Трансформатор напряжения | 3х3НОЛ-НТЗ-6-6000:100:100-0.5/3Р-225/400 УХЛ2 | Класс напряжения, кВ 6; Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 6; 6,3; 6,6; 6,9; Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В 100; Номинальные классы точности основной вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | [6 empty] | ГОСТ 1983-2015 | шт. | 3
2 | Трансформатор напряжения | НОЛ-НТЗ-35-IV-35000:100:100-0.5/3-30/75 УХЛ1 | Класс напряжения, кВ 35; Наибольшее рабочее напряжение, кВ 30 40,5 40,5; Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 27/√3; 27,5/√3 35/√3 27,5; Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В 100/√3 - 220 100; Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В 100/3 - 220 127; Класс точности основной вторичной обмотки 0.2; 0.5; 1.0; 3.0; Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В·А в классе точности - 0.2 10-100 - 0.5 20-200 - 1.0 50-300 - 3.0 150-500; Класс точности дополнительной вторичной обмотки 3.0; 3Р; 6Р; Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, В·А 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; Предельная мощность вне класса точности, В·А 630; Номинальная частота, Гц 50 или 601) | [6 empty] | ГОСТ 1983-2015 | шт. | 1
3 | Трансформатор тока | ТГМ-35 УХЛ1 | Номинальное напряжение: 35 кВ; Наибольшее рабочее напряжение: 40,5 кВ; Номинальные токи вторичных обмоток: 1 А или 5 А; Классы точности обмоток: • Для измерения и учета: 0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; • Для защиты: 5P, 10P | [6 empty] | ГОСТ 15150-69 | шт. | 5
4 | Трансформатор тока | ТОЛ-10-1-8-0.5S 200/5А У2 | Класс точности вторичных обмоток 0,5; Климатическое исполнение У2; Класс точности 0.5; Номинальный ток, А 200/5; Номинальное напряжение, кВ 10 | [6 empty] | ГОСТ 7746‑2015 | шт. | 2
5 | Трансформатор тока | ТОЛ-10-1-8-0.5S 300/5А У2 | Класс точности вторичных обмоток 0,5; Климатическое исполнение У2; Класс точности 0.5; Номинальный ток, А 300/5; Номинальное напряжение, кВ 10 | [6 empty] | ГОСТ 7746‑2015 | шт. | 2
6 | Трансформатор тока | ТОЛ-10-1-8-0.5S 400/5А У2 | Класс точности вторичных обмоток 0,5; Климатическое исполнение У2; Класс точности 0.5; Номинальный ток, А 400/5; Номинальное напряжение, кВ 10 | [6 empty] | ГОСТ 7746‑2015 | шт. | 2
7 | Трансформатор тока | ТОЛ-СТ-10-5(4.1)-0.5S/0.5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31.5 52 УХЛ2 | Класс напряжения, кВ 10; Номинальный первичный ток, А 300; Номинальный вторичный ток, А 5; Количество вторичных обмоток, шт 3; Класс точности вторичной обмотки №1 0.5S; Класс точности вторичной обмотки №2 10P; Класс точности вторичной обмотки №3 10Р; Нагрузка вторичной обмотки №1, В*А 10; Нагрузка вторичной обмотки №2, В*А 15; Нагрузка вторичной обмотки №3, В*А 15; Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, в классе точности 10Р (Кр) 10; Коэффициент безопасности приборов вторичных обмоток для измерения, в классе точности 0,5S (Кб/Fs) 10; Коэффициент безопасности приборов вторичных обмоток для измерения, в классе точности 0,5 (Кб/Fs) 10; Ток термической стойкости, кА*с 20; Ток электродинамической стойкости, кА 52; Климатическое исполнение УХЛ2 ; Вес, кг 21; Меж поверочный интервал, лет 16 | [6 empty] | ГОСТ 7746‑2015 | шт. | 2