Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.140. Обрезка крон деревьев ВЛ 35 кВ г. Хабаровска Службы Линий структурного подразделения "Центральные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"»
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1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемых работ
«ОКПД2 42.22.22.140. Обрезка крон деревьев ВЛ 35 кВ г. Хабаровск Службы Линий структурного подразделения "Центральные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"»
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта (место производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ВЛ-35кВ БН-ХЭС (Т-7), ВЛ-35 кВ БН-ХЭС (Т-8)
	643,681000,Хабаровский край, г. Хабаровск
	ВЛ-35 кВ ПС БН-ХЭС, протяж.  4,35 км            (Линия ВЛ 35 кВ «БН-ХЭС»)

Инв. №НВ009963 
	Эксплуатирующая организация: СП «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

	2. 
	ВЛ-35кВ Ц-ХЭС (Т-9), ВЛ-35 кВ Ц-ХЭС (Т-10)
	643,681000,Хабаровский край, г. Хабаровск
	ВЛ-35 кВ Ц - ХЭС

Инв. №НВ009964  
	


Работы производятся на территории в охранной зоне высоковольтных линий вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85).
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ВЛ-35кВ БН-ХЭС (Т-7), ВЛ-35 кВ БН-ХЭС (Т-8)
- Обрезка крон деревьев

-Расчистка банкеток
	В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1-1.2 к настоящим Техническим требованиям)

	2. 
	ВЛ-35кВ Ц-ХЭС (Т-9), ВЛ-35 кВ Ц-ХЭС (Т-10)
- Обрезка крон деревьев

-Расчистка банкеток
	


2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ 
п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ВЛ-35кВ БН-ХЭС (Т-7), ВЛ-35 кВ БН-ХЭС (Т-8)
	С момента заключения договора
	В течение 1 месяца с даты заключения договора



	2. 
	ВЛ-35кВ Ц-ХЭС (Т-9), ВЛ-35 кВ Ц-ХЭС (Т-10)
	
	


2.2. Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1
	Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.1.2
	После выполнения полного объема работ Подрядчик:

- производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов;

- подписывает акт приемки объекта из ремонта
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-

	1.2.1
	Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке. ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.2.2
	Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.3.1
	Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Техника доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению.
Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее — МТР)


	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-

	1.4.1
	Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-

	1.5.1
	Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме»;

- Правила пожарной безопасности в лесах РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 07 октября 2020 года № 1614)

- Постановления Правительства РФ от 23.07.2009 г. №604;

- Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.09.2020 № 644н

- Приказ Минприроды России от 10.07.2020 N 434 "Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута

-Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160;

-Законодательных и подзаконных актов в области охраны труда, охраны окружающей среды, лесного законодательства, Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологических нормативов, правил охраны труда, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5.2
	Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 930н)
	

	1.5.3
	Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ):

- без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ;

- испытаниях оборудования повышенным напряжением;

- выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого;

- иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ
	

	1.5.4
	Подрядчик:

- обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации;

- обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика;

- обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации;

- совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26).
	

	2. 
	Требования к чистке просек
	

	2.1
	- При проведении работ необходимо выполнить расчистку трассы ВЛ, в том числе в труднодоступной местности (гористая местность, склоны, овраги, распадки). При отсутствии возможности работы механизмов в пролетах опор, проходящих по труднодоступной местности и иных оговоренных данными техническими требованиями случаях, данные участки чистятся вручную.

- Механизированная расчистка растительности в охранной зоне ВЛ, как правило, осуществляется с применением бульдозеров, допускается применение мульчеров.

- Запрещается приближение техники к конструктивным элементам ВЛ на расстояние менее 2 метров. Расчистка растительности возле элементов ВЛ и банкеток опор производится ручным способом. Расстояния от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов до токоведущих частей не должно быть менее 1 метра для ВЛ до 35 кВ и 1,5 метров для ВЛ 110 кВ.

-После валки деревьев должна быть произведена срезка пней под уровень земли.

- Перед началом производства работ подрядчик должен дополнительно согласовать способ утилизации порубочных остатков с представителями уполномоченных региональных органов (лесничеств).

- Порубочные остатки, полученные от чистки кустарника, мелколесья и разделки деревьев, должны быть длиной не более 2 метров и уложены в кучи или валы шириной не более 3 метров с уплотнением их к земле для перегнивания на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров.

- Срубленные деревья должны быть очищены от сучьев, собраны в штабеля или поленницы, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

- На объектах, где предусмотрено освобождение просеки от порубочных остатков, подрядчику необходимо обеспечить их вывоз и утилизацию. Утилизация порубочных остатков предпочтительна при помощи дробления (измельчения) специальными установками. Допускается вывоз порубочных остатков из охранной зоны ВЛ на согласованные с местными органами лесного хозяйства (лесничествами) площадки, для дальнейшей утилизации и захоронения. Утилизация проводится без увеличения стоимости работ.

- При выполнении расчистки растительности в охранной зоне ВЛ механизированным и ручным способом необходимо выполнять очистку от порубочных остатков на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	2.2
	При утилизации порубочных остатков (для всех способов расчистки):

-Запрещается захламлять порубочными остатками, бытовым и рабочим мусором прилегающий лесной массив и места стоянок. 

-Запрещается складирование порубочных остатков под проводами ВЛ;

- Запрещается сжигание порубочных остатков в охранной зоне ВЛ.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	2.3
	- По окончании работ по расчистке просеки ВЛ необходимо восстановить существующие технологические проезды.

-Запрещается повреждать лесные насаждения, растительный покров и почву за пределами просеки.

- В случае обрыва оттяжек или заземлений опор по вине Подрядчика в процессе чистки просек, Подрядчик обязан в кратчайшие сроки за свой счет выполнить их ремонт, с обязательным предварительным согласованием с Заказчиком объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Подрядчик обязуется выполнять за свой счет предписания контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку как на территории объекта ремонта, так и вне ее территории. В случае, если для осуществления работ необходимо получение согласований, разрешений и (или) заключений компетентных органов и организаций, то Подрядчик обязан получить такие согласования, разрешения и (или) заключения до начала работ, если иной срок не установлен соответствующими нормативными актами, с последующим уведомлением Заказчика в десятидневный срок.
	

	3. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	3.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-

	3.1.1
	Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	3.1.2
	Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей Заказчику Акта приемки объекта из ремонта, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).
	

	3.1.3
	Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых). В пакет документации при приемке выполненных работ подрядным способом включать фотоотчет с привязкой фотоматериалов к местности (геотеги), номерам опор, имеющимся искусственным и естественным ориентирам (п.8.5.3. Инструкции по содержанию просек ЛЭП 0,4-110 кВ И-ИСМ-6.1-01/08-6054-03).
	

	4. 
	Требования к оформлению документации
	

	4.1
	При выполнении работ по расчистке просек «Подрядчик» (исполнитель) самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток органам лесного хозяйства (лесничествам), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. На основе данного документа «Подрядчик» (исполнитель) самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены места расчисток, об отсутствии претензий с их стороны.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	5. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-

	5.1
	Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора
4.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.
Приложения
Приложение № 1.1: Ведомости дефектов и объемов работ №1.1-1.2
	
	     Приложение № 1.1 к техническому заданию
 по закупке №______лот___
Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»


Организация
АО ДРСК
Филиал

ХЭС
СП ЦЭС

Служба линий
Объект

Инв. №НВ009963 ВЛ-35 кВ ПС БН-ХЭС, протяж.  4,35 км            
                                    (Линия ВЛ 35 кВ «БН-ХЭС»)
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
    Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ БН-ХЭС (Т-7), и ВЛ-35 кВ БН-ХЭС (Т-8), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по капитальному ремонту подрядным способом:
	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ

	1. 
	Угрожающие деревья в пролетах опор№№ 1-16
	шт
	325
	Подрезка крон деревьев с применением автогидроподъемника
высотой: более 5 м пролетах опор №

1 — 2: 3шт

2 — 3: 19шт

3 — 4: 4шт

4 — 5: 31шт

5 — 6: 22шт

6 — 7: 16шт

7 — 8: 15шт

8 — 9: 23шт

9 — 10: 5шт

10 — 11: 29шт

11 — 12: 37шт

12 — 13: 29шт

13 — 14: 26шт

14 — 15: 44шт

15 — 16: 22шт

	
	
	шт
	110
	Подрезка крон деревьев с применением лестницы: более 5 м пролетах опор №

1 — 2: 9шт

6 — 7: 8шт

10 — 11: 8шт

11 — 12: 27шт

12 — 13: 10шт

13 — 14: 48шт

	2. 
	Наличие ДКР на банкетках промежуточных ж/б опор № 8
	шт/

га
	1/

0,0049
	Расчистка банкеток вручную (по 49м²) от древесно-кустарниковой растительности около промежуточных ж/б опор       (средней густоты).

	3. 
	Наличие порубочных остатков
	т
	89,22
	Вывоз порубочных остатков с последующей утилизацией.

	4. 
	Отсутствие технологического проезда к трассе ВЛ в зимний период
	1000 м3
	4
	Уборка снега с дорог (технологический проезд к  трассе ВЛ): бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м)

	

	Транспортная схема

	5. 
	Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ
	км
	10
	

	6. 
	Вывоз порубочных остатков на МПС в р-н им. Лазо
	км
	90
	

	Погрузо-разгрузочные работы

	7. 
	Вывоз порубочных остатков
	т
	89,22
	


Примечание:
Под проводами растут вяз и ясень, боковые деревья – тополь, вяз.  

Чистка просеки и подрезка крон деревьев производится в зимний период  времени. 

Работы по подрезке крон деревьев проводятся в охранной зоне ВЛ с отключением линии. Подрядная организация собственными силами производит вывоз и утилизацию всех выпиленных деревьев (порубочных остатков) на МПС в район им. Лазо.
	     Приложение № 1.2 к техническому заданию
 по закупке №______лот___
Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»


Организация
АО ДРСК
Филиал

ХЭС
СП ЦЭС

Служба линий
Объект

Инв. №НВ009964  ВЛ-35 кВ Ц - ХЭС
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ Ц-ХЭС (Т-9) и ВЛ-35 кВ Ц-ХЭС (Т-10), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по капитальному ремонту подрядным способом:
	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ

	1.
	Угрожающие деревья в пролетах опор№№ 1-21
	шт
	312
	Подрезка крон деревьев с применением автогидроподъемника
высотой: более 5 м пролетах опор №

1 — 2: 24шт

2 — 3: 29шт

3 — 4: 4шт

4 — 5: 8шт

5 — 6: 10шт

6 — 7: 13шт

7 — 8: 24шт

8 — 9: 28шт

9 — 10: 7шт

10 — 11: 24шт

11 — 12: 7шт

12 — 13: 14шт

13 — 14: 30шт

14 — 15: 27шт

15 — 16: 11шт

16 — 17: 6шт

17 — 18: 10шт

18 — 19: 6шт

19 — 20: 10шт

20 — 21: 20шт

	
	
	шт
	339
	Подрезка крон деревьев с применением лестницы: более 5 м пролетах опор №

1 — 2: 12шт

2 — 3: 23шт

4 — 5: 7шт

6 — 7: 7шт
 7 — 8: 16шт

8 — 9: 23шт

9 — 10: 4шт

10 — 11: 57шт

11 — 12: 3шт

12 — 13: 1шт

13 — 14: 34шт

14 — 15: 54шт

15 — 16: 19шт

16 — 17: 34шт

17 — 18: 15шт

18 — 19: 3шт

20 — 21: 27шт

	2.
	Наличие ДКР на банкетках промежуточных ж/б опор №

2, 3, 10, 11, 13, 14, 15
	шт/

га
	7/

0,0343
	Расчистка банкеток вручную (по 49м²) от древесно-кустарниковой растительности около промежуточных ж/б опор       (средней густоты).

	3.
	Наличие порубочных остатков
	т
	134,67
	Вывоз порубочных остатков с последующей утилизацией.

	4.
	Отсутствие технологического проезда к трассе ВЛ в зимний период
	1000 м3
	4,00
	Уборка снега с дорог (технологический проезд к  трассе ВЛ): бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м)

	Транспортная схема

	5.
	Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ П\ст ХЭС
	км
	6
	

	6.
	Вывоз порубочных остатков на МПС в р-н им. Лазо
	км
	90
	

	Погрузо-разгрузочные работы

	7.
	Вывоз порубочных остатков
	т
	134,67
	


Примечание:
Под проводами растут вяз и ясень, Боковые деревья – тополь, вяз. 

Чистка просеки и подрезка крон деревьев производится в зимний период  времени. 

Работы по подрезке крон деревьев проводятся в охранной зоне ВЛ с отключением линии. Подрядная организация собственными силами производит вывоз и утилизацию всех выпиленных деревьев (порубочных остатков) на МПС в район им. Лазо.
