Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 80.20.10.000 Восстановительные работы инженерно-технических средств охраны на объектах структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	23

5.	Приложения	24

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Техническое требование |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| СП | Свод правил |
| ТУ | Технические условия |
| РД | Руководящий документ |
| ОС и СОП | Охранная сигнализация и система охраны периметра |
| СКУД | Система контроля управления доступом |
| ТСОН | Телевизионная система охранного наблюдения |
| ГО | Городской округ |
| СТО | Стандарт организации |
| СУОТ | Система управления охраной труда |
| ИСО | Международная организация по стандартизации |
| СЭС | Северные электрические сети |
| БРЭС | Билибинский район электрических сетей |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 80.20.10.000 Восстановительные работы инженерно-технических средств охраны на объектах структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети»

Цель оказания услуг

Восстановление работы инженерно-технических средств охраны для нормального функционирования объектов структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.

Существующее положение

Основание проведения закупки: Внеплановая закупка на 2026 год.

Место оказания услуг:

689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, РП 110 кВ Билибино

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Восстановительные работы инженерно-технических средств охраны на объектах структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети» | Российская Федерация, 689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, РП 110 кВ Билибино | Согласно плану восстановления инженерно-технических средств охраны приложения №1 к Техническому требованию | Эксплуатирующая организация: структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Восстановительные работы инженерно-технических средств охраны на объектах структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети». В процессе восстановления выполнить: | усл. ед. | 40 |
|  | Восстановительные работы: |  |  |
|  | Диагностика и выявление неисправностей систем на объектах (Приложение 1 к настоящим техническим требованиям). |  |  |
|  | Проверка целостности линий питания, связи, шлейфов сигнализации. |  |  |
|  | Замена неисправного оборудования (приобретается заказчиком). |  |  |
|  | Устранение неисправностей программным и аппаратным методом. |  |  |
|  | Проверка конфигураций, настройка заменяемых датчиков и приборов. |  |  |
|  | Проведение тестов и проверок работоспособности восстановленных систем. |  |  |
|  | Обучение и инструктаж дежурного персонала по работе с системами. |  |  |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Восстановительные работы инженерно-технических средств охраны на объектах структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети» | С даты, следующей после заключения Договора | Не позднее 120 календарных дней |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): Комплексное обследование технического состояния ЗиС, согласно плану комплексного обследования производственных зданий и сооружений (Приложение №1 к Техническому требованию)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Восстановительные работы инженерно-технических средств охраны | При выполнении восстановительных работ, выполнить: - внешний осмотр оборудования систем безопасности; - проверку функционирования оборудования системы безопасности, классификацию причин неисправностей в работе системы безопасности (в случае выявления неисправностей); - проверку технического состояния оборудования системы безопасности на соответствие требованиям технической (эксплуатационной) документации; - тестирование оборудования системы безопасности на соответствие требованиям технической (эксплуатационной) документации; - настройку и наладку оборудования систем безопасности в соответствии с требованиями технической (эксплуатационной) документации; - проверку выполнения основных функций системы безопасности на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника; - проверку надежности подключения шин заземления; - проверку работы блока бесперебойного электропитания. - проверку правильности работы системы безопасности при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника; - проверку продолжительности работы системы безопасности при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника (для категорированных объектов ТЭК); - измерение емкости аккумуляторов; - проверку правильности работы и времени реакции системы безопасности, в том числе с индикацией событий «Предтревога», «Тревога», «Оповещение», «Неисправность», «Постановка под охрану», «Снятие с охраны»; - проверку правильности передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня (муниципального, регионального, центрального) – при наличии модуля сопряжения; - проверку правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам безопасности - проверку экстренной разблокировки дверей, турникетов при пожаре; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и контроля с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, определяющие требования к оказанию услуг: - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - Постановление Госстандарта СССР от 10.09.1975 N 2368 "ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; - ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.04.1984 N 1537); - ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).; - Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 N 256); - ГОСТ Р 52436-2005. Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.12.2005 N 414-ст); - ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987). Национальный стандарт Российской Федерации. Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.12.2005 N 412-ст); - ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст); - ГОСТ Р 53560-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2022 N 1558-ст); - ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 768-ст); - ГОСТ Р 54455-2011 (МЭК 62599-1:2010). Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.09.2011 N 411-ст); - ГОСТ Р 27.601-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.09.2011 N 415-ст); - ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988). Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1034-ст); - Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Подрядчик обязан направить Заказчику не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора следующие документы: - контакты и должность представителей Исполнителя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг; - контакты и должность представителя Исполнителя, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, пожарной безопасности в месте оказания Услуг. - Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для оказания Услуг. - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек, или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (Приложение №2, форма №1); - согласие на обработку персональных данных (Приложение №3, форма №2). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организация мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности | Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал всеми необходимыми средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым оборудованиям и материалам | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. Обязательное наличие у Исполнителя услуг свидетельств о метрологической поверке средств измерений, применяемых в процессе оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Исполнитель должен иметь в своем составе достаточное количество квалифицированных и аттестованных специалистов, согласно требованиям, действующих на момент оказания услуг законодательных актов, способным оценить техническое состояние инженерно-технических средств охраны, оборудования, и уровень безопасности работ при дальнейшей эксплуатации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | В рамках оказываемых услуг должны быть выполнены восстановительные работы инженерно-технических средств охраны на объектах структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети» Результатом проведения обследования являются: - устранение неисправностей программным и аппаратным методом; - проверка конфигураций, настройка заменяемых датчиков и приборов; - проведение тестов и проверок работоспособности восстановленных систем; - обучение и инструктаж дежурного персонала по работе с системами; | Согласие с требованием |  |  |
|  | По окончании оказания услуг представить: | - Заключение по восстановлению инженерно-технических средств охраны. Использование форматов при передаче документации в электронном виде: Вид документа; Используемое приложение; Формат. Текстовая часть,; MS Word и Adobe Acrobat; .doc и .pdf. Таблицы; MS Excel Adobe Acrobat; .xls и .pdf.. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls и .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp и .xls. Чертежи; Adobe Acrobat, MS Visio; .pdf, .vsd. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg и .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; gsfx*. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. Согласованная Заказчиком техническая документация направляется Исполнителем в адрес Заказчика на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде (Adobe Acrobat, MS Office) с сопроводительным письмом и приложением реестра направляемых документов и 1 (один) экземпляр документации в электронном виде на СД-диске. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | Требования к порядку сдачи – приемки работ в соответствии с разделом 4 Договора | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | В обязательном порядке документы, указанные в п.2.1.2 настоящего ТТ, предоставить Заказчику: - на проверку и согласование (продолжительность не более 20 календарных дней с момента получения технической документации от Исполнителя) в формате Word – в 1-м экземпляре; Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с нормативными актами, указанными в п. 1.1.2. настоящего ТТ. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям, действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг. Также в течение 12 месяцев после завершения оказаний Услуг Исполнитель по требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет, устранять выявленные недостатки и дефекты, возникшие по вине Исполнителя или по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель. | Согласие с требованием |  |  |

В составе заявки необходимо предоставить:

Техническое предложение (с приложениями, при необходимости), подготовленное в соответствии с настоящим ТТ по форме, представленной в документации о закупке, а также свидетельство об аккредитации лаборатории, паспорт лаборатории, руководство по качеству.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

Приложения

Приложение №1 к

Техническому требованию

| № | Наименование | Оборудование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Противотаранные устройства и автоматика ворот |  |  |  |
| 1 | Привод планетарный серии 4 | ППВ-4С | 2 |
| 2 | Выносной пульт управления (ВПУ) | ВПУ ООО «Фобос» | 1 |
| 3 | Светофор | ДС7-О6 | 2 |
| 4 | Блок управления светофором | БСР-4.7/220 | 1 |
| 5 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 1 |
| Система контроля и управления доступом. Здание КПП |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления | С2000М | 1 |
| 2 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet | 2 |
| 3 | Контроллер доступа | С2000-2 | 3 |
| 4 | Считыватель бесконтактный | Proxy-3A | 4 |
| 5 | Замок электромагнитный | AL-400-12 Premium | 3 |
| 6 | Доводчик дверной | РДП-4 | 1 |
| 7 | Доводчик дверной | РДП-6 | 2 |
| 8 | Извещатель охранно-пожарный ручной «Аварийный выход» | ИОПР 513/101-4 | 3 |
| 9 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК | 2 |
| 10 | Турникет скоростной усиленный с бесконтактным приводом «МАТ-ОМА-Ш», тип «симплекс», исполнение «Модерн» | OMA-84.687 | 1 |
| 11 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК Эстет | 1 |
| 12 | Панель вызывная | AVP-508 | 1 |
| 13 | Видеодомофон | Falcon Eye FE-4CHP2 | 1 |
| 14 | Блок нагревателей | 32.470 ООО «Вайзбокс» | 1 |
| 15 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 4 |
| 16 | Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач, ТУ-3481-117-73200020-2015 | ШТАРК АГН 12-12 | 8 |
| 17 | Универсальный преобразователь напряжения | УПН-01 | 3 |
| Система контроля и управления доступом. Совмещенное производственное здание |  |  |  |
| 18 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet | 1 |
| 19 | Контроллер доступа | С2000-2 | 19 |
| 20 | Считыватель бесконтактный | Proxy-3A | 23 |
| 21 | Считыватель бесконтактный холодостойкий | AL-RD-05-М | 15 |
| 22 | Замок электромагнитный | AL-400-12 Premium | 23 |
| 23 | Доводчик дверной | РДП-4 | 4 |
| 24 | Доводчик дверной | РДП-6 | 19 |
| 25 | Извещатель охранно-пожарный ручной «Аварийный выход» | ИОПР 513/101-4 | 19 |
| 26 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК Эстет | 19 |
| 27 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 19 |
| 28 | Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач, ТУ-3481-117-73200020-2015 | ШТАРК АГН 12-12 | 38 |
| 29 | Универсальный преобразователь напряжения | УПН-01 | 19 |
| Система контроля и управления доступом. Здание насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 30 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet | 1 |
| 31 | Контроллер доступа | С2000-2 | 1 |
| 32 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ДПМ-1 | 1 |
| 33 | Считыватель бесконтактный | Proxy-3A | 1 |
| 34 | Считыватель бесконтактный холодостойкий | AL-RD-05-М | 1 |
| 35 | Замок электромагнитный | AL-400-12 Premium | 1 |
| 36 | Доводчик дверной | РДП-6 | 1 |
| 37 | Извещатель охранно-пожарный ручной «Аварийный выход» | ИОПР 513/101-4 | 1 |
| 38 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК Эстет | 1 |
| 39 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 1 |
| 40 | Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач, ТУ-3481-117-73200020-2015 | ШТАРК АГН 12-12 | 2 |
| 41 | Универсальный преобразователь напряжения | УПН-01 | 1 |
| Система охранной сигнализации объектовой. Здание КПП |  |  |  |
| 42 | Контроллер адресной двухпроводной линии | С2000-КДЛ | 1 |
| 43 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 2 |
| 44 | Кнопка тервожная | С2000-КТ | 1 |
| 45 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК | 14 |
| Система охранной сигнализации объектовой. Совмещенное производственное здание |  |  |  |
| 46 | Контроллер адресной двухпроводной линии | С2000-КДЛ | 1 |
| 47 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 10 |
| 48 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК | 16 |
| 49 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ДПМ-1 | 38 |
| 50 | Адресный расширитель | С2000-АР1 исп. 03 | 38 |
| 51 | Кнопка тервожная | С2000-КТ | 2 |
| Система охранной сигнализации объектовой. Здание насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Контроллер адресной двухпроводной линии | С2000-КДЛ | 1 |
| 53 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 2 |
| 54 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК | 7 |
| 55 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ДПМ-1 | 3 |
| 56 | Адресный расширитель | С2000-АР1 исп. 03 | 3 |
| Система охранной сигнализации периметра |  |  |  |
| 57 | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-10 | 5 |
| 58 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet | 5 |
| 59 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 исп. 01 | 5 |
| 60 | Средство обнаружения вибросейсмическое арктического исполнения | «Годограф-Универсал»НИКИРЭТ - филиал АО "ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" | 5 |
| 61 | Извещатель охранно-пожарный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный | ЕхИО102-1В-01 | 1 |
| 62 | Извещатель радиоволновой однопозиционный | Антирис-24-40А-01-С | 1 |
| 63 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-29 «ЭСТЕТ-СЕЙФ» | 5 |
| 64 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 5 |
| 65 | Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач, ТУ-3481-117-73200020-2015 | ШТАРК АГН 12-12 | 10 |
| 66 | Блок питания уличный БПУ-1-75Вт | БПУ-1-75Вт | 5 |
| Система охранного телевидения. Здание КПП |  |  |  |
| 67 | IP-видеокамера купольная, разрешение 2 Mp, чувствительность 0.1 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR | LTV-GICDM2-E701-V1 | 3 |
| 68 | Историчник вторичного электропитания резервированный восьмиканальный | SKAT-V.8 RACK | 1 |
| 69 | Кросс оптический настенный (тип пигтейлов LC) | КОН-Микро-8 SM | 1 |
| Система охранного телевидения. Совмещенное производственное здание |  |  |  |
| 70 | IP-видеокамера купольная, разрешение 2 Mp, чувствительность 0.1 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR | LTV-GICDM2-E701-V1 | 3 |
| 71 | Источник вторичного электропитания резервированный | SKAT-V.4 | 3 |
| 72 | Кросс оптический настенный (тип пигтейлов LC) | КОН-Микро-8 SM | 2 |
| Система охранного телевидения. Здание насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 73 | IP-видеокамера купольная, разрешение 2 Mp, чувствительность 0.1 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR | LTV-GICDM2-E701-V1 | 1 |
| 74 | Источник вторичного электропитания резервированный | SKAT-V.4 | 1 |
| 75 | Кросс оптический настенный (тип пигтейлов LC) | КОН-Микро-8 SM | 1 |
| Система охранного телевидения. Периметр территории |  |  |  |
| 76 | Кожух для низких температур в сборе с IP-видеокамерой, разрешение 2 Mp, кодек сжатия Н265/H264/MPEG | LTV-GHU-320H-12-24-GICDM2-E400-V1 | 2 |
| 77 | Кожух для низких температур в сборе с IP-видеокамерой, разрешение 2 Mp, кодек сжатия Н265/H264/MPEG | LTV-GHU-320H-12-24-GICDM2-E400- V3 | 14 |
| 78 | IP-видеокамера поворотная (PTZ), разрешение 2 Mp, чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл., 50 IRE), WDR (120 дБ) | LTV-GICDM2-M202-LM3 | 2 |
| 79 | Источник переменного напряжения | SKAT-VN.24/27AC | 7 |
| 80 | Устройство защиты цепей вторичного питания | УЗП-24AC/5 | 36 |
| 81 | Устройство защиты портов в сети Ethernet | УЗЛ-ЕП | 14 |
| 82 | Устройство защиты портов в сети Ethernet | ПЗЛ-ЕП | 16 |
| 83 | Кросс оптический настенный (тип пигтейлов LC) | КОН-Микро-8 SM | 5 |
| Система сбора и обработки информации |  |  |  |
| 84 | Коммутатор управляемый уровня L2, 24 порта 10/100/1000BASE-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 16K MAC-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС | QSW-4610-28T-AC | 1 |
| 85 | Коммутатор управляемый уровня L2, 8 портов 10/100/1000BASE-TX, 2 порта 100/1000Base-X SFP, 8K MAC-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС | QSW-4610-10T-AC | 6 |
| 86 | Оптический трансивер SFP, 20км, 1,25Гбит/c, Tx=1310nm, LC, FP, SM, DDM | QSC-SFP20GE-1310-DDM | 16 |
| 87 | Платформа видеосервера на основе ПО "Интелект" RACK 19 2U глубина 647 мм, БП 2*740Вт | LTV SR250-27Z-40r-R6B-IR.WI | 1 |
| 88 | Автоматизированное рабочее место на базе ПК УРМ-Мониторинга, Tower, 4 x mini DisplayPort/ 4 x DVI-D | LTV WS010 2204012 | 1 |
| 89 | Сервер СОС и СКУД | iROBO-2000-40i5TRHN-G3 | 1 |
| 90 | ЖК-монитор 32” | LTV-MCL-3225 | 1 |
| 91 | ЖК-монитор 22” | LTV-MCL-2214 | 3 |
| 92 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 исп. 01 | 2 |
| 93 | Источник бесперебойного питания | SKAT-UPS 3000 RACK | 2 |
| 94 | Кросс оптический для установку в стойку 19, адаптера типа LC, тип пигтейлов – одномодовые | КОР-16-У | 1 |
| 95 | Программное обеспечение | Монитор системы «Орион Про» | 2 |
| 96 | Программное обеспечение | Генератор отчетов «Орион Про» | 2 |
| 97 | Программное обеспечение | Учет рабочего времени «Орион Про» | 2 |
| 98 | Сервер системы «Орион Про» с ключом защиты (в ключе защиты предусмотреть возможность подключения 3 шт. модулей «Монитор системы»). Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты) | Сервер «Орион Про» | 1 |
| 99 | Программное обеспечение | Оперативная задача «Орион Про» исп. 127 | 1 |
| 100 | Программное обеспечение | Администратор базы данных «Орион Про» | 1 |
| 101 | Принтер цветной печати (поставка) | МФУ лазерное Kyocera Ecosys MA2600cwfx цветная печать, A4, белый или аналог | 1 |
| 102 | Ламинатор формат до А3 (поставка) | Ламинатор Office Kit L3225, A3 или аналог | 1 |
| 103 | Выдвижная КVM-консоль Slideaway c 19-дюймовым ЖК-монитором | Aten CL1000N-AT-RG | 1 |
| Система охранного оповещения |  |  |  |
| 104 | Оповещатель звуковой промышленного исполнения | ОРБИТА ОП З | 4 |
| 105 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 | 2 |
| 106 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Свирель-2 | 4 |
| 107 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 1 |
| Система тревожной сигнализации |  |  |  |
| 108 | Прибор приемно-контрольный охранный | Струна-201 | 1 |
| 109 | Антена 167 Мгц |  | 1 |
| 110 | Кнопка тревожная | ИПР-513-1 | 1 |

Приложение № 2 к Техническому требованию

Персональные данные

АНКЕТА

(для организации доступа на территорию объекта ТЭК Филиала АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети)

ФОТО

  - Фамилия:

  - Имя:

  - Отчество:

  - Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

  - Число, месяц и год рождения:

  - Место рождения (город, район, область, край, республика):

  - Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

  - Семейное положение:

  - Адрес регистрации (прописки):

  - Адрес фактического места проживания:

  - Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

  - Контактный телефон:

  - Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.

______________                                                                                 ___________________________

(дата)						                                             		(подпись)

Приложение № 3 к Техническому требованию

# Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________

(дата, месяц, год и место рождения)

____________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________

выдавшего органа, кода подразделения)

____________________________________________________________________________________,

(зарегистрированный по адресу)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО «АО Чукотэнерго»: Филиал АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, место нахождения:689450, г. Билибино ул. Геологов, д.1, ИНН: 8700000339, на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие дается мною для следующих целей:

•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;

•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.

Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия.

___________                                                                                       ___________________________              (дата)						                                             		(подпись)