
Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 23.61.12.160 Поставка стойки центрифугированной под объекты ремонтной программы
 для филиала Электрические Сети ЕАО
Лот № 63201
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия


1.2. Наименование закупаемой продукции
Железобетонных центрифугированных секционированных стоек опор типа СК 22.1-1.1Р (сборная стойка в комплекте с крепежными изделиями)
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	1
	Стойка коническая центрифугированная СК 22.1-1.1Р (сборная стойка в комплекте с крепежными изделиями)
	шт
	1


2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Стойка коническая центрифугированная п.1 Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	с даты подписания договора, но не ранее 18.01.2027г
	в течение 90 календарных дней с момента подписания договора поставки.


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): Стойка коническая центрифугированная СК 22.1-1.1Р (сборная стойка в комплекте с крепежными изделиями)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
*
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.
	Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ) ГОСТ 22687
	Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	-
	

	1.3.
	Изделия должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости.
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к характеристикам изделий в целом
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Сборные железобетонные стойки опор типа СК 22.1-1.1, СК 22.2-1.1Р (сборная стойка в комплекте с крепежными изделиями) следует изготовлять из тяжелого бетона удовлетворяющего требованиям ГОСТ 26633.
	(средней плотности 2200...2500 кг/м3) 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Класс бетона по прочности на сжатие должен соот​ветствовать:
	Класс бетона по прочности

на сжатие — В40

Ближайшая марка 

бетона по

прочности — М550
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Передаточная прочность бетона должна составлять от класса бетона:
	не менее 80% при положительной температуре наружного воздуха

не менее 90% при отрицательной темпера​туре наружного воздуха
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Значение нормируемой отпускной прочности бетона не должно быть ниже передаточной.
	Согласие с требованиемСогласие с требованием
	
	

	2.5
	Марки бетона стоек по морозостойкости и водоне​проницаемости должны быть не менее:
	Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СНиП 2.01.01-82
	Проектная марка бетона
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	
	по морозо​стойкости
	по водонепроницаемости
	
	
	

	
	
	Ниже минус 40°С

Минус 40°С и выше
	F200

F200
	W8

W6
	
	
	

	2.6
	Установленные значения показателей качества бетона (прочность на сжатие,

морозостойкость, водонепроницаемость) должны быть обеспечены в возрасте 28 суток.
	Согласие с требованием
	
	

	2.7
	Качество материалов, применяемых для приготовления бетона, должно соответствовать требованиям: портлантцемент – ГОСТ 10178, сульфатостойкий цемент - ГОСТ 22266-94, заполнители - ГОСТ 26633, вода - ГОСТ 23732-79. Максимальная крупность заполнителя - 20 мм.
	Согласие с требованием
	
	

	2.8
	Бетон, а также материалы для приготовления бетона стоек, применяемых в условиях воздействия агрессивной среды, должны удовлетворять требованиям СП 28.13330.2017
	Согласие с требованием
	
	

	2.9
	Для заземляющих проводников следует применять арматурную сталь класса А-1 по ГОСТ 5781-82.
	Согласие с требованием
	
	

	2.10
	Монтажные петли должны изготовляться из стали класса А-1 марок Ст3сп2 и Ст3пс2.

Не допускается применять сталь марки Ст3пс2 для изготовления монтажных петель, предназначенных для строповки стоек при погрузке и выгрузке, осуществляемых при темпера​туре минус 40°С и ниже.
	Согласие с требованием
	
	

	2.11
	Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности стоек более чем на 25 мм (за исключением выпуска арматуры 50-70 мм, к которому приваривается стержень заземления).

Концы напрягаемой арматуры и верхний торец стойки должны быть защищены от коррозии лакокрасочным покрытием.
	Согласие с требованием
	
	

	2.12
	На поверхности стойки на расстоянии 3 м от нижнего их торца должна быть нанесена контрольная метка в виде вдавленного на 6 мм треугольника со сторонами размером 50 мм

Произвести защиту комлевой части железобетонных стоек типа СК (СЦ) на длину до отметки 0,6 м над поверхностью земли (в соответствии с п. 2.15 ГОСТ 22687-85); на длину 5 м лакокрасочным толстослойным (мастичным) покрытием в соответствии с СП 28.1330
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантии и сроку службы
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 60 (Шестьдесяти) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание гарантийного срока
	
	

	4.
	Требование к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	Продукция должна быть доставлена:
679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему, и быть ранее не использованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
4. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке  приложением документов в соответствии с требованиями п. 2.1. таблицы 3 Технических требований;
2) Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
�	* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.





