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1. [bookmark: __RefHeading___Toc10388_3983621803]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc10390_3983621803]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 27.32.13.111. Поставка кабельной продукции для нужд Саратовского филиала.
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc10392_3983621803]Цель использования закупаемой продукции  
Выполнение работ по договорам:
 1.2.1 №1300-355-2023 от 03.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенному между ПАО «РусГидро»  и АО «Гидроремонт-ВКК»;
1.2.2 № 868 от 31.10.2023 г. заключенному между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «Тяжмаш» на выполнение работ по модернизации гидроагрегата ст. №18 филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»;
1.2.3 №1300-425-2025 «Возмездное оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенному между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

2. [bookmark: __RefHeading___Toc10394_3983621803]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc10396_3983621803]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc10398_3983621803]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc10400_3983621803]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции (ОКПД 2 27.32.13.111. Поставка кабельной продукции для нужд Саратовского филиала)
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A) плоский 3х2.5-0.66кВ

	м
	100

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309978
Цех ЭТО

	2. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ  КГВВнг(А)-LS 2х2,5-0,66кВ
	м
	300

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309745 — 100м;
РЗ№48309755 — 100м;
РЗ№48309765 — 100м.
Цех ЭТО

	3. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(А)-LS 3х4-0,66кВ ГОСТ 31996
	м
	65

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309983
Цех ЭТО

	4. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х16-1кВ

	м
	120

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309574
Цех ЭТО

	5. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)-1кВ
	м
	50

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309574
Цех ЭТО

	6. 
	Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк(N,PE)-1кВ
	м
	220

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309983
Цех ЭТО

	7. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг 3х4-1кВ
	м
	1305 
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309745 — 435м;
РЗ№48309755 — 435м;
РЗ№48309765- 435м.
Цех ЭТО

	8. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N,PE)-1кВ
	м
	60

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309983
Цех ЭТО

	9. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг 2х2,5-0,66кВ
	м
	25

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309983
Цех ЭТО

	10. 
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х4 (РЕ) желто-зеленый

	м
	72

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309574
Цех ЭТО

	11. 
	Провод обмоточный ПЭТВ-2 1,5 круглый

	кг
	20

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309567
Цех ЭТО

	12. 
	Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,95мм круглый
	кг
	5,5 (допускается поставка кратно упаковке)
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309567
Цех ЭТО

	13. 
	Провод обмоточный  ПЭТВ-2 0,63
	кг
	4,1 (допускается поставка кратно упаковке)
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309567
Цех ЭТО

	14. 
	Провод термостойкий РКГМ 1х1,5 0,66
	м
	50

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309978
Цех ЭТО

	15. 
	Провод установочный ПуГВ 1х6 0,45
	м
	7

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309567
Цех ЭТО

	16. 
	Провод установочный ПуГВ 1х2,5 0,45
	м
	3,07

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309567
Цех ЭТО

	17. 
	Провод установочный ПуГВ 1х50 450
	м
	340

	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48310008 - 20м;
РЗ№48310009 — 20м.
Цех ЭТО
ТиГМО ПС
ВОР №СарФилиал — ПС1 — 2027 - 300

	18. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х95
	м
	240

	Договор  №868 от 31.10.2023г.
Модернизация гидроагрегата ст. №18
Цех ЭТО




2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc10402_3983621803]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc10404_3983621803][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции».
	С даты подписания договора
	Не позднее 16.01.2027*


*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2. Технических требований



2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc10406_3983621803]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc10408_3983621803]Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции: (позиция №1-18 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	
-//-

	1.1.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ВВГнг(A)-LS-П 3х2,5-0,66
ГОСТ 31996-2012
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	
	Число жил
	3
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	2,5
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Наружная оболочка
	ПВХ
	
	

	
	Не распространяющий горение
	Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением
	
	

	
	Исполнение
	Плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	В воздухе — 27, на земле — 36.
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	0,66
	
	

	
	Допустимый ток односекундного КЗ, кА
	0,27
	
	

	
	Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС
	70
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС
	160
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС
	90
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	От -15 до +25
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -50 до +50
	
	

	
	Срок службы, лет
	30
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	1.2.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	КГВВнг(А)-LS 2х2,5-0,66кВ ГОСТ 24334-2020
	
	-

	
	Число жил
	2
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	2,5
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Наружная оболочка
	ПВХ
	
	

	
	Не распространяющий горение
	Пониженная пожарная опасность, класс пожарной безопасности (А), низкий уровень выделения дыма
	
	

	
	Исполнение
	нг(А)-LS
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	36
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	0,66
	
	

	
	Допустимый ток односекундного КЗ, кА
	0,27
	
	

	
	Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС
	70
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС
	160
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС
	90
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	От -15 до +25
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	0т -50 до +50
	
	

	
	Срок службы, лет
	30
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	


1.3.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ВВГнг(А)-LS 3х4-0,66кВ
ГОСТ 31996-2012
	
	

	
	Число жил
	3
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	4
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Наружная оболочка
	ПВХ
	
	

	
	Не распространяющий горение
	Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма
	
	

	
	Исполнение
	нг(А)-LS
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	В воздухе: 36, на земле: 47
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	0,66
	
	

	
	Допустимый ток односекундного КЗ, кА
	0,43
	
	

	
	Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС
	70
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС
	160
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС
	90
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	От -15 до +25
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -50 до +50
	
	

	
	Срок службы, лет
	30
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	



1.4.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ВВГнг(А)-LS 5х16-1кВ
ГОСТ 31996-2012
	
	

	
	Число жил
	5
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	16
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Наружная оболочка
	ПВХ
	
	

	
	Не распространяющий горение
	Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма
	
	

	
	Исполнение
	нг(А)-LS
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	В воздухе: 78, на земле: 94
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	1
	
	

	
	Допустимый ток односекундного КЗ, кА
	1,74
	
	

	
	Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС
	70
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС
	160
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС
	90
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	От -15 до +25
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -50 до +50
	
	

	
	Срок службы, лет
	30
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	1.5.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ВВГнг(А)-LS 5х35(N,PE) — 1кВ
ГОСТ 31996-2012
	
	

	
	Число жил
	5
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	35
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Наружная оболочка
	ПВХ
	
	

	
	Не распространяющий горение
	Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма
	
	

	
	Исполнение
	нг(А)-LS
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	В воздухе: 127, на земле: 146
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	1
	
	

	
	Допустимый ток односекундного КЗ, кА
	3,86
	
	

	
	Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС
	70
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС
	160
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС
	90
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	От -15 до +25
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -50 до 50
	
	

	
	Срок службы, лет
	30
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	1.6.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 oк(N,PE)-1кВ
ГОСТ 31996-2012
	
	

	
	Число жил
	3
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	2,5
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Наружная оболочка
	ПВХ
	
	

	
	Не распространяющий горение
	Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма
	
	

	
	Исполнение
	нг(А)-LS
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	В воздухе: 27, на земле: 36
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	1
	
	

	
	Допустимый ток односекундного КЗ, кА
	0,27
	
	

	
	Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС
	70
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС
	160
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС
	90
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	От -15 до +25
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -50 до +50
	
	

	
	Срок службы, лет
	30
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	



1.7.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ВВГнг 3х4
ГОСТ 31996-2012
	
	

	
	Число жил
	3
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	4
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Наружная оболочка
	ПВХ
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	В воздухе: 36, на земле: 47
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	1
	
	

	
	Допустимый ток односекундного КЗ, кА
	0,43
	
	

	
	Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС
	70
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС
	160
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС
	90
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	От -15 до +25
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -50 до +50
	
	

	
	Срок службы, лет
	30
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	1.8.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ВВГнг(A)-LS 5х6 ок(N,PE)-1кВ
ГОСТ 31996-2012
	
	

	
	Число жил
	5
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	6
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Наружная оболочка
	ПВХ
	
	

	
	Не распространяющий горение
	Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма
	
	

	
	Исполнение
	нг(А)-LS
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	В воздухе: 42, на земле: 54
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	1
	
	

	
	Допустимый ток односекундного КЗ, кА
	0,65
	
	

	
	Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС
	70
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС
	160
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС
	90
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	От -15 до +25
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -50 до +50
	
	

	
	Срок службы, лет
	30
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	




1.9.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ВВГнг(А)-LS 2х2,5 -0,66кВ
ГОСТ 31996-2012
	
	

	
	Число жил
	2
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	2,5
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Наружная оболочка
	ПВХ
	
	

	
	Не распространяющий горение
	Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма
	
	

	
	Исполнение
	нг(А)-LS
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	В воздухе: 27, на земле: 36
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	0,66
	
	

	
	Допустимый ток односекундного КЗ, кА
	0,27
	
	

	
	Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС
	70
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС
	160
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС
	90
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	От -15 до +25
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -50 до +50
	
	

	
	Срок службы, лет
	30
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	
1.10.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ПуГВнг(А)-LS 1х4 (РЕ) желто-зеленый
ГОСТ 31947-2012
	
	

	
	Число жил
	1
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	4
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Наружная оболочка
	ПВХ
	
	

	
	Не распространяющий горение
	Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма
	
	

	
	Исполнение
	нг(А)-LS
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	43
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	0,75
	
	

	
	Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС
	70
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС
	160
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС
	90
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	От -15 до +25
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -40 до +65
	
	

	
	Срок службы, лет
	20
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	


1.11.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	 ПЭТВ-2 1,5 круглый
ГОСТ 26615-85
	
	

	
	Число жил
	1
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	1,5
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	Эмалевая на основе полиэфиров
	
	

	
	Исполнение
	Эмалированный, термостойкий, высокопрочная эмаль, 2 тип лака
	
	

	
	Пробивное напряжение кабеля, кВ
	Не менее 4,9
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	До +130
	
	

	
	Срок службы, часов
	20000
	
	

	
	
	
	
	

	1.12.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ПЭТВ-2 0,95 круглый
ГОСТ 26615-85
	
	

	
	Число жил
	1
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	0,95
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	Эмалевая на основе полиэфиров
	
	

	
	Исполнение
	Эмалированный, термостойкий, высокопрочная эмаль, 2 тип лака
	
	

	
	Пробивное напряжение кабеля, кВ
	Не менее 4,9
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	До +130
	
	

	
	Срок службы, часов
	20000
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	1.13.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ПЭТВ-2 0,63
ГОСТ 26615-85
	
	

	
	Число жил
	1
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	0,63
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	Эмалевая на основе полиэфиров
	
	

	
	Исполнение
	Эмалированный, термостойкий, высокопрочная эмаль, 2 тип лака
	
	

	
	Пробивное напряжение кабеля, кВ
	Не менее 4,9
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	До +130
	
	

	
	Срок службы, часов
	20000
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	
1.14.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	Провод РКГМ 1,5
ТУ 16. К80-09-90
	
	

	
	Число жил
	1
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	1,5
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	Кремнийорганическая резина с оплеткой из стекловолокна пропитанной эмалью или теплостойким лаком
	
	

	
	Исполнение
	Резиновая изоляция жилы кремнийорганического типа, гибкий, оплетка из стекловолокна, пропитанная эмалью или термостойким лаком
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	23
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	0,66
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -60 до +180
	
	

	
	Срок службы, лет
	8
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	1.15.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	Провод установочный ПуГВ 1х6 0,45
ГОСТ 6323-79
	
	

	
	Число жил
	1
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	6
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Исполнение
	Провод установочный, повышенная гибкость, изоляция из поливинилхлорида
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	59
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	0,45
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	Не ниже -15
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -50 до +70
	
	

	
	Срок службы, лет
	15
	
	

	
	Требование к длине
	Единым отрезом
	
	

	1.16.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	Провод установочный ПуГВ 1х2,5 0,45 ГОСТ 6323-79
	
	

	
	Число жил
	1
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	2,5
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Исполнение
	Провод установочный, повышенная гибкость, изоляция из поливинилхлорида
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	32
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	0,45
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	Не ниже -15
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -50 до +70
	
	

	
	Срок службы, лет
	15
	
	

	
	Требование к длине
	Единым отрезом
	
	

	


1.17.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	Провод установочный ПуГВ 1х50 450 ГОСТ 6323-79
	
	

	
	Число жил
	1
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	50
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ
	
	

	
	Исполнение
	Провод установочный, повышенная гибкость, изоляция из поливинилхлорида
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	246
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	0,45
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	Не ниже -15
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -50 до +70
	
	

	
	Срок службы, лет
	15
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	1.18.
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ВВГнг(А)-LS 5х95
ГОСТ 31996-2012
	
	

	
	Число жил
	5
	
	

	
	Номинальное сечение жилы, мм2
	95
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	
	

	
	Изоляция
	ПВХ пониженной пожарной опасности
	
	

	
	Наружная оболочка
	ПВХ пониженной пожарной опасности
	
	

	
	Не распространяющий горение
	Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма
	
	

	
	Исполнение
	нг(А)-LS
	
	

	
	Длительно допустимая токовая нагрузка, А
	В воздухе: 242, на земле: 259
	
	

	
	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	0,66/1
	
	

	
	Допустимый ток односекундного КЗ, кА
	10,48
	
	

	
	Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС
	70
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС
	160
	
	

	
	Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС
	90
	
	

	
	Температура прокладки, оС
	От -15 до +25
	
	

	
	Диапазон рабочих температур, оС
	От -50 до +50
	
	

	
	Срок службы, лет
	30
	
	

	
	Длина и упаковка
	Единой длины, без нарезки, в бухте или на катушке
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
-//-
	

	2.1.
	Общие требования  к упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения
	Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения Продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя Продукции, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 18690-2012, или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в Договоре на поставку Продукции. Продукция должна поставляться на барабанах (допускается обшивка барабанов матами). Этикетка и паспорт Продукции, содержащие указания по эксплуатации, должны быть помещены в водонепроницаемую упаковку и прикреплены к щеке барабана или к бухте.
 Способ укладки и транспортировки Продукции должен предотвращать ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. 
Срок изготовления Продукции должен быть не более полугода от момента поставки
	
	

	2.2.
	
Место поставки
	Российская Федерация, 413840, Саратовская обл., город Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	
	
-

	2.3.
	
Время поставки
	в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени)
	
	
-

	2.4.
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка
	не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки
	
	
-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-
	

	3.1.
	Гарантия, не менее
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемая с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
	
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы
 относящиеся к изделию и его составным частям,
 оформленные надлежащим образом:
· сертификат качества;
· технический паспорт;
· сертификат соответствия по пожарной безопасности;
· протоколы заводских испытаний.
	
	-






3. [bookmark: __RefHeading___Toc10410_3983621803]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



















