УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора-главный инженер
______________А.И. Полещук
«_____» ______________ 2026_г.
Техническое задание на «Нейтралеобразующие трансформаторы и резистивные заземлители ПС 35 кВ ЧТФ АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

Монтаж нейтралеобразующих трансформаторов — 2 шт, монтаж резистивных заземлений нейтрали — 2 шт на ПС 35 кВ ЧТФ для уменьшения количества повреждений кабельных линий 6 кВ от ПС 35 кВ ЧТФ из-за возникновение перенапряжений при однофазных замыканиях в сети 6 кВ.
1. Требования к продукции и поставке:
1.1. Технические данные на закупаемое оборудование в соответствии с прилагаемыми опросными листами (Приложение №1) (отборочно-оценочные критерии).
2. Общие требования (отборочно-оценочные критерии):
2.1. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат качества сертификат соответствия;

2.2. Год выпуска: 2027 г. (новые);

2.3. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

2.7. Подготовить ячейки 6 кВ в ЗРУ 1 и 2 сш ПС 35 кВ ЧТФ в соответствии с НТД.

3. Общие требования, предъявляемые к нейтралеобразующим трансформаторам (отборочно-оценочные критерии):
         3.1. Заключения об электробезопасности и пожаробезопасности
         3.4.  Договор поставки должен предусматривать:

- обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания оборудования, инструкция по обслуживанию;

- гарантированного производителем времени ремонта и/или замены неисправного оборудования СОПТ;

- координаты сервисного центра и горячей линии у производителя или поставщика;

- обязательства по послегарантийному обслуживанию оборудования СОПТ, содержащие подтверждение возможности поставки, в том числе плавких вставок необходимых типов и номиналов, и другого оборудования, необходимого для выполнения ремонтных работ.
6 Требования для малообслуживаемой (отборочно-оценочные критерии):
         6.2. Срок службы не менее – 25 лет..
      6.6. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
        6.7. Транспортные расходы, указывать отдельной строкой с обозначением: в том числе от суммы поставки.
        6.9. Рассматриваются предложения на оборудование, которое является аналогом закупаемого оборудование, при этом необходимо предоставить квалифицированное техническое обоснования (заключение);
	№ п/п
	Наименование товара/услуг
	Стоимость рублей с НДС 22%

	1
	Обследование сети 6 кВ  ПС 35 кВ ЧТФ с выездом специалистов  на объект.
	

	2
	Разработка проектной документации
	

	3
	Поставка нейтралеобразующего оборудования для 1 и 2 сш 6 кВ с учетом доставки.

- Устройства добавочного активного тока типа УДАТ — 2 единицы.
- Нейтралеобразующие трансформаторы ТМГ со схемой соединения обмоток Yн-0/Δ — 2 единицы.

- Дугогасящие реакторы типа РУОМ с блоком управления — 2 единицы
	

	4
	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.
	

	
	Итоговая стоимость
	


7. Общие требования:

7.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной;
7.2. Соответствие стандартам:

- оборудование, изделия и материалы должны иметь сертификаты соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТ.
7.4. Требования к рабочей среде, электропитанию, материалам и т.п.:

7.4.1. Установка - внутренняя, режим нагрузки – продолжительный;

7.4.2. Комплектация ЗИП - по типовой номенклатуре;

13. Технические требования:

	Устройство добавочного активного тока типа УДАТ 2.0.
	

	Диапазон добавочного активного тока: 
	3,5-18А

	Ограничение перенапряжений в режиме ОЗЗ:
	до уровня (1,96-2.1) × Uₙ (где Uₙ — номинальное напряжение сети)

	Рабочая температура окружающей среды:
	от –45 °C до +55 °C.

	Напряжение питающей сети:
	6 кВ

	Длительное время работы: 
	более 24 часов.

	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ (Предоставляется при подачи документации конкурсной заявки)

	-Паспорт на оборудование

-Руководство по эксплуатации

- Руководство по безопасной эксплуатации;

- Декларация о соответствии требованиям ГОСТ ;

- Сертификат соответствия пожаробезопасности;

- Заключение СЭС;


	Да

	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ (Предоставляется при поставке Товара)

	Протоколы заводских испытаний  согласно ТУ Производителя
	Да


Заместитель главного инженера по ЭиР

В.В. Никифоров

Начальник  СЛЭиП

О.А. Муллинов

Начальник СИЗПИ

Г.В. Дубогрызов

