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	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТТ
	Технические требования

	ОРУ
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	Гидроэлектростанция
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	Технические условия
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Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. «Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»
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[bookmark: _Toc231976537][bookmark: _Toc239324974] Перечень и объем закупаемой продукции и услуг
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Безмасляная спиральна компрессорная установка, стационарная с воздушным охлаждением, производительность  0,59 м3/мин при давлении 8 бар, установленный на воздухосборник 0,5 м3, с рефрижераторным осушителем (точка росы +3°С) и воздушными фильтрами (тонкость фильтрации уточняется в РД), с электроприводом, технологическими вспомогательными системами компрессора и встроенным датчиком давления для автоматизации работы компрессора. 
Напряжение питания 380В, 50 Гц от СН ГЭС,  
потребляемая электрическая мощность 5,5 кВт (уточняется изготовителем)
	компл.
	2

	2. 
	Шкаф управления компрессором №1(2) (комплектно с компрессорным агрегатом), в составе:
- аппаратуры силового питания, автоматический выключателя защиты; 
- аппаратуры системы управления компрессора на базе микропроцессорного блока управления КУ; 
- аппаратуры контроля параметров; 
- сигнализации состояния, сигнализации аварии и неисправности оборудования компрессора с использованием приборов индикации визуализации;
-защитной аппаратуры цепей управления,
- аппаратуры коммуникации и связи (интеграции) со шкафом управления компрессорной станции для приёма команд управления компрессором и передачи сигнализации состояния, аварийной и предупредительной сигнализации неисправности оборудования компрессора с использованием дискретных сигналов и цифровой сети связи с интерфейсом RS 485 (режим автоматический и дистанционный);
- интерфейсы для передачи обобщённых дискретных сигналов: Авария, Неисправность компрессора №1(2) в САУ ОС;
- аппаратуры коммуникации и связи с индивидуальным датчиком давления для управления компрессором в режиме «автоматический».
Напряжение ввода силового питания – 380/220 В, 50 Гц от СН ГЭС.
	компл.
	2

	3. 
	Шкаф управления компрессорной станцией в составе:
- аппаратуры системы управления компрессорной станцией; 
- аппаратуры контроля параметров;
- аппаратуры визуализации, сигнализации состояния, сигнализации аварии и неисправности оборудования компрессорной станции с использованием приборов индикации и визуализации;
- защитную аппаратуры цепей управления и сигнализации; 
- аппаратуры коммуникации и связи (интеграции) с датчиками давления на линии нагнетания после компрессоров с использованием аналоговых сигналов 4-20мА или цифровой сети связи с интерфейсом RS 485;
- аппаратуры коммуникации и связи (интеграции) со шкафами управления компрессоров №1(2) для передачи команд управления компрессором №1(2) и приёма сигнализации состояния, аварийной и предупредительной сигнализации неисправности оборудования компрессора №1(2)  с использованием  и цифровой сети связи с интерфейсом RS 485;
- аппаратура интеграции с САУ ОС (система автоматического управления общестанционным оборудованием):
- для передачи сигнализации состояния, аварийной и предупредительной сигнализации неисправности оборудования компрессорной станции с использованием  цифровой сети связи с интерфейсом RS 485.
-для передачи обобщённых дискретных сигналов: Авария, Неисправность компрессорной станции в САУ ОС 
Напряжение питания цепей управления, контроля и сигнализации шкафа: 220В, 50Гц от СН ГЭС (основное питание).
	компл.
	1

	4. 
	Компрессорный агрегат передвижной, маслосмазываемый, с воздушным охлаждением, производительность 1,4 м3/мин при давлении 10 бар, с воздухосборником не менее 0,5 м3, со шлангом длиной не менее 10 м, со встроенной панелью ручного управления
Напряжение питания 380В, 50 Гц от СН ГЭС, потребляемая электрическая мощность 5,5 кВт (уточняется изготовителем)
	компл.
	1


[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc239324976][bookmark: _Toc239172527][bookmark: _Toc239019853][bookmark: _Toc231830836]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шефмонтаж оборудования указанного в Таблице 1.1.
	усл. ед.
	1

	2. 
	Разработка и согласование конструкторской документации
	экз.
	1


1. [bookmark: _Toc239324977][bookmark: _Toc239172528]
2. [bookmark: _Toc239324978]
2.1. [bookmark: _Toc239324979][bookmark: _Toc239324955]
2.1.1. [bookmark: _Toc239324980][bookmark: _Toc239324956]
2.1.2. [bookmark: _Toc239324981][bookmark: _Toc239172529][bookmark: _Toc239019854][bookmark: _Toc238911080]	Требования срокам поставки продукции и услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc773828_1425808007][bookmark: _Toc239324982][bookmark: _Toc239172530]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перечень продукции согласно Таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	Не позднее 15.04.2027г.


[bookmark: __RefHeading___Toc773832_1425808007][bookmark: _Toc231830839][bookmark: _Toc239324983][bookmark: _Toc239172531]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шефмонтаж перечня продукции согласно  Таблицы 1.1
	В соответствии с заявкой на оказании услуг
	В соответствии с заявкой на оказании услуг

	2. 
	Разработка и согласование конструкторской документации
	С даты подписания договора.
	[bookmark: _GoBack]В течении 30 дней с даты заключения договора.
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1.4. [bookmark: _Toc239324984][bookmark: _Toc231830840]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc239324985][bookmark: _Toc231830841]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): «ОКПД 2 20.11.13.120 Поставка оборудования системы сжатого воздуха давлением 8 бар для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	
	

	1.1. 
	Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования
	Российская Федерация

	1.2. 
	Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ и соответствовать настоящим техническим заданием и требованиям, действующих на территории России норм, правил и стандартов. Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно обладать патентной чистотой.
	Да

	1.3. 
	Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул)
	Указать

	1.4. 
	Страна происхождения Оборудования
(в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).)
	Указать код по ОКСМ/
Указать краткое наименование страны мира

	2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	2. 
2.1. 
2.1. 
	Требования к компрессорному агрегату стационарному
	-//-

	2.1.1. 
	Тип компрессора
	Спиральный, безмасляный, установленный на горизонтальном воздухосборнике, с осушителем, фильтрами

	2.1.2. 
	Производительность при давлении 8 (согласовано ГП) бар, м3/мин
	0,59

	2.1.3. 
	Сжимаемый газ
	Воздух

	2.1.4. 
	Давление воздуха на входе
	Атмосферное

	2.1.5. 
	Температура окружающего воздуха, °С
	От плюс 10 до плюс 40

	2.1.6. 
	Рабочее давление, бар
	8

	2.1.7. 
	Тип воздухосборника
	Горизонтальный

	2.1.8. 
	Объем воздухосборника, л
	500

	2.1.9. 
	Тип осушителя
	Рефрижераторный

	2.1.10. 
	Температура точки росы осушителя, °С
	Плюс 3

	2.1.11. 
	Класс очистки воздуха на выходе
	Уточняется в РД

	2.1.12. 
	Система смазки
	Безмасляный

	2.1.13. 
	Охлаждение
	Естественное воздушное

	2.1.14. 
	Уровень шума на расстоянии 1 м от агрегата, не более, дБА
	80

	2.1.15. 
	Степень защиты, не ниже
	IP54 
по ГОСТ 14254-2015

	2.1.16. 
	Мощность электродвигателя, кВт 
	5,5

	2.1.17. 
	Номинальное напряжение, В 
	380

	2.1.18. 
	Частота, Гц
	50

	2.1.19. 
	Приборы контроля и защиты компрессорного агрегата 
	Предохранительный клапан, встроенный датчик давления на линии нагнетания, другие приборы по данным изготовителя

	2.1.20. 
	Комплект поставки 
	Компрессор, воздухосборник с виброопорами, осушитель, фильтры, воздушный трубопровод, обратный клапан, аппаратура контроля и технологической защиты, патрубок на воздухосборнике для продувки, шкаф управления компрессором №1(2), шкаф управления компрессорной станцией, комплект силовых и контрольных кабелей в пределах поставки

	2.1.21. 
	Режим управления компрессорной станцией
	Ручной/автоматический/дистанционный 

	2.1.22. 
	Управление компрессорным агрегатом
	- ручное местное со шкафа управления компрессором №1(2);
- автоматическое, по технологическому алгоритму шкафа управления компрессором №1(2) по сигналу датчика давления;
- автоматическое по технологическому алгоритму работы датчиков давления магистрали после компрессоров по сигналам от шкафа управления компрессорной станцией в режиме дистанционный автоматический

	2.2. 
	Требования к компрессорному агрегату передвижному
	-//-

	2.2.1. 
	Тип компрессора
	установленный на горизонтальном воздухосборнике

	2.2.2. 
	Производительность, м3/мин
	1,4

	2.2.3. 
	Сжимаемый газ
	Воздух

	2.2.4. 
	Давление воздуха на входе
	Атмосферное

	2.2.5. 
	Температура окружающего воздуха, °С
	От плюс 10 до плюс 40

	2.2.6. 
	Максимальное рабочее давление, бар
	10

	2.2.7. 
	Тип воздухосборника
	Горизонтальный

	2.2.8. 
	Объем воздухосборника, не менее, л
	500

	2.2.9. 
	Класс очистки воздуха на выходе
	Уточняется в РД

	2.2.10. 
	Система смазки
	да

	2.2.11. 
	Охлаждение
	Естественное воздушное

	2.2.12. 
	Уровень шума на расстоянии 1 м от агрегата, не более, дБА
	80

	2.2.13. 
	Степень защиты, не ниже
	IP54 
по ГОСТ 14254-2015

	2.2.14. 
	Мощность электродвигателя, кВт 
	11

	2.2.15. 
	Номинальное напряжение, В 
	380

	2.2.16. 
	Частота, Гц
	50

	2.2.17. 
	Приборы контроля и защиты компрессорного агрегата 
	Предохранительный клапан и другие приборы по данным изготовителя

	2.2.18. 
	Комплект поставки 
	Компрессор, воздухосборник с опорными лапами на колесах, фильтры, воздушный трубопровод, обратный клапан, аппаратура контроля и технологической защиты, встроенный датчик давления на линии нагнетания, патрубок на воздухосборнике для продувки, шланг,
панель управления компрессором, комплект силовых и контрольных кабелей в пределах поставки

	2.2.19. 
	Режим управления
	Автоматический, по сигналу встроенного датчика давления

	2.2.20. 
	Управление компрессорным агрегатом
	Включение/отключение с панели управления компрессором вручную

	2.3. 
	Требования к фильтру-влагомаслоотделителю
	-//-

	2.3.1. 
	Номинальное давление, бар
	8

	2.3.2. 
	Пропускная способность, м3/мин
	0,59 м3/мин

	2.3.3. 
	Рабочая среда
	Масловоздушная смесь

	2.3.4. 
	Температура рабочей среды, °С
	От плюс 10 до плюс 60

	2.3.5. 
	Максимальный размер твердых частиц на выходе, мкм
	1

	2.3.6. 
	Максимальное содержание масла на выходе, мг/м3
	0,5

	2.3.7. 
	Материал корпуса
	Анодированный алюминий

	2.3.8. 
	Присоединение
	Резьбовое

	2.3.9. 
	Комплект поставки 
	патрубок для слива конденсата с шаровым краном DN15

	2.4. 
	Требования к влагосборнику
	-//-

	2.4.1. 
	Номинальное давление, бар
	8

	2.4.2. 
	Емкость, л
	5

	2.4.3. 
	Рабочая среда
	Сжатый воздух

	2.4.4. 
	Температура рабочей среды, °С
	От плюс 10 до плюс 40

	2.4.5. 
	Материал корпуса
	Углеродистая сталь с антикоррозионным покрытием

	2.4.6. 
	Присоединение
	Фланцевое

	2.4.7. 
	Диаметр входного патрубка
	DN25

	2.4.8. 
	Комплект поставки 
	Влагосборник, ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015 из нержавеющей стали с прокладками и оцинкованным крепежом, патрубок для слива конденсата с шаровым краном DN15

	2.5. 
	Требования к шкафам управления
	-//-

	2.5.1. 
	Требования к Шкафу управления компрессором №1(2).
	-//-

	2.5.1.1. 
	В шкафу должны быть установлены:
- аппаратура силового питания, автоматический выключатель защиты;
- аппаратура системы управления компрессора, блоками питания 220В, 50 Гц/ 24 В DC;
- операторская панель управления для контроля параметров, сигнализации состояния, режимов работы, сигнализации аварии и неисправности оборудования компрессора №1(2);
- аппаратура контроля параметров;
- защитная аппаратура цепей управления;
- аппаратура коммуникации и связи (интеграции) со шкафом управления компрессорной станции для приёма команд управления компрессором №1(2) и передачи сигнализации состояния, аварийной и предупредительной сигнализации неисправности оборудования компрессора №1(2) с использованием цифровой сети связи с интерфейсом RS 485;
- аппаратура коммуникации и связи с индивидуальным датчиком давления для управления компрессором №1(2) в режиме «автоматический»;
- аппаратура ручного управления:
     -	кнопка аварийного останова компрессора (при угрозе жизни обслуживающего персонала);
- программно-аппаратные счетчики числа часов работы компрессоров №1(2);
- местная аппаратура сигнализации и индикации (лампы) состояния компрессоров №1(2) (включён/отключён), аварии компрессоров, неисправности оборудования и питания,
защита электродвигателей компрессоров и вспомогательного оборудования  (перегрузка, К.З., технологические защиты);
- интерфейсы RS485;
- интерфейсы входа 4-20 мА для связи c датчиками технологической автоматики;
- интерфейс RS485 для связи с САУ ОС АСУ ТП ГЭС (по согласованию с поставщиком и разработчиком АСУТП);
- аппаратура защиты цепей управления и сервисной аппаратуры (автоматические выключатели);
 Система управления компрессора на базе шкафа управления компрессором №1(2) выполняет следующие функции:
- технологический алгоритм пуска/останова компрессора в любом режиме управления с использованием системы управления компрессора, включая контроллер управления;
- управление вспомогательными технологическими системами компрессора;
- автоматическое управление компрессором включить/отключить по сигналу встроенного датчика давления в режиме «автоматический»;
- приём команд управления компрессором включить/отключить от шкафа управления компрессорной станции в соответствии с технологическим алгоритмом и уставками датчиков давления воздуха на линии
нагнетания после компрессоров с использованием системы управления компрессорной станции шкафа управления компрессорной станции с использованием дискретных сигналов и цифровой сети связи с интерфейсом RS485;
- формирование и выдача сигналов состояния, режима работы компрессора, режима управления, аварии и неисправности оборудования компрессора в шкаф управления компрессорной станции с использованием цифровой сети связи с интерфейсом RS 485; 
индикация и сигнализация работы компрессора с использованием операторской панели управления в шкафу управления компрессором №1(2);
- счетчик наработки числа часов работы компрессора №1(2) (рабочий/резервный) 
с использованием контроллера управления 
Шкаф должен иметь источники питания:
- напряжение питания цепей управления, контроля и сигнализации шкафа: 220В, 50Гц СН ГЭС (основное питание);
- средства местной сигнализации и индикации (сигнальные лампы);
- операторская панель управления;
Подключение шкафа к внешним устройствам – уточняется и согласуется с генпроектировщиком при разработке конструкторской документации.
Связи с источниками сигналов, силовыми коммутационными устройствами, другими панелями и шкафами выполняются кабелями внешних связей через клеммники. 
Шкаф должен быть оснащен механическими блокираторами дверей (замками), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Ключи от замков должны быть одного вида.
	Согласие с требованием

	2.5.2. 
	Требования к шкафу управления компрессорной станцией
	-//-

	2.5.2.1. 
	В шкафу должны быть установлены:
- аппаратура системы управления компрессорной станцией, включая контроллер;
- операторская панель управления;
- аппаратура сигнализации состояния, сигнализации аварии и неисправности оборудования компрессорной станции с использованием приборов индикации (сигнальные лампы) и операторской панели управления;
- защитная аппаратура цепей управления и сигнализации;
- аппаратура коммуникации и связи (интеграции) со шкафами управления компрессоров №1(2) для передачи команд управления компрессором №1(2) и приёма сигнализации состояния, аварийной и предупредительной сигнализации неисправности оборудования компрессора №1(2) с использованием цифровой сети связи с интерфейсом RS 485;
- аппаратура интеграции с САУ ОС (система автоматического управления общестанционным оборудованием) для передачи сигнализации состояния, аварийной и предупредительной сигнализации неисправности оборудования компрессорной станцией с использованием дискретных сигналов цифровой сети связи с интерфейсом RS 485.
- интерфейсы входа 4-20 мА для связи c датчиками давления на линии нагнетания после компрессоров; 
- аппаратура защиты цепей управления и сервисной -аппаратуры (автоматические выключатели);
Система управления компрессорной станцией на базе шкафа управления компрессорной станцией выполняет следующие функции:
- передача команд управления включить/отключить компрессор №1(2) (рабочий, резервный) в соответствии с технологическим алгоритмом и уставками работы датчиков давления воздуха на линии нагнетания после компрессоров системы управления компрессорной станции шкафа управления компрессорной станции с использованием цифровой сети связи с интерфейсом RS 485 со шкафами управления компрессором №1(2);
- приём сигналов сигнализации состояния, аварийной и предупредительной сигнализации неисправности технологического оборудования компрессоров №1(2), наработки числа часов работы компрессора №1(2) с использованием аналоговых сигналов, цифровой сети связи с интерфейсом RS485 от шкафов управления компрессором №1(2);
- передача сигнализации состояния (включён/отключён), аварии компрессоров, предупредительной сигнализации неисправности технологического оборудования и питания компрессоров, обобщённого сигнала «Неисправность компрессорной станции», сигналов контроля аварийно-высокого и аварийно-низкого давления, контроля давления воздуха в линии нагнетания после компрессоров режимов управления и работы компрессоров, наработки числа часов работы компрессора №1(2)  САУ ОС АСУ ТП ГЭС (система автоматического управления общестанционным оборудованием) цифровой сети связи с интерфейсом RS 485.
Шкаф должен иметь источники питания:
Напряжение питания цепей управления, контроля и сигнализации шкафа: 220В, 50Гц СН ГЭС (основное питание) 
На фасадной стороне шкафа управления компрессорной станции должны быть установлены:
- средства местной сигнализации и индикации (сигнальные лампы): положение компрессоров №1(2) включен/отключен, режимы работы компрессоров №1(2) общая неисправность шкафа;
- операторская панель управления;
Подключение шкафа к внешним устройствам – уточняется и согласуется с генпроектировщиком при разработке конструкторской документации.
Связи с источниками сигналов, силовыми коммутационными устройствами, другими панелями и шкафами выполняются кабелями внешних связей через клеммники. 
	Согласие с требованиями

	2.6. 
	Общие требования
	-//-

	2.6.1. 
	Климатическое исполнение и категория размещения для шкафа/пульта управления компрессорами - У3;
Рабочее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации -+5…+400С,
Верхнее значение относительной влажности при температуре +250С и при более низких температурах без конденсации влаги, -80%
Максимальная высота над уровнем моря - не более 2000 м.
Сейсмостойкость по шкале MSK-64 - 9 баллов
	Согласие с требованием

	2.6.2. 
	Датчики защиты компрессорного агрегата
	По данным изготовителя

	2.6.3. 
	Способ пуска двигателя компрессора
	Прямой пуск

	2.7. 
	Требования к кабельной продукции
	-//-

	2.7.1. 
	Интерфейсные кабели
	Линии связи для информационного обмена между элементами АСУ ТП по интерфейсу Ethernet (RS485) в зависимости от технологии передачи данных выполняется экранированным кабелем «витая пара» категории 5 с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Кабель должен быть снабжён оболочкой от механических повреждений, гидрофобной оболочкой для защиты от влияния влаги, предусматривать способ прокладки отдельно от трасс силовых кабелей

	2.8. 
	Требования безопасности
	-//-

	2.8.1. 
	Оборудование должно удовлетворять требованиям безопасности, охраны труда и производственной санитарии согласно ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ 12.1.003-2014
	Согласие с требованиями

	2.8.2. 
	Электрооборудование, обеспечивающее работу компрессоров, должно отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций»
	Согласие с требованиями

	2.8.3. 
	Эквивалентный уровень шума, создаваемый оборудованием в помещениях ГЭС, в которых постоянно находится обслуживающий персонал, не должен быть более 85 дБА согласно ГОСТ 12.1.003-2014
	Согласие с требованиями

	2.8.4. 
	Оборудование должно быть снабжено специальным инструментом для сборки и разборки оборудования, а также приспособлениями для механизации работ, обеспечивающими удобство и безопасность обслуживающего персонала при выполнении монтажных и ремонтных работ
	Согласие с требованиями

	2.8.5. 
	Для производства ремонтных работ при необходимости должны быть предусмотрены грузоподъемные средства. Все грузоподъемные средства должны отвечать требованиям «Правил пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования»
	Согласие с требованиями

	2.9. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-

	2.9.1. 
	Все элементы оборудования должны быть рассчитаны и сконструированы так, чтобы они выдерживали механические нагрузки при всех номинальных режимах.
	Согласие с требованием

	2.9.2. 
	Для питания оборудования используется медный многожильный кабель типа ВВГнг(А)-LS (или аналогичный) в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала
	Согласие с требованием

	2.10. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-

	2.10.1. 
	Климатическое исполнение и категория размещения поставляемого оборудования – УХЛ4
	Согласие с требованием

	2.10.2. 
	Климатическое исполнение и категория размещения для шкафов управления компрессором №1(2), шкаф управления компрессорной станцией, клеммных коробок –У3;
	Согласие с требованием

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1. 
	Доставка
	Место поставки/адрес:
Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113)

	3.2. 
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 
до 16-00.

	3.3. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	Да

	3.4. 
	Условия транспортирования 
	Транспортировку и доставку оборудования на объект, включая погрузочно-разгрузочные работы, осуществляет Подрядчик. До отгрузки поставляемого оборудования производится проверка оборудования на соответствие требованиям проекта. В случае отсутствия паспортов, инструкций по эксплуатации, несоответствия комплектности оборудования (по паспорту) поставляемое оборудование не принимается 

	3.5. 
	Условия транспортирования и хранения
	Должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69

	3.6. 
	Маркировка и упаковка
	На поставляемом оборудовании должна быть прикреплена фирменная табличка с указанием:
- завода-изготовителя;
- наименования продукции;
- заводского номера;
- основных технических параметров;
- года выпуска.
Упаковка должна соответствовать требованиям стандартов и обеспечивать защиту оборудования от влаги. Маркирование оборудования должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.314-68

	3.7. 
	Оборудование доставляется железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. Вид транспорта согласуется с Заказчиком
	Согласие с требованием

	3.8. 
	Транспортирование и хранение оборудования должно учитывать климатические условия
	Согласие с требованием

	3.9. 
	Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с ГОСТ 14192-96. Транспортная маркировка грузовых мест должна наноситься по трафарету яркой несмываемой краской на видных местах 
	Согласие с требованием

	3.10. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями технической документации Поставщика и обеспечивать хранение на складе Заказчика без дополнительных мероприятий в течение не менее 12 месяцев
	Согласие с требованием

	3.11. 
	Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим или химическим путем (с применением неядовитых растворителей)
	Согласие с требованием

	3.12. 
	Удаление на монтаже консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбовых поверхностей должны выбираться таким образом, чтобы удаление их на монтаже производилось без применения механических средств очистки
	Согласие с требованием

	3.13. 
	Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать нормативным требованиям Поставщика, указанным в технической документации 
	Согласие с требованием

	4. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-

	4.1. 
	При организации и проведении работ должно соблюдаться следующее: 
требования правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
требования нормативных документов по организации строительства, ГОСТ, СНиП;
требования по охране окружающей среды – работы должны выполняться в соответствии с требованиями Федеральных законов: №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;
монтаж оборудования должен быть выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, заводскими инструкциями;
отходы производства от проведения работ подлежат своевременному вывозу Подрядчиком.
Работы считаются выполненными после завершения пусконаладки и испытаний, сдачи в эксплуатацию Заказчику, подписания акта приемки
	Согласие с требованием

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-

	5.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее
	36 месяца со дня ввода
Объекта в эксплуатацию

	5.2. 
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание
	Гарантийное обслуживание должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования

	5.3. 
	Поставщик гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих Технических требований при соблюдении Заказчиком после получения грузов условий хранения, монтажа и эксплуатации 
	Согласие с требованием

	5.4. 
	Поставщик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет, или компенсировать затраты по выполнению таких работ
	Согласие с требованием

	5.5. 
	Поставщик гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам Заказчика, оформленным отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования
	Согласие с требованием

	5.6. 
	При расположении ГЭС в районах с повышенной сейсмичностью (более 6 баллов) Поставщик оборудования гарантирует его надежную работу, включая аппаратуру и оборудование, поставленное комплектно с оборудованием другими Поставщиками
	Согласие с требованием

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-

	6.1. 
	Техническая в составе:
- габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых
характеристик;
- техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту;
- технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования;
- принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации;
- принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных
сигналов;
- согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе-
изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в
Оборудование;
- Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями;
- Ведомость ЗИП;
- Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования;
- Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов.
	














Да

	6.2. 
	Общие требования
	Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое программное обеспечение должны быть выполнены на русском языке и подготовлены в соответствии с ГОСТ Р 59853, ГОСТ 34.201, ГОСТ 27300.
Документация должна быть передана Заказчику в трёх экземплярах на бумаге и в электронном виде на диске (скан-копии с наличием всех дат, подписей, как в оригинале) в формате PDF (в количестве одного экземпляра), а также в редактируемых форматах (AutoCAD, Visio, Word, Excel)

	6.3. 
	Перечень предоставляемой документации
	Подрядчик должен представить следующую документацию, включая референц-листы на поставленное ранее аналогичное оборудование:

	6.3.1. 
	По компрессорным агрегатам
	· технические параметры, включая производительность, расход охлаждающего воздуха, параметры сжатого воздуха на выходе;
· технические параметры двигателей, включая мощность, напряжение, cosφ, пусковой ток, пусковой момент;  
· спецификацию материалов;
· установочный чертеж с присоединительными размерами, габариты;
· описание конструкции компрессорного агрегата и требования по эксплуатации и монтажу;
· перечень запасных частей;
· протоколы заводских испытаний;
сертификаты, паспорт

	6.3.2. 
	По приборам и датчикам технологической автоматики, защиты
	· параметры, описание, схемы электрических соединений;
· паспорт с датой поверки, методикой поверки и межповерочным интервалом;
· сертификат об утверждении типа;
· свидетельство о первичной поверке средств измерения давления

	6.3.3. 
	По трубопроводной арматуре
	· параметры, включая конструктивные размеры;
· описание конструкции и требования по монтажу;
· спецификации материалов;
перечень запчастей

	6.3.4. 
	По шкафу и панели управления
	- принципиальные схемы силовых цепей питания электродвигателей шкафов управления с указанием типов и характеристик электрооборудования (включая коммутационные аппараты: пускатели, аппараты защиты);
- описание, включая руководство по настройке и эксплуатации микропроцессорного оборудования и программного обеспечения;
- перечень параметров, передаваемых в САУ ОС АСУ ТП ГЭС;
- конструктивные и монтажные чертежи шкафов управления, клеммных коробок, местных пультов управления, включая габаритно-установочные чертежи;
- чертежи главных видов (фасадов) шкафов управления;
- руководства по эксплуатации и монтажу;
паспорта на комплектующее электрооборудование

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-

	7.1. 
	Изготовленное и поставленное оборудование должно соответствовать требованиям нормативно технической документации ПАО РусГидро, ГОСТ , нормам и Правилам Ростехнадзора РФ и другим действующим на территории РФ нормам и правилам
	Согласие с требованием

	7.2. 
	Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Да

	8. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-

	8.1. 
	Срок службы стационарного компрессора - не менее 10000 часов наработки.
Срок службы передвижного компрессора – не менее 10000 часов наработки.
	Согласие с требованием

	8.2. 
	Периодичность обслуживания компрессоров:
- плановое обслуживание - не менее чем через 2000 часов работы,
- текущий ремонт – не менее чем через 5000 часов работы
	Согласие с требованием

	9. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-

	9.1. 
	Результат оказания услуг
	Услуги по шеф-наладке и шеф-монтажу а так же разработке конструкторской документации считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

	9.2. 
	Требования к шефмонтажу
	

	9.2.1. 
	Входной контроль:
- Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки;
	Да

	9.2.2. 
	Функциональные обязанности:
- Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; - Передача Покупателю подробных инструкций по проведению монтажных работ и контроля их качества;
- Согласование графиков выполнения работ;
- Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации
	Да

	9.2.3. 
	- Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей
	Да

	9.2.4. 
	- Своевременную разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа
	Да

	9.2.5. 
	- Объем услуг шефмонтажа должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2014. (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.) и требованиям ОСТ 108.002.128-80 (пункты 3.1, 3.2, 3.3)
	Да

	9.2.6. 
	Шефперсонал должен иметь:
-заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного
образца, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда;
- протокол (заверенная копия) об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы (в соответствии с
Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной
службе по экологическому технологическому и атомному надзору) в случае выполнения работ на ОПО, объектах энергетики
(тепловые-, электроустановки и сети);
- документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности.
	Да

	9.2.7. 
	- Шефмонтажные (услуги) Оборудования должны быть выполнены (с обеспечением контроля метрологических
характеристик контрольно-измерительной приборов (далее по тексту – КИП)), согласно требованиям эксплуатационной документации
и «Программой и методикой приёмочных работ», согласованной с эксплуатационным персоналом Заказчика на Объекте до начала
проведения работ и приёмки оборудования в эксплуатацию.
	Да

	9.3. 
	Требования к шефналадке
	

	9.3.1. 
	Функциональные обязанности:
Шеф наладка включает в себя комплекс наладочных работ по обеспечению работоспособности Оборудования, его доводке и наладке с целью подтверждения гарантийных технико-экономических показателей в соответствии со стандартами данных ТТ, а также проведение предпусковых и пусковых операций, испытаний Оборудования в соответствии с документацией Поставщика (предприятия-изготовителя) в рамках поставки предусмотренной данными ТТ;
	

	9.3.2. 
	- Техническое руководство над производством пусконаладочных работ персоналом заводов-изготовителей оборудования при вводе Оборудования в эксплуатацию
	

	9.3.3. 
	- Объем услуг шеф наладки, должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2014. (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.) и требованиям ОСТ 108.002.128-80 (пункты 3.1, 3.2, 3.3)
	

	9.4. 
	Техническое консультирование персонала заказчика должно проводиться на объекте (строящейся ГЭС) с момента начала монтажа основного и вспомогательного оборудования в рамках поставки и вплоть до завершения пусконаладочных работ.
	

	10. 
	Основные требования к системе сжатого воздуха давлением 8 бар
	-//-

	10.1. 
	Принципиальная схема - чертеж №2168-19-007ТТ (Приложение А)
Система сжатого воздуха должна соответствовать требованиям, изложенным в п.24 Таблицы 1 «Основные нормативные документы» к данным ТТ.
Система предназначена для снабжения сжатым воздухом давлением 8 бар системы торможения и ремонтного уплотнения вала турбины. 
Подготовка воздуха для системы торможения производится двумя стационарными компрессорными установками, состоящими из компрессора с воздухосборником, осушителя рефрижераторного типа и фильтров, с индивидуальной панелью для отображения информации о состоянии компрессора. Установки расположены в помещении компрессорной здания ГЭС на отметке 510,700. В помещении компрессорной установлен кран подвесной грузоподъемностью 1 т.
Снабжение пневматических инструментов и обдув оборудования при ремонтных работах сжатым воздухом предполагается осуществлять с использованием передвижной компрессорной установки, состоящей из компрессора, воздухосборника и шланга.
Режим работы стационарных компрессоров автоматический (один компрессор рабочий, второй - резервный). Подсчет времени работы компрессоров производится в шкафах управления (ШУ) компрессором №1(2); выбор рабочего компрессора производится по наработке в шкафу управления компрессорной станцией. Контроль и сигнализация аварийно-высокого и аварийно-низкого давления в магистрали производится в ШУ компрессорной станцией. Сигналы от ШУ компрессорной станцией передаются в САУ ОС АСУ ТП.
Контроль и сигнализация наличия давления в трубопроводе подачи воздуха к ремонтному уплотнению вала агрегатов производится манометрами с выходным аналоговым сигналом 4…20 мА, установленными на соответствующих линиях. Сигналы от манометров передаются в САУ ГА.
Компрессорные агрегаты (стационарные и передвижной), ШУ компрессором №1(2), ШУ компрессорной станцией, манометры для измерения давления после компрессоров располагаются в помещении компрессорной. Манометры показывающие, фильтры-влагомаслоотделители, влагосборник, манометры для измерения давления перед ремонтным уплотнением вала – в генераторном помещении.
Для опробования работы компрессорного агрегата предусматривается возможность включения и отключения агрегата вручную с ШУ компрессором №1(2).
ШУ компрессорной станцией, ШУ компрессором №1(2) поставляются комплектно с системой сжатого воздуха давлением 8 бар. 
Параметры конструктивного исполнения шкафов, параметры аппаратуры управления и контроля, сигнализации состояния и неисправности оборудования, параметры силовой и пусковой аппаратуры (УПП, частотные преобразователи, защитные автоматы) системы определяет поставщик.
	Согласие с требованием

	11. 
	Основные нормативные документы
	-//-

	11.1. 
	- СТО РусГидро 01.01.78-2012 Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования.
- СТО 17330282.27.140.014-2008 Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования.
- Техническая политика Группы РусГидро (с изменениями протокола Совета Директоров от 07.02.2024 №368). 
- ГОСТ Р МЭК 61850 Сети и системы связи на подстанциях.
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 Устройства и системы телемеханики. Часть - - Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ IEC 60870-2-1-2014 с использованием стандартных транспортных профилей.
- ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.
- ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм2.
- Временные методические указания. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Типовой перечень сигналов, регистрация, архивирование, отображение технологической информации. Типовые формы. Нормы и требования.
- ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
- ГОСТ 34.201-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
- ГОСТ 27300-87 Информационно-измерительные системы. Общие требования, комплектность и правила составления эксплуатационной документации.
- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).
- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности.
- ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
- ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий.
- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
- ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.
- ГОСТ 9972-2020 «Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. №616 (с изменениями на 10 января 2024 года) «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2023 г. №2359 «Об утверждении Правил квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии и (или) являющегося низкоуглеродным генерирующим объектом, Правил определения степени локализации на территории Российской Федерации производства генерирующего оборудования для производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии по генерирующему объекту и показателя экспорта промышленной продукции (генерирующего оборудования для производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии) и (или) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проектировании, строительстве и монтаже генерирующих объектов, расположенных на территориях иностранных государств, по генерирующему объекту, Правил ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электрической энергии».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. №878 (с изменениями на 9 декабря 2023 года) «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. №600 (с изменениями на 08.02.2022) «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».
- Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 06 апреля 2022 г. №1267 «Об утверждении порядка подтверждения степени локализации на территории Российской Федерации производства основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования для производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии по генерирующему объекту и порядка подтверждения показателя экспорта промышленной продукции (основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования (включая материалы, сырье и комплектующие) для производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии) и (или) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проектировании, строительстве и монтаже генерирующих объектов, расположенных на территориях иностранных государств, по генерирующему объекту».
- Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. (редакция от 31.07.2025) «Об отходах производства и потребления».
- Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. (редакция от 26.12.2024) «Об охране окружающей среды».
	Согласие с требованием
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Таблица А.1 – Перечень чертежей Нихалойской ГЭС
	Наименование чертежа
	Кол-во
листов

	1
	2

	Приложение А.1. Здание ГЭС. Система сжатого воздуха давлением 8 бар
	2
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Б.1. Принципиальная схема - чертеж №2168-19-007ТТ (Приложение А)
Система сжатого воздуха должна соответствовать требованиям, изложенным в Приложении В «Основные нормативные документы» к данным ТТ.
Система предназначена для снабжения сжатым воздухом давлением 8 бар системы торможения и ремонтного уплотнения вала турбины. 
Подготовка воздуха для системы торможения производится двумя стационарными компрессорными установками, состоящими из компрессора с воздухосборником, осушителя рефрижераторного типа и фильтров, с индивидуальной панелью для отображения информации о состоянии компрессора. Установки расположены в помещении компрессорной здания ГЭС на отметке 510,700. В помещении компрессорной установлен кран подвесной грузоподъемностью 1 т.
Снабжение пневматических инструментов и обдув оборудования при ремонтных работах сжатым воздухом предполагается осуществлять с использованием передвижной компрессорной установки, состоящей из компрессора, воздухосборника и шланга.
Режим работы стационарных компрессоров автоматический (один компрессор рабочий, второй - резервный). Подсчет времени работы компрессоров производится в шкафах управления (ШУ) компрессором №1(2); выбор рабочего компрессора производится по наработке в шкафу управления компрессорной станцией. Контроль и сигнализация аварийно-высокого и аварийно-низкого давления в магистрали производится в ШУ компрессорной станцией. Сигналы от ШУ компрессорной станцией передаются в САУ ОС АСУ ТП.
Контроль и сигнализация наличия давления в трубопроводе подачи воздуха к ремонтному уплотнению вала агрегатов производится манометрами с выходным аналоговым сигналом 4…20 мА, установленными на соответствующих линиях. Сигналы от манометров передаются в САУ ГА.
Компрессорные агрегаты (стационарные и передвижной), ШУ компрессором №1(2), ШУ компрессорной станцией, манометры для измерения давления после компрессоров располагаются в помещении компрессорной. Манометры показывающие, фильтры-влагомаслоотделители, влагосборник, манометры для измерения давления перед ремонтным уплотнением вала – в генераторном помещении.
Для опробования работы компрессорного агрегата предусматривается возможность включения и отключения агрегата вручную с ШУ компрессором №1(2).
ШУ компрессорной станцией, ШУ компрессором №1(2) поставляются комплектно с системой сжатого воздуха давлением 8 бар. 
Параметры конструктивного исполнения шкафов, параметры аппаратуры управления и контроля, сигнализации состояния и неисправности оборудования, параметры силовой и пусковой аппаратуры (УПП, частотные преобразователи, защитные автоматы) системы определяет поставщик.
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1. СТО РусГидро 01.01.78-2012 Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования.
2. СТО 17330282.27.140.014-2008 Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования.
3. Техническая политика Группы РусГидро (с изменениями протокола Совета Директоров от 07.02.2024 №368). 
4. ГОСТ Р МЭК 61850 Сети и системы связи на подстанциях.
5. ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей.
6. ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.
7. ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением           от 0,2 до 35 мм2.
8. Временные методические указания. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Типовой перечень сигналов, регистрация, архивирование, отображение технологической информации. Типовые формы. Нормы и требования.
9. ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
10. ГОСТ 34.201-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
11. ГОСТ 27300-87 Информационно-измерительные системы. Общие требования, комплектность и правила составления эксплуатационной документации.
12. ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).
13. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
14. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
15. ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности.
16. ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
17. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
18. ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий.
19. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
20. ГОСТ Р 56203-2014 Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования.
21. ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.
22. ОСТ 108.002.128-80 Шефмонтаж и шефналадка энергетического тепло- и гидромеханического оборудования. Основные положения и типовые договоры.
23. ГОСТ 9972-2020 «Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия».
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. №616 (с изменениями на 10 января 2024 года) «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2023 г. №2359 «Об утверждении Правил квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии и (или) являющегося низкоуглеродным генерирующим объектом, Правил определения степени локализации на территории Российской Федерации производства генерирующего оборудования для производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии по генерирующему объекту и показателя экспорта промышленной продукции (генерирующего оборудования для производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии) и (или) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проектировании, строительстве и монтаже генерирующих объектов, расположенных на территориях иностранных государств, по генерирующему объекту, Правил ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электрической энергии».
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. №878 (с изменениями на 9 декабря 2023 года) «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. №2013 (с изменениями на 28 февраля 2023 года) «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».
28. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. №600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».
29. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от от 06 апреля 2022 г. №1267 «Об утверждении порядка подтверждения степени локализации на территории Российской Федерации производства основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования для производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии по генерирующему объекту и порядка подтверждения показателя экспорта промышленной продукции (основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования (включая материалы, сырье и комплектующие) для производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии) и (или) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проектировании, строительстве и монтаже генерирующих объектов, расположенных на территориях иностранных государств, по генерирующему объекту».
30. Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. (действующая редакция) «Об отходах производства и потребления».

31. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. (действующая редакция) «Об охране окружающей среды».
