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Лот 3
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах почтовой связи Сургутского почтамта УФПС Ханты–Мансийского автономного округа - Югра.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, 
Общество
	Акционерное общество  «Почта России» в лице УФПС Ханты-мансийского автономного округа – Югра 

	2
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет оказание Услуг по договору.

	3
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель в соответствии с заключенным договором.

	4
	Единица измерения
	Под единицей измерения услуг «Условная единица» понимается техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на одном объекте в течение одного месяца.

	5
	Количество/объем товаров/работ/услуг
	1764 условных единиц

	6
	Система противопожарной защиты (далее также – Система, Система ППЗ)
	Указанные совместно или по раздельности: 
• система автоматической пожарной сигнализации; 
• система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

	7
	Средства противопожарной защиты
	Отдельные предметы или целые системы, для обнаружения, ликвидации (локализации) пожара, предотвращения его распространения, обеспечения безопасности людей и материальных ценностей, предупреждения разрушения конструкций

	8
	Техническое обслуживание (ТО)
	Комплекс технических мероприятий, предусмотренные в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания, в т.ч внеплановые (аварийно-восстановительные)

	9
	Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные)
	Внеплановые мероприятия, выполняемые по заявкам Заказчика для восстановления работоспособности Системы в аварийных ситуациях или проверках и состоящие в обследовании,  устранении причин аварий, проведения замены и (или) восстановлении отдельных частей системы.

	10
	АПС
	Система автоматической пожарной сигнализации

	11
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	12
	Оборудование
	Приборы, узлы и компоненты систем противопожарной защиты

	13
	АС (ас)
	Акустическая система

	14
	Объекты (далее также – Объекты защиты)
	Здания, сооружения, помещения  Сургутского почтамта УФПС Ханты–Мансийского автономного округа - Югра.



1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах почтовой связи Сургутского почтамта УФПС Ханты–Мансийского автономного округа - Югра.

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией на объектах включает в себя:
2.1.1. Техническое обслуживание систем и средств противопожарной защиты, указанных в Приложении №1 к Техническому заданию, в т.ч.:
- регламентные мероприятия (в т.ч. испытания) в соответствии с регламентом, указанным в Приложении №2 к Техническому заданию;
- внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) по заявкам Заказчика в соответствии с порядком, указанным в Приложении № 3 к Техническому заданию.
2.2. Задачи Технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты направлены на:
- контроль технического состояния установок пожарной автоматики;
- проверку соответствия установок пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;
- ликвидацию последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;
- выявление и устранение причин ложных срабатываний;
- продление предельного состояния установок пожарной автоматики, путем проведения технического освидетельствования.
2.3. Целью является обеспечение исправного состояния Систем и минимизации негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу Общества.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.	 Начало оказания услуг– с даты заключения договора.
3.2.	Срок оказания услуг – по истечении 36 (тридцать шесть) месяцев со дня начала оказания услуг.
3.3.	Место оказания услуг – на объектах Сургутского почтамта УФПС Ханты–Мансийского автономного округа - Югра (согласно приложению №1 к техническому заданию).
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ  УСЛУГ
Перечень систем и средств противопожарной защиты, подлежащих техническому обслуживанию указан в Перечне систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией на Объектах в Приложении № 1 к ТЗ.
Объем услуг регламентных мероприятий технического обслуживания с указанием периодичности и состава указан в Типовом регламенте технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты (Приложение № 2 к ТЗ).
Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) технического обслуживания с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (Приложение № 3 к ТЗ).
Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты Объектов, разработанный на основании Типового регламента технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты Объектов (Приложение № 2 к ТЗ), в котором должны быть отражены все мероприятия по техническому обслуживанию систем и средств противопожарной защиты Объектов (при отсутствии имеющегося в наличии на Объекте оборудования в Типовом регламенте перечень и периодичность мероприятий по его обслуживанию принимается в соответствии с технической документацией на данное оборудование)
Техническое обслуживание (в т.ч. испытания) систем и средств противопожарной защиты необходимо проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (п. 5.1. ТЗ), проектной, исполнительной, эксплуатационной документацией, с учетом эксплуатационной документации изготовителя на элементы, входящие в состав системы, в объеме и сроки, установленные Типовым регламентом технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты и Графиком проведения технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты.
В случае, если в период действия договора в части проведения технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты, а также их отдельных элементов будут приняты нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования пожарной безопасности, а также будут приняты нормативно-правовые акты в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Исполнителю необходимо также руководствоваться данными требованиями. Изменения в законодательстве Исполнитель должен отслеживать самостоятельно.
В случае, если в результате мероприятий по надзору со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России Заказчику будут предъявлены замечания, связанные с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированные в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о нарушении закона, письмах), связанные с осуществлением технического обслуживания (в т.ч. с испытаниями систем и средств противопожарной защиты, Исполнитель должен также руководствоваться указанными выявленными  замечаниями.
Исполнитель при организации проведения регламентных мероприятий ТО в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО испытания систем и средств противопожарной защиты на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих Программ на основании соответствующих Методик по каждой из систем, и сроком проведения в течении первых 6 (шести) месяцев с даты начала оказания услуг, а в дальнейшем в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения срока службы средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, установленного изготовителем (поставщиком).
  Исполнитель в рамках регламентных мероприятий ТО оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации систем ППЗ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии систем ППЗ на Объектах, выписки из протокола событий.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем и средств противопожарной защиты Объекта необходимо организовать и обеспечить их бесперебойное функционирование в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности:
- 	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- 	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;
- 	СП 6.13130.2025 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
-	СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
-	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
-	СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
-	СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
- 	ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
- 	ГОСТ Р 59636-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.
-      ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». 
- 	ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
- 	ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- 	ГОСТ Р 50969-96 «Государственный стандарт Российской Федерации. Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- 	ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- 	ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- 	ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»;
- 	другие нормативные правовые акты РФ, в т.ч. Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти РФ,  включая перечисленные в Приказе Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части технического обслуживания (в т.ч. испытаний), текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты.
Исполнитель при оказании услуг обязан обеспечить техническое состояние систем и средств противопожарной защиты Объекта в соответствии с требованиями нормативных требований, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России. 

5.2.Условия оказания услуг
5.2.1. Исполнитель должен обеспечить исправное состояние систем противопожарной защиты объекта путём проведения ТО.
5.2.2. Перед оказанием услуг по ТО, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора, Исполнитель должен провести первичное обследование всех систем и средств ППЗ и оформить «Акт первичного обследования системы» по форме согласно Приложению № 4 к Техническому заданию в 2-х экземплярах.
Один экземпляр «Акта первичного обследования системы» передается Заказчику. 
5.2.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем и средств противопожарной защиты, Исполнитель должен разработать и представить на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты, разработанный на основании Регламента ТО, в котором должны быть подробно отражены мероприятия  по техническому обслуживанию, указанные в Регламенте ТО (Приложение № 2 к ТЗ). 
После подписания График ТО передается Заказчику и хранится на Объекте в месте, установленном Заказчиком.
5.2.4. Исполнитель обязан:
- в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем и средств противопожарной защиты предоставить контактную информацию для принятия заявок (телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес), переписки;
- в течение 30 (тридцати) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем и средств противопожарной защиты завести Журналы эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (далее – Журнал СППЗ) на каждую обслуживаемую систему и средства ППЗ. Страницы журнала СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя (при наличии). 
Журналы СППЗ передаются Заказчику и являются его собственностью. Они должны хранится, вестись на Объекте в месте, установленном Заказчиком.
Записи, выполненные в Журналах СППЗ после оказания услуг по техническому обслуживанию должны содержать перечень проведенных мероприятий, указанных в Регламенте ТО и Графике ТО, а также дополнительно фразу: «Система находится в работоспособном состоянии».
В случае неисправности систем, Исполнитель принимает меры по их приведению в работоспособное состояние, по окончанию производится запись в журнале СППЗ, а также указывается: «Система находится в работоспособном состоянии».
5.2.5. Исполнитель обязан обеспечить круглосуточное принятие заявок об отказах в работе и неисправностях, беспричинных срабатываниях систем и средств ППЗ и реагирование для оказания услуг по их техническому обслуживанию.
В случае возникновения неисправностей в работе систем и средств ППЗ Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме или по телефону. Работник Исполнителя, получив заявку, должен подтвердить ее прием ответным сообщением с указанием своих ФИО и номера заявки (при наличии).
Время оказания Услуг:
с 7.00 до 18.00 по рабочим дням – для проведения запланированных мероприятий технического обслуживания (за исключением аварийных)
с 7.00 до 8.30 по рабочим дням – в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов)); 
круглосуточно – в аварийном режиме (устранение неисправностей, восстановление работоспособности, штатного режима работы систем ППЗ и т.п.).
Иное время проведения работ должно быть согласовано с Заказчиком.
Для ликвидации отказов и неисправностей оборудования, беспричинного срабатывания систем ППЗ Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее, чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчиком. Неисправности должны устраняться в максимально короткие сроки.
При невозможности устранить неисправность непосредственно при ее обнаружении, представитель Исполнителя в течении 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения неисправности, должен установить аналогичное не новое совместимое оборудование из собственного обменного фонда, на срок до 3-х месяцев с даты составления Акта демонтажа (Приложении № 6 к Техническому заданию) и в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектную ведомость (2 экз.) на неисправное оборудование системы ППЗ по форме, указанной в Приложении № 5 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику нарочно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления Дефектной ведомости.
5.3. Требования к безопасности
5.3.1. Сотрудники Исполнителя при оказании услуг на территории Заказчика должны соблюдать установленные законодательством требования охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности. 
5.3.2. Все услуги оказываются c использованием материалов, инструмента и оборудования Исполнителя. Оборудование должно быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5.3.3. На все установленное оборудование необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие, согласно ст. 33 Федерального закона № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», паспорт завода изготовителя и другую эксплуатационную документацию в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы».
5.3.4. Исполнитель обязан оказывать Заказчику и его подрядчику, оказывающему услуги по охране объекта, осуществляющему прием сигналов систем ППЗ, техническую помощь и консультации в вопросах, относящихся к эксплуатации систем (проведение инструктажей по работе систем, составление инструкций по эксплуатации).
5.4.  Требования к конфиденциальности
5.4.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному Договору, и ставших им известными в ходе оказания услуг.
5.4.2. Сторона, получившая в рамках заключенного Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет. 
5.4.3. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания;
5.4.4. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
5.5.  Требования по приемке услуг
[bookmark: _Ref383619010]5.5.1. Приемка Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно.  Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в техническом задании с оформлением Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием.
6.2. Оказанные услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
6.3. Если в течение гарантийного срока или при проверке органами федерального Государственного надзора МЧС России (в т.ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных услугах, то Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
6.4 Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
   Наличие у Исполнителя лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием видов выполняемых работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
Данное требование установлено в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и п.п. 2 и 5 «Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
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Приложение №1
 к техническому заданию

Перечень объектов почтовой связи Сургутского почтамта УФПС Ханты–Мансийского автономного округа – Югра.


	№
п/п
	Наименование объекта, функциональное назначение
	Адрес местонахождения объекта
	Кол-во помещений, 
этажей, общая площадь

	1
	Сургутский почтамт
АУП (обслуживание населения)
	 г. Сургут, 
ул. Республики 4
	2 этаж: 12 помещений общей площадью-175,5 м2, высота-3,5м.
3этаж: 11 помещений общей площадью-323,6м2, высота-3,5м

	2
	ОПС 1 
(обслуживание населения)
	г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, дом 24
	12 помещений, 1 этаж, площадь 169,8 м2

	3
	ОПС 3
(обслуживание населения)
	г. Сургут,
 ул.30 лет Победы 3                   
	12 помещений общей площадью 208,7 м2, высота-3,30 м.

	4
	ОПС 4
 (обслуживание населения)
	г. Сургут,
 ул. Энтузиастов 3                  
	26 помещений, общей площадью 165,9 м2, высота -2,75 м

	5
	ОПС 5
(обслуживание населения)
	г. Сургут,
ул. Первопроходцев 14
	18 помещений общей площадью 271,1 м2, высота-3,15 м.

	6
	ОПС 12
(обслуживание населения), Главная касса

	г. Сургут,
 ул. Республики дом 4
	11 помещений, общей площадью 319,5 м2

	7
	ОПС 8
(обслуживание населения)
	г. Сургут,
ул. Республики дом 4
	26 помещений, общей площадью 272,4 м2, высота -3,5 м

	8
	ОПС 13
(обслуживание населения)
	 г. Сургут,
 ул. Григория Кукуевицкого 10
	11 помещений общей площадью 165,5 м2, высота-2,75 м.

	9
	ОПС 14
(обслуживание населения)
	г. Сургут ,
ул. Грибоедова 3
	18 помещений общей площадью 271,1 м2, высота-3,15 м.

	10
	ОПС 15
(обслуживание населения)
	г. Сургут,
ул. Энтузиастов 63                    
	16 помещений общей площадью 271,1 м2, высота-2,75 м.

	11
	ОПС 16
(обслуживание населения)
	г. Сургут,
ул. Дзержинского 2
	9 помещений общей площадью 163,5 м2, высота - 2,75 м.

	12
	ОПС 17
(обслуживание населения)
	г. Сургут,
ул. Ленина 34
	12 помещений, общей площадью 160,3 м2, высота -2,75 м

	13
	ОПС 18
(обслуживание населения)
	г. Сургут,
ул. Островского 21/1
	10 помещений, общей площадью 163,5 м2, высота -2,70 м

	14
	ОПС 22
(обслуживание населения)
	г. Сургут, п. Лунный, 
ул. Аэрофлотская 18/2  
	10 помещений, общей площадью 124,3 м2, высота -2,75 м

	15
	ОПС 25
(обслуживание населения)
	г. Сургут,
 ул. Островского 26/2
	39 помещений, общей площадью 509,2 м2, высота -2,80 м

	16
	ОПС 26
(обслуживание населения)
	г. Сургут,
ул. Маяковского 49, 
	21 помещение, общей площадью 337,6 м2, высота -3,80 м

	17
	ОПС Белый Яр 
(обслуживание населения)
	п. Белый Яр,
ул. Совхозная 3
	12 помещений, общей площадью 131 м2, высота -2,65 м

	18
	ОПС Барсово 
(обслуживание населения)
	п.г.т. Барсово,
ул. Киевская 1/1, 
	12 помещений, общей площадью 146,3 м2, высота -2,70 м

	19
	ОПС Солнечный (обслуживание населения)
	п. Солнечный,
ул. Строителей 5 А
	13 помещений, общей площадью 157,3 м2, высота -2,88 м

	20
	ОПС Федоровский (обслуживание населения)
	п.г.т.Федоровский.
ул. Ленина 14Б 
	20 помещений, общей площадью 464,4 м2, высота -2,75 м

	21
	ОПС Лянтор 
(обслуживание населения)
	г. Лянтор,
ул. Салавата Юлаева 15
	12 помещений, общей площадью 403,3 м2, высота -3,5 м

	22
	ОПС Нижнесортымский
(обслуживание населения)
	п. Нижнесортымский,
ул. Энтузиастов 3
	6 помещений, общей площадью 225,1 м2, высота -3 м

	23
	ОПС Когалым 2 (обслуживание населения)
	г. Когалым,
ул. Строителей 12
	11 помещений, общей площадью 157,8 м2, высота -2,85 м

	24
	ОПС Когалым 3 (обслуживание населения)
	г. Когалым.
 ул. Нефтяников 7б
	21 помещение, общей площадью 583,1 м2, высота -2,45 м

	25
	ОПС Когалым-6
(обслуживание населения)
	г. Когалым,
ул. Молодежная 10 А 
	24 помещения, общей площадью 580,8 м2, высота -2,45 м

	26
	ОПС Нефтеюганск 1 (обслуживание населения)
	г.  Нефтеюганск,
 мкрн. 5-3
	14 помещений, общей площадью 133,1 м2, высота -2,74 м

	27
	ОПС Нефтеюганск 3 (обслуживание населения)
	г. Нефтеюганск.
мкр. 9-5
	12 помещений, общей площадью 136,4 м2, высота -2,75 м

	28
	ОПС Нефтеюганск 5 (обслуживание населения)
	г. Нефтеюганск,
мкрн. 11-26
	10 помещений, общей площадью 129, м2, высота -2,70 м

	29
	ОПС Нефтеюганск 6 (обслуживание населения)
	г. Нефтеюганск,
мкрн. 14-16
	16 помещений, общей площадью 165, м2, высота -2,98 м

	30
	ОПС Нефтеюганск 7 (обслуживание населения)
	г. Нефтеюганск,
мкрн. 8А-31
	14 помещений, общей площадью 123, 9м2, высота -2,47 м

	31
	ОПС Нефтеюганск 9 (обслуживание населения)
Транзитная касса
УОСП ПК и ПП

	г. Нефтеюганск,
мкрн. 2-27
	34 помещения, общей площадью 710, м2;
4,5 м2;
10,3 м2
высота -2,98 м

	32
	ОПС Нефтеюганск 10 (обслуживание населения)
	г. Нефтеюганск,
мкрн. 12-33
	14 помещений, общей площадью 138,4 м2, высота -2,48 м

	33
	ОПС Нефтеюганск 11 (обслуживание населения)
	г. Нефтеюганск,
 мкрн. 13-55 
	10 помещений, общей площадью 143,2 м2, высота -2,46 м

	34
	ОПС Пойковский (обслуживание населения)
	п.г.т. Пойковский.
мкр 4-5
	8 помещений, общей площадью 215,6 м2, высота -2,65 м

	35
	ОПС Сингапая
(обслуживание населения)
	п. Сингапай,
ул. Березовая 9
	4 помещения, общей площадью 46,8 м2, высота -2,70 м

	36
	ОПС Пыть-Ях 1 (обслуживание населения)
	г. Пыть-Ях,
мкрн. 1-11
	7 помещений, общей площадью 140,6 м2, высота -2,50 м

	37
	ОПС Пыть-Ях 3 (обслуживание населения)
	г. Пыть-Ях,
 мкрн. 5-1
	8 помещений, общей площадью 75,3 м2, высота -2,59 м

	38
	ОПС Пыть-Ях 4 (обслуживание населения)
	Пыть-Ях.
п. Мамонтово
д. 26а кв. 13
	8 помещений, общей площадью 51,6 м2, высота -2,75 м

	39
	ОПС Пыть-Ях 6 (обслуживание населения)
	г. Пыть-Ях,
ул. Советская 33
	10 помещений, общей площадью 116,2 м2, высота -3,09 м

	40
	Центральный склад
	г. Пыть-Ях, 1мкрн, Центральный, ул. Нефтяников, д. 17
	6 помещений, общей площадью 640 м2, высота -5,10 м

	41
	УОСП ПК и ПП, УКД
г. Сургут
	г. Сургут,
ул. Привокзальная 29
	33 помещения, общей площадью 1830,1 м2, высота -6,50 м

	42
	Транспортный цех
г. Сургут
	г. Сургут,
ул. Привокзальная 29
	18 помещений, общей площадью 1326,8 м2, высота -6,50 м

	43
	ОПС Сургут-2
 (обслуживание населения)
	г. Сургут ул. Мелик-Карамова д. 92
	12 помещений, 1 этаж, площадь 206,3 м2, высота - 3,25 м

	44
	ОПС Сургут-6 
(обслуживание населения)
	г. Сургут ул. 30 лет Победы д. 54А
	16 помещений, общей площадью 369,2  м2, высота -2,98 м

	45
	ОПС Сентябрьский (обслуживание населения)
	п. Сентябрьский,
ул. Центральная 18
	6 помещений, общей площадью 38,6 м2, высота -2,75 м

	46
	ОПС Салым 
(обслуживание населения)
	п. Салым,
ул. Привокзальная 14
	8 помещений, общей площадью 100 м2, высота -2,55 м

	47
	ОПС Угут 
(обслуживание населения)
	п. Угут,
 ул. Угутская 28
	3 помещения, общей площадью 40,2 м2, высота -2,55 м

	48
	ОПС Куть-Ях 
(обслуживание населения)
	п. Куть-ях,
ул. Молодежная д. 17
	2 помещения, общей площадью 40,22 м2, высота -2,55 м

	49
	ОПС Чеускино
 (обслуживание населения)
	п. Чеускино,
ул. Новая 11а
	2 помещения, общей площадью 30,1 м2, высота -2,30 м



Перечень оборудования

	№
п/п
	Наименование систем и перечень оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Система автоматической пожарной сигнализации (АПС)
	комп.
	49

	
	Извещатель пожарный дымовой
	шт.
	742

	
	Приемно-контрольный прибор 
	шт.
	49

	
	Бесперебойный источник питания 
	шт
	49

	2.
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)
	комп.
	54

	
	Оповещатель световой «Выход»
	шт.
	69

	
	Оповещатель звуковой
	шт.
	49

	
	Извещатель пожарный ручной
	шт.
	49












Приложение № 2 
к Техническому заданию 

Типовой регламент
технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты 

	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Периодичность (срок) проведения мероприятий

	1.
	Система автоматической пожарной сигнализации

	1.1.
	- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их; определить действия, требующие повышенного внимания; 
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причин несоответствия и локализация их источника; 
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания; 
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, протянуть контакты (при необходимости); 
- проверка надежности подключения шин заземления; 
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; 
- проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий. В случае обнаружения неисправности устранить на месте; 
- внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых автоматических пожарных извещателей, в соответствии с инструкциями изготовителей; 
- проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий; 
- проверка правильности работы и время реакции системы, в том числе с индикацией событий «Внимание», «Пожар», «Оповещение», «Неисправность»; 
- проверка правильности работы системы при автоматическом переключении на резервный источник электропитания в случае отключения основного источника; 
- проверка правильности передач сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам;
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; 
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); 
- очистить и заправить расходными материалами печатающие устройства (при необходимости); 
- удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; 
- проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах, проверка запаса регулировок; 
- подготовка и оформление текущей документации по ТО системы. 
	ежемесячно

	1.2.
	- регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);
- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;
- комплексное опробование системы;
- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия или истечения срока эксплуатации, установленного изготовителем,- замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.
	ежегодно

	1.3.
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	
	АРМ "Орион"
	

	
	- внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб.
- проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей
- проверка работоспособности основных частей и приборов системы.
- проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
- проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах.
- резервное копирование данных (при необходимости)
- для предотвращения переполнения объёма памяти SQL Server Express проводить удаление данных (журналов событий, тревог и статистики) из Базы данных АРМ «Орион Про».
- перед проведением удаления Базы данных следует проводить архивацию данных
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности системы с внесением записи в журнал СППЗ.
- проверка соответствия графических мнемосхем (при необходимости)
	ежеквартально


	
	- удаление пыли из корпусов приёмно-контрольных приборов
- удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров
- комплексное опробование системы
	ежегодно


	
	Шкаф пожарной автоматики ЩМП-09 (800х600х230)
	

	
	- проверка внешнего состояния;
- проверка надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса от пыли, грязи и следов коррозии.
	ежемесячно

	
	Шкаф оповещения(600х600х200)
	

	
	- проверка внешнего состояния;
- проверка надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса от пыли, грязи и следов коррозии.
	ежемесячно

	
	Шкаф пожарной автоматики
	

	
	- проверка внешнего состояния;
- проверка надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса от пыли, грязи и следов коррозии.
	ежемесячно

	
	Приемно-контрольный прибор С 2000-КДЛ
	

	
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
- проверка работоспособности:
Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное.
Продолжительное нажатие - удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Кратковременное нажатие - удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды.
В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят
в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия".
Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного
времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы.
	ежемесячно

	
	Прибор приемный ППК-2 (БЛ-40)
	

	
	ТО:- контроль собственной работоспособности в объеме пошагового контроля с помощью кнопки КОНТРОЛЬ
	ежедневно

	
	проверка работоспособности:
- ппроверка срабатывания извещателей, приема прибором тревожных извещений, проверка линий трансляционных сигналов
и оповещения линий АСПТ
	Через каждые 6 месяцев эксплуатации и после проведения любых работ с сигнальными шлейфами и извещателями.

	
	Контроллер ДПЛС С2000-КДЛ
	

	
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
- проверка работоспособности:
Проверка работы в режиме "Диагностика" Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды. В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия". Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы. 3.3 Проверка уровней напряжения ДПЛС. Измерение и контроль уровней напряжения ДПЛС позволит диагностировать неисправности как электрических цепей ДПЛС контроллера и адресных устройств, так и неисправности, связанные с качеством монтажа двухпроводной линии связи. При возникновении событий о некорректных ответах и неустойчивых ответах АУ, а также при событиях состояния ДПЛС (короткое замыкание, повышение напряжения) необходимо провести замер и наблюдение за значениями напряжений ДПЛС. Допустимые значения уровней напряжения ДПЛС приведены в таблице 19. Уровень «Питание» соответствует уровню напряжения питания АУ, «Информация, лог.1» - информационный уровень для формирования логической единицы, а «Информация, лог.0» - для
формирования логического нуля. Запрос показания значений напряжений формируются для ДПЛС1 и ДПЛС2 отдельно.
Измерения нужно проводить как с отключенными проводами ДПЛС, так и с подключенными, для возможности сравнительного анализа полученных значений. Значение уровня «Информация, лог.1» зависит от количества подключенных устройств – чем больше подключено устройств, тем ниже уровень логической единицы. Получаемые величины не должны выходить за пределы: «Питание»: 8 - 11,8  В; «Информация, лог.1»: 2,8 - 5,8 В; «Информация, лог.0»: 0 - 2,2 В, а также должны быть стабильны во времени.
	ежемесячно

	
	Пульт управления С 2000-М
	

	
	ТО: - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений;
- визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений.;
- проверка прочности крепления;
- проверка резервированного источника питания пульта (РИП): измерение напряжения питания и внешний контроль работоспособности пульта при работе РИП от основного и резервного источников питания;
- проверка работоспособности пульта на объекте эксплуатации:
- проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на ЖКИ, наличия подсветки ЖКИ и клавиш, состояния светодиодного индикаторов «Питание» и «Неисправность», тестирование органов индикации. Проверка прохождения событий от приборов системы на С2000М», или отображения событий в «Оперативной задаче» АРМ;
- контроль общего состояния системы охранно-пожарной сигнализации на наличие следующих неисправностей: КЗ и обрывы шлейфов сигнализации, а также потери связи с приемно-контрольными приборами по RS-485 и адресными извещателями по ДПЛС. Общий контроль наличия неисправностей системы по состоянию светодиодного
индикатора общей неисправности «НЕИСПР.». Запросить значения
запылённости дымовых извещателей «ДИП-34А», напряжений питания и АКБ
	ежемесячно

	
	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП1
	

	
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика» проверяется функционирование встроенных индикаторов и реле. «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01 ЭТ Изм.25 от 17.12.2019 7 Перед проведением диагностики необходимо отключить исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо! Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для перевода блока в режим «Диагностика» необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,7 с. В случае исправности блока индикатор «Работа» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 5 Гц, а реле «1» – «4» поочерёдно кратковременно включатся. 3.2.4 Проверка цепей контроля напряжения питания и связи по интерфейсу RS-485 с помощью пульта управления «С2000М». Подключить цепи интерфейса RS-485 к ПКУ «С2000М». Включить питание блока и пульта. Светодиод «Работа» должен включиться в непрерывном режиме. В течение не более 1 минуты после включения питания на индикаторе ПКУ «С2000М» должны появиться сообщения об обнаружении и сбросе прибора с адресом, соответствующим блоку «С2000-СП1 исп.01». Если придёт несколько сообщений, так как они могли накопиться в буфере блока «С2000-СП1 исп.01», их можно «пролистать» с помощью кнопок «▲» и «▼» на ПКУ «С2000М». Считать величину напряжения питания блока, для чего: – в меню пульта выбрать пункт «Запрос АЦП»; – ввести адрес прибора, соответствующий блоку; – установить номер ШС, равный единице (для первого ввода питания). Значение напряжения питания, выдаваемое на пульт, должно соответствовать реальному напряжению питания на вводе устройства (проконтролировать тестером). Аналогичным образом проконтролировать напряжение питания на втором вводе питания.
	ежегодно

	
	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП2
	

	
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика»: Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса («тампера»). Для включения режима необходимо осуществить одно длинное, три кратковременных и одно продолжительное нажатия на тампер. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с, а под кратковременным – удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с.
- В режиме диагностики внутренний индикатор переходит в режим мигания «Вспышки с частотой 1 Гц». Реле 1 в течение 2 секунд выполняет следующую диагностическую последовательность: переходит в состояние «разомкнуто», потом в состояние «замкнуто» и обратно в состояние «разомкнуто». Затем реле 2 выполняет диагностическую последовательность, описанную выше. После этого СП2 переходит в дежурный режим работы.
- Закрыть крышку СП2. Убедиться, что в течение 20 секунд на пульт «С2000» или АРМ «Орион» пришло сообщение о восстановлении корпуса «С2000-СП2» с заданным адресом.
- Если в процессе проверки возникли несоответствия, то это означает, что СП2 неисправен и его необходимо заменить. Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием и при отключённых от выходов реле СП2 исполнительных устройствах. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 1 – 2 типа с блоком «С2000-СП2» рекомендуется проводить с учетом Методического пособия «Техническое обслуживание СПС и СОУЭ 1 – 2 типа ИСО «Орион», разработанного в НВП «Болид».
	ежегодно

	
	Преобразователь интерфейса С 2000-ПИ
	

	
	ТО: - проверка целостности корпуса ПИ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса ПИ от пыли, грязи и следов коррозии.
	ежемесячно

	
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П SMD
	

	
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов,
контактных соединений.
	ежемесячно

	
	Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора.
	ежегодно

	
	Блок питания РИП-12
	

	
	ТО: - проверка внешнего состояния РИП;
- проверка выходного напряжения при подключенной нагрузке
и выходного напряжения при питании от АБ, работу внешних
индикаторов и звукового сигнализатора;
- проверка надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов,
контактных соединений.
	ежемесячно

	
	ТР: - своевременная замена АБ
	при необходимости, но не реже чем через 5 лет

	
	Резервный источник питания РИП-24
	

	
	ТО: - проверка внешнего состояния РИП;
- проверка выходного напряжения при подключенной нагрузке
и выходного напряжения при питании от АБ, работу внешних
индикаторов и звукового сигнализатора;
- проверка надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

	ежемесячно

	
	ТР: - своевременная замена АБ
	при необходимости, но не реже чем через 5 лет

	
	Блок питания СКАТ-1200
	

	
	ТО: внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.
	не реже 1 раза в полгода

	
	Блок питания БИРП
	

	
	ТО: удаление пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль
работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.
	не реже 1 раза в полгода

	
	Блок питания Скат 1200Д исп.2
	

	
	ТО: внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим
	не реже 1 раза в полгода

	
	Блок питания БИРП 12/4
	

	
	ТО: удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль
работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.
	не реже 1 раза в полгода

	
	Аккумулятор12В 7А.ч
	

	
	- проверка величины напряжения батареи
	ежемесячно

	
	- замена в случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации, установленного производителем
	по заявке

	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А
	

	
	ТО: - контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе извещателя. Наблюдать изменения режима работы светодиода
- прочистка от пыли с помощью пылесоса дымовой камеры и защитной сетки
	ежемесячно

	
	Испытания извещателя:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации.
-   включить ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» и контроллер «С2000-КДЛ» и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с «С2000-КДЛ» или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, что означает состояние «Норма» извещателя.
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с.
-  упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив
в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с:
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу;
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования.
Сведения о световой индикации извещателей при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион».
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить.
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	ежегодно

	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34
	

	
	ТО: контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе извещателя;
- наблюдать изменения режима работы светодиода         4
- прочистка от пыли с помощью пылесоса дымовой камеры и защитной сетки.
	ежемесячно

	
	Испытания извещателя:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации.
- включить ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» и контроллер «С2000-КДЛ» и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с «С2000-КДЛ» или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, что означает состояние «Норма» извещателя.
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с.
- упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив
в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с:
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу;
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования.
Сведения о световой индикации извещателей при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион».
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить.
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	ежегодно

	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М-3
	

	
	ТО: - очистка от пыли и грязи
	ежемесячно

	
	- проверка работоспособности:
производится путем введения штыря съемника в контрольное отверстие блока извещателя. У исправного извещателя должен загореться встроенный индикатор, а на приемно-контрольном приборе должно формироваться извещение "Пожар". ВНИМАНИЕ: при таком методе проверки извещателей предварительно необходимо отключить от прибора приемноконтрольного внешние исполнительные устройства (системы дымоудаления, инженерное оборудование и т.д.).
Другим методом проверки работоспособности извещателей, не требующим отключения внешних устройств, является режим проверки извещателей с автосбросом, реализованный в приемно-контрольных приборах ППК-2, ППК-2Б, ППК-2М, ППК-2БМ. В этом режиме действия выходных цепей указанных приборов блокируются автоматически
	не реже одного раза в 3 месяца

	
	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ
	

	
	ТО: - очистка внешней поверхности от грязи и пыли;
- удаление из дымовых камер скопившегося мусора струей воздуха;
- очистка светодиода и фотоэлемента;
- проверка надежности соединения проводов.
	ежемесячно

	
	проверка работоспобности извещателей в системе пожарной сигнализации:
- ввести стержень пробника в центр технологического отверстия расположенного на крышке блока извещателя или использовать тестовый аэрозоль;
- проконтролировать срабатывание извещателя по постоянному свечению его светодиодного индикатора и по приему сигнала “Пожар” прием но-контрольным устройство м.
	не реже одного раза в 3 месяца

	
	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1
	

	
	ТО: - осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения.
- продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон через отверстия для захода дыма, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5-3 кг/см
	ежемесячно

	
	проверка работоспособности: Проверка работоспособности извещателя в системе пожарной сигнализации проводится введением пробника-стержня в отверстие в крышке извещателя. У исправного извещателя загорается оптический индикатор, а на приёмном пульте формируется сигнал «ПОЖАР».
	ежеквартально

	
	Извещатель пожарный тепловой С 2000-ИП
	

	
	ТО: - очистка от пыли и грязи
	ежемесячно

	
	- испытания:
На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), включить пульт или компьютер и контроллер КДЛ и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с КДЛ, светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, означающее состояние «Норма» извещателя. Обдуть чувствительный элемент горячим потоком воздуха, с температурой потока от 70 °С до 100 °С (бытовой фен). ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. Упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим двойных вспышек с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с: – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. После остывания термосенсора извещателя, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если пульт или компьютер не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить. После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	
не реже одного раза в 3 месяца

	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А
	

	
	ТО: - проверка внешнего состояния извещателя;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	
	- испытания:
1. На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации.
2. С помощью пульта или персонального компьютера взять извещатель на охрану.
3 Произвести сработку извещателя нажатием на клавишу. При этом зафиксировать переход светового индикатора извещателя в режим парных миганий с периодом 4 секунды, указывающий на сработку и появление сообщения «Пожар2» по адресу извещателя на пульте «С2000М» или АРМ «Орион Про» (компьютере).
4. Перевести извещатель в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход светового индикатора извещателя в режим одиночных миганий. Затем с пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя. Если сообщение «Пожар2» не поступает на пульт или компьютер, значит извещатель неисправен и его необходимо заменить.
5. Выполнить пункты 2 –.4 не менее трёх раз.
6 После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе.
	








не реже, чем раз в три месяца.

	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513АМ
	

	
	ТО: - проверка внешнего состояния извещателя;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно


	
	- проверка работоспособности (испытания):
1. На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации.
2. С помощью пульта или персонального компьютера взять извещатель на охрану.
3 Произвести сработку извещателя нажатием на клавишу. При этом зафиксировать переход светового индикатора извещателя в режим парных миганий с периодом 4 секунды, указывающий на сработку и появление сообщения «Пожар2» по адресу извещателя на пульте «С2000М» или АРМ «Орион Про» (компьютере).
4. Перевести извещатель в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход светового индикатора извещателя в режим одиночных миганий. Затем с пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя. Если сообщение «Пожар2» не поступает на пульт или компьютер, значит извещатель неисправен и его необходимо заменить.
5. Выполнить пункты 2 –.4 не менее трёх раз.
6 После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе.
	не реже, чем раз в три месяца.

	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	

	
	ТО: - проверка работы извещателей в системе пожарной сигнализации:
Проверка работоспособности:
- убедиться, что извещатель работает в дежурном режиме (зеленый сигнал);
- нажать кнопку на внутренней крышке извещателя;
- убедиться, что появился тревожный сигнал (красный проблесковый сигнал);
- убедиться, что тревожный сигнал сохраняется после снятия усилия, приложенного к кнопке;
- вернуть кнопку в исходное состояние с помощью экстрактора;
- убедиться, что появился зеленый проблесковый сигнал дежурного режима.
	не реже одного раза в 6 месяцев

	
	Оповещатель звуковой Иволга
	

	
	Проверка наличия звукового сигнала при работе системы
	ежемесячно

	
	Оповещатель звуковой Маяк 12-3М
	

	
	Проверка наличия звукового сигнала при работе системы
	ежемесячно

	
	Оповещатель световой "ВЫХОД' Молния- 12В
	

	
	Проверка наличия световых сигналов при работе системы
	ежемесячно

	
	Адресный расширитель С 2000—АР1, АР-8
	

	
	ТО: - проверка целостности корпуса АР8, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса АР8 от пыли, грязи и следов коррозии;
- проверка работоспособности: произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога
проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма»
	ежемесячно

	
	Испытания:
1. С помощью пульта или компьютера взять на охрану КЦ, соответствующие выбранной группе адресов.
2. Произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя, соответствующего КЦ.
3. Провести действия по п. 2 для всех КЦ АР8.
4. Если для КЦ АР8 используются типы входов, предполагающих контроль вскрытия корпуса, то дополнительно проводится проверка работоспособности тампера. Для этого необходимо с пульта или компьютера дать команду на отключение используемых в АР8 входов, затем произвести вскрытие корпуса АР8 и его последующее восстановление. При этом зафиксировать появления сообщений «Тревога взлома» и «Восстановления взлома» по требуемым адресам.
5. Дополнительно можно проверить параметры КЦ АР8, измерив показания АЦП, которые соответствуют сопротивлению КЦ
6. Если сообщений «Тревога проникновения», «Пожар» или «Тревога взлома» не поступает на пульт или компьютер, это означает, что АР8 неисправен и его необходимо заменить.
	

ежегодно

	
	Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ
	

	
	ТО: - работы по поддержанию в кондиционном состоянии конструктивных элементов блока, проверка крепления корпуса и внешних проводных подключений;
-работы по проверке эксплуатационной работоспособности
	ежемесячно

	
	Проверка работоспособности:
1. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса» «Давление» – должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
2. Сформировать команду или событие для запуска программы управления по каждому используемому выходу.
3. Убедиться, что подключенные к выходам блока исполнительные устройства срабатывают (или светодиоды имитаторов включаются в соответствии с заданными программами).
4. Убедиться, что индикаторы «1»-«6» блока дублируют работу программы управления по каждому выходу.
5. Поочередно имитировать короткое замыкание цепи используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на короткое замыкание.
6. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: одиночные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
7. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображают событие КЗ соответствующей зоны.
8. Поочередно имитировать обрыв используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на обрыв.
9. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: двойные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
10. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображает событие обрыва соответствующей зоны.
11. Поочерёдно подключить к клеммам «ШС1», «ШС2» резисторы, номиналы которых определены в конфигурации «С2000-КПБ». 12. Убедиться, что на устройстве управления (сетевом контроллере) отображаются соответствующие каждому номиналу события, а индикаторы «Масса», «Давление» работают в соответствии с паспортной индикацией.
12. Выключить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или отсоединить цепи питания от контактов «+Uосн» и «+Uрез».
13. Восстановить цепи на выходах блока «С2000-КПБ» в соответствии с проектной документацией.
14. Включить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или подсоединить цепи питания к контактам «+Uосн» и «+Uрез».
15. Закрыть крышку блока и при необходимости пломбировать.
16. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса», «Давление» должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
	ежегодно

	
	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М
	

	
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов,
контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора.
	ежемесячно

	2.
		Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	
	- проверка передачи речевых сообщений с микрофона станции вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных и в автоматическом режиме по программе во все зоны оповещения;
	ежедневно

	
	- проверка выполнения функций системы оповещения, в том числе следующих функций:
- автоматическое переключение основного источника электропитания на резервный при отказе основного источника;
- отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;
- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, их анализ, определение действий, требующих повышенного внимания;
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник;
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему;
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);
- проверка надежности подключения шин заземления;
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания;
- проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте;
- проверка техническое состояние периферийных средств системы: удаленных основных и резервных усилителей мощности, основных и резервных блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей;
- проверка надежности магистральных и распределительных линий системы оповещения;
- проверка значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы;
- проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости);
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами;
- в случае необходимости переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;
- подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
	ежемесячно

	
	проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.
	ежегодно

	
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно
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Приложение № 3
к Техническому заданию 

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), 
порядок подачи заявок и их исполнение

1. Общие сведения
Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объектах Заказчика при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей. 

2. Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем ППЗ проводятся:
· приемно-контрольных приборов, установленных на объектах, при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения аварийно-восстановительных работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);
· при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;
· систем АПС и СОУЭ, установленных на объекте, в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы АПС и СОУЭ неблагоприятных климатических или производственных условий;
· при поступлении заявки о не работоспособности систем ПС и СОУЭ, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя при обязательном согласовании с Заказчиком;
· систем АПС и СОУЭ, установленных на Объекте Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

3. Порядок подачи заявок и их исполнение
При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнале эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал СППЗ)» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.
При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двух часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.
После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке и производится запись в «Журнале эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал СППЗ)».
При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные Договором между Исполнителем и Заказчиком (4 часа с момента подачи заявки), Исполнитель производит замену оборудования в соответствии с Техническим заданием на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования и производится запись в «Журнале эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал СППЗ)». 
Время приема заявок – круглосуточно. Время оказания услуг – по режиму работы объекта.

Приложение № 4
к Техническому заданию


Акт первичного обследования системы
(ФОРМА)
 

___________________________________________________________________________
      (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
_________________________________________          "____" _________ 20__ г.
   (наименование населенного пункта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя
___________________________________________________________________________
               (должность, фамилия, имя, отчество полностью)
представитель независимой организации (независимый эксперт)
в лице ___________________________________________________________________,
                 (должность, фамилия, имя, отчество полностью)
составили настоящий акт о том, что при обследовании системы
__________________________________________________________________________,
                (наименование систем и технических средств)
смонтированных ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (наименование наладочных организаций, дата монтажа)
по проекту (акту обследования), выполненному
__________________________________________________________________________,
налаженной _______________________________________________________________,
                         (наименование наладочной организации)
УСТАНОВЛЕНО:
Техническое состояние системы (технических средств)
___________________________________________________________________________
  (указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)
проектная и техническая документация
___________________________________________________________________________
     (указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)
Выводы, предложения:
___________________________________________________________________________
     Исполнитель        Представитель независимой организации
                                              (независимый эксперт), завода-изготовителя и т.п.[footnoteRef:1] [1:  Необязательная позиция, в случае необходимости привлечения дополнительных специалистов, согласованной представителями Исполнителя и Заказчика.] 

      ___________        _____________________________________



Приложение № 5
к Техническому заданию 



Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем ППЗ
(форма)

	____________________________________
(наименование населенного пункта)
	«_____»________________20_____г.

	___________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

	

	Наименование системы______________________________________________________
Место установки системы ____________________________________________________
	№ п/п
	Наименование системы, технических средств, их состояние
	Неисправный узел, деталь, элемент, средство
	Проявление дефекта

	 
	 
	 
	 


Выводы и предложения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Представитель Исполнителя __________________________________________________
                                                     (должность, ф.и.о., подпись)
Представитель Заказчика _____________________________________________________
                                                     (должность, ф.и.о., подпись)
 





Приложение № 6
к Техническому заданию 


Акт демонтажа
(Форма)

	___________________
	    «____» _______________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ демонтировано
	

	
	(указывается демонтированное оборудование, 

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
Демонтированное оборудование систем ППЗ передано:

	
	

	(указывается кому передано оборудование)

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя

	
	

	(подпись)
	(ФИО)
	

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	
	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)
	







