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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	ТТ
	техническое требование 

	ДоЗ
	документация о закупке

	ОКДП2
	общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	АО
	акционерное общество

	ПС
	подстанция

	ПТО
	производственно-технический отдел 

	ВЛ
	воздушная линия

	10 кВ
	номинальное напряжение в киловольтах

	35 кВ
	номинальное напряжение в киловольтах

	220 В
	номинальное напряжение постоянного тока в вольтах

	ВБЭТ-35
	выключатель вакуумный баковый 35 кВ

	ТО
	техническое освидетельствование

	УХЛ1
	категория климатического исполнения и размещения оборудования

	МТР
	материально-технические ресурсы, в том числе материалы и оборудование

	ТУ
	технические условия

	ОСТ
	отраслевой стандарт, разработанный на основе ГОСТ

	ГОСТ
	государственный стандарт, разработанный на продукцию

	кВ
	единица измерения напряжения в киловольтах

	A
	единица измерения тока в амперах

	кА
	единица измерения тока в килоамперах 

	МПа
	единица измерения давления в мегапаскалях

	ВА
	единица измерения в вольт амперах

	КТТ
	комплект трансформатора тока

	кг
	единица измерения веса в килограммах

	мм
	единица измерения в миллиметрах

	Шт.
	единица измерения в штуках

	Вт
	единица измерения мощности в ватах

	ТОРГ-12
	товарная накладная (Унифицированная форма № ТОРГ -12
утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132)

	УПД
	универсальный передаточный документ (Приложение № 1 и постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. No 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок

	ПТЭ
	правила технической эксплуатации электроустановок 

	ПОТ
	правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	НТД
	нормативно-техническая документация 



[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.12.10.110 Поставка вакуумных выключателей 35 кВ для пополнения аварийного запаса структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Выключатели вакуумные баковые 35 кВ закупается структурным подразделением АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети для пополнения аварийного запаса.
 
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]1.41. Покупатель предоставляет следующие виды ресурсов:
· Электроэнергия;
· Место проживания для шефперсонала поставщика;
· [bookmark: _Hlk127797990][bookmark: _Hlk127971441]Место для складирования материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;
· Место для производства работ.
1.4.2. Документы:
– Локальные нормативные документы, устанавливающие требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима.
–   Разрешение на строительство: не требуется.
–   Инженерные изыскания, проектно-сметная и рабочая документация: не требуется.
– Контакты и должность представителей покупателя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
1.4.3. Информация о площадке производства работ: ПС 35 кВ Угольные Копи и ПС 35 кВ КЭЧ, расположенные по адресу: 689500, Чукотский АО, Анадырский район, пгт. Угольные Копи.
[bookmark: _Toc75446570]Иные требования и сведения общего характера 
1.5.1. Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее: 
1.5.1.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;
1.5.1.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателя не должны выходить за пределы окончания срока навигации;
1.5.1.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;
1.5.1.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;
1.5.1.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:  
Владивосток-Певек – 30 сентября;
Архангельск – Певек – 15 октября;
1.5.1.6. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:
Владивосток-Певек – 20 июля;
Архангельск – Певек – 20 июля.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Вакуумный выключатель ВБЭТ-35III-25/630 УХЛ 1 (или эквивалент)
	шт.
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Вакуумный выключатель ВБЭТ-35III-25/630 УХЛ 1 (или эквивалент)
	С даты, следующей за датой заключения договора.
	В течение 150 дней с даты заключения договора

	[bookmark: _Toc50125131]
2.1.3. Требования к месту поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 2.3. Место поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.


	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к месту поставки

	1
	2
	3

	1.
	Вакуумный выключатель ВБЭТ-35III-25/630 УХЛ 1 (или эквивалент)
	· Базис поставки (место поставки): г. Владивосток
·  Место передачи Товара: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь).;
· Склад покупателя (место приемки товара):  
СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А
Контактные данные представителя Покупателя: 
Зинченко Александр Владимирович 
тел.: 8 985-350-45-84. Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес:
E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru.
Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки).
· Контактные данные представителя Покупателя: Евсеев Евгений Сергеевич, тел.: 8 (42738)2-58-60; сот.: +7 924-669-07-87, 
e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru; 
Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru, Евсеев Евгений Сергеевич; 
· Реквизиты представителя Покупателя: АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, 
Контактное лицо: Куратор Евсеев Евгений Сергеевич; 
тел: +7 9246690787;
 e-mail:evseev_es@nnet.chukotenergo.ru
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
  
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Вакуумный выключатель ВБЭТ-35III-25/630 УХЛ 1 (или эквивалент)
	[bookmark: _Hlk193803827]№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Производитель
	РФ
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.); 
· Декларация (п. 2.2.1.2.); 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.2. 
	Тип выключателя
	баковый
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.3. 
	Вид выключателя
	вакуумный
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.4. 
	Конструктивное исполнение
	со встроенными трансформатора
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.5. 
	Количество полюсов
	3 (трехполюсной)
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.6. 
	Тип привода
	Электро магнитный (ПЭМУ 500)
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.7. 
	Номинальное напряжение цепей питания и управления привода, В
	220 постоянного тока
220 постоянного тока

	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.8. 
	Дугогасительная среда
	вакуум
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.9. 
	Номинальное напряжение, кВ
	35
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.); 
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.10. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	40,5
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.); 
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.)  
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.11. 
	Номинальный ток, А
	630
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.)  
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.12. 
	Номинальный ток отключения, кА, не менее
	25
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.13. 
	Вид привода
	Электро магнитный (ПЭМУ- 500)
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.14. 
	Ток термической стойкости, кА, не менее
	25
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.)  
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.15. 
	Время протекания тока термической стойкости, с, не более
	3
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.)  
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.16. 
	Ток электродинамической стойкости, кА, не менее
	64
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.); 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.17. 
	Наибольший пик тока включения, кА, не менее
	51
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.18. 
	Значение отключаемого емкостного тока, А, не более 
	50
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.)  
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.19. 
	Время включения (номинальное напряжение) мс.
	130
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.)  
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.20. 
	Время отключения (номинальное напряжение) мс.
	45
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.)  
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.21. 
	Отключаемый ток холостого хода трансформаторов, А
	от 0,45 до 2,0
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.22. 
	Электрическое сопротивление главной цепи постоянному току, мкОм, не более
	185
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.23. 
	Собственное время отключения, мс, не более
	45
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.24. 
	Полное время отключения, мс, не более 
	65
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.25. 
	Собственное время включения для выключателя с приводом ПЭМУ- 500 мс, не более
	130
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.26. 
	Время вибрации (дребезга) контактов при включении, мс, не более
	2,0
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.27. 
	Ход подвижного контакта, мм
	16 – 17
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.28. 
	Выбег хода подвижного контакта полюса при отключении, мм, не более
	1,5
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.29. 
	Возврат хода подвижного контакта при отключении, мм, не более
	1,5
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.30. 
	Дополнительное контактное нажатие каждого полюса, Н
	от 1800 до 2400
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.31. 
	Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей: 
– размыкающих 
– замыкающих 
	


5
5
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.32. 
	Напряжение подогревательных устройств, В
	230
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.33. 
	Мощность подогревательных устройств, кВт: 
– антиконденсатный подогрев
– Привода ПЭМУ- 500
	


0,1 +/_ 8%
0,8 +/- 15 %
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.34. 
	Сопротивление изоляции главных цепей при нормальных климатических условиях, МОм, не менее
	5000
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.35. 
	Номинальный коммутационный цикл
	О-0,3с-ВО-180с-ВО
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.)  
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.36. 
	Ресурс по механической стойкости, циклов В–tп–О, не менее
	20000
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.37. 
	Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе, циклов В–tп–О, не менее
	20000
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.38. 
	Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения: 
– циклов ВО, не менее
– операций О, не менее 
	


30
70
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.39. 
	Сопротивление заземляющих цепей, Ом, не более
	0,1
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	1.40. 
	Требования к электрической прочности изоляции:

	1.40.1. 
	Уровень изоляции
	а
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.)  
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
· Ведомость комплекта ЗИП (п.2.2.1.8.)
	

	1.40.2. 
	Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ, не менее
	для выключателей 6÷220 кВ:
· в сухом состоянии относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 
230 (110 кВ, уровень «а»)
· под дождем относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя:  
не менее 200 (110 кВ)
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.)  
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.40.3. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее
	1,6

	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41. 
	Требования к трансформатору тока:

	1.41.1. 
	Количество вторичных обмоток на фазу, шт.
	4
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41.2. 
	Номинальный первичный ток, А
	от 100 и до 500
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41.3. 
	Номинальный вторичный ток, А
	5
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41.4. 
	Класс точности:
для защиты
	10Р
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41.5. 
	Класс точности:
для измерений и учета
	0,2S
0,5S
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41.6. 
	Номинальная нагрузка, ВА
 
	· для учета электроэнергии: 5
· для измерений: 100
· для защиты: 100
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41.7. 
	Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты
	от 5 до 30
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41.8. 
	Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений и учета электроэнергии, не более
	5
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41.9. 
	Межповерочный интервал, лет
	16
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41.10. 
	Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и не успешной АПВ «КЗ – отключение–пауза 1с включение (успешное и неуспешное на КЗ»
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41.11. 
	Трансформаторы тока должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41.12. 
	Номинальный ток первичных обмоток, А
	400, 300, 200
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	1.41.13. 
	Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.
	Согласно приложению № 2.2 к Технического требования «Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока»
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	2. 
	Требования к безопасности:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Степень защищенности
	IP 54
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.)
· Декларация (п. 2.2.1.2)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	2.2. 
	Выключатель (полюс выключателя) должен иметь контактную площадку для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) с указанием знака заземления
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
	

	2.3. 
	Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.3
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:

	3.1. 
	Конструктивное исполнение
	трехполюсный
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	3.2. 
	Тип изоляции вводов
	полимер
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
· Ведомость комплекта ЗИП (п.2.2.1.8.)
	

	3.3. 
	Допустимая величина механической нагрузки от натяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее
	· Направление А: 1250

· Направление В: 750
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	3.4. 
	Масса выключателя с приводом ПЭМУ- 500 (без масла), кг, не более
	870
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	3.5. 
	Масса трансформаторного масла, кг
	366
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	3.6. 
	Габаритные и присоединительные размеры выключателя
	Приложение № 2.1
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:

	4.1. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.)
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	4.2. 
	Категория размещения
	1
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	4.3. 
	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения
	плюс 50


	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	4.4. 
	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения
	
минус 60

	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	4.5. 
	Высота над уровнем моря, м 
	до 1000
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	4.6. 
	Толщина стенки гололеда, мм, не менее
	20
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	4.7. 
	Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее
	15
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	4.8. 
	Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее
	40
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	4.9. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64
	9
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	5. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.)

	

	5.2. 
	Год выпуска продукции (оборудования) 
	Не ранее 2026 г.
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.)

	

	6. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	6.1. 
	Место поставки продукции
	г. Владивосток
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.)

	

	6.2. 
	Выключатель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные:
· товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
· наименование изделия ("Выключатель");
·  тип выключателя в соответствии с 5.3 ГОСТ Р 52565-2006;
· обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150;
· порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
· номинальное напряжение в киловольтах;
· номинальный ток в амперах;
· номинальный ток отключения в килоамперах;
· обозначение настоящего стандарта или ТУ;
· дата изготовления (год выпуска) выключателя
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.)

	

	6.3. 
	Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-77
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.)
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	6.4. 
	Выключатели или их части (при транспортировании выключателей в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.)

	

	6.5. 
	Все неокрашенные металлические части выключателя должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78.
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);

	

	6.6. 
	Условия хранения по ГОСТ 15150
	8
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	6.7. 
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78
	жесткие (Ж)
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	6.8. 
	Срок хранения, не менее, лет
	2
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1)
· Тех. условия (п. 2.2.1.6)
· Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.7)
	

	7. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:

	7.1. 
	Эксплуатация монтаж выключателя должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Чертежи (п. 2.2.1.3)
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	7.2. 
	Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы выключателя
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.);
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	8. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:

	8.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации выключателя
	Не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, не более 6 лет с момента поставки
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	8.2. 
	Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание 
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
	

	8.3. 
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Протокол испытаний (п.2.2.1.4.) 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	8.4. 
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
	

	9. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Выключатель с приводами и опорными металлоконструкциями (в случае если это предусмотрено настоящими ТТ) 
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Чертежи (п. 2.2.1.3) 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	9.2. 
	Комплект запасных частей и принадлежностей ЗИП
	согласно комплектации производителя
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
· Ведомость комплекта ЗИП (п.2.2.1.8.) 
	

	9.3. 
	Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.:
- Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.);
- формуляр или паспорт;
- ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра.
	

3 (1 в электронном виде)
1
1
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.)
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
· Ведомость комплекта ЗИП (п.2.2.1.8.) 
	

	9.4. 
	Оснащение выключателя:
- Счетчики числа срабатываний выключателя;
- Реле против «прыгания»;
- Наличие предохранительных клапанов (мембран) для каждого полюса выключателя;
- Контактные зажимы выводов выключателя;
- Механический указатель включенного и отключенного положений;
- Коммутирующие контакты для внешних вспомогательных цепей в количестве;
- Рычаг местного управления выключателем;
- Съемное приспособление для ручного неоперативного включения
	
да


да

да



да

да
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да

да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.); 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
	

	10. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Во всем неоговоренном выключатели и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ПУЭ
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.); 
· Свидетельство (п. 2.2.1.5) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.) 
· Ведомость комплекта ЗИП (п.2.2.1.8.) 
	

	11. 
	Требования к экономическим параметрам:

	11.1. 
	Срок службы, не менее, лет
	30
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Тех. условия (п. 2.2.1.6); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	11.2. 
	Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее
	15
	Указание характеристик
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 
· Декларация (п. 2.2.1.2.); 
· Руководство по эксплуатации (п.2.2.1.7.)
	

	12. 
	Требования к сопутствующим услугам:

	12.1. 
	Требования к шефмонтажу:
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1.1. 
	Участие в монтаже технического представителя завода
	нет
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 

	

	13. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора:

	13.1. 
	Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаниях выключателя на заводе-изготовителе 
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 

	

	13.2. 
	Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой продукции 
	да
	Согласие с требованием
	· Тех. предложение (п. 2.2.1.1.) 

	

















Примечания:
1)	В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
2)	Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	
[bookmark: _Toc191395491]В составе заявки необходимо предоставить
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

2.2.1.1.	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

2.2.1.2.	Копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа) в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выдана Декларация (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, и прочие).

2.2.1.3.	Габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами выключателя.

[bookmark: _Ref184912294]2.2.1.4.	Копии Протоколов испытаний (полный текст): на соответствие требованиям ГОСТ Р 52565-2006, п. 9.2 (проверка показателей по механической работоспособности выключателя); на соответствие требованиям ГОСТ Р 52565-2006, п. 9.6 (испытания на коммутационную способность и ресурс по коммутационной стойкости выключателя).

2.2.1.5.	Свидетельство об утверждении типа на трансформаторы тока. Измерительные трансформаторы тока, применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа», согласно Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

2.2.1.6.	Отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа), в соответствии с которыми выпускается выключатель.

2.2.1.7.	Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики выключателей; информацию о конструкции и принципе действия.

2.2.1.8.	Ведомость комплекта ЗИП, предусмотренная заводом изготовителем в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно пункта 6.14.2 ГОСТ Р 52565-2006 и ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 2.610-2019.


[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу в произвольной форме.
3.2.    Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1.1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).


[bookmark: _Toc75446585]Приложения

Приложение 1
[bookmark: _Hlk48222348][bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253] 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

Приложение 1.1. к ТТ
Спецификация поставляемого оборудования

	№ 
п/п
	Наименование оборудования 
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Страна происхождения 
	Технические характеристики (описание) 
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС) 
	Срок поставки 
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное услов
	
Приложение 2.1 
Габаритные и установочные размеры выключателя
[image: ]
Приложение 2.2 

Трансформаторы тока должны учитывать климатическое исполнение верхнее значение температуры окружающего воздуха 40 ºС и нижний диапазон температуры окружающего воздуха -60 ºС. 
Варианты исполнения встроенных трансформаторов тока ТВ-35 II и отпаек на номинальный первичный ток указаны в таблице №1

Таблица №1 – присоединения В-35-Т-1
	Тип трансформатора и вариант
исполнения
	Номинальный ток, А
	Вторичная нагрузка при
соsφ=0,8 в классе точности, (ВА)

	
	первичный
	вторичный
	0,2 S
	0,5 S
	0,5
	1 (5Р)
	10Р
	(10Р)

	100/5 ТВ-35-II
для защиты
	50
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	10

	
	75
	
	-
	-
	-
	-
	-
	20

	
	100
	
	-
	-
	-
	-
	-
	30

	100/5 ТВ-35-II-4
для измерений
	50
	
	-
	30
	-
	-
	-
	-

	
	75
	
	-
	30
	-
	-
	-
	-

	
	100
(тех.учет)
	
	30
	-
	-
	-
	-
	-




































Приложение № 2.3



Габаритные и установочные размеры выключателя
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JIJ1s TUTIOMCIOTHEHUS BEIKJIFOUATEIIS

¢ HOMHHAJIBHBIM TOKOM 630 A
M22x15

1350

I[JIH THITOHUCIIOJTHCHHA BBIK/IIOYATCIIA

¢ HOMHUHATHHBIMU TokamH 1250 A (1600 A)
M 24x15(M 27x1,5)

2 omb,

B(15)

B 24
4 omb.

1 - MmacnociuBHas rpodka; 2 - kapkac; 3 - 0ak;

4 - MacoyKa3areJabHOE CTEKJIO; 5 - KOJIMavoK; 6 - BBOJ

7 - xppika; § - mkad npuBoza; 9 - GOJITH 3a3eMIICHH;

10 - raiiku; 11 - konoaka; 12 - kiranas; 13 - BO3MyX00CYIUTED,
I' - orpaxxnenue (ycranaBiuBaeTcs 1Mo TpeOOBAHHIO 3aKA3UHKA).
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