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[bookmark: _Toc54643694][bookmark: _Toc242860934]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc242860935]Обозначения и сокращения:

	ЦЭС
	Центральные электрические сети;


	ПАО
	Публичное акционерное общество;


	ПБ
	Пожарная безопасность;


	ПС
	Пожарная сигнализация

	АУПС
	Автоматическая установка пожарной сигнализации;


	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией людей;


	ФЗ
	Федеральный закон;


	ЭБ
	Энергетическая безопасность;


	РД
	Руководящий документ;


	ПБ
	Правила безопасности;


	ГОСТ
	Государственный стандарт;


	СНиП
	Строительные нормы и правила;


	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок;


	РГ
	Регламент;


	ФНП
	Федеральные нормы и правила;


	ИСО
	Международный стандарт;


	РФ
	Российская Федерация;


	РЭС

	Район электрических сетей;

	ТУ
	Техническое устройство;


	ПС 110 кВ
	Подстанция 110 кВ






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc242860936]Наименование закупаемой продукции
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации зданий и сооружений филиала ПАО «Якутскэнерго» Центральные электрические сети в г. Якутске.
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc242860937][bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг 
      Настоящее техническое задание устанавливает объем, состав и содержание работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объектах Заказчика.
          Система пожарной сигнализации (далее СПС) представляет собой комплекс технических средств, предназначенных для своевременного обнаружения возгорания, обеспечения безопасности людей и материальных ценностей.
         Система оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ) представляет собой комплекс технических средств, предназначенных для своевременного сообщения и подачи информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

[bookmark: _Toc242860938]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Здание РПБ ЦЭС (ремонтно-производственная база)
	г. Якутск, проспект Михаила Николаева 26.

	Здание ТМХ 1 этаж
Аврора ДР – 9 шт.
РРОП – 2 шт.
Блок питания – 2 шт.
ИПР-Р – 1 шт.
Орфей-Р – 1 шт.
Табло «Выход» - 7 шт.
ИПДЛ – 2 шт.

Здание ТМХ 2 этаж
Аврора ДР – 9 шт.
РРОП – 1 шт.
Блок питания – 1 шт.
ИПР-Р – 1 шт.
Орфей-Р – 1 шт.
Табло «Выход» - 7 шт.

Здание ТМХ (маслоцех)
Аврора ДР – 6 шт.
Амур-Р – 2 шт.
Табло «Выход» - 3 шт.
РРОП – 1 шт.

Гараж «Канск»
РРОП – 1 шт.
Блок питания – 2 шт.
ИПР-Р – 1 шт.
Орфей-Р – 2 шт.
Табло «Выход» - 2 шт.
ИПДЛ – 2 шт.

Стояночный гараж№1
 1 этаж
РРОП – 2 шт.
Блок питания – 2 шт.
ИПР-Р – 2 шт.
Орфей-Р – 3 шт.
Табло «Выход» - 2 шт.
ИПДЛ – 4 шт.
Аврора ДР – 4 шт.

Стояночный гараж №1:
 2 этаж
Аврора ДР – 9 шт.
ИПР-Р – 1 шт.
Орфей-Р – 1 шт.
Табло «Выход» - 2 шт.

Стояночный бокс:
ИПР-Р – 2 шт.
Орфей-Р – 3 шт.
ИПДЛ, РИГ – 2 шт.
Аврора ДР – 12 шт.

4-х этажное административно-производственное здание: 
1 этаж
Аврора-Р – 20 шт.
ИПР-Р (на 1 этаж) – 2 шт.
Орфей – 1 шт.
РРОП – 1 ш.
Табло «Выход» - 3 шт.
4-х этажное административно-производственное здание: 
 2 этаж
Аврора-Р – 20 шт.
ИПР-Р (на 2 этаж) – 2 шт.
Орфей – 1 шт.
Табло «Выход» - 3 шт.
4-х административно-производственное здание: 
 3 этаж
Аврора-Р – 24 шт.
ИПР-Р (на 3 этаж) – 2 шт.
Орфей – 2 шт.
Табло «Выход» - 2 шт.
4-х этажное административно-производственное здание: 
 4 этаж
Аврора-Р – 18 шт.
ИПР-Р (на 4 этаж) – 2 шт.
Орфей – 3 шт.
Табло «Выход» - 2 шт.

Переход с 4-х  этаж.админ.здания в 2-х этаж.админ.здание
Аврора-Р – 3 шт.
ИПР-Р – 2 шт.
Орфей – 1 шт.
РРОП – 1 шт.

2-х этажное административное здание: 
1 этаж
Аврора-Р – 19 шт.
ИПР-Р – 1 шт.
Орфей – 1 шт.
Табло «Выход» - 1 шт.
2-х этажное административное здание:
 2 этаж
Аврора-Р – 16 шт.
ИПР-Р – 1 шт.
Орфей – 2 шт.
Табло «Выход» - 2 шт.

Цех РМЦ
Орфей-Р – 2 шт.
ИПДЛ, РИГ – 2 шт.
Аврора ДР – 1 шт.
Табло «Выход» - 2 шт.





Здание Службы складской логистики: (2-х этажное здание)
ПУР-Р Стрелец – 1 шт.
Болид – 1 шт.
Блок питания – 1 шт.
Аврора-Р – 18 шт.
ИПР-Р (на 2 этаж) – 4 шт.
Орфей – 1 шт.
Табло «Выход» - 3 шт.
РРОП – 1 шт.



Склад №10 (холодный склад)
ИПР – 1 шт.
Табло «Выход» - 1 шт.
Свето-звуковой оповещатель «Сирена» - 2 шт.
Скат – 1 шт.
Датчик пламени – 1 шт.
Склад №5 и 6 (холодный склад)
ИПР – 2 шт.
Табло «Выход» - 2 шт.
Свето-звуковой оповещатель «Сирена» - 2 шт.
Скат – 1 шт.
Датчик пламени – 2 шт.
Склад №7 (холодный склад)
ИПР – 1 шт.
Табло «Выход» - 1 шт.
Свето-звуковой оповещатель «Сирена» - 2 шт.
Скат – 1 шт.
Датчик пламени – 2 шт.
Склад №9 (холодный склад)
ИПР – 1 шт.
Табло «Выход» - 1 шт.
Свето-звуковой оповещатель «Сирена» - 1 шт.
Скат – 1 шт.
Датчик пламени – 1 шт.

	ПУ-Р «Стрелец» установлен в 4 этажном административном здании на 1 этаже в помещении охраны. 



В цеху РМЦ (4эт. админ.здание), Маслоцех (ТМХ), гараж Канск, в стояночных гаражах высота потолков более 3,5 м.




































































































ПУ-Р «Стрелец» установлен на 1 этаже в помещении охраны здании ССЛ 









Высота потолков в складах составляет более 3,5 м.

	2. 
	Здание СРЗАМ ЦЭС
	г. Якутск, ул. Дзержинского 13/3а.
	Болид пульт С2000 – 1 шт.
Рокот-4 – 1 шт.
БКИ С2000 – 1 шт.
КДЛ С2000 – 2 шт.
СП1 С2000 – 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП дымовой) – 24 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 5 шт.
Табло «Выход» - 5 шт.
Акустическая система (звук) – 5 шт.
	

	3. 
	Центральный РЭС
	г. Якутск, пер. Энергетиков 4.
	Проходная (КПП)
Гранит-16 – 1 шт, 
Рокот-4 – 1 шт, 
Рапан-40 – 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП дымовой) – 20 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 1 шт.
Табло «Выход» - 4 шт.
Акустическая система (звук) – 1 шт.

Административно-производственное здание 2 этажное (АПЗ).
Извещатель пожарный (ДИП, дымовой) – 91 шт.
Извещатель пожарный (тепловой) – 10 шт.
Извещатель пожарный (датчик пламени) – 1 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 4 шт.
Табло «Выход» - 6 шт.
Акустическая система (звук) – 5 шт.

Здание СКЛ и СМиТ со стояночным боксом (1 этажное здание).
Гранит-8 – 1 шт.
Рапан-40 – 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП, дымовой) – 36 шт.
Извещатель пожарный (тепловой) – 26 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 4 шт.
Табло «Выход» - 5 шт.
Акустическая система (звук) – 5 шт.

Здание СВЛР со стояночным боксом (2 этажное здание).
Гранит-8 – 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП, дымовой) – 40 шт.
Извещатель пожарный (тепловой) – 16 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 5 шт.
Табло «Выход» - 5 шт.
Акустическая система (звук) – 4 шт.

Здание СТП со стояночным боксом (3 этажное здание).
Гранит-16 – 1 шт.
Рапан-40 – 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП, дымовой) – 64 шт.
Извещатель пожарный (тепловой) – 40 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 13 шт.
Табло «Выход» - 13 шт.
Акустическая система (звук) – 8 шт.
	
Центральный пульт прибор (Гранит-16) находиться в 2-х этажном здании «Проходной» (КПП) в помещении дежурного сторожа. 
В стояночных боксах зданий СМиТ, СВЛР, СТП и цех СВПС (АПЗ 1 этаж) высота потолков составляет более 3,5 м.

	4. 
	Подстанция 110 кВ «Марха»
	г. Якутск, м-н Кирзавод, район по ул. Экспериментальная 5/1.
	Bolid, прибор С2000-БКИ – 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП, дымовой) – 4 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 3 шт.
Табло «Выход» - 3 шт.
Акустическая система (звук) – 3 шт.
РИП – 1 шт.
	

	5. 
	Подстанция 110 кВ «Намыв»
	г. Якутск, 203 м-н, район ул. Ларионова 16в.
	Bolid, прибор С2000-4 – 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП, дымовой) – 14 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 2 шт.
Табло «Выход» - 4 шт.
Акустическая система (звук) – 2 шт.
РИП – 1 шт.
	

	6. 
	Подстанция 110 кВ «Судоверфь»
	п. Жатай, район ул. Водников
	Bolid, прибор С2000-4 – 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП, дымовой) – 12 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 4 шт.
Табло «Выход» - 5 шт.
Акустическая система (звук) – 2 шт.
РИП – 1 шт.
	


	7. 
	Подстанция 110 кВ «Центральная»
	г. Якутск, перекресток ул. Лермонтова и ул. Петровского.
	С2000-2 – 3 шт.
С2000-СП2 – 1 шт.
С2000-ПИ – 1 шт.
РИП 12 В – 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП, дымовой) – 12 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 4 шт.
Табло «Выход» - 3 шт.
Акустическая система «Свирель» (звук) – 2 шт.
	
Высота потолков в ЗРУ составляет более 3,5 м.

	8. 
	Подстанция 110 кВ «Набережная»
	г. Якутск, район оптовых баз, Чернышевского, 108 В, по ул. Крупская 26/1.
	С2000-2 – 3 шт.
С2000-СП2 – 1 шт.
С2000-ПИ – 1 шт.
РИП 12 В – 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП, дымовой) – 12 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 4 шт.
Табло «Выход» - 3 шт.
Акустическая система «Свирель» (звук) – 2 шт.
	
Высота потолков в ЗРУ составляет более 3,5 м.

	9. 
	Подстанция 110 кВ «Хатын-Юрях»
	г. Якутск, перекресток ул. Хатын-Юряхское шоссе и ул. Христофора Максимова.
	С2000-2 – 3 шт.
С2000-СП2 – 1 шт.
С2000-ПИ – 1 шт.
Сигнал-20П SMD – 2 шт.
С2000 БИ – 1 шт.
ИВЭПР 2415 – 2 шт.
РИП Скат 12 В – 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП, дымовой) – 30 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 4 шт.
Табло «Выход» - 3 шт.
Акустическая система (звук) – 2 шт.
	
Высота потолков в ЗРУ составляет более 3,5 м.

	10. 
	Здание СУЭЭ ЦРЭС
	г. Якутск, ул. Богдана Чижика 4/1.
	Болид пульт С2000 – 1 шт.
Рокот – 1 шт.
БКИ С2000 – 1 шт.
КДЛ С2000 – 1 шт.
СП1 С2000 – 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП дымовой) – 25 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 4 шт.
Табло «Выход» - 3 шт.
Акустическая система (звук) – 4 шт.
	

	11. 
	Жатайский сетевой участок
	г. Якутск, пгт. Жатай, ул. Матросова 34/1.
	Болид пульт С2000– 1 шт.
Рокот – 1 шт.
ИВЭПР 12В – 1 шт.
Гранит-5 - 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП дымовой) – 26 шт.
Извещатель пожарный (тепловой) – 30 шт.
Извещатель пожарный ручной (ИПР) – 4 шт.
Табло «Выход» - 5 шт.
Акустическая система (звук) – 4 шт.
	
Высота потолков в стояночном боксе составляет более 3,5 м.

	12. 
	Табагинский сетевой участок
	г. Якутск, с. Табага, ул. Каландарашвили 16.
	Гранит-8А - 1 шт.
Извещатель пожарный (ДИП дымовой) – 6 шт.
Извещатель пожарный (датчики дыма - лучевые) – 2 шт.
Табло «Выход» - 1 шт.
	
Высота потолков в стояночном боксе составляет более 3,5 м.



[bookmark: _Toc242860939]Требования к продукции
1.4. [bookmark: _Toc54643703][bookmark: _Toc242860940]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
Техническое обслуживание средств АУПС и СОУЭ включает в себя следующие работы:
•	Проверку работоспособности средств АУПС и СОУЭ.
•	Контроль технического состояния средств АУПС и СОУЭ.
•	Выявление причин ложного срабатывания средств АУПС и СОУЭ.
•	Определение предельного состояния средств АУПС и СОУЭ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной.
2. Плановое ТО
- Периодичность: 1 раз в месяц;
Работы: внешний осмотр приборов и датчиков, проверка работоспособности, контроль индикации и источников питания.
3. Плановое ТО
- Периодичность: 1 раз в квартал или полгода;
Работы: внутренняя очистка извещателей от пыли, проверка резервного питания, измерение сопротивления изоляции шлейфов и заземления.
4. Внеплановое обслуживание
- Условия: по заявке при срабатывании или неисправности.
- Время реакции: не более 12 часов с момента обнаружения неисправности.
5. Годовое обслуживание
Периодичность: 1 раз в год.
Работы: комплексные испытания системы, проверка работоспособности (с обязательным составлением соответствующих актов).
6. Особое условие: Проведение ремонта не требующих особых затрат, замена деталей. Данные виды работ включены в стоимость договора, детали (датчики, ИПР, кабели, устройства и т.д.) приобретаются за счет исполнителя, не более 50.000 рублей в квартал.
7. Паспорта и схемы: Технические паспорта имеются на все объекты, кроме ПС 110 кВ: «Намыв», «Марха», «Судоверфь».
Схемы АУПС и СОУЭ имеются только в ПС 110 кВ: «Марха, «Намыв», «Судоверфь». На остальных объектах схемы отсутствуют.
8. Оказание услуг по письменным заявкам Заказчика на устранение имеющихся неисправностей (неполадок) и ремонт средств АУПС и СОУЭ, возникших в процессе эксплуатации средств пожарной сигнализации, при подписании дополнительного Соглашения.
9. Все виды работ по ТО и другим видам работ фиксировать в журналах систем эксплуатации противопожарных систем и соответствующими актами.
[bookmark: _Toc242860941]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации зданий и сооружений филиала ПАО «Якутскэнерго» Центральные электрические сети в г. Якутске.
	
Усл.ед.
	
12



[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]



2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc242860942]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации зданий и сооружений филиала ПАО «Якутскэнерго» Центральные электрические сети в г. Якутске.
	

	
С 01.01.2027
	
31.12.2027




0





1.5. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc242860943]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc242860944]Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД2 80.20.10.000 Техническое обслуживание пожарной сигнализации зданий и сооружений филиала ПАО «Якутскэнерго» Центральные электрические сети в г. Якутске.

 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Требования к учету особых условий работы оборудования и производства работ
	Проведение ремонта не требующих особых затрат, замена деталей. Данные виды работ включены в стоимость договора, детали (датчики, ИПР, кабели, устройства и т.д.) приобретаются за счет исполнителя, не более 50.000 рублей в квартал.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требование к способам оказания услуг
	Наличие действующей лицензии МЧС России данный
вид деятельности, согласно Федеральному закону от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности)› и Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 г. N. 1228 «О лицензировании деятельности по монтажу техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений› (с действующими изменениями).
	Согласие с требованием
	В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей на момент подачи на участие в закупке заявки лицензии, выданной МЧС.
	

	1.2.2. 
	Требование к способам оказания услуг
	Допуск персонала исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с ИСМ РГ-00-032.06-24 «Регламентом допуска подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго».
 - Персонал исполнителя, производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе и иметь квалификационные удостоверения.
 - Исполнитель сам несет ответственность за технику безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев.
 - Персонал исполнителя при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты.
 - До начала работ исполнитель обязан предъявить приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ.
 - Исполнитель до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществить контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя

	Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Регламентом «Допуск подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»», с обязательным оформлением необходимых документов.
Подготовку рабочих мест и допуск в электроустановках к оказанию услуг выполняет персонал заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	Согласие с требованием
	-
	-


	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к используемым материалам и оборудованию
	
Прошедшие сертификацию, произведенные в РФ.
	
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	Обязательно наличие квалификационного удостоверения с указанием группы по ЭБ не ниже III и II.
Обязательно наличие обучения по охране труда при работе на высоте 1, 2 группы (член бригады, производитель работ), 3 группа (ответственный руководитель).
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг

	Все виды работ по ТО и другим видам работ фиксировать в журналах систем эксплуатации противопожарных систем и соответствующими актами.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг

	
Согласно договора
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Приемка результата оказания услуг
	Все виды работ по ТО и другим видам работ фиксировать в журналах систем эксплуатации противопожарных систем и соответствующими актами.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Все виды работ по ТО и другим видам работ фиксировать в журналах систем эксплуатации противопожарных систем и соответствующими актами.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов:

	•	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
•	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности.
•	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты;
•	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
•	Постановление Правительства РФ от 03.02.2025 №90 «О внесении изменений ППР 1479»;
•	     СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», Приказ МЧС России №133 от 26.02.2026;
•	     СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», Приказ МЧС России №582 от 31.07.2020;
•	     СП 486.1311500.2020. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
•	     СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
•	     ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
•	     СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
•	     РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
•	Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;
•	Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53325-2012 «техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;
       •    ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования.  Методы контроля»;
•	   СП 3.13130.2026. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
     •    Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), изд.6,7.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Ответственность исполнителя
	За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения Исполнителем обязательств, Заказчик вправе требовать уплаты Исполнителем штрафной неустойки, возмещения убытков.
В случае нарушения Исполнителем требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Исполнителем штрафа.
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением Исполнителем своих обязательств.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к исполнителям
	- Технические средства, оборудования, приборы, материалы и средства информационного обеспечения, необходимые для выполнения услуг обеспечивает Исполнитель.
- Исполнитель обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта филиала ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» и правилами нахождения на его территории перед подписанием договора.

	Согласие с требованием
	-
	





                                                 
[bookmark: _Toc242860945][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc171519424][bookmark: _Toc162430344]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

[bookmark: _Toc242860946][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc162430358][bookmark: _Toc171519426][bookmark: _Toc46743519]4. Приложения
Приложение № 1: Технические паспорта зданий, схемы СПС ПС 110 кВ.

