Опросный лист-заявка

на поставку элегазовых баковых выключателей типа ВГБ - УЭТМ®-35 

с фарфоровыми изоляторами и встроенными трансформаторами тока.
	Изготовитель:

ООО  «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)»                        

ул. Фронтовых бригад, 22,

 г. Екатеринбург, 

Россия, 620017 

тел. (343) 324-51-23, 

факс (343) 324-58-02
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	Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех выключателей партии
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	1. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа.

2. Незаполненные пункты тех. требований могут быть заполнены по усмотрению завода-изготовителя.
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	Внесение изменений в шаблон опросного листа не допустимо.

	Заказчик:
	ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, ЕАО, Российская федерация, 679011

	Телефон / Факс:
	  (42622) 22-7-18   

	Дата заполнения заявки:
	    06.11.2026  

	Наименование энергообъекта – места установки выключателя:
	   ПС 35 кВ ОРУ-35 кВ 1Т, 2Т 

	
	(электрические сети, станция, подстанция)


1. Количество заказываемых изделий, шт.
	1.1. Выключатель элегазовый баковый ВГБ-35, шт.
	


2. Параметры выключателя ВГБ-35, которые выполняются по заявке заказчика:
	Наименование параметра (характеристики)
	Требуемые характеристики и 

значения параметров

	2.1. Номинальный ток, А
	630 
	1000 

	2.2. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:
	Т1 
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	2.3. Исполнение в зависимости от расстояния между приводом и выключателем (см. рис.1 из каталога):
	Стандартное 
· размер Б: 850 мм;

· размер В: 2540 мм;

· размер С: 260 мм.
	Специальное 
· размер Б: 1350 мм;

· размер В: 3040 мм;

· размер С: 760 мм.


3. Исполнение выключателя по типу привода (нужное отметить)
	Исполнение

 привода
	Наименование параметра
	Требуемые параметры

	
	
	Стандартная 

поставка
	По заказу

	исп. 1 
	Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В 
	= 220 
	= 110 

	исп. 2 
	Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнита включения, В 
	~ 220 
	-

	
	Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнита отключения и контактора, В 
	= 220 
	-

	исп. 3 
	Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В 
	~ 220 
	-

	
	Электромагнит релейного отключения YAV на напряжение, В 
	= 220 
	~220 
	= 110 

	
	Токовые электромагниты YAA на ток, А 
	5 
	3 

	исп. 4 
	Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В
	= 220 
	= 110 


4. Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.

Отметить требуемую комплектацию:
4.1. Вариант комплектации № 776-136 
	Трансформатор тока
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности / 

нагрузка, ВА 
	КБ ном или К ном 
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности / 

нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном 
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности / 

нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности / 

нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном

	ТА1
	600/5
	0,2S/30
	10
	300/5
	0,2S/15
	10
	200/5
	0,2/10
	10
	150/5
	0,5S/10
	10

	ТА2
	600/5
	0,2S/30
	10
	300/5
	0,2S/15
	10
	200/5
	0,2/10
	10
	150/5
	0,5S/10
	10

	ТА3
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/30
	9
	200/5
	10P/30
	5
	150/5
	10P/30
	4

	ТА4
	600/5
	10P/30
	14
	300/5
	10P/30
	9
	200/5
	10P/30
	5
	150/5
	10P/30
	4


* По согласованию с заказчиком допускаются поставки с номинальной нагрузкой 10 ВА.

4.2. Другие варианты комплектации можно выбрать на нашем сайте в разделе - варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.  

Укажите номер комплекта трансформаторов:  

Комплект №  
4.3. Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования

с изготовителем: 
Технические характеристики указываются заказчиком1)
	Трансформатор тока
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности / 

нагрузка, ВА 
	КБ ном или К ном 
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности / 

нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном 
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности /

нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном
	I1 ном./ I2 ном., А
	Класс точности / 

нагрузка, ВА
	КБ ном или К ном

	ТА1
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	ТА2
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	ТА3
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	ТА4
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	ТА5
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	ТА6
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	
	 /  
	 / 
	

	Заполняется при выборе классов точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ
	Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А
	IКЗ,эфф =     

	
	Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс
	Тр  =         

	
	Длительность протекания ТКЗ tкз и/или tкз1-tбт-tкз2 (в течение которого ТТ должен находится в пределах заданного класса точности без насыщения), необходимая для нормальной работы РЗА, с
	     


С подробной информацией  о классах точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ можно ознакомиться в стандартах ПНСТ - 282 и ПНСТ-283.   Доступ к стандартам ПНСТ: https://www.gost.ru/portal/gost/ , http://www.uetm.ru/ 
1) Рекомендуется заполнить только необходимые заказчику параметры отпаек, остальные параметры будут подобраны производителем. 
2) Только при количестве трансформаторов тока не более шести на полюс. 

*) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается  в дополнительных требованиях.
Расположение трансформаторов тока на вводах выключателя ВГБ-УЭТМ-35:
[image: image6.png]



Выключатель с 4 трансформаторами тока на фазу


Выключатель с 6 трансформаторами тока на фазу
5. Дополнительная комплектация:
	5.1. Приставка пружинная, шт.1)
	

	5.2. Установка предохранительной мембраны на выключатель, да/нет2)
	

	5.3. Комплект электродов искрового промежутка, 3)
1 или 2 комплекта на выключатель, указать расположение по отношению к приводу.


	
	
	

	
	[image: image7.emf]
Привод

	1) Пружинная приставка предназначена для динамического включения выключателя при отсутствии электропитания вторичных цепей.
2) Мембрана предназначена для защиты бака выключателя от разрыва при превышении внутреннего давления (например, из-за дугового перекрытия в баке). 
3) Комплект электродов искрового промежутка предназначен для защиты изоляции выключателя от ненормированных воздействий грозовых перенапряжений (более подробная информация дана в 6БП.020.261 ТИ), в один комплект входят электроды для оснащения 3 вводов с одной стороны выключателя.
	


6. Дополнительные требования заказчика:

	     



	ЗАКАЗЧИК в лице
	  Заместитель главного инженера по ЭиР Никифоров Владимир Викторович   







М.П.
_________________________(подпись, печать)
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