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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54970174]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54970175]1.1. Обозначения и сокращения

	ПС
	Подъемные сооружения

	КС-2
	Акт приемки выполненных работ, фиксирующий виды, объемы и качество строительно-монтажных работ (СМР)

	КС-3
	 Справка о стоимости, которая служит для определения суммы оплаты на основании данных КС-2



[bookmark: _Toc54970176][bookmark: _Toc46743506]1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 33.12.15.000. Поставка кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования

[bookmark: _Toc54970177][bookmark: _Toc46743507]1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Целью закупки является восстановление кранового оборудования здания ГАЭС по результатам проведенного  обследования до гарантированных заводских параметров в соответствии с проектной документацией и требованиями настоящего ТЗ для обеспечения его ввода в эксплуатацию и достижения заявленным техническим характеристикам.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54970178]1.4. Существующее положение
Крановое оборудование здания ГАЭС Загорской ГАЭС-2 (далее- «оборудование») было смонтировано, пуско-наладочные работы не проводились.
 В результате инцидента 2013 года произошло подтопление нижних отметок здания ГАЭС, приведшее к длительному нахождению под водой ранее смонтированного оборудования.
В рамках проведенного в 2025 году обследования, часть оборудования была признана непригодной для использования  и требует замены, часть оборудования признана пригодной с учетом восстановления, в том числе в заводских условиях. 
Также, часть оборудования признана пригодной с учетом восстановления в условиях станционного узла с учетом требований  завода — изготовителя.
Оборудованию, которое хранится на складах, требуется проведение мероприятий по техническому обслуживанию.  
Результаты проведенного обследования приведены в Приложении №1.
[bookmark: _Toc54970179]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование
	 Проект / чертеж/ место расположения
	Кол-во компл.
	Инв. №

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Кран электрический подвесной однопролетный  г. п. 5т. пролет 7м с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания.
	1834-20-118 СБ
1834-20-119 СБ
1834-20-122 СБ
насосная осушения гидроагрегатов отм.125,40 м
	1
	002059

	2.
	Кран электрический подвесной однопролетный г. п. 3, 2 т,  пролет 6,0 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания.
	1834-20-236 СБ
1834-20-237 СБ
1834-20-238 СБ
помещение компрессорной на отм.149,85 м
	2
	003141

	3.
	Кран электрический подвесной однопролетный г. п. 3, 2 т,  пролет 8,5 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания.
	1834-20-295 СБ
1834-20-296 СБ
1834-20-297 СБ
помещение механической мастерской на отм.149,50 м
	1
	003142

	4.
	Кран электрический подвесной однопролетный г. п. 2 т. пролет 4,2 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания.
	1834-20-157 СБ
1834-20-155 СБ
1834-20-156 СБ
насосная откачки ливневых стоков и насосная дренажа основания
	2
	002060

	‍5.
	Кран электрический подвесной  г. п. 2 т. пролет   9,0 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	1834-20-232 СБ
1834-20-233 СБ
1834-20-234 СБ
помещение охлаждающей воды Г/А (система ТВС)
	4
	002241

	‍6.
	Кран электрический подвесной  г. п. 2 т. пролет 6,0м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	1834-20-281 СБ
1834-20-282 СБ
1834-20-283 СБ
монтажная площадка помещение склада
	1
	003143

	7.
	Кран электрический подвесной однопролетный с талью ручной передвижной  г. п. 1 т. пролет 2,2 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	1834-20-74 СБ
1834-20-75 СБ
1834-20-76 СБ
галерея трубопроводов на отм.130,50 м
	1
	002242

	‍8.
	Кран электрический подвесной однопролетный  г. п. 1 т., пролет 6,0 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	1834-20-152 СБ
1834-20-153 СБ
1834-20-154 СБ
насосная дренажа здания ГАЭС
	1
	002243

	9.
	Кран электрический подвесной однопролетный г. п. 1 т. пролет 4,2 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	1834-20-158 СБ
1834-20-159 СБ
1834-20-160 СБ
насосная откачки протечек с крышек турбин
	1
	002244

	‍10.
	Кран электрический подвесной однопролетный  г. п. 1, 0 т. пролет 4,2 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания.
	1834-20-208 СБ
1834-20-206 СБ
1834-20-207 СБ
насосная станция ливневых стоков на отм.129,50 м
	1
	002245

	‍11.
	Кран электрический подвесной однопролетный  г.п. 1,0 т, пролет 2,7 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	1834-20-581 СБ
1834-20-582 СБ
1834-20-583 СБ
помещение обслуживания компенсаторов
	1
	003144

	‍12.
	Кран ручной подвесной  г. п. 3,2 т.  пролет 8,2 м, с путями крановыми
	1834-20-183 СБ
1834-20-184 СБ
электротехническая мастерская на отм.142,00 м
	1
	003146

	‍13.
	Кран ручной подвесной  г. п. 1,0 т.  пролет 4,2 м., с путями крановыми
	1834-20-498 СБ
1834-20-499 СБ и
1834-20-500 СБ
насосная отвода замасленных стоков после ПЖТ трансформатора
	2
	003147

	‍14.
	Таль электрическая передвижная ТЭ-100-5110-ПОО  ГОСТ 22584-96  г. п. 1 т., с путями тали, токоподводом и шкафом подвода питания.
	1834-20-124 СБ
1834-20-125 СБ
1834-20-126 СБ
насосная откачки условно-чистых стоков после ПЖТ кабельных галерей
	1
	002063

	‍15.
	Кран электрический подвесной однопролетный 2-5,4-4,2-12-380, УЗ
	1834-20-961СБ
насосная откачки вертикального дренажа основания
	1
	004038



2. [bookmark: _Toc54970180][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Заказчик предоставит Исполнителю имеющуюся в наличии техническую или иную документацию и информацию, необходимую Исполнителю для выполнения обязательств по договору.
[bookmark: _Toc54970181]1.6. Иные требования и сведения общего характера
При выполнении Работ должны выполняться все требования правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Исполнитель обязан соблюдать требования природоохранного законодательства на территории Заказчика.
Необходимые разрешения и документы для выполнения Работ должны быть оформлены Исполнителем заблаговременно до начала выполнения Работ. Для разрешения допуска на предприятие и оформления пропусков Исполнитель должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут задействованы при выполнении Работ с указанием Ф.И.О., занимаемой должности или квалификации.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54970182]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54970183]2.1. Требования по объемам и срокам 
[bookmark: _Toc54970184]2.1.1. Требования к видам и объемам поставок МТР, работ
[bookmark: _Toc54970185][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ 

	№
п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 01, инв. №02059, г.п. 5т. пролет 7,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	2. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 15, инв. №003141, г.п. 3,2т. пролет 6,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	3. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 16, инв. №003141, г.п. 3,2т. пролет 6,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	4. 
	Восстановление  крана электрического подвесного однопролетного зав. № 17, инв. №003142, г.п. 3,2т. пролет 8,5 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	5. 
	Восстановление крана электрического подвесного зав. № 02, инв. №002060, г.п. 2т. пролет 4,2 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	6. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 03, инв. №002060, г.п. 2т. пролет 4,2 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	7. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 06, инв. №002241, г.п. 2т. пролет 9,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	8. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 07, инв. №002241, г.п. 2т. пролет 9,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	9. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 08, инв. №002241, г.п. 2т. пролет 9,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	10. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 09, инв. №002241, г.п. 2т. пролет 9,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	11. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 18, инв. №003143, г.п. 2т. пролет 6,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	12. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 10, инв. №002242, г.п. 1т. пролет 2,2 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	13. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 011, инв. №002243, г.п. 1т. пролет 6,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	14. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 12, инв. №002244, г.п. 1т. пролет 4,2 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	15. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 13, инв. №002245, г.п. 1т. пролет 4,2 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	16. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного зав. № 19, инв. №003144, г.п. 1,0т. пролет 2,7 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	17. 
	Восстановление крана ручного подвесного зав. № 21, инв. №003146, г.п. 3,2т. пролет 8,2 с путями крановыми
	к-т
	1

	18. 
	Восстановление крана ручного подвесного зав. № 22, инв. №003147, г.п. 1т. пролет 4,2 с путями крановыми
	к-т
	1

	19. 
	Восстановление крана ручного подвесного зав. № 23, инв. №003147, г.п. 1т. пролет 4,2 с путями крановыми
	к-т
	1

	20. 
	Восстановление тали электрической ТЭ-100-5110-ПОО зав. № б/н, инв. №002063, г.п. 1т. с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	21. 
	Восстановление крана электрического подвесного однопролетного 2-5,4-4,2-12-380 У3 зав. № 1251, инв. №004038
	к-т
	1



[bookmark: _Toc51955658][bookmark: _Toc54970186]Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР 

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 01, инв. №02059, г.п. 5т. пролет 7,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	2. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 15, инв. №003141, г.п. 3,2т. пролет 6,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	3. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 16, инв. №003141, г.п. 3,2т. пролет 6,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	4. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 17, инв. №003142, г.п. 3,2т. пролет 8,5 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	5. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного зав. № 02, инв. №002060, г.п. 2т. пролет 4,2 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	6. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 03, инв. №002060, г.п. 2т. пролет 4,2 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	7. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 06, инв. №002241, г.п. 2т. пролет 9,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	8. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 07, инв. №002241, г.п. 2т. пролет 9,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	9. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 08, инв. №002241, г.п. 2т. пролет 9,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	10. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 09, инв. №002241, г.п. 2т. пролет 9,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	11. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 18, инв. №003143, г.п. 2т. пролет 6,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	12. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 10, инв. №002242, г.п. 1т. пролет 2,2 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	13. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 011, инв. №002243, г.п. 1т. пролет 6,0 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	14. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 12, инв. №002244, г.п. 1т. пролет 4,2 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	15. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 13, инв. №002245, г.п. 1т. пролет 4,2 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	16. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного зав. № 19, инв. №003144, г.п. 1,0т. пролет 2,7 с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	17. 
	Комплект оборудования для восстановления крана ручного подвесного зав. № 21, инв. №003146, г.п. 3,2т. пролет 8,2 с путями крановыми
	к-т
	1

	18. 
	Комплект оборудования для восстановления крана ручного подвесного зав. № 22, инв. №003147, г.п. 1т. пролет 4,2 с путями крановыми
	к-т
	1

	19. 
	Комплект оборудования для восстановления крана ручного подвесного зав. № 23, инв. №003147, г.п. 1т. пролет 4,2 с путями крановыми
	к-т
	1

	20. 
	Комплект оборудования для восстановления тали электрической ТЭ-100-5110-ПОО зав. № б/н, инв. №002063, г.п. 1т. с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания
	к-т
	1

	21. 
	Комплект оборудования для восстановления крана электрического подвесного однопролетного 2-5,4-4,2-12-380 У3 зав. № 1251, инв. №004038
	к-т
	1



[bookmark: _Toc54970187][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ
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	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 8-ми месяцев с даты, следующей за датой начала  выполнения Работ по договору
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[bookmark: _Toc54970189]Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР 
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 8-ми месяцев с даты, следующей за датой начала  выполнения Работ по договору
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Таблица 4. Требования к качеству продукции
 
Наименование продукции ОКПД2 33.12.15.000. Поставка кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг

	1.1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг

	1.1.1. 
	Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов
	При поставке Товара для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнении Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаже кранового оборудования Исполнителем должны быть выполнены все операции, предусмотренные:
-  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461.;
- ГОСТ 22584-96 Тали электрические канатные;
- ГОСТ 28408-89 Тали ручные и кошки;
- ГОСТ Р 56944-2016 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные;
а также требованиями Заказчика, относящиеся к оборудованию.
Исполнитель должен руководствоваться национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами:
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ (ред. от 04.11.2022).
- СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- ПУЭ Правила устройства электрических установок (седьмое издание).
- РД 153-34.0-03.301-00	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Требования к выполнению Работ
	При выполнении Работ Исполнитель должен выполнить следующие операции:
1. Произвести демонтаж оборудования, подлежащего ремонту в заводских условиях, произвести его дефектацию, ремонт, при необходимости доукомплектование, доставку на место монтажа и последующий монтаж.
2. Произвести демонтаж оборудования, подлежащего замене, нанести на нем надписи, позволяющие его идентифицировать, и сдать на склад Заказчика.
3. Произвести демонтаж, подлежащего ремонту в условиях строительной площадки, произвести его дефектацию, ремонт,  при необходимости доукомплектование, и последующий монтаж.
4. Провести закупку оборудования, подлежащего замене.
5. Выполнить монтаж оборудования согласно проектов и чертежей, указанных в Таблице №1, и провести его испытания.
6. Подготовка отчета.

	1.2.2. 
	Организационно-технические мероприятия
	Допуск персонала Исполнителя для выполнения Работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Перед началом выполнения Работ Исполнитель проходит инструктаж.
Необходимые разрешения и документы для выполнения Работ должны быть оформлены Исполнителем заблаговременно. Для разрешения допуска на территорию Заказчика и оформления пропусков Исполнитель должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут выполнять Работы с указанием Ф.И.О., занимаемой должности.

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Оборудование и материалы
	Исполнитель должен выполнить Товара для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования Загорской ГАЭС-2, с применением собственных материалов, грузоподъёмных механизмов и транспортных средств, в соответствии с настоящим Заданием на выполнение Работ, требованиями завода-изготовителя, входящими в состав инструкций, технической и нормативной документации.
Все необходимое оборудование и материалы для выполнения Работ приобретаются и доставляются на место проведения Работ Исполнителем своими силами и средствами.

	1.4. 
	Требования к контролю качества Работ и Товаров

	1.4.1. 
	Требования к контролю качества Работ и Товаров
	Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненных Исполнителем Работ, поставляемых Товаров, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность

	1.5. 
	Требования к персоналу Исполнителя

	1.5.1. 
	Квалификация персонала Исполнителя
	Выполнение Работ проводится  силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ.
До начала выполнения Работ  Исполнитель представляет список персонала, с указанием сведений о квалификации персонала (разряд, группа по электробезопасности).

	1.6. 
	Требования к безопасности работ  и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых Работ
	Исполнитель должен:
·  соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации , нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,  в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
Исполнитель обязан:
· направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

	2. 
	Требования к Товару, поставляемому Исполнителем

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	2.1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	Технические и функциональные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать проектной и технической документации, указанной в Таблице №1. Оборудование должно быть промышленного изготовления, иметь современную отработанную конструкцию, обеспечивающую высокие эксплуатационные характеристики, долгосрочную, надежную эксплуатацию и простоту в обслуживании.

	2.2. 
	Требования к безопасности

	2.2.1. 
	Требования к безопасности при монтаже и эксплуатации
	Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461 и настоящим техническим требованиям.

	2.2.2. 
	Требования информационной безопасности
	Информационная безопасность должна обеспечиваться в соответствии с Федеральными законами № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных».

	2.2.3. 
	Требования информационной безопасности результата выполненных Работ
	Любая информация, полученная Исполнителем в ходе ознакомления с объемом выполняемых Работ, к которой относится и вся информация о производственных активах Заказчика, содержание которых Исполнитель получит или может получить в ходе выполнения Работ, является собственностью Заказчика и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.
Исполнитель обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности.
Исполнителю запрещается:
- Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, планы расположения, технические характеристики оборудования;
- Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию;
- Передавать третьим лицам любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.

	2.3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	2.3.1. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	Конструкция Оборудования должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

	2.4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	2.4.1. 
	Требования к климатическому исполнению
	Климатическое исполнение поставляемого Оборудования должно соответствовать паспортным данным восстанавливаемого Оборудования

	2.5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.5.1. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке
	Оборудование должно отгружаться  в таре и упаковке с использованием средств пакетирования, обеспечивающих полную сохранность Оборудования от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
Оборудование, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны:
- дата и номер договора поставки, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
- вес, брутто/нетто каждого места;
- место назначения;
- наименование Оборудования;
- номера мест и их общее количество;
- весогабаритные характеристики мест;
- центр тяжести;
- условия хранения;
- маркировка для обозначения мест строповки;
- обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие обычно используемые обозначения.

	2.6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	2.6.1. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации должны быть указаны в инструкциях по эксплуатации Товара

	2.7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.7.1. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	1. Исполнитель гарантирует надёжную работу поставленного и восстановленного Оборудования в течение 36 месяцев после подписания Актов  КС-2 и Справок КС-3.
Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счёт, или компенсировать затраты по выполнению таких работ при сохранении в полном объеме всех гарантийных обязательств, предусмотренных условиями соответствующего договора. Возможность устранения дефектов Заказчиком и последовательность применения различных способов устранения дефектов, указанных в настоящем пункте, должны определяться условиями соответствующего договора.
2. Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя Оборудования, необходимого на устранение выявленных дефектов. Данный период простоя Оборудования исчисляется до даты его повторного ввода в эксплуатацию по итогам успешного устранения дефекта.

	2.8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с Товаром

	2.8.1. 
	Требования к  документам, поставляемым вместе с Товаром
	Предоставляемая техническая и эксплуатационная документация должна включать:
- общее описание;
- ведомость технических и эксплуатационных документов;
- спецификацию оборудования;
- описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные компоненты, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации;
- руководство по монтажу и наладке Оборудования;
- инструкции по эксплуатации;
- сертификаты, лицензии, паспорта.

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора

	3.1.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	Исполнитель обязан поставить Товар, выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат Заказчику.

	3.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара/ Оборудования Заказчика, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели

	3.2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара/ Оборудования Заказчика
	Исполнитель гарантирует соответствие качества Товара, Оборудования Заказчика требованиям Договора, технического паспорта и иных документов, относящихся к Товару,  Оборудованию Заказчика и Применимого права, возможность эксплуатации (использования)  Товара, Оборудования Заказчика в соответствии с его целевым назначением.

	3.3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора

	3.3.1. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора
	По завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны
 - Акт КС-2, Справку КС-3 в 2 (двух) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе.
- Акт технического освидетельствования  кранов;
- передаточный документ (ТОРГ-12/УПД) (для поставки).

	3.4. 
	Требования к оформлению документации

	3.4.1. 
	Требования к оформлению документации
	Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней по завершении всех предусмотренных договором Работ представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Результата Работ (по форме Приложение № 2 к Техническим требованиям) 2 (двух) экземплярах

	4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации

	4.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации
	Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого  Товара должны соответствовать Конструкторской, Проектной и Рабочей документации, требованиям Заказчика, а также Применимого права.

	5. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию

	5.1. 
	
	В течение Гарантийного срока Исполнитель гарантирует соответствие качества Товара, Оборудования Заказчика требованиям Договора, технического паспорта и иных документов, относящихся к Товару,  Оборудованию Заказчика и Применимого права, возможность эксплуатации (использования)  Товара, Оборудования Заказчика в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, Оборудования Заказчика, если не докажет, что такие недостатки, несоответствия и / или дефекты явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по использованию Оборудования, установленных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику.

	6. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора

	6.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
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3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

3.1. Разработка сметной документации осуществляется Исполнителем при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 4 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ  по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования».

4.  Приложения
Приложение №1 Результаты проведенного обследования;
Приложение № 2 Акт сдачи-приёмки Результата    Работ (форма);
Приложение № 3 Акт технического освидетельствования (форма);
Приложение № 4 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ  по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования. 
[bookmark: _Ref40301253_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1]













Приложение № 1
к техническим требованиям  на поставку кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования




Результаты проведенного обследования

Приложение № 2
к техническим требованиям  на поставку кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования


Акт сдачи-приемки Результата Работ № ____

(форма)

по договору  № _______________ от «____» ________________ 20___г.

рп. Богородское                                                                                         «__» ________ 20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся:
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны,
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», 
составили настоящий Акт о том, что Исполнителем выполнены и сданы, а Заказчиком приняты работы по Договору подряда № ___________ от _____20__ в полном объеме.
Заказчик претензий по количеству, качеству и срокам выполнения работ не имеет.
 
	№ п/п
	Наименование работ
	№ проекта
	№ сметы
	№ / дата КС-3
	Выполненные работы

	
	
	
	
	
	Стоимость, руб.
	в т.ч НДС, руб.

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	



            Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Заказчик:							Подрядчик:
________________/__________				________________/_________



ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:


__________ /
м.п.
	Исполнитель:


_____________ /
м.п.






Приложение № 3
к техническим требованиям  на поставку кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования

Акт технического освидетельствования (форма)
                               АКТ
_________________________________ технического освидетельствования
(указать ПТО с, ЧТО с или ВТО с)
_________ крана  ____________, зав. N __________, рег. N _________
(тип)           (индекс)
на _____________________
(наименование объекта)
1. Дата проведения технического освидетельствования __________
2. Рассмотрены следующие документы:
паспорт  (техническая  документация)  на краны, грузозахватные
приспособления и тару;
акт нивелировки кранового пути от ______________,  выполненной
(дата)
______________;
(кем)
акт проверки заземления от __________, выполненной __________;
(дата)                  (кем)
акт проверки заземления от __________, выполненной __________;
(дата)                  (кем)
акт предыдущего технического освидетельствования;
проект производства работ крана (ППРк), выполненный _________;
(кем)
Альбом технологических карт на монтаж (демонтаж) и перевозку крана (при наличии);
график проведения технических обслуживаний и ремонтов (и данные по его выполнению);
журнал ремонтов (и данные по их проведению);
должностные инструкции ответственных специалистов;
производственные инструкции крановщиков, стропальщиков, наладчиков приборов безопасности и др.;
список обслуживающего персонала, закрепленного за краном;
журналы периодической проверки знаний ответственных специалистов и обслуживающего персонала;
журнал осмотра грузозахватных приспособлений и тары;
журнал проведения инструктажа обслуживающего персонала;
инструктивные письма и предписания органов госгортехнадзора (при наличии).

3. УСЛОВИЯ И РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНА
	№ п/п
	 По паспортным данным
	Значение
	Фактические условия и режимы

	1
	Климатическое исполнение
	
	Соответствует/не соответствует

	2
	Сейсмическое исполнение
	
	Соответствует/не соответствует

	3
	Ветровой район
	
	Соответствует/не соответствует

	4
	Проект пути выполнен по РД 22- 28-35-99
	
	Соответствует/не соответствует

	5
	Группа классификации (по режиму
	
	Соответствует/не соответствует


4. Проведен осмотр:
металлоконструкций;
крюка и крюковой подвески;
механизмов, в том числе тормозов и ходовых колес;
канатно-блочных систем;
электрооборудования, в том числе систем управления, освещения и сигнализации;
приборов и устройств безопасности;
кранового пути;
грузозахватных приспособлений и тары.
5. Проведена проверка крана и систем защиты:
5.1. Без нагрузки на крюке (с проверкой всех механизмов и систем защиты).
5.2. С грузом _________ т, соответствующим грузоподъемности на максимальном  вылете  (с  проверкой работы  механизмов  поворота и изменения вылета).
5.3.  С  грузом  _________  т,  соответствующим   максимальной грузоподъемности (с проверкой работы грузовой лебедки и  механизма и  передвижения  крана,  в  том  числе  при  заезде  и  работе  на криволинейном участке пути - при его наличии).
5.4. Проверка работы ограничителя грузоподъемности:
при подъеме груза _________ т, равного 110 %  1   максимальной грузоподъемности;
6. Проведены статические испытания:
6.1. Крана с грузом  __________ т,  равным  125%  максимальной грузоподъемности.
7. Проведены динамические испытания:
7.1. Крана  с грузом ___________ т, равным 110% максимальной грузоподъемности.

8. Результаты испытаний.
8.1. Замечаний по наличию документации и полноте приведенных в ней записей - нет (при наличии - указать).
8.2. По системе технического обслуживания и ремонта, а также организации надзора за безопасной эксплуатацией крана, кранового пути, грузозахватных приспособлений и тары - замечаний нет (при наличии - указать).
8.3. Кран эксплуатируется в условиях и режимах использования, соответствующих паспортным характеристикам (при несоответствии указать и дать рекомендации по приведению условий и режимов использования в соответствие с паспортными данными).
8.4. Дефектов, повреждений и отклонений от нормативных данных по крану, крановому пути, грузозахватным приспособлениям и таре - не обнаружено (при обнаружении - указать).
8.5 При работе все механизмы, оборудование, приборы и устройства безопасности функционировали исправно (при наличии отклонений - указать).
8.6. Кран  статические и динамические испытания выдержал.
    9. Выводы:
1. Кран может быть допущен к дальнейшей эксплуатации.
2. Установить   сроки   проведения   следующих   технических освидетельствований:
ЧТО с ____________, ПТО с ____________.
(указать дату)     (указать дату)
Приложение.  Рекомендации  по  приведению  крана в исправное и
работоспособное  (для  данного  региона)  состояние  - с указанием
сроков.

Инженерно-технический
работник, ответственный
за содержание кранов в
исправном состоянии

_______________________      ___________     _____________________
(организация-владелец)        (подпись)            (Ф.И.О.)








Приложение №4
к техническим требованиям  на поставку кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования

[bookmark: _Toc54451385][bookmark: _Toc54646414][bookmark: _Toc54970195]Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
[bookmark: _Ref40301253_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758_Копия_1]


Требования к оформлению и составлению 
 сметной документации на выполнение Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования 



                      Приложение № 1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования 

Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования 
 
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на выполнение Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования. 
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2026.1.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 №421/пр (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891 «Об утверждении Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке в проведении закупок в Группе РусГидро», приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 №893 в редакции Приказа от 05.09.2023 №649,  «Об утверждении Единой методики формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций группы РусГидро» (далее – Методика ПЦ), Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022 №648/пр в части, не противоречащей данным требованиям. 
5. Сметная документация на ремонт оборудования составляется базисно-индексным методом (далее – БИМ), при этом приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом дополнений и изменений (БЦ с учетом Доп.1-12). 
6. Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный ПАО «РусГидро»:

	Наименование частей  сборников базовых цен
	Размер предельного поправочного индекса

	
	2027 год
	2028 год

	Часть 1
	9,12
	9,49

	Часть 2
	8,64
	8,98

	Часть 3
	9,12
	9,49

	Часть 4
	6,99
	7,27

	Часть 5
	8,44
	8,77

	Часть 6
	8,44
	8,77

	Часть 7
	8,62
	8,97

	Часть 8
	9,59
	9,97

	Часть 9
	8,62
	8,96

	Часть 10 (разделы/подразделы 01, 02, 0301, 0303 -0312, 04, 05, 06, 09)
	8,28
	8,61

	Часть 10 (подраздел 0302)
	6,29
	6,54

	Часть 10 (разделы 07,08,10,11)
	6,82
	7,10

	Часть 11
	9,12
	9,49

	Часть 12
	9,12
	9,49

	Часть 13
	9,33
	9,70

	Часть 14
	10,24
	10,65

	Часть 15
	9,53
	9,91

	Часть 16
	10,63
	11,06

	Часть 17
	9,12
	9,49

	Часть 18
	8,62
	8,96

	Часть 19
	9,22
	9,59

	Часть 20
	9,20
	9,57

	Часть 21
	9,05
	9,41

	Часть 22
	9,15
	9,52



7. При составлении сметной документации БИМ, в случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. 
Нормы накладных расходов и сметной прибыли определять на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, применять согласно общим положениям «Общей части» к ЕНиР и ВНиР, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 05.12.1986 №43/512/29-50.
8. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм. 1-9) с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022. 
9. Сметная стоимость работ определяется Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
10. При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости за 2 кв. 2026г. опубликованные письмом Минстроя России от 03.06.2026 года № 33771-ИФ/09, прил.1:
10.1. Строительно-монтажные работы: Прочие объекты (МО) ОЗП=60,11; ЭМ=17,14; ЗПМ=60,11; МАТ=9,45;
10.2. Перевозка грузов: Автомобили-самосвалы (МО) (ПГ2) ЭМ=17,29; МАТ=17,29; СМР=17,29.
11. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды услуг, их сметная стоимость определяется по наиболее экономичному варианту, определенному Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ (Приложение №5).
12. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
13. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
14. Транспортные затраты определяются следующими методами:
14.1 по доставке материальных ресурсов:
1. расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП, по наиболее экономичному варианту, в соответствии с Приложением №5 к настоящим Требованиям;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
14.2 по доставке оборудования:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №2 к настоящим Требованиям
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
15. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данные расходы в сметной документации дополнительно не учитываются. 
16. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
22. 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
17. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом/ВОР, «применительно» использование расценок сборника не допускается.
18. Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются текущие индексы – дефляторы в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).
19. Расчет индекса-дефлятора осуществлять на основании актуальных данных макроэкономических показателей (вариант - базовый) по строке – Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий) по данным прогноза Министерства экономического развития РФ.  В настоящий момент актуальным является прогноз от 25.09.2025 года:
На 2026 год – 106,1%;
На 2027год – 104,9%;
На 2028 год – 104,3%.
20. В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России (Инвестиции в основной капитал, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год ) установленного в целом за год:
          
где  
И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (Инвестиции в основной капитал, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).
Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ, принимается среднее значение индекса-дефлятора, между индексом прогнозной инфляции на месяц начала производства работ и индексом на месяц окончания производства работ:
       (1)
где
И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: 
       Цд=С * Иинфл     (2)
где
Цд – стоимость договора (этапа);
С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 
Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 
      И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi
где
Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
i - год завершения строительства объекта;
К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году (пример расчета индекса-дефлятора приведен в приложении 10 к настоящей Методике).
При этом:
1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)
2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).
  В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату составления СД, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату составления СД осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности). 
21. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
22. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно.
23. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
24. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
25. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно- строительных, монтажных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
26. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:
26.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
26.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
26.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
26.2.2. По предоставляемой электроэнергии:
● Из норм и расценок исключить электроэнергию.
● Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в сводной смете.
● Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
● При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
26.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:
● Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
26.2.4. По предоставляемой воде:
● Из норм и расценок исключать стоимость воды.
26.2.5.  Учтенные в составе накладных расходов:
● расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
● содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
● расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:2]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [2:    Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498. 
] 

27. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать выходным шаблонам ПК «Гранд-Смета» «ЛСР по методике 2020 (БИМ)».
28. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);
- на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;
- сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
29. Сводная смета составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к сводной смете являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Формат сводной сметы оформлять по Образцам Приложения №№ 1.1, 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений.
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   Приложение № 1.1
ОБРАЗЕЦ                                                                              к  Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение Работ по восстановлению части кранового оборудования,
 монтаж кранового оборудования
	
	
	
	Приложение №___

	к Договору от «____» __________ 202_ № ______

	
	
	
	

	
	Согласовано:
	
	Утверждаю:

	
	
	
	

	
	____________________
	
	____________________

	
	М.П.
	
	М.П.

	
	
	Сводный расчет в сумме:        рублей без НДС

	Сводный расчет стоимости выполнения Работ

	по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования

	
	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору.
	

	№ п/п
	Наименование оказываемых услуг
	Обоснование
	Итого без НДС, руб.

	
	
	
	

	1
	
	Локальный сметный расчет № 1 / Справочник / Смета
	

	2
	
	Локальный сметный расчет № 2  / Справочник / Смета
	

	3
	
	Локальный сметный расчет № 3 / Справочник / Смета
	

	
	Итого по договору:
	

	
 Составил:                            /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/

	 Проверил:                           /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/




                                                                                                                                                                                                  Приложение 1.2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение Работ
 по восстановлению части кранового оборудования,
 монтаж кранового оборудования
	
	
	
	
Приложение №___
к Дополнительному соглашению № __

	к Договору от «____» __________ 202_ № ________

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Согласовано:
	
	Утверждаю:

	
	____________________
	
	____________________

	
	М.П.
	
	М.П.

	
	
	
	

	
	
	Сводный расчет в сумме:        рублей без НДС

	Сводный расчет стоимости выполнения Работ

	по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования

	
	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору.
	

	№ п/п
	Наименование оказываемых услуг
	Обоснование
	Итого без НДС, руб.

	
	
	
	

	1
	
	Локальный сметный расчет № 1 / Справочник / Смета
	

	2
	
	Локальный сметный расчет № 2 / Справочник / Смета
	

	
	Исключить дополнительным соглашением №2

	3
	
	Локальный сметный расчет № 2 / Справочник / Смета
	

	
	Включить дополнительным соглашением №2

	4
	
	Локальный сметный расчет № 3 / Справочник / Смета
	

	5
	
	Локальный сметный расчет № 4/ Справочник / Смета
	

	
	Итого включено дополнительным соглашением №2
	

	
	Всего по сводному расчету стоимости Услуг, руб. без НДС:
	

	
	Справочно:
	

	
	Сумма основного договора (без НДС)
	

	
	Сумма изменения (увеличения/уменьшения) основного договора на основании дополнительного соглашения №2 без НДС
	

	
 Составил:                            /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/

	 Проверил:                           /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/


























ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                          Приложение № 1.3 
Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на  выполнение Работ
 по восстановлению части кранового оборудования,
 монтаж кранового оборудования


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)
	

	
	

	(наименование объекта капитального строительства)
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование конструктивного решения)
	



	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в текущем уровне цен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.
	

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.
	

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	
	чел.-ч.
	

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	чел.-ч.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12





