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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 3 
от «02» ____10____ 2026__г.

на низковольтное комплектное устройство 

серии ШУН-01Р

Сведения о Заказчике:
Наименование организации
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» 
Контактное лицо (Ф.И.О.)

Порфирьев Евгений Сергеевич
E-mail 
porfireves@rushydro.ru 

 телефон 
+7 (8352) 30-19-30
Должность 
инженер группы ЭТО

 подпись
________________________
Сведения об Объекте:
Наименование


Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»
Адрес




г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34
Условия эксплуатации:
Влажность (без конденсата)
____5_____/____95_____   (минимальная/максимальная)

Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69 ____У3_____________________
Функциональное назначение применения ШУН-01Р:
Сборка распределительная 34Н-4











Параметры изделия:

Ввод питания:
▢   Один ввод
▢   Два ввода с АВР

Видимый разрыв цепи на вводе:
▢   Да
▢   Нет

Система заземления (согласно п.1.7 ПУЭ):
▢   TN-S
▢   TN-C
▢   TN-C-S Прим.: со съёмной перемычкой между N и PE
Исполнение:
▢   навесное
▢   напольное

Обслуживание:
▢   одностороннее
▢   двустороннее
Подвод питающих кабелей:
▢   снизу
▢   сверху

Подвод отходящих кабелей
:
▢   снизу
▢   сверху


Учет электроэнергии на вводе:
▢   да
▢   нет

Габаритные размеры (не более):
· высота______1400-1800_____мм

· ширина_____800_____мм

· глубина______300____мм

Высота цокольного основания шкафа (при отсутствии цоколя – не заполняется):
▢   100 мм.
▢   200 мм.

Степень защиты IP ___54_____

Блочный состав изделия в соответствии со «Структурой условного обозначения блоков НКУ»:

Блок ввода БВ (шифр, количество). Если блок ввода отсутствует (один ввод) – указать номинальный ток, А :

___160А___________________________________________________________________________

Блоки управления двигателем нереверсивные БУН (шифр, количество)

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Блоки управления двигателем реверсивные БУР (шифр, количество)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Блоки пожаротушения БПТ (шифр, количество)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Блоки управления двигателем с преобразователем частоты БДЧ (шифр, количество)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Блоки управления двигателем с устройством плавного пуска БДП (шифр, количество)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Автоматы отходящих линий (количество, номиналы, характеристики отключения) :
(однолинейная схема прикладывается при наличии)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Дополнительные требования:
1) Выбор автоматических выключателей подтвердить расчетом.






2) Для защиты электродвигателей применять быстродействующие автоматические выключатели

3) Потребители: электродвигатели асинхронные НОМШ-2 — 15 кВт; НОПВ-3 — 18,5 кВт; МН-4 — 5,5 кВт; ДН-2 — 5,5 кВт; ШУДН-5 — 12 кВт, кран-балка — 5 кВт.





4) Предусмотреть резервные автоматы: 63А — 2шт., 40А — 2шт., 25А — 2шт, 16А - 2шт.


5) Обогрев шкафа с гигростатом










6) _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Примечание: для присвоения типоисполнения низковольтному комплектному устройству – отправить опросный лист на e-mail: info@kaskad-asu.com или abc@kaskad-asu.com
Заполнил _____________________  /  ______________________  /
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