ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по огнезащите металлоконструкций зданий для нужд УФПС Удмуртской Республики

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС Удмуртской Республики |
| 2 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которое выполняет работы по договору, заключаемому с Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. |
| 3 | Объект защиты | Объект почтовой связи УФПС Удмуртской Республики |
| 4 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 5 | ОСП | Отдельное структурное подразделение УФПС |
| 6 | УФПС | Управление федеральной почтовой службы |
| 7 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 8 | СП | Свод правил |

2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

2.1. Предмет закупки: выполнение работ по огнезащите металлоконструкций зданий для нужд УФПС Удмуртской Республики.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Выполнение работ по огнезащите металлоконструкций зданий для нужд УФПС Удмуртской Республики проводится на основании ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

3.2. Цели закупки:

- снижение вероятности возгорания строительных конструкций;

- повышение устойчивости строительных конструкций зданий при пожаре;

- предотвращение развития, распространения пожара в здании за счет снижения горючести и способности материалов к воспламенению, распространению пламени по их поверхности.

3.3. Задача закупки: обеспечение пожарной безопасности объектов с целью минимизации негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Место выполнение работ: здания Заказчика, расположенные по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 3.

4.2. Начало работ: с даты подписания договора.

4.3. Срок выполнения работ в течении 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчику следует выполнить работы по огнезащите металлоконструкций здания гаража:

Общая площадь здания: 960,5 кв. м.;

Этажность: одноэтажное;

Степень огнестойкости здания – 2;

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.2;

Каркас - металлический, ограждающие конструкции из железобетонных панелей;

Перекрытие – железобетонные плиты;

Требуемый предел огнестойкости для колонн – R 90, для балок – R 15.

Огнезащите подлежат несущие металлические колонны и несущие металлические балки перекрытия.

5.2 Перечень работ, являющихся предметом закупки:

1. Разработка проекта производства огнезащитных работ (далее по тексту ППОР) на выполнение работ по огнезащите металлоконструкций здания гаража.

2. Выполнение работ по огнезащите металлоконструкций здания гаража в объеме (кв.м), определенном проектной документацией, после согласования ППОР с Заказчиком. Оплата работ осуществляется по цене единицы работ исходя из количества/объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимальное значение цены договора.

5.3. Работы должны быть выполнены собственными силами (за исключением контроля качества огнезащиты), материалами и механизмами Подрядчика.

5.4. Работы по огнезащите должны проводиться в соответствии с действующим законодательством, проектной, рабочей и организационно-технологической документацией при наличии необходимых разрешительных документов. К организационно-технологической документации относятся проект производства огнезащитных работ (ППОР), а также иные документы, в которых содержатся решения по организации и технологии огнезащитных работ. Проект производства огнезащитных работ разрабатывается силами Исполнителя работ.

5.5. Показатели и характеристики средств огнезащиты, за исключением группы огнезащитной эффективности, определяются разработчиком технической документации по согласованию с Заказчиком.

5.6. Средства огнезащиты должны иметь техническую документацию (технические условия, технологические регламенты, паспорта), разработанную производителем и зарегистрированную в установленном порядке.

5.7. Перед применением средств огнезащиты подготовить в соответствии с требованиями ТД поверхности объектов огнезащиты.

5.8. Приемка огнезащитных покрытий по показателям качества проводится до подписания акта выполненных работ путем проведения контроля предоставленной документации, визуального контроля и контроля с применением КИП в соответствии с требованиями СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ».

5.9. На огнезащитный состав должна быть представлена техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

5.10. К применению допускаются огнезащитные составы, которые прошли в установленном порядке сертификацию и полностью соответствуют требованиям технической документации.

5.11. Нанесение средств огнезащиты на поверхности, ранее обработанные лаками, красками и другими составами, допускается при положительном результате исследований на их совместимость, что должно быть отражено в проектной документации.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативно-технической документации, нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 433.1325800.2019 «Свод правил. Огнезащита стальных конструкций. правила производства работ»;

- ГОСТ Р 59637-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;

- ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»;

- ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности».

6.2. Условия выполнения работ

6.2.1. Все работы на объектах Заказчика должны проводиться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) предприятия, с минимальным уровнем шума.

6.2.2. Перед началом выполнения работ необходимо:

- согласовать с Заказчиком этапы производства работ, отключение инженерных коммуникаций (при необходимости);

- представить списки работников.

6.2.3. Работы проводятся ежедневно с 8-00 до 17-00 часов, кроме выходных и праздничных дней, и в присутствии представителя Заказчика. Интенсивность и продолжительность рабочего дня согласовывается с Заказчиком.

6.2.4. Складирование строительного мусора на объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается. По окончании работ должна быть произведена уборка помещений от строительного мусора.

6.2.5. В случае повреждения в процессе выполнения работ элементов благоустройства, технологической мебели и оборудования, строительных конструкций, офисной мебели и оргтехники должно быть осуществлено восстановление их первоначального состояния, либо произведена замена.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Работы на объектах должны производиться в строгом согласовании с Заказчиком.

6.3.2. При производстве работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, правил охраны труда, противопожарных, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

6.3.3. Подрядчик несет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за некачественно выполненных работ.

6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету договора, и ставших им известными в ходе исполнения договора. Если Сторона благодаря исполнению своих обязательств по договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

6.5. Требования к сдаче-приёмке работ

6.5.1. До подписания акта выполненных работ осуществляется приемка огнезащитных покрытий по показателям качества путем проведения контроля предоставленной документации, визуального контроля и контроля с применением КИП в соответствии с требованиями СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ».

6.5.2. Подрядчик извещает Заказчика о дате, времени и месте сдачи-приемки выполненных работ.

6.5.3. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до приемки выполненных работ предоставляет Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включающую в себя:

- техническую документацию на средства огнезащиты;

- сертификат соответствия применяемого средства огнезащиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации;

- протоколы испытаний по контролю качества огнезащиты и соответствия нормативным требованиям;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (включающий сведения о наименовании объекта, адресе, месте проведения работ, площади обрабатываемой поверхности, дате проведения работ, виде защищаемых конструкций, используемом огнезащитном средстве, способе нанесения, сведения об организации – Исполнителе);

6.5.4. Приемку выполненных работ осуществляет двусторонняя комиссия, в состав которой входят представители Заказчика и Подрядчика.

6.5.5. Заказчик проверяет соответствие фактически выполненных работ, соответствие используемых Подрядчиком материалов и качество выполненных работ.

В случае если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ, содержащимся в акте сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик требует устранить отмеченные недостатки, выполнить работы, заменить материалы и др., устанавливает новые сроки сдачи-приемки выполненных работ и проводит повторную приемку выполненных работ.

При приемке огнезащитных работ:

- проверяется соответствие выполненной работы ППОР, технической документации на огнезащитный состав, регламентам на выполняемую работу;

- проверяется соответствие внешнего вида нанесенной огнезащиты требованиям технической документации;

- проверяется соответствие толщины нанесенной огнезащиты требованиям технической документации;

- проверяется соответствие адгезии нанесенной огнезащиты требованиям технической документации;

- определяется коэффициент вспучивания для тонкослойных (вспучивающихся) покрытий.

При выявлении несоответствий огнезащитные покрытия не принимаются.

Заказчик подписывает предоставленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ после полного устранения Подрядчиком недостатков.

6.5.6. Срок приемки составляет 10 дней, но может быть увеличен на время проведения экспертизы сторонней организацией по объему выполненных работ Подрядчиком.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

6.6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включающую в себя:

- техническую документацию на средства огнезащиты;

- проект производства огнезащитных работ;

- сертификат соответствия применяемого средства огнезащиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации;

- протоколы испытаний по контролю качества огнезащиты и соответствия нормативным требованиям;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (включающий сведения о наименовании объекта, адресе, месте проведения работ, площади обрабатываемой поверхности, дате проведения работ, виде защищаемых конструкций, используемом огнезащитном средстве, способе нанесения, сведения об организации – Исполнителе).

- акты освидетельствования скрытых работ;

- инструкции по устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитных составов;

- копию лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с указанием вида выполняемых работ: Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 3-х (трех) лет с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (полного объема).

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие действующей лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием видов выполняемых работ:

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Требование установлено в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и п. 9 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 года N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Руководитель группы ФЗ и ОО                                                  Корнев С.Н.

Исп. Радионова Ю.Ю.

Раб.  +7 (3412)46-22-99

Julia.Radionova@russianpost.ru