Техническое задание

Разработка проектной документации по строительству

трансформаторной подстанции с переводом нагрузок

с СТП-2711  по адресу: г. Череповец Северо-восточнее 26мкр.

| №п/п | Перечень сведений и требований | Содержание сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель работы | Разработка проектной документации на строительство трансформаторной подстанции 2КТП-10/0,4 кВ 400 кВА и перевод нагрузок с СТП-2711 по адресу г. Череповец Северо-восточнее 26мкр., с целью подключения потребителей в рамках технологического присоединения. |
| 2 | Основание для проектирования | Инвестиционная программа МУП «Электросеть» на 2020 – 2024 годы |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство трансформаторной подстанции 2КТП-10/0,4 кВ 400 кВА и перевод нагрузок с СТП-2711, г. Череповец, Северо-восточнее 26мкр. |
| 4 | Заказчик | Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Электросеть» Адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Милютина, д. 3. Тел: (8202) 777-790; Факс (8202) 777-603; e-mail: info@cherel.ru |
| 5 | Источник финансирования | Собственные средства. |
| 6 | Исходная документация | Техническое задание. Существующий план расположения объектов электросетевого хозяйства. Подрядчик самостоятельно получает в соответствующих организациях всю необходимую для выполнения работ исходную документацию, технические условия. Подрядчик самостоятельно выполняет топографические, геодезические, геологические работы. |
| 7 | Сроки выполнения работ | 45 дней момента заключения договора |
| 8 | Стадия проектирования | Проектная документация стадии Р. Сметная документация. |
| 9 | Основные требования к рабочей документации, подрядчику. | 1. Оценить воздействие объекта на окружающую среду в соответствии с действующими нормативными документами и действующим законодательством. 2. Разработать проект в составе и объеме достаточном для принятия обоснованных технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обосновать объемы и сроки строительства, сметную стоимость объекта. 3. Разработать проект в соответствии с техническими нормами, регламентами и иными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану земель. 4. Согласовать рабочую документацию с инженерными службами города, ресурсо-снабжающими организациями, Управлением архитектуры и градостроительства г. Череповца, землепользователями, балансодержателями сетей, предприятиями, выдавшими ТУ на подключение к собственным сетям, и другими заинтересованными лицами, получать разрешение на размещение объекта на землях общего пользования. 5. Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проекта заказчиком, защите проекта в экспертных органах, представлять пояснения, документы, расчеты и обоснования по требованию заказчика и экспертиз, вносить в проект по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертиз, согласованными заказчиком, необходимые изменения и дополнения, В случае необходимости вносить изменения в проектную документацию согласно исполнительной съемки, предоставленной электромонтажной организацией, и пересогласовывать откорректированные чертежи со всеми заинтересованными организациями. 6.Участвовать по просьбе заказчика без дополнительной оплаты в публичных слушаниях, консультациях, совещаниях, судах. 7.Устранять без дополнительной оплаты, выявленные на стадии реализации проекта недостатки, ошибки и т.п. до завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. 8. При необходимости заключить договор на ведение авторского надзора при выполнении строительно-монтажных работ. 9.Заказчик имеет право по своему усмотрению направить рабочую проектно-сметную документацию в любую проектную организацию для получения технического заключения на соответствие проекта действующим нормам. 10. При обнаружении недостатков в выполненной рабочей и сметной документации в период производства строительно-монтажных работ проектировщик обязан безвозмездно устранить их в кратчайший срок, установленный Заказчиком. 11.Требования настоящего технического задания могут корректироваться и уточняться в процессе выполнения работы по мере появления новых исходных или промежуточных проектных данных, требований заказчика или изменения параметров уже имеющихся технических данных и требований. 12. Состав рабочей документации должен соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2013. 13. Планы сетей разработать в масштабе 1:500. 14. Разработать общий ситуационный план. 15. Разрабатываемые разделы проекта в том числе схемы электроснабжения, планы сетей, типы применяемых материалов и оборудования подлежат согласованию с Заказчиком. 16. Участвовать без дополнительной оплаты в еженедельных оперативных совещаниях по вопросам исполнения работ. 17. Выполнить геодезические/топографические работы, при необходимости, в пределах стоимости по договору. 18. Выполнить геологические изыскания (для посадки ТП). 19. Проектом предусмотреть этапность выполнения работ. |
| 10 | Объемы проектирования | Проектом предусмотреть: 1. - строительство 2КТП - 400 кВА 10/0,4 кВ (с установкой трансформаторов ТМГ-12-400/10-У1 , 6 ячеек) - демонтаж существующей СТП-2711, - перевод нагрузок с сущ. СТП-2711 на новую КТП. 2. Проектом определить необходимость устройства дренажа проектируемой КТП. 3. Выполнить натурное обследование существующих объектов и зоны проектирования. 4. Проектом определить необходимость сноса зеленых насаждений. 5. Проектом учесть планируемые отметки вертикальных планировок. 6. Определить необходимость строительства временных подъездных путей и площадок. 7. Выполнить проверочные расчеты существующих линий по нагрузке, проектом определить необходимость реконструкции. 8. Выполнить расчеты по выбору сечений кабельно-проводниковой продукции (по нагреву длительно допустимым током, термической и динамической стойкости, экономической плотности тока, падению напряжения). 9. Объем проектной документации по строительству КТП должен обязательно содержать разделы: ЭС, АР, АС, ГП, НВК, АИИС КУЭ, ОПС, ЭП, ТМ. При проектировании применить типовые решения и альбомы МУП «Электросеть». 10. Предусмотреть демонтаж кабельных и воздушных линий. 11. При выполнении кабельной канализации методом ГНБ разработать профили бурения. |
|  | Требования к передаче ПСД | 1. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график выполнения работ. 2. Выдача рабочей документации должна осуществляться в соответствии с графиком, согласованным с Заказчиком. 3.Количество экземпляров, передаваемых Заказчику: согласованная рабочая документация в 3-х экземплярах в печатном виде и в 2 экземплярах в электронном виде (в форматах использованных компьютерных программ: MS Word, Excel, Visio, AutoCAD, Adobe Acrobat); - пояснительные записки, текстовые, табличные части в форматах Word, Excel; - чертежи в формате AutoCad. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта рабочей документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. Документацию в электронном виде предоставить на CD-диске или USB flash-носителе. |
| 12 | Сметная документация | - Сметную документацию разработать в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в двух уровнях цен: - в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2001 с использованием ТЕР по Вологодской области в действующей редакции. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, а также цены на все оборудование, предусмотренное проектом, должны определяться по приложенным к смете прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента для перевода в цены 2000 года. Перевод из текущих цен в базовые цены прописать в гр. 3 локальной сметы «Наименование работ и затрат». В прайс-листах сделать какую-либо отметку о включенных в смету материалах или оборудовании. При определении стоимости материалов и оборудования максимально учесть материалы местных производителей и поставщиков материалов и оборудования. В локальных сметах в графе 2 «Наименование работ» указывать конкретные марки применяемых материалов, изделий и конструкций с обязательным указанием позиции изделия по чертежу и спецификации. До разработки сметной документации перечень применяемых в проекте материалов и оборудования согласовать с Заказчиком. Коэффициенты, предусмотренные технической частью ТЕР, применять к каждой соответствующей расценке в локальных сметах. - в текущем уровне цен на момент составления сметной документации базисно-индексным методом. 2. При составлении локальных смет в базовом уровне цен накладные расходы и сметную прибыль принять по видам работ согласно МДС 81-33-2004, МДС 81-25.2001" 3. При составлении сметной документации выделять разделы «Материалы, не учтенные ценником» и «Оборудование». 4. В локальных сметах привести итоги по каждому разделу с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Применение коэффициентов, учитывающих условия производства работ, должно быть обусловлено проектом организации строительства, разработанного в составе рабочей и проектной документации. Перечень прочих затрат, включаемых в гл. 1, 9, 12 сводного сметного расчета, сформировать исходя из конкретных условий и особенностей строительства объекта при соответствующем обосновании ПОС по согласованию с Заказчиком. 5. Сметную документацию выполнить с использованием сертифицированной сметной программы, внесенной в Перечень программных продуктов сметных расчетов, участвующих в распространении ПК «SmetaWIZARD», СНБ - ПК «Смета – Багира», ПК «ГРАНД-Смета», и др. 6. Сметную документацию представить Заказчику в следующей комплектации: - в печатном варианте – в 4-х экземплярах; - в электронном виде - в формате сметной программы, используемой для составления смет (полный комплект – локальные, объектные сметы, сводный сметный расчет стоимости строительства); в электронном виде - в формате Word, Excel. |