11

	УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми

Д.Ю. Еремин
____________________ 
«__»   май  2023 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение полного комплекса работ по объекту «Строительство ВЛ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ ф. «новый» ТП 10/0,4 кВ №13 с установкой АВ 0,4 кВ и узла учета э/э в г. Ухта Республики Коми   (Высота, ООО Дог: №СПБ80-24013Ц/21 от 27.09.21) (ВЛ 0,4 кВ – 0,390 км; КЛ 0,4 кВ - 0,100 км; АВ-0,4 кВ - 1 шт; у/у – 1 шт.)»
ИП №001-54-2-01.41-2585
Содержание:

1. Основание для выполнения работ

2. Вид строительства
3. Местоположение объектов

4. Основные характеристики сооружаемых и реконструируемых объектов
5. Сроки выполнения работ

6. Разработка проекта

7. Особые условия

8. Выделение пусковых комплексов

9. Исходные данные для разработки проекта

10. Поставка оборудования и материалов

11. Строительно-монтажные работы

12. Правила контроля и приемки работ

13. Гарантии подрядной организации
14. Другие требования
1. Основания для проектирования.
1.1. Договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств:
	Номер договора
	Дата договора
	Заявитель
	Наименование и адрес объекта
	Потребная мощность

	СПБ80-24013Ц/21
	27.09.2021
	Высота, ООО
	Базовая станция/оборудование сотовой связи, Коми Респ, Ухта г, район КС-10, ЗУ 11:20:0201001
	15 кВт


1.2.
Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:
1.2.1.
Нормативные акты федерального уровня:

· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Лесной кодекс Российской Федерации;

· Водный кодекс Российской Федерации;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 №145;

· Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 26.08.2013) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

· Письмо Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 №19088-СК/08 «О применении положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

· ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

· Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ Об обеспечении единства измерений;
-
СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
· СП 13-102-2003 «Свод правил. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
1.2.2.
Отраслевые НТД:

· ПУЭ (действующее издание);

· ПТЭ (действующее издание);

· Приказ Минэнерго России от 03.08.2018 N 630 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2018 N 52023);

· «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.;

· Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 281 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию развития энергосистем» (СО 153-34.20.118-2003).

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н);
· Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом Директоров ПАО «Россети» (протокол от 08.11.2019 № 378);
· СТО 34.01-21.1-001-2017 Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110кВ. Требования к технологическому проектированию;

· Стандарт организации ПАО «Россети». СТО 34.01-30.1-001-2016. Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети»;

· Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-24-001-2015 «Единый контент и стиль информационного сопровождения профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе»;
· Положение о реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северо-Запада» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ, утвержденное приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 27.08.2019 №503Р.
· Прочие, влияющие на результаты проектирования нормативные документы, по требованию заказчика или по предложению проектной организации.

1.2.3.
При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки проектно-сметной документации.
П р и м е ч а н и е –целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при исполнении настоящего ТЗ следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2. Вид строительства.
2.1.
Установка АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №13.

2.2.
Строительство КЛ 0,4 кВ от ф. «новый» ТП 10/0,4 кВ №13 до оп. новая ВЛ 0,4 кВ ф. «новый» ТП 10/0,4 кВ №13.
2.3.
Строительство ВЛ 0,4 кВ от КЛ 0,4 кВ ф. «новый» ТП 10/0,4 кВ №13.
2.4.
Монтаж узла коммерческого учета прямого включения 0,4 кВ.
3. Местоположение объектов: г.Ухта.
4. Основные характеристики сооружаемых и реконструируемых объектов.
	
	

	4.1.
ВЛ 0,4кВ
	

	Передаваемая мощность
	определить проектом

	Кол-во цепей
	одна - трехфазная

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Длина трассы ориентировочно
	390 м

	Район по кол-ву грозовых часов в году
	От 20 до 40 часов с грозой

	Район по степени загрязненности атмосферы
	I степень загрязненности

	Район по ветру
	III район по ветровому давлению

	Район по гололеду
	II район по гололеду

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	определяется в проекте

	Число часов использования максимума нагрузки
	определить проектом

	Прочие особенности ЛЭП, включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте)
	Тип опор ВЛ определить проектом с учетом технико - экономического обоснования.

В случае применения деревянных антисептированных опор предусмотреть применение стоек из пропитанной древесины по способу ВДВ составом ССА согласно ГОСТ 20022.0-2016. 

Тип, марку и сечение провода определить проектом, рекомендуется провод марки СИП; изоляцию ВЛ – полимерную.
Арматура – специальная для монтажа и подвески СИП; предусмотреть специальные стационарно установленные устройства (прокалывающие зажимы) переносного заземления.

Предусмотреть выборочную защиту опор ВЛ от наезда и повреждения;

Предусмотреть защиту от грозовых перенапряжений.

Предусмотреть оснащение проектируемой ВЛ информационными знаками и плакатами безопасности согласно Стандарта организации СТО 34.01-24-001-2015 и в соответствии с требованиями брендбука ПАО «МРСК Северо-Запада».
Трассу проектируемого участка ВЛ определить проектом с учетом прохождения по муниципальным и государственным земельным участкам, свободным от прав пользования иными лицами. В случае пересечения автомобильных дорог предусмотреть размещение опор за полосами отвода дорог.

	4.2.
КЛ 0,4кВ
	

	Передаваемая мощность
	определить проектом

	Кол-во цепей
	одна - трехфазная

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Длина трассы ориентировочно
	100 м

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	определяется в проекте

	Число часов использования максимума нагрузки
	определить проектом

	Прочие особенности КЛ, включая рекомендации по типу изоляции (с уточнением в проекте)
	Для КЛ предусмотреть:

Материал изоляции кабеля - определить проектом;

Сечение и материал токопроводящей жилы - определить проектом;

Предусмотреть проектом применение термоусаживаемых кабельных муфт;

Предусмотреть защиту КЛ от механических повреждений.

Метод прокладки КЛ – 10 м по конструкции ТП 10/0,4 кВ №219, 162 м - методом ГНБ (уточнить проектом);

Предусмотреть оснащение проектируемой ЛЭП информационными знаками и плакатами безопасности согласно Стандарта организации СТО 34.01-24-001-2015 и в соответствии с требованиями брендбука ПАО «МРСК Северо-Запада».

Трассу КЛ определить проектом с учетом прохождения по муниципальным земельным участкам, свободным от прав пользования иными лицами.
Согласовать с Заявителем технические решения по месту установки РЩ-0,4 кВ №1.


5. Сроки выполнения работ:
ПИР: с момента подписания договора до 31.08.2023 с учетом времени согласования проектно-сметной документации.
СМР: с 01.09.2023 по 31.10.2023, с учетом времени работы приемочной комиссии.
6. В составе проекта предусмотреть:
6.1.
Обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по сооружаемому объекту в т.ч. предполагаемые места размещения трассы ВЛ 0,4кВ и трассы КЛ 0,4кВ.

6.2.
Определить для ВЛ-0,4кВ:

−
Расчет существующих и присоединяемых нагрузок воздушной линии;

−
Характеристики пропускной способности воздушной линии;

−
Протяженность и вариант прохождения трассы;

−
Тип опор, марку и сечение проводов;

−
Профили пересечения воздушных линий между собой, с сооружениями связи, сигнализации, проводного вещания, с инженерными коммуникациями и сооружениями, с водными пространствами;

−
Защиту от грозовых и внутренних перенапряжений.

−
Определить способ заземления при выводе в ремонт согласно Стандарта организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям», согласно ПОТЭЭ гл. XXII.

6.3.
Определить для КЛ 0,4кВ:

−
Протяженность и вариант прохождения трассы;

−
Точки присоединения к сетям;

−
Основные технические решения;

−
Линейную изоляцию (тип кабеля);

−
Расчет и выбор сечения жилы кабеля и экрана кабеля;

−
Способ прокладки КЛ, схему заходов и подключения КЛ к ТП (РП);

−
Профили пересечения КЛ с сооружениями связи, сигнализации, проводного вещания, с инженерными коммуникациями и сооружениями;

−
Обоснование необходимости прокладки КЛ в два кабеля;

−
Характеристики пропускной способности КЛ;

−
Защиту от грозовых и внутренних перенапряжений;

−
Необходимый объем работ по благоустройству и озеленению территории после выполнения прокладки кабельной линии.

6.4.
Выполнить расчет потерь напряжения в сетях 0,4 кВ на участке от источника питания до точки подключения Заявителя, при этом учесть мощность существующих нагрузок. В случае отклонения напряжения в точке подключения Заявителя сверх допустимого (в соответствии с ГОСТ 32144-2013), предусмотреть дополнительные технические мероприятия, обеспечивающие необходимое качество электрической энергии в точке подключения.


При определении мощности существующих нагрузок руководствоваться СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр) (ред. от 25.04.2019).

6.5.
Технические решения по защите проектируемых ТП, ВЛ и КЛ с соблюдением условия селективности с существующими защитами.

6.6.
Общие требования к приборам учета электрической энергии (мощности):

6.6.1.
Приборы учета электрической энергии (мощности) должны соответствовать требованиям следующих документов:

-
Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442; 

-
Приказ Минэнерго России от 17.01.2019 № 10;

-
Стандарт Общества СТО 34.01-5.1-009-2021 "Приборы учёта электроэнергии. Общие технические требования".

-
Стандарт Общества СТО 34.01-5.1-008-2018 "ПУНКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 6-20 кВ".

6.6.2.
Классы точности и характеристики СИ в зависимости от класса напряжения и категории заявителя должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Требования к классам точности и характеристикам СИ.

	Объект измерений
	Классы точности, не ниже, для:

	
	Прибор учета
	Транс-форматор тока
	Транс-форматор напряжения

	
	учет активной энергии
	учет реактивной энергии
	
	

	

	Для линий и присоединений 110 кВ и выше 
	0,2S
	0,2S
	0,2S
	0,2

	Для линий и присоединений 0,4-35 кВ на объектах сетевых предприятий, Трехфазные ПУ трансформаторного включения (через измерительные трансформаторы тока и напряжения), не хуже
	0,2S
	0,5
	0,5S
	0,5

	Для линий и присоединений 0,4-35 кВ на объектах потребителей, Трехфазные ПУ трансформаторного включения (через измерительные трансформаторы тока и напряжения) не хуже, 
	0,5S
	1,0
	0,5S
	0,5

	Для присоединений к сети 0,4 кВ на объектах сетевых организаций Трехфазные ПУ непосредственного включения (для ПУ 0,4 кВ), не хуже
	1,0S
	1
	-
	-

	Для присоединений к сети 0,4 кВ на объектах потребителей, Трехфазные ПУ непосредственного включения (для ПУ 0,4 кВ), не хуже
	1
	2
	-
	-

	Для присоединений к сети 0,22 кВ на объектах потребителей, однофазные ПУ, не хуже
	1
	2
	-
	-

	
	
	
	
	


6.6.3.
Технические решения, схемы подключения, метрологические характеристики, типы и параметры приборов учета и измерительных трансформаторов, каналы передачи данных, место и способ организации коммерческого учета электроэнергии определить проектом в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

6.6.4.
Для определения способа размещения приборов учета электрической энергии и выполнения проектирования (при необходимости) применить типовые технические решения по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением 6-20 кВ и ниже в соответствии с «Требованиями к местам установки, схемам подключения и метрологическим характеристикам приборов учета» (размещены на официальном сайте Общества по ссылке https://clients.mrsksevzap.ru/pa_commoninfo-p/pa_reqforelectricitymeter/).

6.7.
В случае необходимости принятия дополнительных технических решений, не предусмотренных данным техническим заданием, в проектной документации привести соответствующие обоснования, включающие в себя пояснения и ссылки на нормативные документы, с приложением необходимых расчетов.

6.8.
Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, график поставки и схему транспортировки материалов. 

6.9.
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды».

6.10.
При необходимости, прочие разделы проектной документации в соответствии с Постановлением РФ № 87 от 16.02.2008.

6.11.
При подготовке проектной документации учесть необходимость формирования томов проекта отдельно по каждому объекту капитальных вложений (в т.ч. узел учета электроэнергии).

6.12.
Сметную стоимость объектов определять базисно-индексным методом на основании действующей сметно-нормативной базы для каждого региона (ТЕР), либо на основании федеральной сметно-нормативной базы (ФЕР) в базисном уровне цен на 01.01.2001г. в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр.

6.13.
При формировании сметной стоимости в текущем уровне цен:

- к территориальным единичным расценкам применяются индексы изменения сметной стоимости к ТЕР, к федеральным единичным расценкам индексы к ФЕР, соответственно, рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на дату формирования сметной документации.

6.14.
Сводный сметный расчет выполнить с разделением затрат по собственникам объектов электросетевого хозяйства (при необходимости).

6.15.
В сметную документацию включить затраты на проведение работ по межеванию, предоставлению, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, по проекту рекультивации земель.

6.16.
В состав сводного сметного расчета включить:

- Средства на содержание технического заказчика.

- Размер затрат на осуществление строительного контроля, определяется исходя из общей стоимости строительства с применением нормативов, приведенных в приложении к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3365).

6.17.
Проектную документацию в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в Производственное отделение «Центральные электрические сети» филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми

6.18.
Проектную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel и Acrobat Reader и «.xml». Все чертежи рабочей документации в последней редакции дополнительно представить в формате «.dwg» или «.dxf».

6.19.
Получить все необходимые согласования, заключения и разрешения для выполнения работ в соответствии с действующим законодательством.

6.20.
В случае необходимости проведения землеустроительных работ, предоставить заказчику необходимую документацию по землеустройству (включая обосновывающие расчеты) согласно нижеуказанного перечня в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader:

-
цифровая модель карты с указанием землепользователей;

-
реестр землепользователей;

-
акты сдачи межевых знаков на наблюдение за сохранностью;

-
проектная документация лесного участка;

-
межевые планы земельных участков в электронном виде;

-
кадастровые паспорта земельных (лесных) участков (кадастровые выписки о земельном участке);

-
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

-
заключения о возможности размещения объекта;

-
согласования на образование частей лесных участков;

-
решения уполномоченных органов власти о предоставлении в аренду земельных (лесных) участков для строительства;

-
договоры аренды/соглашения об установлении сервитутов на пользование земельными (лесными) участками на весь период проведения строительно-монтажных работ, включая дополнительные соглашения к договорам аренды;

-
соглашения с землепользователями о возмещении компенсационных выплат;

-
реестр договоров аренды земельных (лесных) участков и соглашений о возмещении убытков;

-
обоснования расчета арендной платы, платы за установление сервитута в виде ссылок на нормативно-правовые акты субъекта РФ, органа местного самоуправления, отчеты об оценке;

-
материально-денежные оценки;

-
проекты освоения лесов;

-
положительные заключения государственной экспертизы по проектам освоения лесов;

-
приказы уполномоченных органов об утверждении экспертизы;

-
лесные декларации;

-
акты сдачи-приемки земельных (лесных) участков, подписанные землепользователями;

-
проекты рекультивации земель;

-
утвержденyые в установленном порядке проекты межевания и проекты планировки территории;

-
градостроительные планы земельных участков (при необходимости);

-
материалы по лесовосстановлению.
7. Особые условия.
7.1. Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.. 
8. Выделение пусковых комплексов: 
Не требуется.
9. Исходные данные для разработки проекта
 Исходные данные предоставляются по письменному запросу подрядной организации в течение 5 рабочих дней.

10. Поставка оборудования и материалов
10.1. Требования к условиям поставки.

10.1.1. Материалы и оборудование поставляет Подрядчик в полном объеме проекта.

10.1.2. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению (время, место разгрузки, место хранения), но без нарушения условий договора и данного ТЗ.

10.1.3. Общие требования к условиям поставки: 

· подрядчик поставляет оборудование и материалы до объекта;

· подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14.
10.2. Требования к поставляемым материалам

10.2.1. Общие технические требования к поставляемой продукции:

· продукция должна быть новой и ранее не использованной;

· продукция должна соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ;

· продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о поверке;

· оборудование и материалы должны поставляться в соответствии с опросными листами, заказными спецификациями и т.д.

10.2.2. Сертификаты на использованные для строительства оборудование, материалы и запасные части Подрядчик предоставляет до начала выполнения  работ. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.
11. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

11.1. Требования к производству работ:
11.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом, в полном объеме и с хорошим качеством.

11.1.2. Работы выполняются в действующих электроустановках.

11.1.3. Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ, разработанным подрядчиком до начала работ и согласованным с ПО «Центральные электрические сети» Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в республике Коми.

11.1.4. Все демонтируемое оборудование, элементы опор и другие материалы (провод, изоляторы и т.д.) силами Подрядчика вывозятся  на базу - ПО «Центральные электрические сети» Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в республике Коми (если иное не предусмотрено проектом).

11.1.5. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений. 
11.1.6. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.

11.1.7. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.
11.1.8. Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте. 
11.1.9. В случае применения кабелей, не относящихся к категории не распространяющих горение по категории А в соответствии с ГОСТ 12176-89, подрядная организация выполняет работы по обработке кабелей огнезащитными покрытиями согласно РД 153.-34.0-20.262-2002 с составлением акта утвержденной формы.
 
11.1.10. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами:
· ПУЭ;
· СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н);
· СТО 01.О11.01 – 2020 Издание: 3. Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала;

· Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изм.), утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

· Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002).
11.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ
· Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

· Порядок допуска и производства работ согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957).
Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с СО 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261).
· Наличие спецодежды, стойкой к воздействию электрической дуги согласно ГОСТ Р 12.4.234-2012.
12. Правила контроля и приемки работ

12.1. Заказчик организует строительный контроль за ходом строительства.
12.2. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (по формам №КС-2, №КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

12.3. Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами промежуточной приемки и актами освидетельствования скрытых работ.

12.4. При сдаче работ, этапа работ, подрядчик должен предоставить Заказчику технические акты на выполненные работы, протоколы наладки и испытаний, паспорта установленного оборудования, гарантийный паспорт, исполнительную документацию в соответствии с требованиями:

· СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
· СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; 
· СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

· РД–11–02–2006; 

· РД–11–05– 007; 

· И 1.13-07;
· Стандарт Общества СТО 01.Б4.01 – 2020 «Подтверждение и приемка объемов и качества СМР, выполненных строительными подрядными организациями на электросетевых объектах»;
· Стандарт Общества СТО 01.Б4.03-2020 «Разработка проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса»;
· Стандарт Общества СТО 01.Б7.04-2020 «Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса»;
· другими действующими нормативными документами.

12.5. Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14).

12.6. Стоимость выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта основных средств определяется в актах выполненных работ по каждому инвентарному объекту основных средств.
13. Гарантии подрядной организации
13.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки.

13.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.
14. Другие требования
14.1. До подачи конкурсной заявки Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а так же для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, подрядчик несет самостоятельно без предъявлений претензий Заказчику.
14.2. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.
	
	
	


А.С. Боцакова

79-23-24

