ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технические требования на оборудование

ТТ на изготовление и поставку пусковой котельной

в быстровозводимом здании

68N132-ТТ-1696-TD.O

Состав участников:

| Начальник ТМО | Мухаммадеев К.М. |
| --- | --- |
| Заместитель начальника ТМО | Пыщев А.М. |
| Главный специалист ТМО Главный специалист по ВП Главный специалист ТМО | Пак С.Ф. Рудь Е.Д. Полянская Е.Ю. |
| ИО начальника управления, УПК | Луньков А.М. |
| Начальник ЭТО | Арсентьев Д.В. |
| Начальник ТО Заместитель начальника ТО | Шабанов И.И. Волков С.В. |
| Начальник ОАСУ | Богданов П.В. |
| Начальник ОМК | Вишницкий И.К. |
| Начальник управления УИЗЭ | Паранин Д.В. |
| Начальник СО | Сухарев А.Г. |

- Содержание:

Обозначения и сокращения	4

1. Назначение и область применения	4

2. Перечень нормативной документации	5

3. Комплект поставки, объем услуг, границы проектирования	9

3.1 Комплектность поставки	9

3.2	Объем поставки, услуг	13

3.3	Границы проектирования и поставки быстровозводимого здания пусковой котельной	13

4	Технические требования	15

4.1	Общие требования	15

4.2	Основные показатели	15

4.3	Требования к зданию и оборудованию	18

4.4	Требования к электрооборудованию	21

4.5	Требования к кабельной продукции	22

4.6	Требования к заземлению и молниезащите	22

4.7	Требования к системе освещения и внутриобъектной связи	22

4.8	Требования к системам контроля и управления	25

4.9	Требования к системе пожарной сигнализации	29

4.10	Требования к системе охранной сигнализации	30

4.11	Требования к системе отопления, вентиляции и кондиционирования	31

4.12	Требования к системе водоснабжения и водоотведения	31

4.13	Требования к системе контроля загазованности	32

4.14	Требования к эргономике и технической эстетике	32

5	Требования к надежности	32

6	Требования по ремонтопригодности	32

7	Требования к безопасности	33

8	Изготовление и контроль	34

9	Приемка оборудования на предприятии-изготовителе	34

10	Маркировка и упаковка	34

11	Консервация, условия хранения и транспортирования	35

12	Гарантия поставщика	36

13     Обеспечение качества………………………………………………………………………… …...37

14	Персонал поставщика	37

15	Обучение персонала	37

16	Перечень технической документации, передаваемой Заказчику	38

17	Гарантийные показатели	44

Приложение 1. Технические требования к электроприводам запорной и регулирующей арматуры	45

Приложение 2. Климатические данные площадки строительства Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)	47

Приложение 3. Таблица технических требований на комплектную поставку оборудования	49

Приложение 4. Технические требования к комплектно поставляемым локальным САУ и АСУ ТП.			522

- Обозначения и сокращения

В настоящих технических требованиях используются следующие сокращения:

| АВР | – автоматический ввод резерва |
| --- | --- |
| АПС | – автоматическая система пожарной сигнализации |
| АСР | – аминосодержащий режим |
| АСУ | – автоматизированная система управления |
| АИИС КУЭР | – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета энергоресурсов |
| АРМ | – автоматизированное рабочее место |
| АХК | – автоматический химический контроль |
| АСУ ТП | – автоматизированная система управления технологическим процессом |
| БКТ | – блок контроля температуры |
| БМЗ | – блочно-модульное здание |
| БМПК | – блочно-модульная пусковая котельная |
| БЩУ | – блочный щит управления |
| ВПУ | – водоподготовительная установка |
| ВХР | – водно-химический режим |
| ДЭС | – дизельная электростанция |
| ГОСТ | – государственный стандарт |
| ГРЭС | – государственная районная электрическая станция |
| ЗИП | – запасные части, инструменты и принадлежности |
| ЗРА | – запорная и регулирующая арматура |
| ИБП | – источник бесперебойного питания |
| ИМ | – исполнительный механизм |
| ИТСО | – инженерно-технические средства охраны |
| КА | – котельный агрегат |
| КИП и А | –контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| КПД | – коэффициент полезного действия |
| ЛВС | – локальная вычислительная сеть |
| ЛСУ | – локальная система управления |
| НТД | – нормативно-техническая документация |
| ОПС | – опорно-подвесная система |
| ПНР | – пусконаладочные работы |
| ППР | – проект производства работ |
| ПТК | – программно-технический комплекс |
| ПТЭ | – правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | – правила устройства электроустановок |
| САУ | – система автоматического управления |
| СИ | – системы измерения |
| СМР | – строительно-монтажные работы |
| СП | – свод правил |
| ТТ | – технические требования |
| ТУ | – технические условия |
| ТЭЦ | – теплоэлектроцентраль |
| ХОВ | – химически обессоленная вода |
| РУСН | – распределительное устройство собственных нужд |
| УПП | – устройства подготовки проб |
| ФГУ | – функционально-групповое управление |
| ЦЩУ | – центральный щит управления |
| ЩУ | – щит управления |

- Назначение и область применения

  - Настоящие технические требования распространяются на поставку пусковой котельной в быстровозводимом здании с тремя паровыми котлами производительностью 20 т/ч каждый (утоняется при проектировании), предназначенных для обеспечения паром при пусках паросилового блока и обеспечения аварийного отопления Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь). Комплект пусковой котельной в быстровозводимом здании должен поставляться заказчику «под ключ» в рамках границ поставки.

  - Паровые котлы предназначены для выработки пара с давлением на выходе 1,4 МПа (абсолютное) и температурой 250 0С (уточняется при проектировании).

  - Место установки быстровозводимого здания пусковой котельной:

- Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь).

  - Площадка строительства Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь) расположена на территории г. Якутска, Республика Саха (Якутия). Район площадки относится к резко континентальному климату умеренных широт с холодной зимой и жарким летом. На основании карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации вкладка к СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81*) «Строительство в сейсмических районах», интенсивность сейсмических воздействий в баллах принята по карте ОСР-2015-В и составляет 7 баллов по шкале MSK-64.

  - Характеристики климатических условий в районе площадки приведены по данным наблюдений на метеостанции Якутск. Эта метеостанция расположена в аналогичных с площадкой строительства условиях, имеет многолетний ряд наблюдений, данные по ней приведены в «Научно-прикладном справочнике по климату СССР» и в СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*).

Климатические данные площадки строительства станции см. Приложение 2.

  - Строительство выполняется по I принципу вечномерзлых грунтов основания, для сохранения мерзлого состояния грунтов основания фундаменты выполняются в виде фундаментных плит на свайном основании из буроопускных свай и предусматривается вентилируемое подполье.

- 2. Перечень нормативной документации

Проектирование и изготовление пусковой котельной в быстровозводимом здании должно соответствовать настоящим техническим требованиям, государственным стандартам Российской Федерации, правилам и нормативно-технической документации, включая, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменениями на 26.03.2022;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 25.07.2022;

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране», с изменениями на 28.06.2022;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон Российской Федерации № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в действующей редакции);

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями на 14.07.2022, в т. ч. ст.82, ст.145, ст.146 ФЗ-123;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», с изменениями на 28.06.2022;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- Федеральный закон Российская Федерация от 30.12.2009 №384-ФЗ с изменениями на 06.07.2022 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с изменениями на 20.12.2019;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.007.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 №815 (с изменением в редакции от 20.05.2022) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» с изменениями на 14.12.2018;

- Постановление Правительства Российской Федерации №1243 от 17.08.2020 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» с изменениями на 30.06.2021;

- Постановление Правительства Российской Федерации №1437 от 15.09.2020 «Об утверждении положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями в редакции от 21.05.2021;

- Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007 № 119 «Об утверждении Федеральных авиационных правил Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов»;

- Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501-2003);

- Приказ Министерства Транспорта Российской Федерации от 25.08.2015 №262 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов»»;

- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»»;

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №529 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»», зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 №61965;

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»»;

- Приказ от 15 декабря 2020 г. N 531 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

- Приказ от 15 декабря 2020 года №903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №825 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»» (ТР ТС 012/2011) с изменениями на 01.12.2020;

- ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;

- ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем»;

- ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2005 №65-ст);

- ГОСТ 24005-80 «Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования»;

- ГОСТ 25365-82 «Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции»;

- ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1028-ст) (ред. от 19.12.2019);

- ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»;

- ГОСТ Р 56203-2015 «Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования»;

- ГОСТ Р 58176-2018 «Организация пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях»;

- ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- СО 34.35.101-2003 «Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях»;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- Электрооборудование, входящее в состав котла, должно соответствовать требованиям действующих «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000);

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- РД 153-34.0-11.117-2001 «Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения»;

- РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий»;

- РД 153-34.1-35.137-00 «Технические требования к подсистеме технологической защиты (ТЗ), выполненной на базе микропроцессорной техники»;

- РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций»;

- РД 153-34.1-35.144-2002 «Рекомендации по применению современной универсальной системы кодирования оборудования и АСУ ТП ТЭС»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- СП 20.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

- СП 23.101.2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- СП 28.13330.2017, актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 30.13330.2020 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СП 52.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 56.13330.2021, актуализированная редакция CНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;

- СП 60.13330.2020 актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- СП 72.13330.2016, актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СП 76.13330.2016, актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СП 89.13330.2016 актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СП 131.13330.2020 актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2021г. N9. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 г. N 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Техническая политика ПАО «РусГидро», утвержденная советом директоров (протокол от 10.04.2020 (дата проведения 09.04.2020) №307, с изм. протокол от 24.02.2022 (дата проведения 21.02.2022) №340;

- Технические требования к комплектно поставляемым локальным САУ и АСУ ТП.

- 3. Комплект поставки, объем услуг, границы проектирования

- 3.1 Комплектность поставки

В комплект поставки быстровозводимого здания пусковой котельной от предприятия-изготовителя, должно входить:

    - Здание:

      - Здание котельной – стационарное, быстровозводимое;

      - Система отопления, вентиляции и при необходимости, системой кондиционирования, системой противодымной вентиляции, включая:

- приточные установки;

- вытяжные вентиляторы;

- вентиляционные короба, клапана, заслонки и прочее необходимое вентиляционное оборудование;

- распределительную гребенку с узлом учета тепла;

- КИПиА, автоматика систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

      - Рабочее, аварийное и эвакуационное освещение, светоограждение трубы (при высоте 45 м и выше);

      - Система электроснабжения;

      - Системы внутриобъектной связи;

      - Система пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения;

      - Система водоснабжения и водоотведения, в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020, СП 10.13130.2020, включая систему дождевой (ливневой) канализации с крыши;

      - Легко сбрасываемые ограждающие конструкции в соответствии с СП 4.13130.2013, СП89.13130.2016;

      - Система контроля загазованности метаном, угарным газом (СО) и парами жидкого топлива;

      - Огнезащитная обработка конструкций зданий с учетом степени огнестойкости;

      - Площадки обслуживания и лестницы с отбортовкой;

      - Подвесной мостовой электрический кран, для монтажа и обслуживания оборудования (характеристики уточняются на стадии проектирования);

      - Грузоподъемные механизмы для выполнения ремонтных работ на отдельных единицах оборудования, не попадающих в зону обслуживания мостового крана.

    - Технологическое оборудование и системы:

      - Котлы:

- паровые газоплотные котлы с элементами крепления к каркасу, лестницами и площадками обслуживания с опорными металлоконструкциями. Теплоизоляция, декоративная обшивка и съемная теплоизоляция на торцевом щите котлоагрегатов и в местах обслуживания (люки, лазы и т.д.), не содержащая асбеста.

      - Горелки:

- горелки комбинированные (природный газ/дизельное топливо(далее ДТ));

- система повышения давления жидкого топлива на каждую горелку (при необходимости);

- запально-защитные устройства;

- датчики контроля факела;

- предохранительно-запорные клапаны;

- местные щиты управления розжигом горелок;

- встроенные пилотные горелки;

- гляделки для визуального контроля пламени.

- поворотные заглушки на входе газа/ДТ в горелку, для вывода в ремонт и возможности опрессовки подводящих трубопроводов.

- точки отбора проб газа перед розжигом.

      - Газовоздухопроводы с тягодутьевым оборудованием:

- тягодутьевое оборудование с электродвигателями (при необходимости);

- газовоздухопроводы до дымовой трубы, включая опоры, подвески, клапаны, компенсаторы, лазы, лестницы для внутреннего осмотра;

- материалы и комплектующие опор газоходов;

- площадки обслуживания газовоздухопроводов с возможностью доступа к лазам;

- тепловая изоляция и декоративная обшивка (включая детали крепления тепловой изоляции и декоративной обшивки) для газовоздухопроводов и дымовой трубы;

- дымовая труба с опорными конструкциями, деталями крепления, лестницами, площадками обслуживания, молниеотводом, тепловой изоляцией, лазами, лестницами для внутреннего осмотра, с системой отвода конденсата(при необходимости).

      - Вспомогательное технологическое оборудование с элементами крепления к строительной части:

- питательные насосы с электродвигателями;

- фильтры на всасах питательных насосов;

- фундаментные рамы питательных насосов;

- трубопроводы с ЗРА, ОПС

- деаэрационная установка с охладителем выпара, теплообменным оборудованием;

- расширители непрерывной и периодической продувки;

- дренажный бак с системой отвода дренажей (объем определить при проектировании);

- барботер для пусковых сбросов (при необходимости);

- дренажные насосы.

- тепловая изоляция и декоративная обшивка (включая детали крепления тепловой изоляции и декоративной обшивки) для деаэрационной установки, расширителей периодической и непрерывной продувки и дренажного бака.

    - Система трубопроводов пара, питательной и технической воды в комплекте с запорной, защитной и регулирующей арматурой, опорами и подвесками с элементами крепления к строительной части.

      - Система водоподготовки, включая:

- установку подготовки исходной воды;

- коррекционную установку (дозирования реагентов);

- насосное оборудование;

- баки хранения реагентов и растворов;

- реагенты и расходные материалы на период монтажа, ПНР, комплексного опробования и проведения гарантийных испытаний (объем поставки реагентов определить при проектировании);

- полный комплект специализированного оборудования, приспособлений и инструмента для проведения всех регламентных работ по монтажу, ПНР, комплексному опробованию, проведению гарантийных испытаний, техническому обслуживанию основного и вспомогательного технологического и электротехнического оборудования установки;

- необходимое оборудование для промывки оборудования;

- оборудование АХК и РХК;

- трубопроводы в комплекте с опорно-подвесной системой, компенсаторами, запорной и регулирующей арматурой.

- тепловая изоляция и декоративная обшивка (включая детали крепления тепловой изоляции и декоративной обшивки) трубопроводов и баков (при необходимости);

Не допускается прокладка трубопроводов кислот и щелочей по наружным стенам зданий, не связанных с обращением кислот и щелочей и через вспомогательные, подсобные, административные и бытовые помещения. В местах пересечения железных и автомобильных дорог, пешеходных проходов трубопроводы должны быть заключены в желоб с отводом утечек кислот и щелочей в безопасные места, определяемые проектом. В соответствии Приказу Ростехнадзора от 07.12.2020 №500 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов».

      - Установка консервации оборудования азотом включая:

- азотную рампу для размещения необходимого количества баллонов;

- штуцера с запорной арматурой на технологических трубопроводах для подвода азота;

- необходимую обвязку для заполнения трубопроводов (шланги, штуцера, трубопроводы с арматурой и т.п.).

      - Система снабжения топливным газом, включая:

- давление природного газа на входе в котельную – не более 0,6 МПа (уточняется при проектировании);

- регуляторы давления газа прямого действия, со встроенным фильтром;

- трубопроводы с опорно-подвесной системой, запорной арматурой, поворотными заглушками, приборы КИПиА, продувочными свечами, точками отбора проб;

- компенсаторы;

- узлы технологического учета газа с коррекцией по температуре и давлению, с возможностью передачи информации по цифровой линии связи в систему АИИС КУЭР;

- система подвода продувочного агента и для опрессовки газопроводов.

      - Система снабжения жидким топливом при аварийном отключения газа, включая:

- трубопроводы с опорно-подвесной системой, запорно-регулирующей арматурой, приборами КИПиА;

- расходный бак жидкого топлива для работы одного котлоагрегата в течение 24 часов на номинальной нагрузке (объем бака определить при проектировании) с указателем уровня;

- топливные фильтры;

- насосы подачи жидкого топлива от расходного бака жидкого топлива;

- система закачки топлива из бочек в бак (со всаса насосов на рециркуляцию в бак).

    - Электрооборудование, КИПиА и САУ:

      - Система электроснабжения, включая:

- силовые трансформаторы 10,5/0,42 кВ.;

- РУСН-0,4 кВ с рабочим и резервным вводом и схемой АВР;

- силовые распределительные сборки и щитки 0,4 кВ;

- установка постоянного тока 220 В;

- шкафы управления оборудованием комплектной поставки;

- шкаф питания и управления насосным оборудованием, расположенным в главном корпусе (насосы 8 единиц и ЗРА 26 единиц);

- прочее электротехническое оборудование: розеточная сеть и др.

      - Все контрольно-измерительные приборы к основному и вспомогательному оборудованию в рамках поставки, включая:

- монтажные изделия для КИП (в том числе, но не ограничиваясь: штуцеры, бобышки, уравнительные сосуды, первичные клапаны, импульсные трубы, металлические конструкции для установки КИП (стойки, стенды), клеммные коробки для подключения и др.).

      - Локальная система управления котлом, в том числе:

- ЛСУ горелочных устройств;

- шкафы САУ;

- автоматизированное рабочее место оператора (АРМ ЛСУ), расположенное в быстровозводимом здании пусковой котельной (включая мебель для его установки);

- источник бесперебойного питания.

      - Кабели и кабельные конструкции:

- силовые, контрольные и коммуникационные (цифровые) кабели в том числе для систем пожарной сигнализации и пожаротушения, а также до оборудования комплектной поставки, расположенного вне здания пусковой котельной;

- кабельные трассы и металлоконструкции (кабельные лотки, трубы, короба для прокладки кабелей и все необходимые крепежные элементы) в том числе кабельные трассы до электропотребителей комплектной поставки, расположенных вне здания пусковой котельной;

      - Молниезащита и заземление:

- в здании пусковой котельной должен быть выполнен контур заземления, а снаружи здания предусмотрены точки соединения внутреннего контура с общим наружным контуром заземления станции;

- должна быть предусмотрена молниезащита здания пусковой котельной и оборудования, расположенного вне здания пусковой котельной, входящего в комплект поставки.

3.1.5 Прочее:

3.1.5.1. В составе поставки быстровозводимого здания пусковой котельной предусмотреть автономную дизельную электрическую станцию (величина собственных нужд пусковой котельной уточняется на стадии проектирования), обеспечивающих работу оборудования здания быстровозводимой пусковой котельной в течение 24 часов при отключении внешнего источника электроснабжения. Модуль питания должен обеспечить работу всех механизмов, запальных устройств, ВПУ пусковой котельной, насосных групп. Контроль параметров должен быть выведен на ЛСУ с интеграцией в общестанционное АСУ. Подтверждение автономной работы пусковой котельной в течение 24 часов выполняется при проведении гарантийных испытаний.

3.1.5.2 Комплект запасных частей на оборудование котельной установки на гарантийный срок эксплуатации.  Перечень комплекта ЗИП согласовать с Заказчиком.

3.1.5.3 Полный комплект документов с привязкой к объекту (проектная, монтажная, наладочная и эксплуатационная на русском языке).

3.1.5.4 Определить площадь застройки и строительный объем здания в соответствии с СП 2.13130.2020.

3.1.5.5 В составе поставки быстровозводимого здания пусковой котельной предусмотреть реагенты, реактивы, ГСО, стеклянную посуду, емкости и т.д. для проведения ПНР ВПУ, в том числе приготовления реагентов и проведения анализов воды и пара, а также для проведения ПНР всех КА, включая настройку ВХР и проведения гарантийных испытаний (перечень уточняется дополнительно).

3.1.5.6 В состав поставки должна входить водяная система отопления, подключаемая к централизованной общестанционной сети отопления с возможностью переключения контура «на себя».

3.1.5.7 Тепловые завесы на всех входных дверях, воротах.

3.1.5.8 Стационарная система утепления всех входов, окон со сменными матами тепловой изоляции.

  - Объем поставки, услуг

Поставщик оказывает услуги по шефмонтажу и шефналадке, обучению персонала Заказчика. Шефмонтаж и шефналадка должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56203-2015 «Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования».

Поставщиком поставляется быстровозводимое здание пусковой котельной с тремя паровыми вспомогательными котлами. Комплект быстровозводимого здания пусковой котельной поставляется «под ключ» в рамках границ проектирования и поставки.

Поставщик разрабатывает техническую документацию, также предоставляет Заказчику исходные данные для разработки проекта.  Предоставление Заказчику монтажной документации по паровым котлам, вспомогательному оборудованию, дымовой трубе, включая чертежи металлоконструкций, железобетонных конструкций надземной части, архитектурных решений. Документация, передаваемая на стадии выдачи исходных данных, на этапе разработки до изготовления Оборудования, строительной части подлежит согласованию с Заказчиком и Проектной организацией.

Поставщик выполняет работы по проведению проверки работоспособности предохранительных клапанов в рабочем режиме котлоагрегата. При необходимости Поставщик самостоятельно и за свой счет выполняет ревизию предохранительных клапанов и вспомогательных систем отвечающих за срабатывание предохранительных клапанов. Величины срабатывания предохранительных клапанов должны удовлетворять требованиям РД 153-34.1-26.304-98 «Инструкция по организации эксплуатации, порядку и срокам проверки предохранительных устройств котлов теплоэлектростанций».

Поставщик осуществляет сопровождение проектной документации при прохождении экспертизы Заказчика и ГГЭ.

  - Границы проектирования и поставки быстровозводимого здания пусковой котельной

    - По тракту уходящих газов:

- дымовая труба в верхней точке на срезе (газоходы до дымовых труб, включая опорно-подвесную систему, клапаны, компенсаторы – полностью в объеме поставки быстровозводимого здания пусковой котельной).

По воздушному тракту:

- по коробу заборного воздуха (воздухопроводы, включая опорно-подвесную систему, клапаны, компенсаторы – в объеме поставки быстровозводимого здания пусковой котельной).

    - По газовому тракту:

- по трубопроводу подвода природного газа выходящими из габаритов здания на 
1000 мм с установкой мертвых опор в непосредственной близости к границе поставки. Место ввода согласовывается с Заказчиком и Проектной организацией.

    - По тракту жидкого топлива:

- по устройству подключения к автоцистерне трубопровода подвода жидкого топлива к расходной емкости дизельного топлива, расположенной вне габаритов здания БМПК не менее чем на 1000 мм (уточняется при проектировании).

    - По пароводяному тракту:

- по трубам подвода исходной воды, отвода перегретого пара, выходящих из габаритов здания на 1000 мм с установкой мертвых опор в непосредственной близости к границе поставки. Место ввода согласовывается с Заказчиком и Проектной организацией.

    - По дренажной системе:

- по трубопроводу отвода дренажей на расстоянии 1м от стены здания с установкой мертвых опор в непосредственной близости к границе поставки. Место ввода (координаты) согласовывается с Заказчиком и Проектной организацией;

    - По каркасу БМЗ, каркасу котла, газовоздухопроводам и вспомогательному оборудованию:

- по наружной плоскости кровли и стен и низу металлоконструкций здания и оборудования опирающихся на фундамент (кроме анкерных болтов и закладных деталей на фундаменте).

    - По электротехнической части:

- клеммы шкафов управления и питания для связи с общестанционным оборудованием, силовые зажимы для подключения кабелей питания 10 кВ к выводам ВН трансформаторов 10/0,4 кВ.

- границей проектирования и монтажа электрооборудования, кабельных трасс является стена здания пусковой котельной включая узлы ввода кабелей в здание. Все электрооборудование, необходимое для нормальной работы пусковой котельной – входит в объем проектирования, поставки и монтажа пусковой котельной.

- система заземления – места соединения внутреннего контура заземления пусковой котельной и оборудования, относящегося к пусковой котельной, находящегося вне здания пусковой котельной, с наружным контуром заземления станции. Внутренний контур заземления входит в объем ответственности поставщика пусковой котельной.

- система рабочего, аварийного освещения и эвакуационного освещения, светоограждения (при высоте трубы более 45 м) – клеммы шкафов питания и управления.

    - По КИПиА и ЛСУ:

- клеммники (оптические порты) локальной системы управления для связи с общестанционным ПТК АСУ ТП по физическим и цифровым каналам связи.

    - По системе пожарной сигнализации:

- клеммники автоматической системы пожарной сигнализации (АС ПС) для стыковки с общестанционной АС ПС по физическим и цифровым каналам связи.

    - По системе охранной сигнализации:

- клеммники системы охранной сигнализации для стыковки с общестанционной системой охранной сигнализации по физическим и цифровым каналам связи.

    - По системам водоснабжения и водоотведения:

- трубопроводы водоснабжения на расстоянии 1,0 м от оси здания с указанием привязок к осям здания и отметок труб;

- трубопроводы водоотведения (для напорных систем) на расстоянии 1,0 м от оси здания и с указанием привязок к осям здания и отметок труб.

- Технические требования

  - Общие требования

Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ и соответствовать настоящим техническим требованиям и требованиям, действующих на территории России норм, правил и стандартов. Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно обладать патентной чистотой в отношении страны Поставщика и должно быть сертифицировано в установленном порядке, а также иметь сертификат соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Все поставляемое Поставщиком оборудование и материалы должны быть новыми и неиспользованными ранее, не иметь признаков физического старения. Все оборудование на момент применения должно отвечать обязательным техническим правилам и требованиям, действующем на территории РФ, иметь сертификаты соответствия и необходимые разрешения.

Основное и вспомогательное оборудование, трубопроводы, арматура должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию рабочей среды и учитывать высокую степень возможного сейсмического воздействия.

Для обозначения (маркировки, кодирования) технологических и электрических элементов, конструктивов, оборудования и материалов, документации, аппаратной и программно-алгоритмической части систем измерений, контроля, сигнализации должна применяться система кодирования KKS (Kraftwerk Kennzeichen System) в соответствии с рекомендациями по применению KKS Приложения Я «Рекомендации по применению KKS. Основные положения» документа СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и правила». Регламент кодирования разрабатывается Проектной организацией и предоставляется на стадии разработки проекта привязки. Результат кодирования согласовывается с Заказчиком.

Поставщик оборудования должен обладать лицензией на право выполнения предусмотренных настоящими требованиями работ и услуг по разработке и изготовлению оборудования.

  - Основные показатели

    - Пусковые паровые котлы должны иметь характеристики, представленные в 
Таблице №1:

Таблица №1:

| № п/п | Наименование величин | Един. измерен | Значение величин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность каждого котла | т/ч | 20 (уточняется при проектировании) |
| 2 | Температура пара | оС | 250 (уточняется при проектировании) |
| 3 | Диапазон регулирования | % | 30-100 |
| 4 | Рабочее давление пара на выходе из быстровозводимого здания пусковой котельной (абсолютное) | МПа | 1,4 (уточняется при проектировании) |
| 5 | Удельная концентрация окислов азота (NOx) в уходящих газах при α=1,4; не более | мг /нм3 | 125 |
| 6 | Удельная концентрация СО в уходящих газах | мг /нм3 | 300 |
| 7 | Коэффициент полезного действия брутто, не менее | % | 93 |
| 8 | Температура питательной воды | °С | 105 |
| 8 | Электроэнергия на собственные нужды | кВт | Представить |
| 9 | Электропитание | кВ | 10,5/0,42 |
| 10 | Эквивалентный уровень звука от оборудования, включая газоходы, трубопроводы и арматуру, на расстоянии 1 м от оборудования и на высоте 1,5 м от нулевого уровня | дБА | ≤80 |
| 11 | Высота дымовой трубы | м | определить при проектировании |

    - Основным топливом является природный газ.

Характеристики природного газа приведены в Таблице №2 (данные будут уточнены после получения ТУ от ресурсоснабжающей организации):

Таблица №2:

4.2.3 Характеристики применяемого ДТ: ЕВРО зимнее класс 0 (1, 2, 3); ЕВРО арктический класс 4; экологический класс К3 (К4, К5) по ГОСТ 32511-2013.

4.2.4   Исходная вода – уточняется на стадии проектирования.

Показатели качества исходной воды приведены в Таблице №3 (данные уточняются на стадии проектирования). Диапазон температур исходной воды +1/+40оС (мин/макс) (уточняется на стадии проектирования).

Таблица №3:

| № | Наименование показателя. | Ед. измерения | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мутность | ЕМФ | 3,8 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 5,6 |
| 3 | Цветность | Град. | 18,7±3,7 |
| 4 | Жесткость общая | оЖ | 3,84±0,58 |
| 5 | Водородный показатель | ед. рН | 7,56 |
| 6 | Железо общее | мг/дм3 | 0,79 |
| 7 | Натрий | мг/дм3 | 45,5±4,5 |
| 8 | Кремний | мг/дм3 | 2,5±0,3 |
| 9 | Электропроводимость | мкСм/см | 240 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 142±20 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 114,3 |
| 12 | Нитраты | мг/дм3 | 0,873±0,175 |
| 13 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 1,7 |
| 14 | Сухой остаток | мг/дм3 | 519±47 |
| 15 | Щелочность общая | ммоль/дм3 | 2,43±0,29 |
| 16 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,14 |
| 17 | Марганец | мг/дм3 | 0,031±0,006 |

    - Габаритные размеры быстровозводимого здания пусковой котельной, не более 
36 м х17 м (уточняется на стадии проектирования).

  - Требования к зданию и оборудованию

    - Уровень ответственности здания – нормальный КС-2, в соответствии с ГОСТ 27751. Здание, котёл и вспомогательное оборудование должны обеспечивать работу при сейсмическом воздействии интенсивностью 7 баллов по шкале МSK-64.

    - Котел со вспомогательным оборудованием устанавливается в отапливаемом здании. Каркас здания выполняется стальным с болтовыми монтажными соединениями (болты кл. 5.6 – 8.8).

    - Конструкция котла должна обеспечивать дренирование поверхностей нагрева и трубопроводов, а также возможность проведения предпусковых и эксплуатационных водных и химических промывок и консервации.

    - Конструкция котла должна обеспечивать возможность его пуска из любого теплового состояния, после простоя любой продолжительности.

    - Конструкция котла должна предусматривать возможность пуска и работы на недеаэрированной воде.

    - Горелки должны быть малотоксичными. Должно быть обеспечено стадийное сжигание топлива на малых избытках воздуха для снижения концентрации выбросов вредных веществ в атмосферу.

    - Горелки должны обеспечивать надежное воспламенение и отсутствие отрыва или проскока пламени во всех режимах работы, предусмотренных технической документацией котлоагрегата.

    - Должно быть предусмотрено наличие в конструкции газогорелочного устройства пилотной линии горелки, обеспечивающей безопасный розжиг, стабильную работу, высокую маневренность горелочного устройства по скорости изменения нагрузки.

    - Автоматические горелки должны быть оснащены блоками газового оборудования с двумя автоматическими запорными топливными органами класса А и автоматическим органом утечки газообразного топлива для соединения с атмосферой участка топливного тракта между указанными запорными органами после отключения газа на горелку и автоматическим устройством контроля герметичности, индивидуальным регулирующим клапаном прямого действия.

    - Конструкция горелки должна обеспечивать возможность проверки на плотность топливоподающих и воздушных каналов внутри корпуса.

    - При выборе компоновки оборудования газовой обвязки горелки следует руководствоваться следующим:

- при необходимости экономии габаритов котельного отделения блоки предохранительно запорных газовых клапанов следует выполнять однокорпусными, в этом случае блок предохранительно-запорных клапанов должен поставляться единым изделием, прошедшим проверку и отладку на заводе-изготовителе;

- блок предохранительно-запорных клапанов вне зависимости от исполнения должен быть оснащён устройством автоматической проверки герметичности, клапаном соединения с атмосферой, клапаном подачи топлива на запальник и регулирующим клапаном с электроприводом;

- не допускается применение чугуна при изготовлении арматуры блока предохранительно-запорных клапанов;

- не допускается применение спиралешовных труб.

    - Технические решения по забору исходного воздуха должны исключать образование конденсата и обледенения.

    - Дымовая труба рассчитана на работу трех паровых котлов. Дымовая труба должна оснащаться необходимыми присоединениями для системы мониторинга выбросов, средствами защиты и обеспечения безопасности, включая молниезащиту (в соответствии с СО 153-34.21.122-2003). Материалы для изготовления дымовой трубы должны соответствовать климатическим условиям площадки строительства Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь). Для отвода конденсата из дымовой трубы должны быть предусмотрены дренажные линии. Решения по отводу конденсата должны исключать замерзание среды.

    - Трубопроводы конденсата и дренажей оборудования должны иметь уклон, обеспечивающий стекание жидкости в дренажный бак. Удаление дренажей из дренажного бака осуществляется насосной группой.

    - Для обслуживания оборудования и арматуры предусмотреть лестницы и площадки в соответствии с ГОСТ 23120-2016 «ТУ. Межгосударственный стандарт. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные» и ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные». Площадки обслуживания и лестницы должны отвечать требованиям ФНиП и иметь отбортовку с ограждением.

    - Уровень звука на расстоянии 1 м от обшивки котла при наличии теплозвукоизоляции не должен превышать 80 дБА в соответствии с ГОСТ 12.1.003.

Уровень шума на расстоянии 1 м от быстровозводимого здания пусковой котельной не должен превышать 70 дБА.

    - Защиты, приводящие к останову парового котла и вспомогательных систем, выполнить по техническим условиям его производителя. При этом предусмотреть меры для повышения надежности действия защит, как для предотвращения несрабатывания защиты, так и для предотвращения ложного срабатывания защиты (желательно реализовать схему действия защит по алгоритму «два из трех»). В локальной системе управления котлом (горелкой) для технологических защит должны быть реализованы «накладки» для вывода работы защит на сигнал с целью проверки их работоспособности в процессе эксплуатации без останова оборудования.

    - Предусмотреть оснащение вентиляторов, дымососов, насосов и их электродвигателей и других механизмов собственных нужд мощностью более 15 кВт  датчиками виброконтроля в соответствии ГОСТ Р ИСО 20816-1-2021, ГОСТ ИСО 10816-3-2002, ГОСТ 32106-2013 и пр. с выдачей (формированием) аварийной и предупредительной сигнализации в ЛСУ котла и формированием сигналов на останов электродвигателя вентиляторов и/или насосов при предельных значениях вибрации.

    - Качество производимого пара котлов пусковой котельной должно удовлетворять требованиям ПТЭ в действующей редакции (применительно к ТЭЦ) для котлов с естественной циркуляцией и давлением пара до 13,8 МПа.

    - Конструкция оборудования котельного агрегата должна предусматривать подмес насыщенного пара в паропровод после пароперегревателя.

    - Конструкция клапана регулирующей арматуры для жидких сред должна предусматривать защиту внутренних частей клапана от попадания инородных предметов.

    - Все емкостное оборудование ВПУ должно быть изготовлено с защитным наружным и внутренним антикоррозионным покрытием, либо выполнено из материалов, стойких в агрессивных средах. Фильтры должны быть поставлены с трубопроводами обвязки и смонтированными внутренними сборно-распределительными устройствами из нержавеющей стали. В конструкции фильтров предусмотреть опоры для их установки на фундамент.

    - Узлы дозирования реагентов должны поставляться в заводской готовности, смонтированные на раме с антикоррозионным покрытием, обвязанные трубопроводами и укомплектованные запорно-регулирующей арматурой, приборами КИПиА.

    - Контроль качества приготовленных растворов предусмотреть в объёме, соответствующем требованиям СО 34.35.101-2003 «Методические указания по объему технологических измерений, сигнализаций, автоматического регулирования на тепловых электростанциях».

    - Предусмотреть возможность подачи химически обессоленной воды (далее – ХОВ) от стороннего источника.

    - Качество материалов и полуфабрикатов, применяемых в быстровозводимом здании пусковой котельной, должно соответствовать требованиям технических условий, стандартов и правил, действующих в Российской Федерации.

    - Насосы (за исключением погружных) должны поставляться в виде насосных станций с электродвигателями на общей раме.

    - Все трубопроводы и теплообменные аппараты должны иметь в верхних точках воздушники, а в нижних точках и застойных зонах – дренажные устройства, соединенные непосредственно с атмосферой. Места слива воды из дренажных трубопроводов должны быть вынесены на безопасное для персонала расстояние.

    - Трубопроводы должны иметь опорно-подвесную систему, индикаторы температурных перемещений, подтвержденные расчетом.

    - Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, предохраняющие персонал от ожогов при срабатывании клапанов.

    - Предохранительные клапаны дополнительно должны приводиться в действие электроприводами, которые могут работать в том числе от аккумуляторных батарей или других систем аварийного питания.

    - Оборудование, механизмы и приборы безопасности, должны быть сертифицированы в установленном порядке, а также иметь все необходимые документы и сертификаты в соответствии с требованиями НТД РФ.

    - На трубопроводах должна быть нанесена опознавательная окраска и направление движения среды по ГОСТ 14202-69.

    - Металлоконструкции и оборудование быстровозводимого здания пусковой котельной должны подвергаться антикоррозионной защите на заводе (подготовка поверхности, нанесение грунтовки и финишной эмали) в соответствии с СП 28.13330.2017 (группа покрытий III, общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку не менее 160 мкм) и на монтажной площадке (по окончании монтажа).

    - Предусмотреть для горелок бесступенчатое регулирование мощности.

    - Предусмотреть для электродвигателей питательных насосов преобразователи частоты скорости вращения.

    - Конструкции оборудования должны обеспечивать:

- безопасность обслуживающего персонала на монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте;

- свободный и безопасный доступ к ЗРА, ИМ и КИП;

- устойчивость и прочность всех узлов и деталей.

    - Огнезащиту металлических конструкций быстровозводимого здания пусковой котельной указать в отдельном проекте, предварительно увязав ее с решениями по антикоррозионной защите объекта и согласовав с Проектной организацией.  Огнезащитная обработка несущих конструкций зданий выполняется с учетом степени огнестойкости.

    - Предусмотреть электрообогрев аварийной расходной емкости дизельного топлива (при необходимости).

    - Тепловая изоляция и обмуровка котла, вспомогательного оборудования и трубопроводов должны поставляться без содержания асбестосодержащих материалов, в том числе съемные теплоизоляционные чехлы для ЗРА и фланцевых соединений и другого оборудования, предусматривающего периодические осмотры.

    - Тепловая изоляция и обмуровка не должны препятствовать работоспособности ОПС и других элементов котла. Тепловая изоляция и обмуровка котла должна удовлетворять требованиям ПТЭ.

    - Тепловая изоляция и обмуровка должны обеспечивать возможность установки, обслуживания приборов КИПиА.

    - Тепловая изоляция и обмуровка должна соответствовать СП 61.13330.2012 (СНиП 41-03-2003).

    - Предусмотреть возможность внешнего подключения автоцистерны для заполнения расходной емкости дизельным топливом.

  - Требования к электрооборудованию

    - Номинальное напряжение переменного тока для электрооборудования собственных нужд должно быть равным 400/230, 50 Гц. Применяемые технические средства не должны приводить к ложным срабатываниям защитных устройств.

    - Сеть 0,4/0,23 кВ выполняется с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-S.

    - Электротехническое оборудование, входящее в комплектную поставку пусковой котельной с быстровозводимым зданием, должно быть со степенью защиты не ниже IP54, оборудование, устанавливаемое снаружи здания пусковой котельной, должно соответствовать требованиям по климатическому исполнению, не ниже УХЛ1.

    - Электропитание всей нагрузки пусковой котельной должно осуществляться от РУСН-0,4 кВ через трансформаторы 10,5/0,42 кВ, входящие в объем поставки. Количество и мощность трансформаторов уточняет Поставщик системы. Питание трансформаторов от секций КРУ-10 кВ станции осуществляет Заказчик.

    - В комплект шкафов РУСН-0,4 кВ должны входить все необходимые устройства ввода, распределения электроэнергии, аппараты и устройства защиты, автоматики, сигнализации, АВР, аппараты и устройства управления электроприемниками, а также необходимое оборудование для передачи информации о состояния и параметров электрооборудования РУСН-0,4 в АСУ ТП станции. Перечень сигналов и параметров необходимо согласовать с Заказчиком и проектной организацией.

    - В РУСН-0,4 кВ должны быть предусмотрены 2 резервных фидера для временного подключения шкафа питания и управления насосным оборудованием, расположенного в главном корпусе. Шкаф должен быть рассчитан на управление насосами в количестве 8 единиц и ЗРА в количестве 26 единиц. Схема управления для каждой единицы оборудования должна поддерживать управление в ручном режиме, кнопками по месту расположенным на лицевой панели шкафа и в дистанционном режиме с АРМ оператора пусковой котельной.

    - Высокая надежность поставляемых НКУ-0,4 кВ должна обеспечиваться применением современных коммутационных аппаратов, устройств управления и сигнализации.

    - Силовые трансформаторы 10,5/0,42 кВ, шкафы РУСН-0,4 кВ, силовые сборки, шкафы управления электротехническим оборудованием, установка постоянного тока напряжением 220 В для питания потребителей постоянного тока должны быть размещены в отдельном помещении электротехнических устройств, размещаемом в быстровозводимом здании пусковой котельной.

    - Силовые трансформаторы 10,5/0,42 кВ должны быть укомплектованы блоком контроля температуры (БКТ), с возможностью передачи сигнализации (предупреждение, перегрев, неисправность устройства) в АСУ ТП верхнего уровня.

    - Технические требования на трансформаторы 10,5/0,42 кВ, РУСН-0,4 кВ, шкаф управления насосным оборудованием, принципиальные и монтажные схемы шкафов и оборудования комплектной поставки, должны быть согласованы с Заказчиком и проектной организацией.

    - На корпусе электродвигателя и в коробке силовых выводов должны быть предусмотрены болты для подключения защитного заземления.

    - Поставляемое электротехническое оборудование должно соответствовать требованиям электромагнитной совместимости.

  - Требования к кабельной продукции

    - Вся применяемая кабельная продукция должна соответствовать ГОСТ Р 31565-2012. При этом силовые кабели должны быть типа нг(А)-LS, контрольные кабели нг(А)-LS.

    - Для сети эвакуационного освещения должен применяться кабель в огнестойкой оболочке (индекс FRLS).

  - Требования к заземлению и молниезащите

    - Кабельные металлоконструкции и электрооборудование быстровозводимого здания пусковой котельной, входящее в комплект поставки должно быть заземлено в соответствии с ГОСТ 12.1.030 и ПУЭ.

    - Молниезащита быстровозводимого здания пусковой котельной должна быть выполнена – с учетом требований «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280).

  - Требования к системе освещения и внутриобъектной связи

    - Требования к системе освещения - с учетом СП 89.13330.2016 (пункты 16.3-16.5) и «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

    - Оборудование и материалы для системы освещения (рабочего, аварийного эвакуационного), выполненное на современных экономичных светильниках, включая применение светодиодных ламп и светильников.

    - Требования к световым указателям (знакам безопасности) должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-2015, а к эвакуационным светильникам – ГОСТ 27900 МЭК 598-2-22.

    - Эвакуационное освещение должно быть выполнено в соответствии с требованиями ст.82 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями на 14.07.2022;

Требования к системам внутриобъектной связи

В комплектную поставку здания должны быть включены системы внутриобъектной связи.

При поставке систем внутриобъектной связи предусмотреть создание следующих систем:

- Система оперативной телефонной связи;

- Система командно-поисковой связи;

- Радиосвязь стандарта DECT

- Система часофикации;

- Локальная вычислительная сеть.

Предусмотреть установку телекоммуникационного шкафа ”19” (при необходимости), коробок телефонных, розеток абонентских.

Количество коробок, линий связи и абонентских розеток выбирается согласно разработанной Подрядной организацией схеме с указанием размещения абонентов по согласованию с Заказчиком.

Предусмотреть последующую стыковку указанных систем пусковой котельной с соответствующими общестанционными системами.

Оперативная телефонная связь

Для обеспечения объекта оперативной телефонной связью использовать АТС, размещаемую в помещении связи главного корпуса. (тип и марка оборудования определяется на основании конкурсных процедур).

В качестве оконечных устройств предусмотреть установку IP телефонных аппаратов, IP телефонных аппаратов в промышленном исполнении и аналоговых телефонных аппаратов в офисном и промышленном исполнении аналогично устанавливаемым на Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь) (тип и марку уточнить после предоставления исходных данных поставщика оборудования связи на Объект).

Количество, типы оборудования и их характеристики согласовываются с Заказчиком. В местах ведения переговоров с уровнем шума более 90 дБ при установке телефонных аппаратов в промышленном исполнении предусмотреть шумоизолирующие телефонные кабины, а также дополнительные устройства внешней световой индикации и выносные громкоговорители.

Возможность выхода абонентов в сеть телефонной связи общего пользования (СТСОП) настраивается программно службой эксплуатации.

В качестве распределительной телефонной сети использовать сеть, выполненную телефонным кабелем с оболочкой нг(А)-HF (или LSZH).

Командно-поисковая связь

Для обеспечения объекта командно-поисковой связью использовать устанавливаемый в помещении связи главного корпуса коммутатор командно-поисковой связи (тип и марка оборудования определяется на основании конкурсных процедур), который обеспечивает одностороннее вещание информационных (командных сообщений, распоряжений) сообщений и поиска персонала внутри зданий/сооружений и на прилегающей территории, а также автоматический прием и трансляцию сигналов оповещения гражданской обороны с одновременным прекращением передачи всех других видов сигналов и сообщений.

В качестве оконечных устройств предусмотреть установку серийно изготавливаемых рупорных громкоговорителей различных мощностей, аналогично устанавливаемым на Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь) (тип и марку уточнить после предоставления исходных данных поставщика оборудования связи на Объект). Точкой подключения является коробка ответвительная.

В качестве распределительной абонентской сети проектируемого объекта использовать сеть, выполненную кабелем с оболочкой нг(А)-LS от коробки ответвительной.

Радиосвязь стандарта DECT

Радиосвязь является основным средством подвижной связи персонала и обеспечивает резервирование проводных средств связи. Для обеспечения объекта радиосвязью использовать оборудование радиосвязи стандарта DECT (шлюз DECT, сервер услуг и пр.), размещаемого в помещении связи главного корпуса (тип и марка оборудования определяется на основании конкурсных процедур).

Предусмотреть установку базовых станций внутреннего и наружного исполнения, а также заказ беспроводных терминалов (радиотелефонов), аналогично устанавливаемым на Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь) (тип и марку уточнить после предоставления исходных данных поставщика оборудования связи на Объект).

Система часофикации

Для индикации единого времени предусмотреть организацию системы часофикации в диспетчерской на базе часовой станции, устанавливаемой в помещении связи главного корпуса (тип и марка оборудования определяется на основании конкурсных процедур). Предусмотреть установку вторичных цифровых часов с поддержкой NTP-клиента, работающих в локальных вычислительных сетях Ethernet с синхронизацией от NTP-сервера в режимах Multicast или Unicast, аналогично устанавливаемым на Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь) (тип и марку уточнить после предоставления исходных данных поставщика оборудования связи на Объект). Электропитание часов должно осуществляться с применением технологии PoE в соответствии со стандартом IEEE 802.3af. Точка подключения часов – коммутационное оборудование локальной вычислительной сети.

Локальная вычислительная сеть

Предусмотреть организацию локально-вычислительной сети в диспетчерской. Материал оболочки кабелей применить LSZH – не поддерживающий горение, с низким дымовыделением. Кабели ЛВС при наличии технической возможности должны прокладываться в специализированных смонтированных коробах. Все порты ЛВС должны быть «расшиты» по схеме TIA/EIA-568-B. СКС должна отвечать требованиям стандартов ANSI/TIA-568-C.2-2009 и ANSI/TIA-568-B. Все отходящие линии портов ЛВС и все коммутационные розетки должны быть промаркированы. На каждое рабочее место, периферийное оборудование предусмотреть исполнение розеток в виде блоков, предназначенных для коммутации не менее 2-х стандартных разъемов RJ45, в непосредственной близости предусмотреть расположение блока не менее 2-х электрических розеток 220В.

Размещение технических средств в штатных местах должно обеспечивать их безопасное обслуживание и эксплуатацию. При проектировании места узлов коммутации согласовать с заказчиком. Узлы коммутации (там, где это будет необходимо) расположить в специализированных запирающихся телекоммуникационных шкафах.

Предусмотреть установку коммутатора Ethernet. Количество коммутационного оборудования, линий связи и других устройств ЛВС выбирается согласно разработанной Подрядной организацией схеме с указанием размещения оборудования ЛВС по согласованию с Заказчиком.

Оборудование ЛВС разместить в телекоммуникационном шкафу ”19”.

Комплектация шкафа должна быть произведена Поставщиком.

Возможность выхода в сеть Internet определяется программно администратором.

Комплект поставки оборудования внутриобъектной связи в составе здания

В составе проектной и рабочей документации разработать внутренние слаботочные системы, обеспечивающие интеграцию/присоединение проектируемых систем к существующим сетям связи.

Границей ответственности проектирования системы внутриобъектной связи являются порты оборудования и кроссовых устройств внутри здания, которые должны обеспечивать возможность привязки к внешним сетям. Проектирование внешних сетей и выполнению работ по прокладке внешних кабелей связи в объемы работ по настоящим техническим требованиям не входят.

Все необходимое оборудование поставляется комплектно Поставщиком (заводом-изготовителем) здания.

Комплектно должны поставляться:

1.	Оконечное оборудование;

2.	Кроссовое и соединительное оборудование;

3.	Кабели и провода;

5.	Материалы для прокладки кабелей и проводов (короба, металлорукав, кабель-каналы и т.п.).

Оборудование и материалы внутриобъектной связи, поставляемые в комплекте со зданием, должны обеспечить выполнение СМР и ПНР всех проектируемых систем связи, включая их подключение к существующим сетям. Перечень поставляемого оборудования и материалов определить проектом.

Монтаж оборудования внутриобъектной связи

Монтаж оборудования выполняет Поставщик (Завод-изготовитель).

Количество линий связи и других устройств выбирается с учетом штатного расписания (согласовывается с Заказчиком).

Подключение к внешним сетям выполняет Подрядная организация.

  - Требования к системам контроля и управления

    - Оборудование для автоматизированного контроля и управления, паровым котлом должно удовлетворять требованиям следующих документов:

- СО 34.35.101-2003 «Методических указаний по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях»;

- СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания и нормы проектирования»;

- РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к ПТК для АСУ ТП тепловых электростанций»;

- СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- РД 153-34.1-35.137-00 «Технические требования к подсистеме технологической защиты (ТЗ), выполненной на базе микропроцессорной техники»;

- ГОСТ EN298-2015 «Автоматические системы контроля горения для горелок и аппаратов, сжигающих газообразное или жидкое топливо.»

    - Оборудование, поставляемое комплектно с быстровозводимым зданием пусковой котельной, должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- технологический контроль;

- дистанционное управление;

- защиту оборудования;

- автоматическое регулирование;

- логическое пошаговое управление, включая подготовку к пуску, заполнение котла водой, вентиляцию, розжиг горелок, работу под нагрузкой, плановый останов для всего комплектно поставляемого оборудования.

    - Быстровозводимое здание пусковой котельной должно оснащаться всеми необходимыми контрольно-измерительными приборами, достаточными для безаварийной автономной эксплуатации всего комплектно поставляемого оборудования во всех режимах работы.

    - Применяемые единицы измерения технологических и электрических параметров должны быть в единицах СИ, для измерения температуры должны применяться
 градусы Цельсия °С.

    - Комплектно поставляемые контрольно-измерительные приборы должны иметь линейные шкалы, применяемые в Российской Федерации, и иметь метрические присоединительные резьбы. КИП, поставляемые комплектно должны иметь унифицированный выходной сигнал 
4-20 мА, а также должны быть занесен в Государственный реестр средств измерения. Тип КИП должен быть выбран по принципу унификации с общестанционными КИП и согласован с Заказчиком и Проектной организацией.

    - Метрологическое обеспечение поставляемого оборудования и систем должно соответствовать требованиям стандартов, норм и правил РФ. Все применяемые средства измерения (далее СИ) и измерительные системы (как разновидность СИ согласно ГОСТ Р 8.596-2002) должны быть зарегистрированы в Федеральном фонде обеспечения единства измерений (утверждены как тип средств измерений) и допущены к применению в РФ, иметь экспертное заключение, подтверждающее соответствие отраслевым требованиям (сертификат). Все СИ должны быть испытаны, откалиброваны, поверены на заводе-изготовителе и иметь действующий оттиск поверительного клейма, либо свидетельство о поверке с указанием срока действия поверки, при этом очередной срок поверки должен быть не менее половины межповерочного интервала от момента ввода Объекта в эксплуатацию. Межповерочный интервал для СИ должен составлять не менее 5 лет. Методики проверок должны быть аттестованы органами Госстандарта и приложены к комплекту поставляемого Оборудования. Производитель СИ должен иметь на территории РФ представительство или дилерскую сеть со складскими запасами поставляемого оборудования, а также технические и сервис центы по сопровождению и ремонту поставляемого оборудования. Калибровка и поверка поставляемых СИ должна проводиться так же на территории РФ. Все измерения должны производиться в единицах измерений Международной системы единиц СИ и внесистемных единицах (давление в кгс/см2, температура в градусах Цельсия и т.д.).

    - Комплектно поставляемые бобышки должны иметь метрические резьбы, применяемые в Российской Федерации для установки первичных измерительных преобразователей (датчиков).

    - Функционирование коррекционной установки (дозирование реагентов) должно выполняться полностью автоматически, с помощью комплектно поставляемой автоматики и устройств автоматического водно-химического контроля.

В объем устройств автоматического водно-химического контроля поставки должны входить:

- устройства подготовки проб (УПП);

- устройства для поверки анализаторов;

- автоматические поточные анализаторы параметров водно-химического контроля;

- стойки, приспособления для крепления;

- трубопроводы линий отбора проб для трассировки проб от УПП до стенда с приборами контроля ВХР (длина линии не менее 5 м);

- шкафы распределения питания;

- техническое описание и руководство по эксплуатации;

- аттестованная методика метрологической поверки;

- паспорт на русском языке с поверочным клеймом.

    - Быстровозводимое здание пусковой котельной должно оснащаться счетчиками расхода газового топлива на каждый котел и общим счетчиком расходы жидкого топлива на котлы, с выводом информации в ЛСУ.

    - В котельной установке должен осуществляться учет отпущенного пара с помощью расходомеров с дополнительным цифровым выводом информации в систему АИИС КУЭР по стандартным протоколам связи (RS485, Modbus).

    - В рамках обеспечения экологической безопасности обеспечить автоматический газовый анализ уходящих газов с возможностью архивирования мониторинга в ПТК ЛСУ.

    - В соответствии с ГОСТ 16504-81 «Функциональные испытания. Испытания проводимые с целью определения значений показателей назначения объекта» котельная установка оснащается всеми необходимыми контрольно-измерительными приборами достаточными для определения значений показателей назначения объекта.

    - Арматура, участвующая в алгоритмах автоматического регулировании, управления, защит и блокировок, должна быть оснащена электро или пневмо приводами. Тип всей регулирующей и запорной арматуры должен быть выбран по принципу унификации с общестанционной ЗРА и согласован с Заказчиком и Проектной организацией при заключении Договора.

    - Вся запорная и регулирующая арматура, входящая в объемы поставки котельной установки, должна быть оснащена интеллектуальными приводами с функциями диагностики.

    - Все электротехническое оборудование (клеммные коробки, привода запорной и регулирующей арматуры, КИП), входящие в комплектную поставку котла, должны быть со степенью защиты не ниже IP54.

    - Комплектно должна быть поставлена локальная система управления котлами (ЛСУ) со всеми комплектно поставляемыми вспомогательными системами (управления горелками, водно-химического режима и т.д.).

    - ЛСУ котла должна соответствовать Техническим требованиям к комплектно поставляемым локальным САУ и АСУ ТП (Приложение 4) и следующим руководящим документам: РД 153-34.1-35.127-2002, РД 153-34.1-35.137-00, СО 34.35.67-2003, СО 34.35.108-2001.

При разработке ЛСУ должны быть учтены требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

Также должны быть учтены требования документа СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

    - Расположение ЛСУ определяет Поставщик. Расположение АРМ оператора должно соответствовать требованиям НТД. ЛСУ должна быть приспособлена для функционирования в условиях повышенной температуры (до +40 °С), воздействия электромагнитных помех, характерных для промышленного оборудования (электродвигатели, кабельные проводки), повышенной вибрации.

    - В состав ЛСУ должно входить полноценное автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора (включая мебель для его установки). С помощью АРМ осуществляются все функции автоматизированного контроля и управления оборудованием котельной установки с помощью мнемосхем (видеокадров). Также с помощью АРМ должны выполняться функции настройки, конфигурирования, программирования ЛСУ.

    - ЛСУ котла должна быть оснащена необходимым программным обеспечением (ПО) с лицензиями.

    - ЛСУ должна иметь 10% резерва по вводу и выводу информации и выдаче управляющих воздействий для каждого вида сигналов (аналоговых, дискретных и цифровых), а также 30% резерва загрузки центральных процессоров по вычислительным ресурсам на момент сдачи в промышленную эксплуатацию.

    - ЛСУ должна полностью автономно выполнять все функции управления котельной установки.

    - ЛСУ быстровозводимого здания пусковой котельной должна объединять все локальные системы и подсистемы автоматики котельной установки, строиться по модульному принципу и позволять осуществлять ремонты оборудования без останова.

    - ЛСУ должна иметь дублированную цифровую связь с АСУ ТП верхнего уровня по стандартному протоколу (например: optical Ethernet TCP/IP OPC, modbus и т.п (согласуется и утверждается после выбора поставщика АСУ ТП верхнего уровня)), для:

- передачи информации о состоянии оборудования котельной установки (значения основных технологических параметров, состояние механизмов и запорно-регулирующей арматуры, сигналы нештатного отклонения режима работы, срабатывания локальных защит/блокировок, сигналы о неисправностях оборудования и пр.);

- передачи от вышестоящей АСУ ТП в котельную установку команд пуска/останова всей установки или отдельных узлов и при необходимости, установки задания основным автоматическим регуляторам;

- передачи команд управления отдельными исполнительными механизмами котельной установки от верхнего уровня АСУ ТП только в том случае, если в этом есть обоснованная необходимость;

- запуск алгоритма «Автономная работа» (автоматический разворот ДЭС, автоматическая растопка КА, переключение отопления быстровозводимого здания пусковой котельной «на себя») формируется при поступлении команды по физическому каналу связи (установить физическую кнопку на щите управления).

    - В ЛСУ быстровозводимого здания пусковой котельной предусмотреть:

      - видеокадр системы сетевой воды (вне поставки);

      - в ЛСУ должна быть предусмотрена возможность по заданию Генпроектировщика подключения и управления дополнительным оборудованием, не входящим в поставку установки (например, запорной арматурой), но расположенных в непосредственной близости. Также должны быть предусмотрены резервные места для установки автоматических выключателей в шкафах электропитания ЗРА установки для подключения вышеуказанных электроприводов ЗРА;

      - контроль внешних параметров КИПиА (вне поставки) в количестве 25 ед.;

      - алгоритмы регулирования температуры и перепада давления на оборудовании (вне поставки).

    - В ЛСУ должна быть предусмотрена возможность имитации аналоговых и дискретных сигналов.

    - ЛСУ быстровозводимого здания пусковой котельной должна иметь сертификат Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении средства измерения.

    - ЛСУ быстровозводимого здания пусковой котельной должна получать «метки точного времени» из Системы Обеспечения Единого Времени (СОЕВ) АСУ ТП по специализированному протоколу NTP.

    - Все коммуникационное оборудование необходимое для стыковки автоматизированных систем быстровозводимого здания пусковой котельной: ЛСУ, автоматики вентиляции, отопления, а также, при необходимости систем кондиционирования, систем противодымной вентиляции, узла учета тепла, узла учета пара, узлов учета жидкого топлива и т.д. с общестанционными системами должно поставляться комплектно (OPC серверы, оптические кроссы, преобразователи интерфейсов и прочее).

    - Разработчиком парового  котла должны быть предоставлены алгоритмы управления, включая условия и алгоритмы технологических защит и блокировок, перечень функциональных групп и алгоритмы ФГУ и пошаговых программ, вплоть до автоматического и/или дистанционного пуска, алгоритмы учета режимов отличных от номинальных и расчета ресурсов элементов котла, алгоритмы автоматических регуляторов, уставки предельных и предупредительных значений величин технологических параметров по котлу и его вспомогательному оборудованию.

    - ЛСУ является потребителем электроэнергии особой группы первой категории и должна получать питание от трех взаимно резервирующих источников. Одним из этих источников должен быть источник бесперебойного питания (ИБП), который входит в комплект ЛСУ. ИБП должен обеспечивать питание ЛСУ при потере остальных источников в течении 30 минут.

    - ЛСУ котельной установки должна поддерживать интеграцию в станционную ПТК АСУ ТП.

    - ЛСУ котельной установки должна предусматривать реализацию АСУ ТП станции с применением технологии виртуализации.

    - ЛСУ котельной установки должна быть выполнена на базе промышленного контроллера.

    - ЛСУ быстровозводимого здания пусковой котельной должна быть устойчивой к отказам оборудования и программного обеспечения, продолжать свое функционирование при единичных отказах оборудования. Отказ работы отдельных модулей системы не должен приводить к ухудшению работы других, а также к ложной работе или отказу системы в целом. Наиболее ответственные элементы системы должны быть резервированы (в том числе аппаратные средства ПТК, участвующие в технологических защитах и управлении).

    - ЛСАУ должна иметь трехуровневую систему доступа персонала станции.

    - Программное обеспечение ПТК ЛСУ должно позволять вносить Заказчику в данное ПО изменение (изменение уставок; добавление и/или удаление видеокадров, датчиков, алгоритмов; редактирование: видеокадров, алгоритмов; добавление и/или удаление учетных записей; редактирование учетных записей).

    - Программное обеспечение должно соответствовать Указу Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".

    - Системное и прикладное программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru/.

    - Оборудование, закупаемое в целях реализации АСУ ТП (контроллеры, оборудование связи (коммутаторы, маршрутизаторы, преобразователи интерфейсов), серверное оборудование, оборудование АРМ и измерительные преобразователи)  должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616, включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878.

    - Минимальный объем закупаемого оборудования российского происхождения должен соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013. Для подтверждения выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013 необходимо к спецификации поставляемого оборудования, прикладывать выписки из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров.

    - Технические решения и спецификация в части ЛСАУ должны быть согласованы с Заказчиком до осуществления закупки оборудования.

  - Требования к системе пожарной сигнализации

    - Систему пожарной сигнализации быстровозводимого здания пусковой котельной выполнить с применением приемно-контрольных микропроцессорных устройств на базе оборудования, соответствующего постановлению правительства №719 и Указу Президента РФ №166.

    - Размещение приемно-контрольных приборов предусмотреть в помещениях быстровозводимого здания пусковой котельной.

    - Предусмотреть интеграцию системы АПС БМПК в общестанционную систему АПС. Предусмотреть и согласовать интеграцию системы пожарной сигнализации и пожаротушения блок-контейнера в систему пожарной сигнализации станции.

    - Предусмотреть пульт контроля и управления, с последующей перестановкой и переключением в помещение ЩУ главного корпуса. Система управления АУПС должна обеспечивать формирование сигналов о состоянии оборудования АУПС и передачу их в АУПС ГРЭС в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала на ЩУ по интерфейсу RS 485 на пульт С2000М, предусмотренный в объеме ТЭП.

    - При выводе указанных выше сигналов по интерфейсу RS 485 обеспечить клеммник для подключения приемно-контрольного прибора к обобщенному интерфейсу пожарной сигнализации.

    - Необходимость применения АУПТ и тип огнетушащего вещества для ликвидации пожаров определяется поставщиком оборудования в соответствии с СП 486.1311500.2020 и другими действующими нормами и правилами. Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) должны обеспечивать защиту технологического оборудования, расположенного в технологическом помещении контейнера.

    - Оборудование, входящее в состав АУПТ, должно иметь Сертификаты в области пожарной безопасности (в соответствии с Перечнем оборудования, подлежащего обязательной сертификации в области пожарной безопасности).

    - При выводе дискретных сигналов в виде «сухих» контактов обеспечить их подключение через соединительную коробку, по 3 клеммы на каждый сигнал.

    - -	Перечень основных сигналов:

– «Пожар»;

– «Неисправность»;

– «Готов к работе»;

– «Сработала АУПТАУПСиП»;

– «Автоматика отключена»

    - Должна быть предусмотрена возможность дистанционного пуска и блокировки установки оператором общестанционной системы пожаротушения.

    - Вид выходных команд (токовым сигналом или «сухим» контактом), перечень команд: «Дист. пуск оператором», «Перевод установки в дист. режим» и т.п., определяется и согласовывается с проектировщиком АСПТ станции.

    - В системах пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения применить специально предназначенный для этого кабель. Класс пожарной опасности такого кабеля должен быть П1б.1.1.2.1 по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия, Требования пожарной безопасности», огнестойкость должна составлять 180 минут, нераспространение горения при групповой прокладке по категории А. Жилы кабеля медные, однопроволочные сечением 0,5…1,5 мм2. Изоляция жил кабеля выполняется из огнестойкой кремнийорганической резины. Экран жил кабеля выполняется из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Наружная оболочка кабеля выполняется из безгалогенной полимерной композиции, повышенной масло- бензостойкости. Цвет оболочки оранжевый.

Для применения в системах пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения может быть применен кабель типа КПСЭнг(А)-FRHF или аналогичный по техническим характеристикам кабель.

Применяемый кабель должен иметь сертификат пожарной безопасности.

  - Требования к системе охранной сигнализации

    - Охранная сигнализация здания выполняется отдельным проектом в составе комплекса инженерно-технических средств охран.

    - Систему охранной сигнализации быстровозводимого здания пусковой котельной выполнить с применением приемно-контрольных микропроцессорных устройств на базе оборудования, соответствующего постановлению правительства №719 и Указу Президента РФ №166.

    - Размещение приемно-контрольных приборов предусмотреть в помещениях быстровозводимого здания пусковой котельной.

    - Предусмотреть интеграцию системы охранной сигнализации в общестанционную систему охранной сигнализации по цифровому интерфейсу с выводом информации на пульт управления и контроля в помещение ИТСО здания главной проходной. Пульт управления и контроля охранной сигнализации будет учтен в объеме проектирования ТЭП.

  - Требования к системе отопления, вентиляции и кондиционирования

    - Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с автоматическим поддержанием температуры воздуха в помещении в теплый период года не выше + 40 0С, в холодный не ниже +10 0С, дежурное водяное отопление с температурой не ниже +10 0С.

    - Температура теплоносителя системы водяного отопления быстровозводимого здания пусковой котельной – (уточняется на стадии проектирования).

    - Предусмотреть тепловой узел с необходимыми КИП и узлом учета тепла (теплосчетчиками). Узел учета тепла должен соответствовать требованиям норм РФ (Постановления Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013).

    - Узел учета тепла должен передавать сигналы (температура, давление, расход, количество теплоты) в общестанционную систему учета энергоресурсов АИИС КУЭР по цифровому оптическому интерфейсу связи. Протокол передачи данных уточняется на стадии рабочего проектирования.

    - Предусмотреть контроль температуры окружающего воздуха в каждом помещении быстровозводимого здания пусковой котельной.

    - Система автоматики отопления и вентиляции должна обеспечивать передачу информации о работе систем отопления, вентиляции и кондиционирования в САУ быстровозводимого здания пусковой котельной и в дальнейшем в общестанционную АСУ ТП с помощью цифровых интерфейсов и протоколов передачи данных. Для этого в системе должен быть предусмотрен цифровой оптический интерфейс связи. Протокол передачи данных уточняется на стадии рабочего проектирования.

    - Система автоматики отопления и вентиляции должна формировать и передавать следующие сигналы: температуры в помещениях быстровозводимого здания пусковой котельной, режимы работы приточных установок (зима/лето, электрическое отопление/водяное отопление), температура теплоносителя, информацию о работе электрокалориферов, приточных установок, вентиляторов, сигнализацию о неисправностях оборудования, загазованность в помещениях и прочие сигналы необходимые для дистанционного контроля работы систем отопления и вентиляции быстровозводимого здания пусковой котельной.

    - Предусмотреть автоматическое отключение систем приточной вентиляции при пожаре.

    - При превышении концентрации (CO) или паров жидкого топлива должна дополнительно включаться аварийная система вентиляции. При снижении концентрации газа система вентиляции автоматически отключается.

  - Требования к системе водоснабжения и водоотведения

    - Предусмотреть систему водоснабжения и водоотведения, в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020, СП 10.13130.2020, включая систему дождевой (ливневой) канализации с крыши.

    - Предусмотреть (при необходимости) устройство внутреннего противопожарного водопровода, в соответствии с нормативной документацией, учитывая компоновочные, технологические и строительные решения.

    - Отвод стоков, загрязненных нефтепродуктами, а также стоков от смыва полов предусмотреть напорным способом (на очистные сооружения замасленных стоков). Для отвода данных стоков предусмотреть водосборный приямок с установкой дренажных насосов. При подборе насосов учесть потери по длине трубопровода.

Характеристика стоков для сброса на очистные сооружения: содержание нефтепродуктов – до 100 мг/л, взвешенных веществ до 100 мг/л, температура среды до +40 ºС.

    - Предоставить расход стоков на очистные сооружения с указанием состава стоков, температуры, pH и т.д.

  - Требования к системе контроля загазованности

    - Предусмотреть автоматический контроль загазованности метаном (CH4), угарным газом (CO) и парами жидкого топлива технологического помещения быстровозводимого здания пусковой котельной.

    - Предусмотреть световую и звуковую сигнализацию загазованности технологического помещения быстровозводимого здания пусковой котельной по месту и на входе в помещение.

    - Предусмотреть передачу сигналов о загазованности в систему автоматики вентиляции быстровозводимого здания пусковой котельной, с дальнейшей передачей сигнала в общестанционную АСУ ТП, размещенном в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (ЦЩУ, БЩУ).

    - Контроль за содержанием СН4, паров жидкого топлива, а также CO выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

-ТУ-газ 86 «Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов»;

-ВСН 64-86 «Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля до взрывоопасных и предельно допустимы концентраций	химических веществ в воздухе производственных помещений».

  - Требования к эргономике и технической эстетике

Окраска наружных стеновых панелей пусковой котельной в быстровозводимом здании должна быть выполнена в цветовом решении с учетом корпоративных цветов ПАО «Якутскэнерго» и согласована с Заказчиком.

- Требования к надежности

  - Конструкция парового котла со вспомогательным оборудованием и качество их изготовления должны обеспечивать надежную и экономичную работу.

  - Расчетный ресурс работающих под давлением элементов парового котла должен быть не менее 200000 часов для труб поверхностей нагрева и выходных коллекторов.

  - Срок службы котла расчетный – не менее 25 лет.

  - Коэффициент готовности котла – не менее 0.98.

  - Средняя наработка на отказ – не менее 7000 ч.

  - Средний ресурс между капитальными ремонтами должен составлять не менее 5 лет.

  - Расчетный ресурс работающих под давлением элементов котла должен составлять не менее 100000 часов для труб поверхностей нагрева и выходных камер пароперегревателей, для остальных элементов – не менее 200000 часов.

- Требования по ремонтопригодности

  - Технология ремонта и регламент обслуживания, перечень ремонтных средств и соответствующая техническая документация на ремонт должны быть разработаны Поставщиком.

  - Конструкция сборных модулей оборудования должна предусматривать возможность технического осмотра сборочных единиц и деталей в соответствии с регламентом технического обслуживания и ремонта без вскрытия других элементов, имеющих более длительный межремонтный ресурс.

  - Оборудование должно быть ремонтопригодным. Его конструкция должна обеспечивать возможность замены любой быстро изнашиваемой детали.

  - Все поставляемое оборудование должно быть ремонтопригодно в условиях Якутской ГРЭС 2 (2-я очередь).

  - Конструкция котла должна обеспечивать возможность замены поверхностей нагрева и других элементов без полной разборки здания и котла.

- Требования к безопасности

  - Паровые котлы и вспомогательное оборудование должны соответствовать федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», «Правил технической эксплуатации», «Правил техники безопасности и Правил пожарной безопасности». Комплектующее оборудование, связанное с безопасностью, должно быть сертифицировано в установленном порядке, а также иметь сертификат соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза.

  - Конструкция площадок обслуживания и лестниц должна обеспечивать безопасность для обслуживающего персонала от падения с высоты.

  - Конструкция поставочных блоков парового котла должна проверяться расчетом на прочность и обеспечивать безопасность погрузочно-разгрузочных работ.

  - Уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука внутри помещения во время работы котельной установки не должны превышать допустимых значений, установленных ГОСТ 12.1.003-2014, СанПин 2.2.4.3359-2016 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

  - Параметры вибрации внутри помещения во время работы котла должны соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004.

  - Температура поверхностей (рукояток, органов управления и других частей), используемых при обслуживании вручную в соответствии ГОСТ 12.2.064-81.

  - Температура на поверхности тепловой изоляции котла и газоходов, вспомогательного оборудования, трубопроводов не должна превышать +45 оС при температуре окружающего воздуха в помещении +25 °С. Тепловой изоляция должна удовлетворять требования ПТЭ.

  - Рабочие зоны быстровозводимого здания пусковой котельной должны отвечать эргономическим требованиям:

- для рабочих мест при выполнении работ сидя - по ГОСТ 12.2.032-78;

- для рабочих мест при выполнении работ стоя - по ГОСТ 12.2.033-78.

  - Все приборы безопасности должны соответствовать Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

  - Применяемые материалы не должны выделять при пожарах газов, образующих взрывоопасные и токсичные смеси и поддерживающих горение.

  - Детали и сборочные единицы массой свыше 20 кг должны иметь приспособления для подъема, опускания и удержания на весу при монтажных и ремонтных работах.

  - Вращающиеся детали машин должны быть защищены от возможных контактов с ними обслуживающего персонала.

  - Уровень вибрации в зоне обслуживания оборудования должен соответствовать требованиям нормативных документов РФ.

  - Электрооборудование должно соответствовать ПУЭ.

  - Определить категорию здания пусковой котельной по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009.

  - Предусмотреть технические решения исходя из первой категории электроснабжения.

- Изготовление и контроль

Оборудование должно разрабатываться (проектироваться) и изготавливаться (производиться) таким образом, чтобы при применении по назначению, эксплуатации и техническом обслуживании обеспечивалось его соответствие требованиям безопасности.

Поставщик при выполнении проектных работ использует и применяет международную систему классификации и кодирования объектов и оборудования KKS, которую покупатель предоставляет Поставщику.

Представителям Заказчика должна быть предоставлена возможность контроля процесса производства оборудования и контроля его испытаний.

Поставляемое оборудование должно проходить приёмо-сдаточные испытания:

- На площадке завода изготовителя, проводится службой технического контроля по программам и методикам, указанным в основном конструкторском документе. Протоколы испытаний должны быть оформлены на каждые системы и комплексы поставляемого оборудования. На все узлы должна быть представлена документация о приемке;

- После монтажа, перед сдачей в эксплуатацию, с последующим оформлением акта приёмки оборудования в эксплуатацию.

- Приемка оборудования на предприятии-изготовителе

Поставщик должен провести на своем предприятии испытания продукции на соответствие их требуемым техническим характеристикам и заданным условиям работы. Испытания производятся по программе и методикам Изготовителя. По завершении изготовления оборудования проводятся приемочные испытания.

Приемочные испытания оборудования на заводе-изготовителе проводятся с участием представителей Покупателя. Поставщик обязан уведомить Покупателя о запланированных испытаниях не менее чем за десять рабочих дней до начала испытаний.

Поставщик должен предоставить сертификационный отчет заводского испытания по каждому типу продукции.

Проверка конструкции Продукции выполняется на заводе Покупателем или инспектирующей компанией, назначенной Покупателем. Проверка конструкции подразумевает проверку документов на изготовление, в том числе протоколов по контролю качества, внешний осмотр и наблюдения за испытаниями.

- Маркировка и упаковка

Котлы должны снабжаться заводской табличкой с маркировкой паспортных данных и данных в соответствии с ТР ТС 032/2013.

Комплектующее оборудование должно иметь фирменные таблички или товарные знаки предприятий-изготовителей в соответствии с требованиями НТД на это оборудование.

Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать их гарантированную сохранность с учетом воздействия климатических факторов в районе строительства в течение 24 месяцев, считая с даты поставки на строительную площадку Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь) и осуществляться в соответствии с инструкциями Поставщика и требованиями применяемых правил, норм и стандартов в том числе по ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования».

С каждым товарным местом материалов и оборудования должны находиться два экземпляра упаковочного листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри ящика или упаковки, а другой экземпляр снаружи ящика или упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не отрывался и не был утерян во время транспортировки.

Товаросопроводительная и эксплуатационная документация должны укладываться в отдельной упаковке.

Упаковка и блоки Поставляемого оборудования должны иметь такелажные узлы (при необходимости).

На рабочих чертежах блоков (контейнеров) должны указываться места строповки, координаты центра тяжести и схемы подъема блоков (контейнеров) или должны быть указаны места приварки деталей для крепления стропов грузоподъемных механизмов.

Маркировка транспортных мест должна осуществляться в соответствии с требованиями применяемых правил, норм и стандартов, в том числе по ГОСТ 14192-96 и согласно документации предприятия - изготовителя.

Маркировка должна быть устойчива против атмосферных осадков, не стираться и не выцветать.

Цвет краски маркировки должен контрастно отличаться от цвета упаковки или самого блока Поставляемого оборудования.

Поставляемое оборудование должно снабжаться фирменными табличками предприятий-изготовителей, которые должны содержать техническую информацию (товарный знак или наименование завода-изготовителя, название, модель, тип, код KKS, производительность, мощность, заводской номер заказа, год изготовления, масса, номинальные значения важнейших параметров оборудования, степень защиты IP (для электрооборудования) и т.п.). На механизмах вращения четкой нестираемой стрелкой, расположенной на видном месте, обозначается направление вращения.

Способ нанесения надписей на табличке поставляемого оборудования должен обеспечить их сохранность в течение всего периода эксплуатации.

- Консервация, условия хранения и транспортирования

Пункт разгрузки – площадка Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь).

Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.

Поставщик должен предоставить краткую инструкцию по хранению и транспортировке. Инструкция должна предусматривать возможность транспортировки всеми видами транспорта.

Поставщик должен доставить все оборудование поставки на строительную площадку, предварительно проинформировав об этом Заказчика, используя вид транспорта, предварительно согласованный с Заказчиком.

Размеры отдельных блоков поставляемого оборудования должны обеспечивать возможность их транспортировки всеми видами транспорта без ограничения расстояния.

Для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ с блоками поставляемого оборудования (как в упаковке, так и без нее) Поставщиком должно быть разработано специальное грузоподъемное оборудование, либо приспособления, если габаритные и иные характеристики блоков поставляемого оборудования не позволяют производить погрузочно-разгрузочные работы с применением общедоступных грузоподъемных механизмов или приспособлений (при необходимости).

Консервация поставляемого оборудования должны обеспечивать их гарантированную сохранность с учетом воздействия климатических факторов в районе строительства в течение 24 месяцев, считая с даты поставки на строительную площадку Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь).

Все обработанные поверхности оборудования, запчастей, приспособлений и специального инструмента до упаковки подвергаются консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Законсервированные узлы, запчасти, мелкие узлы и детали (арматура, элементы опор, детали КИП и автоматики и др.), приспособления и инструмент упаковываются и закрепляются в таре, предохраняющей от механических повреждений и воздействия метеорологических условий при транспортировке и хранении.

После изготовления наружные поверхности поставляемого оборудования из не коррозионностойких материалов должны быть окрашены. Кромки деталей, подготовленных к сварке, по длине 20 мм от края кромки не окрашиваются, но должны быть защищены.

Отверстия и штуцеры в оборудовании, в коллекторах, свободные концы трубопроводов должны закрываться транспортными колпачками или заглушками.

Поставщик обязан заранее сообщить заказчику об особенных условиях хранения, если какие-либо элементы поставляемого оборудования таковых требуют.

- Гарантия поставщика

Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемого оборудования настоящим техническим требованиям, требованиям нормативной документации, действующей на территории РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа, пуска, наладки и эксплуатации, а также изготовление и поставку запасных частей на договорной основе в течение расчетного срока службы Поставляемого оборудования.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию быстровозводимого здания пусковой котельной.

Поставляемое оборудование должно стабильно (гарантированно) работать по приведенной в настоящих технических требованиях сейсмостойкости.

Гарантии распространяются на все детали и узлы поставляемого оборудования. Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя поставляемого оборудования, необходимое на устранение гарантийного дефекта. Гарантийный срок на соответствующую замененную деталь продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период пуска, испытаний или в течение гарантийного срока эксплуатации будут выявлены дефекты оборудования или несоответствия, Поставщик за свой счет должен устранить все обнаруженные дефекты исправлением либо заменой дефектной продукции в согласованные сроки. Гарантийный срок на соответствующую замененную деталь продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Все расходы, связанные с устранением гарантийных дефектов или заменой оборудования, включая транспортные и погрузочные – разгрузочные расходы, расходы на командирование специалистов поставщика на объект, будут осуществляться Поставщиком за свой счет.

Определение гарантированных значений технико-экономических показателей поставляемого оборудования должно производиться при гарантийных испытаниях и не должны изменяться в течение гарантийного периода эксплуатации.

Готовность поставляемого оборудования к проведению испытаний на достижение гарантийных показателей должна определяться совместным актом представителей Поставщика и Заказчика после проведения наладочных и доводочных работ.

Проведение гарантийных испытаний осуществляется Заказчиком по согласованию с Поставщиком. Результаты испытаний оформляются актом.

При использовании в поставляемом оборудовании отдельных быстро изнашиваемых узлов и деталей их ресурс должен быть оговорен в технических условиях, указан в эксплуатационной документации с предоставлением графика их замены с целью обеспечения надежной и экономичной работы оборудования. Поставщик гарантирует своевременную поставку Заказчику таких узлов и деталей для их замены с целью обеспечения надежной и экономичной работы оборудования в течении всего срока службы.

- Обеспечение качества

Наличие у производителя системы управления качеством.

Подрядчик обязан осуществлять процесс проектирования и изготовления продукции согласно требованиям раздела 7 стандарта ISO 9001/2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), сопутствующую производству деятельность согласно пунктам по разработанным им в соответствии с ISO 9001/2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) документам.

В ходе проектирования и изготовления Поставляемого оборудования должны выполняться требования по менеджменту качества, выставляемые Генподрядчиком в соответствующих контрактах. Объем требований по менеджменту качества будет основываться на категории обеспечения качества, применяемой Поставщиком ISO 9001/2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

Поставщик должен получить необходимые разрешения и лицензии в соответствии с требованиями законодательства, а также применяемых правил, норм и стандартов, указанных в настоящих технических требованиях.

Поставщик должен подтвердить положительный опыт проектирования, изготовления и выполнения аналогичных работ (при наличии).

- Персонал поставщика

Персонал Поставщика, привлекаемый к выполнению услуг, оговоренных с поставкой оборудования, должен пройти соответствующее обучение и иметь документы установленного образца.

При выполнении работ должны соблюдаться требования действующих нормативных документов по обеспечению промышленной безопасности.

Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) для выполнения работ по поставляемому оборудованию, в том числе:

-   должен иметь все необходимые лицензии, сертификаты и свидетельства;

-   квалификация персонала должна обеспечивать выполнение всех указанных работ;

-   должен иметь достаточное количество персонала, в т.ч. с группой IV по ТБ;

- должен иметь опыт разработки, создания и сдачи в эксплуатацию поставляемого оборудования;

- персонал Поставщика должен быть обучен и иметь опыт работ с поставляемым оборудованием и программным обеспечением.

- Обучение персонала

При монтаже, вводе в эксплуатацию, проведении эксплуатационных испытаний и испытаний на надежность поставляемого оборудования Поставщик должен всесторонне обучить эксплуатационный персонал, назначенный Заказчиком, с функциями каждой системы поставляемого оборудования. Предполагается, что все теоретическое обучение и теоретический инструктаж персонала Заказчика будет завершен до начала ввода в эксплуатацию энергоблока.

Инструктаж должен быть проведен на строительной площадке и/или в производственных помещениях Поставщика или его Субпоставщиков и выполнен в соответствии с программой и графиком инструктирования персонала, которые должны быть подготовлены Поставщиком и согласованы обеими Сторонами в установленном порядке до начала монтажа.

Поставщик должен предоставить инструкторов из числа высококвалифицированного и опытного персонала.

Поставщик должен использовать для проведения подготовки персонала все соответствующие производственные инструкции, чертежи, техническое описание систем и оборудования.

Помимо обычных и стабильных производственных условий особое внимание при подготовке персонала необходимо уделить работе во внештатных ситуациях (включая быстрый пуск и аварийную остановку).

После завершения подготовки каждый сотрудник должен быть способен обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию любой вверенной ему системы.

Завершение подготовки персонала в соответствии с положениями настоящих технических требований является обязательным условием для приемки работ.

Поставщик несет ответственность за действия и упущения назначенного персонала Заказчика в течение срока подготовки персонала, проводимого Поставщиком, за исключением случаев, когда негативное воздействие вызвано умышленным невыполнением обязанностей персонала, назначенным Заказчиком.

- Перечень технической документации, передаваемой Заказчику

Вся документация должна быть представлена на русском языке, в согласованные с Заказчиком и Проектной организацией сроки. В случае поставки оборудования производства иностранной фирмы документация должна быть представлена на русском и английском языках.

  - Перечень документации, передаваемый Заказчику с техническим предложением:

- описание комплектной поставки с подтверждением выполнения технических требований к поставляемому оборудованию и услугам;

- заполненная по форме Приложения 3 технических требований Таблица технических требований на комплектную поставку оборудования;

  - Перечень технической документации, передаваемой Заказчику в поставке с оборудованием:

- технический формуляр (паспорт) на комплект поставляемого оборудования (для поставляемых средств измерений (КИП и датчиков) – документы, подтверждающие внесение в государственный реестр СИ, проведение первичной поверки);

- паспорт котла, копия обоснования безопасности, чертеж общего вида, паспорта предохранительных устройств(при их наличии в соответствии с проектной документацией), расчет пропускной способности предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектной документацией), расчет на прочность оборудования, руководство (инструкция) по эксплуатации, чертежи, схемы, расчеты в соответствии с ТР ТС 032/2013;

- расчет на прочность, перемещение и самокомпенсацию трубопроводов в соответствии с ГОСТ Р 55596-2013 в т.ч. с использованием сертифицированных программных комплексов, с учетом всех нагружающих факторов, значения нагрузок на опоры и оборудование, значения высот пружин в рабочем и холодном состоянии, значений перемещений в местах установки опор и индикаторов, фактическое состояния ОПС и трассировки трубопроводов и другие данные необходимые для расчета согласно РД 34.39.301-87;

- паспорт и инструкция по эксплуатации на здание котельной;

- паспорт и инструкция по эксплуатации на дымовую трубу и газоходы;

- упаковочный лист на поставляемое оборудование;

- ведомость эксплуатационной документации;

- товарно-транспортные документы: ТТН, CMR и т.п. (в зависимости от типа доставки);

- P&I диаграммы, которые должны содержать следующую информацию:

- диаметры и толщины стенок трубопроводов;

- трубопроводы, оборудование, арматура и приборы КИП должны быть замаркированы в системе KKS. Система кодирования должна быть выполнена на основании документа «Принципы построения кодировок», разработанной Проектной организацией и согласована с Заказчиком;

- описание PI-диаграмм;

-  гарантийные показатели и показатели надежности;

-  протоколы заводских испытаний;

- сертификаты соответствия РФ, разрешающие документы органов РФ, Ростехнадзора, Госпожнадзора и т.д., документы (свидетельства) о включении в государственный реестр средств измерения РФ. Иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, санитарный сертификат, сертификат об утверждении типа средств измерения Госстандарта России, лицензия и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования;

- техническое описание поставляемого оборудования;

- перечень оборудования и приборов с указанием характеристик (типоразмеров, параметров, массы, количества и мощности электроприводов, потребителей электроэнергии собственных нужд постоянного и переменного тока с указанием установленной и потребляемой мощности);

- подробные инструкции (с включением фотографий, иллюстрирующих все этапы установки и сборки оборудования и их специфику) по монтажу, наладке, испытаниям вводу оборудования в работу после монтажа, диагностики отказов, ремонту/техобслуживанию, а также руководство по обучению эксплуатационного персонала;

- техническое описание, чертежи, монтажные чертежи, схемы электрические принципиальные и монтажные, эксплуатационные схемы, технологические схемы;

- спецификации и детальное описание оборудования, входящего в комплект поставки;

- спецификации на арматуру, трубопроводы, фасонные изделия;

- технические данные на поставляемые в комплекте компоненты и расходные материалы (включая смазочные), фильтрующие среды, свидетельства об испытании;

- технические данные электротехнического оборудования и принципиальная электрическая схема с расчетом потребления энергии;

- - технические паспорта, руководства по эксплуатации и иная документация в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 от производителей применяемого оборудования, комплектующих и материалов;

- документы (декларация соответствия или сертификат соответствия) согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза;- перечни запчастей, специального инструмента и приспособлений;

- результаты тепловых, гидравлических, аэродинамических расчетов;

- инструкции по монтажу, эксплуатации оборудования и инструкцию по складированию и хранению оборудования;

- инструкции по действиям при отрицательных температурах наружного воздуха;

- инструкции по эксплуатации, включая разделы:

- техническое описание и основные эксплуатационные параметры (тип, марка, назначение, устройство, принцип действия, основные режимы работы, характеристики(свойства), основные номинальные и допустимые эксплуатационные параметры(критерии), допустимая продолжительность работы, количество пусков и ограничения, состав установки(агрегата), ограничения и запреты, взаимодействие данного агрегата с другими (параллельная работа), показатели надежности: ресурс, наработка, срок службы, количество пусков);

- описание и работа систем (наименование и назначение, номинальные и допустимые параметры(критерии) работы, состав и устройство узлов, входящих в системы, заводская марка, тип, технические характеристики, характеристики используемых сред (в том числе – вредное и опасное воздействие), взаимодействие узлов и оборудования входящих в систему, описание работы систем на различных режимах);

- пуск (перечень контрольных параметров, общие операции при пуске из любого состояния, подготовка к пуску, пуск из холодного состояния, пуск из горячего состояния, пуск из неостывшего состояния, автоматическое управление процессом подготовки и пуска (при наличии), включение вспомогательных систем);

- останов (объем и последовательность регламентных работ перед остановом, указания по скорости снижения нагрузки, перечень и значения параметров ограничивающих снижение нагрузки, последовательность действий по отключению(включению) систем входящих в состав установки, действия по останову с указанием арматуры (ключей управления) на которые производится воздействие, проверка действия элементов и органов защиты, действия в случае обнаружение неисправностей и дефектов не позволяющие провести нормальный останов, порядок отключения и расхолаживания агрегата, перечень связей, линий по которым агрегат необходимо отключить от действующего оборудования, параметры при достижении которых агрегат считается остывшим и отключаются вспомогательные системы, оформление документации, мероприятия по периодичности и объему контроля остановленного оборудования в период остывания и простоя, действия при обнаружении неисправности в период простоя, требования к консервации);

- защиты, сигнализации, технологические блокировки и автоматические регуляторы (защиты действующие на останов установки, локальные защиты, блокировки производящие локальные операции, АВР, автоматические регуляторы);

- обслуживание во время работы (требования к осмотрам и контролю технологических параметров работающей установки);

- противоаварийные указания (понятие аварийной ситуации и аварии, основные принципы поведения и методы действия персонала в аварийных положениях, организационные мероприятия и администрирование, перечень случаев отклонений параметров (с указанием значений) и нарушений режима требующих аварийного останова, действия оперативного персонала и порядок ликвидации аварийных положений, проверка правильности действия защит и блокировок, порядок пуска установки после аварийного останова);

- порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям (описание мер безопасности при выводе в ремонт агрегата);

- указания по технике безопасности, взрыво- и пожаробезопасности (указания, запреты, ограничения, предупреждения персоналу при нахождении и производстве работ на установки и вблизи нее, требования по содержанию рабочих мест, требования по ведению противопожарного режима, состояние и комплектность средств обнаружения и тушения пожара, хранению легковоспламеняющихся материалов, меры по предупреждению несчастных случаев, описание действий при несчастном случае, описание действий при обнаружении пожара, информация о видах опасных воздействий).

- комплекты чертежей котла, вспомогательного оборудования, трубопроводов обвязки, в том числе деталировочные чертежи на быстроизнашиваемые детали и детали для капитального ремонта;

- перечень с маркировкой по системе KKS и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки, в том числе перечень оборудования, не входящего в комплект поставки (с указанием типоразмеров, параметров, количества, массы и мощности, электроприводы, механизмы, приборы, датчики и т.д.). Для несерийного оборудования – выдача задания на разработку;

- схемы пароводяного тракта, дренажей и газового тракта с перечнем запорной и регулирующей арматуры;

- перечень электрифицированной арматуры, перечень потребителей постоянного и переменного тока собственных нужд с указанием номинальной и потребляемой мощности, напряжения, силы тока и марок по KKS;

- перечень измерений с указанием диапазонов измерений, минимальных, номинальных и максимальных значений параметров, уставок сигнализации, уставок действия блокировок и защит;

- компоновочные чертежи котельной установки со вспомогательным оборудованием, в том числе компоновочные чертежи быстровозводимого здания пусковой котельной для установки электротехнического оборудования;

- комплект документации по быстровозводимому зданию пусковой котельной со всеми системами жизнеобеспечения (системой приточно-вытяжной вентиляции, отоплением, а также, при необходимости системами кондиционирования и противодымной вентиляцией, пожарная сигнализация и т.д.);

- чертежи металлоконструкций котла (каркас, лестницы и площадки);

- формуляр тепловых перемещений котла;

- перечень, тип и расположение закладных конструкций для КИП;

- рекомендуемый перечень с маркировкой по системе KKS точек контроля технологических параметров, включая экспериментальный контроль, с указанием комплектности поставки, а также значений минимальных, номинальных и предельных параметров с указанием места и вида представления информации;

- установочные (габаритные) чертежи котельной установки и вспомогательного оборудования, в том числе пробоотборных устройств и холодильников;

- планы размещения оборудования комплектной поставки на котле (шкафы, соединительные коробки, электроприводы задвижек и т.п.);

- рекомендуемый перечень точек контроля измерения технологических параметров с указанием минимальных, номинальных и предельных параметров;

- архитектурные чертежи здания БМЗ - планы, разрезы, фасады;

- чертежи металлоконструкций здания, дымовой трубы и площадок обслуживания;

- чертежи железобетонных перекрытий надземной части БМЗ (при наличии);

- проект изоляции котла со спецификацией на материалы;

- проект огнезащиты несущих металлических конструкций быстровозводимого здания пусковой котельной со спецификацией на материалы;

- условия и алгоритмы управления, включая алгоритмы технологических защит и блокировок, алгоритмы ФГУ и пошаговых программ, вплоть до автоматического и/или дистанционного пуска, алгоритмы учета режимов отличных от номинальных и расчета ресурсов элементов котла, алгоритмы автоматических регуляторов, уставки предельных и предупредительных значений величин технологических параметров по котлу и его вспомогательному оборудованию;

- перечень электродвигателей с указанием технических характеристик;

- принципиальные электрические схемы питания оборудования, управления, сигнализации, освещения, вентиляции и отопления, при необходимости систем кондиционирования, систем противодымной вентиляции, кабельная раскладка, кабельный журнал в пределах установки;

- план размещения электротехнического оборудования в котельной установке, электрические схемы подключения внешних кабелей к шкафам управления;

- план и разрезы по выполнению кабельных линий в пределах быстровозводимого здания пусковой котельной;

- перечень рекомендуемых средств для оснащения лаборатории КИПиА. Техническая документация с описанием и указанием технических характеристик. Прайс-лист;

- стоимость и сроки поставки, включая комплект запасных частей, шефмонтаж, наладку и гарантийное обслуживание;

- перечень крупногабаритных и тяжеловесных блоков (элементов) с указанием массы и габаритов;

- технология ремонта, регламент обслуживания, перечень ремонтных средств и соответствующая техническая документация на ремонт с полным комплектом чертежей и схем на все поставляемое оборудование. Перечень формуляров для капитального ремонта. Ремонтные формуляры на поверхности нагрева и узлы, детали вспомогательного оборудования. Формуляры (в проекции) на все трубопроводы с ОПС, ИТП, стыками, индикаторами ползучести и т.п;

- формуляр расположения указателей тепловых перемещений паропроводов;

- перечень запасных частей на гарантийный период эксплуатации, расходных материалов, инструментов и приспособлений для ремонтно-монтажных работ, в том числе на период наладки, опробования, приемочных и гарантийных испытаний;

- вышеперечисленные отдельные документы по согласованию с Заказчиком и Проектной организацией предоставляются на стадии проектирования;

- документация предоставляется в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) в электронном виде;

- вся документация должна быть на русском языке, соответствовать требованиям ГОСТ Р 2.601-2019.

  - На стадии выполнения Поставщиком проектной документации:

- предварительные PI-диаграммы с описанием;

- перечень электрифицированной запорной и регулирующей арматуры с указанием мощности электроприводов;

- перечень электродвигателей и электрифицированной арматуры с указанием технических характеристик;

- принципиальные электрические схемы питания оборудования, управления, сигнализации, освещения, вентиляции и отопления при необходимости систем кондиционирования, систем противодымной вентиляции;

- предварительные перечни алгоритмов управления, технологических защит и блокировок, ФГУ, пошаговых программ, автоматических регуляторов, по котлу и вспомогательным установкам;

- технические данные на локальную систему управления горелками и запально-защитными устройствами;

- перечень цифровых с указанием адресов сигналов и уставок предельных технологических параметров, сигнализации и т.д.;

- протокол цифрового обмена с ПТК АСУ ТП верхнего уровня;

- перечень физических сигналов, передаваемых и принимаемых ЛСУ газовых горелок и запально-защитных устройств;

- схемы подключения физических сигналов (в том числе принципиальные электрические схемы);

- перечни датчиков и приборов с маркировкой по системе KKS и со схемами подключения.

- кабельный журнал и кабельные связи для трассировки кабелей вне системы;

- чертежи кабельных металлоконструкций;

-план расположения кабельных трасс;

- архитектурные чертежи здания БМЗ - планы, разрезы, фасады;

- чертежи металлоконструкций здания, дымовой трубы и площадок обслуживания;

- чертежи железобетонных перекрытий надземной части БМЗ;

- оформленные расчеты каркаса здания БМЗ и дымовой трубы;

- задание на фундамент здания БМЗ с указанием нагрузок от каркаса здания (постоянные, временно- длительные, кратковременные, особые) и узлов крепления (расположение, диаметра и стали анкерных болтов);

- задание на полы с указанием нагрузок, приямков, каналов (при необходимости), состав пола;

- задание на фундаменты котлов, дымовой трубы с указание нагрузок, узлов крепления, требований к материалу подливке опорных частей, требований к фундаменту;

- задание на фундаменты вспомогательного оборудования с указанием нагрузок, узлов крепления, требований к материалу подливки под опорную часть, и других отдельных требований завода -изготовителя оборудования к фундаменту;

- компоновка оборудования и трубопроводов с указанием присоединительных размеров и нагрузок от оборудования;

- задание на проектирование антикоррозионной защиты металлоконструкций, трубопроводов, арматуры котла, баков;

- допускаемые нагрузки на патрубки на границе проектирования;

- требования к молниезащите, экранированию и заземлению технических средств автоматизации;

- габаритные чертежи оборудования;

- качество питательной воды на входе в котёл;

- качество пара на выходе из котла;

- тепловая схема быстровозводимого здания пусковой котельной.;

- проектные решения по водоснабжению и водоотведению (планы, схемы) с привязками и высотными отметками на границе проектирования, а также по автоматическому пожаротушению (при необходимости);

- проектные решения по отоплению, теплоснабжению, вентиляции, кондиционированию (планы, схемы), по дымоудалению (при необходимости).

Примечание - Данная документация должна быть представлена на русском языке в пяти экземплярах на бумажном и электронном носителе, в сроки, согласованные Заказчиком и Проектной организацией.

Форматы передачи документации необходимо согласовать с Заказчиком и Проектной организацией (уточняется на стадии проектирования). Данные приведены в Таблице №4:

Таблица 4:

| Номер п/п | Назначение документации | Типы файлов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Графическая часть | dwg, pdf |
| 2 | Текстовая документация | doc, xls, pdf |
| 3 | Трехмерная модель (3D) –модель | Набор твердотельных моделей в формате STEP 203 (STP) с учетом взаимного геометрического расположения. Размер одного stp файла не должен превышать 50 МБ. |

- Гарантийные показатели

Гарантийный срок эксплуатации оборудования быстровозводимого здания пусковой котельной – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не менее 36 месяцев с даты поставки последней комплектующей на объект строительства. В течение этого срока Поставщик должен гарантировать неизменность показателей по его надежности, производительности и экономичности в соответствии с выданными гарантиями.

Поставщик должен гарантировать проведение за свой счет доводочных и ремонтно-восстановительных работ в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийными показателями парового котла в расчетном режиме являются показатели, приведенные в п.4.2.1 Таблице №1:

- паропроизводительность;

- давление пара на выходе из котла;

- температуры пара на выходе из котла;

- КПД брутто котла, %;

- удельные выбросы СО и NOx;

Определение гарантированных значений показателей котла производится при гарантийных испытаниях.

Общая паропроизводительность 3-х паровых котлов (уточняется на стадии проектирования).

- Приложение 1. Технические требования к электроприводам запорной и регулирующей арматуры

  - При выборе исполнения электропривода следует учитывать условия эксплуатации (место установки, температуру окружающей среды, необходимость взрывозащиты, сейсмичность и т.д.).

  - Исполнение электроприводов – общепромышленное, взрывозащищенное.

  - Степень защиты - не хуже IP65.

  - Электропитание - 3ф 400 В (1ф 230 В), 50 Гц.

  - Класс электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током - I (в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75).

  - Комплектация электроприводов:

- блок управления приводом запорной и регулирующей арматуры с реверсивным или тиристорным пускателем для приводов запорной арматуры или с тиристорным пускателем и встроенным позиционером для приводов регулирующей арматуры;

- концевые выключатели;

- моментные выключатели;

- термодатчик для защиты двигателя от перегрева;

- кабельные вводы, обеспечивающие ввод 3-х кабелей (1 кабель с Dн от 6 до 12 мм и 2 кабеля с Dн от 10 до 16 мм.);

- механический указатель положения;

- устройство торможения для предотвращения «отката» многооборотного привода в обратном направлении под давлением рабочей среды после полного закрытия с уплотнением запорной арматуры (при необходимости);

- электронный датчик положения с «активным» выходным сигналом 4-20 мА и питанием от источника 24 В в блоке управления (4-х проводная схема подключения), применяемый в приводах регулирующей арматуры, а также в приводах запорной арматуры при необходимости контроля ее промежуточного положения;

- ручной дублирующий привод (маховик).

  - Блок управления привода должен иметь как исполнение с прямой установкой на привод (встроенный), так и исполнение с установкой отдельно от привода на настенном креплении (выносной). Выносное исполнение применяется при сложных условиях эксплуатации и обслуживания (затрудненный доступ, высокая температура и(или) вибрация в месте установки привода).

  - Блок управления приводом запорной арматуры должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- дистанционное управление без самоподхвата дискретными сигналами «Открыть», «Закрыть» 
24 В пост. тока с питанием от внешнего источника (ПТК АСУТП) при установке переключателя в положение «Дистанционное управление»;

- местное управление без самоподхвата при установке переключателя в положение «Местное управление» с контролем состояния привода световыми индикаторами;

- отключение привода в промежуточном положении при срабатывании моментных выключателей, а также в положениях «Открыто» и «Закрыто» при срабатывании соответствующих концевых выключателей;

- отключение многооборотного привода в положении «Закрыто» при срабатывании соответствующих концевого и моментного выключателей для обеспечения уплотнения при закрытии;

- отключение привода при появлении неисправности привода и одновременном пропадании сигнала «Готовность»;

- формирование следующих дискретных выходных сигналов:

  - положение «Открыто»;

  - положение «Закрыто»;

  - сработал моментный выключатель;

  - режим «Местное управление»;

  - готовность/неисправность;

  - отказ электропитания.

Состав сигналов может быть уточнен на стадии рабочего проектирования.

  - Блок управления приводом регулирующей арматуры должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- управление приводом в режиме регулирования встроенным позиционером по внешнему входному токовому сигналу 4-20 мА заданного положения при установке переключателя в положение «Дистанционное управление»;

- местное управление без самоподхвата при установке переключателя в положение «Местное управление» с контролем состояния привода световыми индикаторами;

- отключение привода в промежуточном положении при срабатывании моментных выключателей, а также в положениях «Открыто» и «Закрыто» при срабатывании соответствующих концевых выключателей;

- отключение привода при появлении неисправности привода и одновременном пропадании сигнала «Готовность»;

- формирование следующих дискретных выходных сигналов:

  - сработал моментный выключатель;

  - режим «Местное управление»;

  - готовность/неисправность;

  - отказ электропитания.

Состав сигналов может быть уточнен на стадии рабочего проектирования.

  - Формирование «активного» аналогового сигнала 4-20 мА по положению регулирующей арматуры.

  - Конкретные схемы подключения приводов ЗРА должны быть согласованы с Заказчиком и Проектной организацией на стадии рабочего проектирования в процессе проработки и согласования заводской документации на поставляемое основное технологическое оборудование.

- Приложение 2. Климатические данные площадки строительства Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)

| № | Наименование параметра по НТД | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласно карте сейсмического районирования России ОСР-2015-В площадка строительства относится к сейсмическому району с зоной интенсивности по шкале MSK-64. | 7 баллов |  |
|  | Климатический район (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»). | IА |  |
|  | Климат (ГОСТ 15150-69) | УХЛ |  |
|  | Нормативная снеговая нагрузка для II снегового района (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»). | 1,0 кПа |  |
|  | Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»). | 0,23кПа |  |
|  | Толщина стенки гололёда для II гололёдного района (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»). | Не более 5 мм. |  |
|  | Средняя годовая температура воздуха, °С (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология») | Минус 9,0 |  |
| Климатические параметры холодного периода года (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»). |  |  |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 |  | Минус 56 |
|  | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 |  | Минус 55 |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью р=0,98 |  | Минус 54 |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 |  | Минус 52 |
|  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 |  | Минус 43 |
|  | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  | Минус 64 |
|  | Среднегодовая |  | Минус 9,0 |
|  | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  | Минус 6,1 |
|  | Продолжительность, сут./ и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С |  | 209/ Минус 25,6 |
|  | Продолжительность, сут./ и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С |  | 252/ Минус 20,6 |
|  | Продолжительность, сут./ и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °C |  | 263/ Минус 19,2 |
|  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  | 76 |
|  | Количество осадков за ноябрь – март, мм |  | 48 |
|  | Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | С |
| Климатические параметры теплого периода года (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»). |  |  |  |
| - 8 | Барометрическое давление, гПа |  | 1003 |
|  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 |  | + 23,0 |
|  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 |  | + 27,0 |
|  | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | + 25,5 |
|  | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С |  | + 38 |
|  | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 13,2 |
|  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |  | 60 |
|  | Количество осадков за апрель – октябрь, мм |  | 189 |
|  | Суточный максимум осадков, мм |  | 78 |
|  | Преобладающее направление ветра за июнь – август |  | З, СЗ |

- Приложение 3. Таблица технических требований на комплектную поставку оборудования

| № п/п. | Наименование | Требуемые показатели | Требование участнику конкурса | Предложение участника конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект поставки, объем услуг, границы проектирования и поставки |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель оборудования |  | Указать |  |
| 1.2 | Тип, модель оборудования |  | Указать |  |
| 1.3 | Объем поставки, услуг | В соответствии с п.3 ТТ | Указать |  |
| 1.4 | Комплектность | В соответствии с п.3 ТТ | Указать |  |
| 1.5 | Границы проектирования и поставки | В соответствии с п.3 ТТ | Указать |  |
| 2 | Технические требования |  |  |  |
| 2.1 | Сейсмостойкости оборудования в баллах по шкале МSK-64 | 7 | Подтвердить |  |
| 2.2 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | Подтвердить |  |
| 2.3 | Конструктивные решения | В соответствии с п.4 ТТ | Представить |  |
| 3 | Требование к надежности |  |  |  |
| 3.1 | Общий срок службы, лет | 25 | Подтвердить |  |
| 3.2 | Средний срок службы до капитального ремонта, лет |  | Указать |  |
| 3.3 | Средний ресурс до капитального ремонта не менее, ч |  | Указать |  |
| 3.4 | Средняя наработка на отказ, ч | 7000 | Подтвердить |  |
| 4 | Требования к безопасности |  |  |  |
| 4.1 | Соответствие требованиям действующих норм и правил | В соответствии с п.8 ТТ | Подтвердить |  |
| 4.2 | Соответствие ПУЭ | ПУЭ | Подтвердить |  |
| 5 | Консервация, условия хранения и транспортирования |  |  |  |
| 5.1 | Пункт разгрузки | Площадка Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) | Подтвердить |  |
| 5.2 | Условия транспортировки по ГОСТ 15150-69 | 8 | Подтвердить |  |
| 5.3 | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8 | Подтвердить |  |
| 5.4 | Условия складирования и хранения. Метод консервации. | В соответствии с п.13 ТТ | Представить |  |
| 6 | Перечень документации, передаваемый Заказчику с техническим предложением | В соответствии с п.п.16.1 ТТ | Подтвердить |  |
| 7 | Перечень технической документации, передаваемой Заказчику в поставке с оборудованием. | Документация, представленная списком п.п.16.2 ТТ | Указать |  |
| 8 | Перечень исходных данных, передаваемых Проектной организацией со сроками их выдачи. | Документация, представленная списком в п. 16.2 | Указать |  |

- Приложение 4. Технические требования к комплектно поставляемым локальным САУ и АСУ ТП.

- Требования к аппаратному обеспечению

  - Применяемые контроллеры должны иметь модульную структуру, позволяющую путем изменения набора и количества модулей заказывать контроллеры различной информационной мощности (производительность, объем памяти, количество каналов ввода-вывода информации и т.д.), а также изменять характеристики контроллера во время эксплуатации. Входящие в состав контроллеров модули и программное обеспечение должны позволять при заказе выбирать различные виды резервирования для обеспечения экономически обоснованной степени надежности.

  - Связь между контроллерами и сервером верхнего уровня АСУТП объекта должна осуществляться с применением технологии Industrial Ethernet по ТСПД с обеспечением дублирования. Отказ линии связи не должен приводить к отказам или отключению подключенных к ней контроллеров, отказ линии связи должен идентифицироваться контроллерами. Контроллер должен быть оснащен двумя независимыми портами Ethernet, с организацией IP-адресов на каждом порту или поддержкой протокола резервирования PRP.

  - Должен быть обеспечен автономный режим работы контроллера, в случае пропадания связи с верхним уровнем АСУТП, обеспечивающий выполнение всех требуемых функций. При перерыве связи с верхним уровнем должна обеспечиваться автономная работа устройств нижнего уровня системы с сохранением архива и всех текущих параметров в течение 48 часов. Синхронизация работы модулей с системой после восстановления канала связи должна происходить автоматически. При полном снятии напряжения с системы все рабочие программы и алгоритмы должны сохраняться в энергонезависимой памяти контроллеров в течение всего периода отсутствия питания.

  - Должна быть обеспечена техническая возможность «горячей» замены всех модулей контроллера без снятия питания с крейта и без останова оборудования для проведения технических мероприятий.

  - Модуль ЦПУ контроллера должен быть резервированным.

  - Подключение распределенной периферии должно осуществляться по схеме дублированная «звезда» или дублированное «кольцо».

  - Контроллер должен поддерживать присвоение меток времени при регистрации внутренних и внешних событий, выполнении измерений входных величин и формировании выходных сигналов.

  - Должен быть обеспечен 15% резерв (запас) по каналам ввода и вывода информации и выдаче управляющих воздействий для каждого вида сигналов (аналоговых, дискретных и цифровых), не менее 15% по свободным посадочным местам для модулей УСО, а также 50% резерв загрузки центральных процессоров по вычислительным ресурсам.

- Требования к программному обеспечению

  - Прикладное программное обеспечение локальных САУ и АСУТП, применяемые операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/).

  - Применяемые алгоритмы должны быть устойчивы к отказам входных дискретных и аналоговых сигналов (обрыв линий, неисправность датчика), к помехам, вносимым по каналам входной информации, связи, электропитания, в том числе намеренным (силовое воздействие), исключающих реакцию на ложную входную информацию. Должно быть предусмотрено автоматическое полное резервирование по алгоритму самодиагностики ответственных компонентов и функциональных подсистем. Настройки модулей системы при кратковременном перерыве питания должны сохраняться без дополнительных операций со стороны персонала при перезапуске системы.

  - В инструментальном программном обеспечении контроллера должна быть обеспечена поддержка языков программирования в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016.

- Требования к метрологическому обеспечению

  - Средства измерений (далее - СИ) (первичные измерительные датчики и приборы) отечественного и зарубежного производства, приобретаемые Заказчиком, должны быть утверждённого типа, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (далее - ФИФ) и иметь документы, подтверждающие проведение первичной поверки.

  - Межповерочный интервал, приобретаемых СИ, должен быть не менее периода вывода основного оборудования на техническое обслуживание (ремонт), как максимум - соизмерим с полным сроком службы основного оборудования или отсутствовать;

  - Шкалы вновь приобретаемых СИ, должны быть выражены в единицах величин международной системы единиц (СИ) допущенных к применению в Российской Федерации;

  - Приобретаемые СИ должны в обязательном порядке комплектоваться документами, в которых нормированы метрологические характеристики каждого СИ;

  - Проверку наличия документов СИ, проводят при его приемке на объекты Заказчика – документы предоставляются исполнителем поставки, после проведения первичной поверки;

  - СИ, комплектуются следующими метрологическими документами: свидетельство о первичной поверке или наличие записи в ФИФ об актуальной поверке, или отметка (клеймо) в заводском паспорте о первичной поверке; методика поверки.

- Требования к протоколам обмена

  - Интеграция ЛСАУ в АСУТП станционного уровня должна осуществляться без каких-либо качественных и количественных ограничений по объему передаваемой информации, с использованием резервируемых сетей цифровой передачи данных и протоколов передачи данных МЭК 60870-5-104, OPC UA, МЭК 61850 непосредственно с уровня контроллеров ЛСАУ (без использования промежуточных преобразователей и конверторов протоколов).

  - Синхронизации времени устройств АСУТП 
и оборудования интегрируемых ЛСАУ должна быть обеспечена по протоколам SNTP, NTP по сети связи Ethernet от станционной системы обеспечения единого времени.

  - Для передачи диагностической информации в оборудовании ЛСАУ и АСУТП должна быть обеспечена поддержка протокола SNMP V2.0 и выше.

- Требования к документации

  - Техническая документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», соответствующих разделов ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания», РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов на АСУ Требования к содержанию документов», ГОСТ 21.408-93 «СПДС Правила выполнения рабочей документации АСУ ТП», ГОСТ 8.596-2002 «ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем», ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам», ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

  - При поставке ЛСАУ и АСУТП должен быть представлен полный комплект рабочей и эксплуатационной документации на русском языке в составе, необходимом для монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Требования к испытаниям

  - Программа и методика испытаний ЛСАУ и АСУТП разрабатывается поставщиком и утверждается Заказчиком.

  - Поставляемые ЛСАУ и АСУТП должны быть подвергнуты заводским испытаниям по утвержденной Заказчиком программе и методике испытаний.

  - На стадии «Ввода в действие» по ГОСТ 34.601 должны быть проведены следующие виды испытаний по утвержденной Заказчиком ПМИ:

•	Предварительные испытания;

•	Опытная эксплуатация;

•	Приемочные испытания.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № | Номера листов |  |  |  | Всего страниц в документе | № документа | № ср. пров. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |
| 1 | все |  |  |  | 54 | 113-23 |  |  | 01.23 |
| 2 | 5, 16, 18 |  |  |  | 54 | 1154-23 |  |  | 07.23 |