Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 27.33.13.130 Линейная арматура для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

1.4.	Существующее положение	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующихуслуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| --- | --- |
| ЭСК | Электросетевой комплекс |

Наименование закупаемой продукции:

ОКПД 2 27.33.13.130 Линейная арматура..

Цель использования закупаемой продукции:

Линейная арматура  приобретается для присоединения потребителей согласно техническим требованиям к ЭСК г. Лабытнанги, а также для выполнения работ по ТОиР ЭСК г.Лабытнанги.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ответвительный зажим | ОР71В | шт. | 100 |
| 2. | Ответвительный зажим | Р 70 | шт. | 80 |
| 3. | Ответвительный зажим | CT 70р | шт. | 70 |
| 4. | Анкерный зажим | РА 2/35 | шт. | 20 |
| 5. | Анкерный зажим | РА 4/35 | шт. | 20 |
| 6. | Анкерный зажим | РА 1000 | шт. | 50 |
| 7. | Анкерный зажим | РА 1500 | шт. | 50 |
| 8. | Анкерный зажим | РА 2000 | шт. | 20 |
| 9. | Зажим поддерживающий | PS 4x16-120 | шт. | 50 |
| 10. | Зажим натяжной | НБ-2-6 | шт. | 75 |
| 11. | Зажим прокалывающий | ОР95М | шт. | 500 |
| 12. | Зажим плашечный | РС150 | шт. | 200 |
| 13. | Кабельный наконечник | ТТР-95Р | шт. | 32 |
| 14. | Кабельный наконечник | TDM 3 HБ-25/50-V-10кВ | шт. | 160 |
| 15. | Крюк | КН-22 | шт. | 50 |
| 16. | Колпачек | К-7 | шт. | 200 |
| 17. | Штырь Ш-22 | Д200 | шт. | 50 |
| 18. | Штырь Ш-22 | Д400 | шт. | 50 |
| 19. | Ушко У1 | -7-16 | шт. | 50 |
| 20. | Серьга СРС-7-1 | Серьга СРС-7-16 | шт. | 50 |
| 21. | Скоба СК-7-1А | Скоба СК-7-1А | шт. | 50 |
| 22. | Лента бандажная | F-207 | м. | 300 |
| 23. | Скрепа бандажная | СУ-20 (НС-20-Т) | шт. | 500 |
| 24. | Крюк КМ | Крюк КМ20-240/145/46 | шт. | 80 |
| 25. | Крюк универсальный КМУ1740 | Крюк универсальный КМУ1740 | шт. | 80 |
| 26. | Наконечник ТМЛ 25-8-7 луженый | Наконечник ТМЛ 25-8-7 луженый | шт. | 100 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Линейная арматура | С даты подписания договора. | Не позднее 45календарных дней с даты подписания договора. |

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Линейная арматура.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Линейная арматура |  |  |  |  |
| 1.1 | Ответвительный зажим ОР71В | Min поперечное сечение ответвления:1.5 мм² Мах поперечное сечение ответвления:95 мм² Min поперечное сечение магистрали:16 мм² Мах поперечное сечение магистрали:150 мм² | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Ответвительный зажим Р 70 | Сечение жил, магистрали - 25 - 150 мм 2. Сечение жил, ответвления - 25 - 95 мм 2. Срывная головка, размер - 13 мм. Срывная головка, момент срыва головки - 16 Н-м Макс. нагрузка l - 220 А | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3 | Ответвительный зажим CT 70р | Min поперечное сечение ответвления:4 мм² Мах поперечное сечение ответвления:35 мм² Min поперечное сечение магистрали:16 мм² Мах поперечное сечение магистрали:95 мм² | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Анкерный зажим РА 2/35 | Min сечение кабеля:10 мм² Мах сечение кабеля:35 мм² Количество жил:2 Предельная нагрузка:5 кН Длина петли:120 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5 | Анкерный зажим РА 4/35 | Min сечение кабеля:10 мм² Мах сечение кабеля:35 мм² Количество жил:4 Предельная нагрузка:7 кН Длина петли:120 мм Max диаметр провода:35 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Анкерный зажим РА 1000 | Min сечение кабеля:25 мм² Мах сечение кабеля:35 мм² Количество жил:1 Предельная нагрузка:9.8 кН Max диаметр провода:7.1 мм Min диаметр провода:6.1 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Анкерный зажим РА 1500 | Min сечение кабеля:50 мм² Мах сечение кабеля:70 мм² Количество жил:2 Предельная нагрузка:15 кН Длина петли:200 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Анкерный зажим РА 2000 | Сечение несущей жилы СИП – 95/120мм²; 95...120. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Зажим поддерживающий PS 4x16-120 | Min сечение провода:16 мм² Max сечение провода:120 мм² Напряжение изолирующей несущей нейтрали СИП:1 кВ Угол поворота линии СИП:90 град Материал:пластик | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Зажим натяжной НБ-2-6 | Предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов типа СИП-3 к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Корпус и прижимная плашка зажима изготавливаются из алюминиевого сплава, что исключает потери от перемагничивания. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11 | Зажим прокалывающий ОР95М | Min поперечное сечение ответвления:16 мм² Мах поперечное сечение ответвления:95 мм² Min поперечное сечение магистрали:16 мм² Мах поперечное сечение магистрали:150 мм² | Согласие с требованием | - |  |
| 1.12 | Зажим плашечный РС150 | Предназначен для электрического соединения проводов магистрали СИП-3 при их соединении в шлейфе анкерных опор. Кроме того, может применяться для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводников ВЛ 6-35 кВ. Изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава, оснащен двумя болтами M8 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.13 | Кабельный наконечник ТТР-95Р | Болтовые изолированные наконечники TTP со срывными головками с системой контроля момента срыва. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.14 | Кабельный наконечник TDM 3 HБ-25/50-V-10кВ | Позволяют оконцевать жилы кабелей любого типа: Алюминиевые и медные; Круглые и секторные; С многопроволочными и моно жилами. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.15 | Крюк КН-22 | Крюк КН-22 изготавливается из стали с защитным антикоррозийным покрытием. Климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.16 | Колпачек К-7 | Колпачки К-7 изготовлены из полиэтилена. На поверхности колпачков нанесена резьба для фиксации изолятора. Колпачки К-7 предназначены для установки на крюки и штыри диаметром 22 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.17 | Штырь Ш-22 Д200 | Буквенное обозначение: Ш - штырь; 22 - номинальный диаметр штыря; 200- длина закладной части штыря. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.18 | Штырь Ш-22 Д400 | Буквенное обозначение: Ш - штырь; 22 - номинальный диаметр штыря; 400- длина закладной части штыря. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.19 | Ушко У1-7-16 | Предназначены для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной арматурой. Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396-93. Соединительные размеры проушины должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75. Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки комплектуются W- образными замками. Размеры, мм: В1-52; B2-58; b-16; D-17; D1-19,2; H-95,5; H1-123. Разрушающая нагрузка, B кН, не менее – 70 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.20 | Серьга СРС-7-16 | Предназначены для комплектации изолирующих подвесок, проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи; для непосредственного соединения с шапками подвесных изоляторов, реже с головками ушек. Размеры: b-17 мм; D-57 мм; D1- 23мм; d-17мм; H-76,5мм; Н1- 106,6мм. Разрушающая нагрузка, кН, не менее-70 кН | Согласие с требованием | - |  |
| 1.21 | Скоба СК-7-1А | Предназначены для образования шарнирного цепного соединения. Скобы типа СК позволяют осуществить переход со скобы одного вида нагрузок на скобы соседнего (большего или меньшего) ряда нагрузок через цепное соединение. Размеры, мм: B-66; B1-17; D-42; d-16; d1-14; Н-50; H1-85. Разрушающая нагрузка, кН, не менее 70 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.22 | Лента бандажная F-207 | Материал изделия – сталь нержавеющая; Ширина, мм – 20; Толщина, мм – 0,7; Длина катушки, м – 50. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.23 | Скрепа бандажная СУ-20 (НС-20-Т) | Скрепа СУ-20 выполнена из монолитной пластины, благодаря чему обладает большей прочностью по сравнению со скрепой СГ-20, а также имеет заостренные зубцы, позволяющие лучше удерживать бандажную ленту. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24 | Крюк КМ20-240/145/46 | Длина стержня-240 мм Общ. Длина- 359 мм. Защитное покрытие поверхности - горячее цинкование. Диаметр стержня/хвостовика, мм 20 мм. Длина резьбы 145 мм. Внутр. диаметр кольца (глазка), мм 38 мм. Материал Сталь. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.25 | Крюк универсальный КМУ1740 | Крюки позволяют осуществлять промежуточные и анкерные крепления на опорах и фасадах зданий. Поверхность крюков и болтовых кронштейнов покрыта слоем цинка 80 мкм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.26 | Наконечник ТМЛ 25-8-7 луженый | Тип - наконечник кольцевой прямой Тип монтажа - опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) - 25 мм² Диаметр кольца - 8.4 мм Крепление винта - М8 Изоляция - нет Материал - медь луженая | Согласие с требованием | - |  |
| 2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. | Согласие с требованием | - |  |

Приложение №2 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Линейная арматура.

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Линейная арматура | Ответвительный зажим ОР71В | ГОСТ Р 51177 | Min поперечное сечение ответвления:1.5 мм² Мах поперечное сечение ответвления:95 мм² Min поперечное сечение магистрали:16 мм² Мах поперечное сечение магистрали:150 мм² | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 2. | Линейная арматура | Ответвительный зажим Р 70 | ГОСТ Р 51177 | Сечение жил, магистрали - 25 - 150 мм 2. Сечение жил, ответвления - 25 - 95 мм 2. Срывная головка, размер - 13 мм. Срывная головка, момент срыва головки - 16 Н-м Макс. нагрузка l - 220 А | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 3. | Линейная арматура | Ответвительный зажим CT 70р | ГОСТ Р 51177 | Min поперечное сечение ответвления:4 мм² Мах поперечное сечение ответвления:35 мм² Min поперечное сечение магистрали:16 мм² Мах поперечное сечение магистрали:95 мм² | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 4. | Линейная арматура | Анкерный зажим РА 2/35 | ГОСТ Р 51177 | Min сечение кабеля:10 мм² Мах сечение кабеля:35 мм² Количество жил:2 Предельная нагрузка:5 кН Длина петли:120 мм | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 5. | Линейная арматура | Анкерный зажим РА 4/35 | ГОСТ Р 51177 | Min сечение кабеля:10 мм² Мах сечение кабеля:35 мм² Количество жил:4 Предельная нагрузка:7 кН Длина петли:120 мм Max диаметр провода:35 мм | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 6. | Линейная арматура | Анкерный зажим РА 1000 | ГОСТ Р 51177 | Min сечение кабеля:25 мм² Мах сечение кабеля:35 мм² Количество жил:1 Предельная нагрузка:9.8 кН Max диаметр провода:7.1 мм Min диаметр провода:6.1 мм | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 7. | Линейная арматура | Анкерный зажим РА 1500 | ГОСТ Р 51177 | Min сечение кабеля:50 мм² Мах сечение кабеля:70 мм² Количество жил:2 Предельная нагрузка:15 кН Длина петли:200 мм | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 8. | Линейная арматура | Анкерный зажим РА 2000 | ГОСТ Р 51177 | Сечение несущей жилы СИП – 95/120мм²; 95...120. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 9. | Линейная арматура | Зажим поддерживающий PS 4x16-120 | ГОСТ Р 51177 | Min сечение провода:16 мм² Max сечение провода:120 мм² Напряжение изолирующей несущей нейтрали СИП:1 кВ Угол поворота линии СИП:90 град Материал:пластик | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 10. | Линейная арматура | Зажим натяжной НБ-2-6 | ГОСТ Р 51177 | Предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов типа СИП-3 к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Корпус и прижимная плашка зажима изготавливаются из алюминиевого сплава, что исключает потери от перемагничивания. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 11. | Линейная арматура | Зажим прокалывающий ОР95М | ГОСТ Р 51177 | Min поперечное сечение ответвления:16 мм² Мах поперечное сечение ответвления:95 мм² Min поперечное сечение магистрали:16 мм² Мах поперечное сечение магистрали:150 мм² | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 12. | Линейная арматура | Зажим плашечный РС150 | ГОСТ Р 51177 | Предназначен для электрического соединения проводов магистрали СИП-3 при их соединении в шлейфе анкерных опор. Кроме того, может применяться для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводников ВЛ 6-35 кВ. Изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава, оснащен двумя болтами M8 | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 13. | Линейная арматура | Кабельный наконечник ТТР-95Р | ГОСТ Р 51177-2017 Арматура линейная. Общие технические требования | Болтовые изолированные наконечники TTP со срывными головками с системой контроля момента срыва. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 14. | Линейная арматура | Кабельный наконечник TDM 3 HБ-25/50-V-10кВ | ГОСТ Р 51177-2017 Арматура линейная. Общие технические требования | Позволяют оконцевать жилы кабелей любого типа: Алюминиевые и медные; Круглые и секторные; С многопроволочными и моно жилами. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 15. | Линейная арматура | Крюк КН-22 | не подлежит обязательной сертификации | Крюк КН-22 изготавливается из стали с защитным антикоррозийным покрытием. Климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 16. | Линейная арматура | Колпачек К-7 | ТУ 3494-01-53844979-2013 | Колпачки К-7 изготовлены из полиэтилена. На поверхности колпачков нанесена резьба для фиксации изолятора. Колпачки К-7 предназначены для установки на крюки и штыри диаметром 22 мм | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 17. | Линейная арматура | Штырь Ш-22 Д200 | не подлежит обязательной сертификации | Буквенное обозначение: Ш - штырь; 22 - номинальный диаметр штыря; 200- длина закладной части штыря. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 18. | Линейная арматура | Штырь Ш-22 Д400 | не подлежит обязательной сертификации | Буквенное обозначение: Ш - штырь; 22 - номинальный диаметр штыря; 400- длина закладной части штыря. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 19. | Линейная арматура | Ушко У1-7-16 | ГОСТ Р 51177 | Предназначены для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной арматурой. Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396-93. Соединительные размеры проушины должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75. Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки комплектуются W- образными замками. Размеры, мм: В1-52; B2-58; b-16; D-17; D1-19,2; H-95,5; H1-123. Разрушающая нагрузка, B кН, не менее – 70 | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 20. | Линейная арматура | Серьга СРС-7-16 | ГОСТ Р 51177 | Предназначены для комплектации изолирующих подвесок, проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи; для непосредственного соединения с шапками подвесных изоляторов, реже с головками ушек. Размеры: b-17 мм; D-57 мм; D1- 23мм; d-17мм; H-76,5мм; Н1- 106,6мм. Разрушающая нагрузка, кН, не менее-70 кН | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 21. | Линейная арматура | Скоба СК-7-1А | ГОСТ Р 51177 | Предназначены для образования шарнирного цепного соединения. Скобы типа СК позволяют осуществить переход со скобы одного вида нагрузок на скобы соседнего (большего или меньшего) ряда нагрузок через цепное соединение. Размеры, мм: B-66; B1-17; D-42; d-16; d1-14; Н-50; H1-85. Разрушающая нагрузка, кН, не менее 70 | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 22. | Линейная арматура | Лента бандажная F-207 | ГОСТ Р 51177 | Материал изделия – сталь нержавеющая; Ширина, мм – 20; Толщина, мм – 0,7; Длина катушки, м – 50. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 23. | Линейная арматура | Скрепа бандажная СУ-20 (НС-20-Т) | ГОСТ Р 51177 | Скрепа СУ-20 выполнена из монолитной пластины, благодаря чему обладает большей прочностью по сравнению со скрепой СГ-20, а также имеет заостренные зубцы, позволяющие лучше удерживать бандажную ленту. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 24. | Линейная арматура | Крюк КМ20-240/145/46 | ГОСТ Р 51177 | Длина стержня-240 мм Общ. Длина- 359 мм. Защитное покрытие поверхности - горячее цинкование. Диаметр стержня/хвостовика, мм 20 мм. Длина резьбы 145 мм. Внутр. диаметр кольца (глазка), мм 38 мм. Материал Сталь. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 25. | Линейная арматура | Крюк универсальный КМУ1740 | ГОСТ Р 51177 | Крюки позволяют осуществлять промежуточные и анкерные крепления на опорах и фасадах зданий. Поверхность крюков и болтовых кронштейнов покрыта слоем цинка 80 мкм | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 26. | Линейная арматура | Наконечник ТМЛ 25-8-7 луженый | ГОСТ Р 51177 | Тип - наконечник кольцевой прямой Тип монтажа - опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) - 25 мм² Диаметр кольца - 8.4 мм Крепление винта - М8 Изоляция - нет Материал - медь луженая | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |