[image: image3.jpg]—
= E BI AB ’ OBLLECTBO C OrPAHWYEHHOWM OTBETCTBEHHOCTbIO
«EBPA3SOHEPIOTPAHC»



[image: image4.jpg]—
= E BI AB ’ OBLLECTBO C OrPAHWYEHHOWM OTBETCTBEHHOCTbIO
«EBPA3SOHEPIOTPAHC»




 [image: image3.jpg][image: image4.jpg]

Извещение и Документация

о проведении открытого конкурса в электронной форме

с участием только субъектов малого и среднего 
предпринимательства
комплексное диагностическое обследование трансформаторов 
ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК, 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК, 

ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ Обогатительная, ТРДН-25000/110-79У1 ПС 110/6кВ №6
Нижний Тагил, 2024 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
1. Способ закупки: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс».

Почтовый адрес: 654063, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Рудокопровая,  д. 4.  
Контактное лицо 

Егорушков Владимир Леонидович (по вопросам технической части); 

Тел./эл.почта: +7 (3435) 49-01-38; Vladimir.Egorushkov@evraz.com. 

Халина Екатерина Сергеевна, главный специалист по организации конкурсов, тендеров, аукционов (по организационным вопросам)
Тел./эл.почта: +7 (3843) 921-744; Ekaterina.Khalina@evraz.com.
3. Предмет договора: 
Комплексное диагностическое обследование трансформаторов: 
- ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК; 
- 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК;

- ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ Обогатительная; 
- ТРДН-25000/110-79У1 ПС 110/6кВ №6.
4. Количество лотов: 1 (один).
5. Место оказания услуг: Свердловская область, г. Нижний Тагил, промышленные площадки АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», г. Качканар промышленная площадка АО «ЕВРАЗ КГОК».
6. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 807 900,00 (восемьсот семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 134 650,00 (сто тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
В цену входят все налоги, пошлины и сборы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору. В случае поступления заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений будет учитываться цена без НДС. Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС.

7. Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке: Документация в электронной форме размещена в Единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru) и доступна для ознакомления без взимания платы.

Закупка проводится на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу: https://tender.lot-online.ru/, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями документации о закупке.

Закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для участия в процедуре закупки участнику необходимо получить аккредитацию на указанной ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации, установленными данной ЭТП, и подать заявку на участие в закупке в срок, указанный в настоящем извещении о проведении закупки.
Заявка должна состоять из двух частей и ценового предложения. Требования к содержанию и оформлению каждой части заявки, а также порядку подачи ценового предложения в рамках проведения процедуры запроса предложений в электронной форме, приведены в Регламенте АО «Российский аукционный дом» и в Документации о закупке.

8. Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: В соответствии с Документацией о закупке.
9. Дата начала время подачи заявок: 
С момента размещения Извещения на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru.

10.  Дата и время окончания срока подачи заявок: 
до 06 часов 00 минут по московскому времени 15.02.2024 года. 

11. Место,  дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 4 (Центральный район).
Рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке: 
до 13 часов 00 минут по московскому времени 15.02.2024 года. 

Подача дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора (запрос скидки):

начиная с 09 часов 00 минут по московскому времени 20.02.2024 года.

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке:
до 13 часов 00 минут по московскому времени 27.02.2024 года. 

Подведение итогов закупки:
до 13 часов 00 минут по московскому времени 07.03.2024 года. 

12. Обеспечение заявки на участие в закупке: Не предусмотрено
13. Обеспечение исполнения обязательств по договору: Не предусмотрено

14. Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора, а также процедуры закупки содержится в Документации о закупке.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:

5ВВЕДЕНИЕ


6РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА


32РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ


32Форма 1. Первая часть заявки на участие в закупке


33Форма 2. Заявка на участие в закупке


37Форма 3. Ценовое предложение


38Форма 3.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ Ценовое предложение


39Форма 4. СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ


40ФОРМА 5. СПРАВКА О НАЛИЧИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА


41ФОРМА 6. СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ


42РАЗДЕЛ 3 ПРОЕКТ ДОГОВОРА


74РАЗДЕЛ 4. Техническая часть документации о закупке




ВВЕДЕНИЕ
Настоящая документация о закупке (далее – документация) разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также в соответствии с Положением о порядке закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЕвразЭнергоТранс» (далее Положение о закупках), и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупками.

Если положения настоящей документации о закупке противоречат Положению о закупках применяется Положение о закупках. Вопросы, не урегулированные в настоящей документации, решаются на основании Положения о закупках и действующего законодательства Российской Федерации. В случае если условия настоящей документации о закупке либо Положение о закупках противоречат действующему законодательству Российской Федерации, применяются положения законодательства Российской Федерации.
Настоящий конкурс в электронной форме проводится в соответствии с Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (далее – Регламент).

В документации применены термины и определения в соответствии с Положением о закупках, а также в соответствии с Регламентом оператора электронной площадки (далее – электронная площадка / ЭП) по адресу: https://tender.lot-online.ru/.

Проведение настоящего конкурса в электронной форме обеспечивается на электронной площадке ее оператором в соответствии с Регламентом.

Победителем признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№ п/п
	Наименование
	Информация

	1. 
	Способ закупки
	Конкурс в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

	2. 
	Наименование закупки
	Комплексное диагностическое обследование трансформаторов: 
- ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК; 
- 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК; 
- ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ Обогатительная; 
- ТРДН-25000/110-79У1 ПС 110/6кВ №6.

	3. 
	Адрес официального сайта Единой информационной системы, официального сайта Заказчика, и электронной площадки, на которых размещаются извещение и документация о закупке
	Извещение размещается:

1.В единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru.

2.На сайте оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом» по адресу: 
https://tender.lot-online.ru/
Извещение может быть размещено заказчиком также на официальном сайте Заказчика по адресу: https://eetrans.evraz.com/


	4. 
	Заказчик
	Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»

Почтовый адрес: 654063, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Рудокопровая,  д. 4.
Почтовый адрес Филиала: 622025, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1 

Контактное лицо (по вопросам технической части): Егорушков Владимир Леонидович заместитель технического директора по капитальным ремонтам и строительству.

Тел./эл.почта: +7 (3435) 49-01-38; Vladimir.Egorushkov@evraz.com. 
Контактное лицо (по организационным вопросам):

Халина Екатерина Сергеевна,  главный специалист по организации конкурсов, тендеров, аукционов.
Тел./эл.почта: 8 (3843) 921-744; Ekaterina.Khalina@evraz.com

	5. 
	Официальный язык закупки
	Официальный язык закупки – русский язык.

Все документы, предоставляемые участником закупки, должны быть составлены на русском языке. Документы, представленные участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если они сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).



	6. 
	Объем поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)

 Место поставки товара, (выполнения работ, оказания услуг)
	Объем оказываемых услуг: в соответствии с Технической частью.
Место оказываемых услуг: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, промышленные площадки АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», г. Качканар промышленная площадка АО «ЕВРАЗ КГОК».


	7. 
	Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, работы, услуги, к их безопасности, к соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии 
	Осуществлять Услуги в соответствии с требованиями Технической частью документации о закупке, «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ, изд. 7, переработанное и дополненное, с изменениями 2004 г.; действующими РД, ПТЭЭП, ГОСТами и другими действующими документами.
В случае обнаружения недостатков в выполненных Исполнителем услугах при приёмке услуг Заказчиком, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки, допущенные по своей вине, в 7-дневный срок с момента получения требования Заказчика, если иной срок не будет оговорен соглашением Сторон (двусторонним актом).



	8. 
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
	Участник закупки выражает согласие на исполнение договора, являющегося предметом закупки на условиях, предусмотренных документации о закупке («Проект договора» и «Техническая часть документации о закупке») путем подписания электронно-цифровой подписью уполномоченного лица участника закупки Формы 1 («Первая часть заявки на участие в закупке») Раздела 2 документации о закупке («Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»).



	9. 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота)
	807 900,00 (восемьсот семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 134 650,00 (сто тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
В цену входят все налоги, пошлины и сборы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору. В случае поступления заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений будет учитываться цена без НДС. Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС.

	10. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
	Оплата за оказанные Услуги производится безналичным расчетом, в течение 7 рабочих дней на основании подписанного акта сдачи – приемки оказанных Услуг и выставленной счет-фактуры.

	11. 
	Требования к участникам закупки   
	1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать требованиям, установленным к участнику закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку продукции, являющейся объектом закупки:
Участником закупки может быть только субъект малого и среднего предпринимательства (лицо, соответствующее критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, определенным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

2) обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами (аккредитациями) о допуске на поставку продукции, полученными не позднее установленного в Извещении срока окончания подачи заявок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и если такая продукция приобретается в рамках заключаемого договора;

3) не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

4)  отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; (в ред. Федерального закона от 22.12.2020 N 452-ФЗ);
5) не нахождение имущества участника закупки в части, необходимой для выполнения договора, под арестом по решению суда или в других предусмотренных действующим законодательством случаях;

6) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

7) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Должен отвечать требованиям, указанным в Разделе 4 «Техническая часть»;

3. Иметь опыт выполнения работ по комплексному диагностическому обследованию трансформаторов ТРДН-25000/110-79У1, ТДН-10000/110, ТДГ-40500/110, 5ER33M-40000/110, подтвержденный наличием копий договоров, из которых можно определить характер оказываемых услуг;
4. Иметь квалифицированный персонал (не менее 7-ти человек). 
Квалифицированным персоналом называются лица имеющие средне – специальное или высшее образование по профилю работ связанных с выполнением работ по комплексному диагностическому обследованию трансформаторов 110кВ, обладающие достаточными навыками и опытом для самостоятельного проведения данной работы.

Весь персонал должен либо состоять в штатной численности, т.е. быть трудоустроен с оформлением трудового договора, либо быть привлеченным по гражданско-правовому договору. Приложить копии документов, подтверждающих наличие персонала в штате организации, либо привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, копии дипломов об образовании руководителей и ответственных лиц, непосредственно участвующих при оказании услуг.  

Пройти обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию (применению) СИЗ, обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ с приложением копий удостоверений и протоколов проверки знаний.
5. Сумма сделок по всем лотам Заказчика должна составлять не более годовой суммы выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг (строка 2110 формы №2 по ОКУД 0710002 «отчет о финансовых результатах»).

6. Наличие производственной базы. 

Производственная база – комплекс офисных, производственных и складских помещений с инфраструктурой, а именно отопление, телефонизация, интернет,  освещение и т.д., автомобильной техники (включая краны на автомобильном ходу) и оборудования используемого для выполнения работ в действующих электроустановках не менее 110кВ, находящихся в собственности или в постоянной аренде (документы о наличии на основных средствах предприятия или договоры аренды приложить к конкурсной документации).
Должен иметь в собственности или в аренде оборудование, используемое непосредственно для выполнения работ по комплексному диагностическому обследованию трансформаторов 110кВ в объёме указанном в техническом задании (Приложение №№1, 2, 3, 4 к Разделу №4).
Наличие производственной базы должно быть отражено в справке о материально-технических ресурсах (раздел 2, Форма 6). 

Претендент должен быть готов предъявить производственную базу, оборудование и приспособления в исправном состоянии уполномоченному представителю Заказчика на стадии рассмотрения запроса предложения.

Уполномоченный представитель Заказчика может оценить соответствие производственной базы, технологического оборудования и приспособлений на стадии рассмотрения запроса предложения. В случае проведения осмотра производственной базы на соответствие требованиям для выполнения предложения закупки, результат оформляется справкой и прикладывается к документам для рассмотрения комиссией закупки.
7. В случае нахождения машин, механизмов и оборудования Участника на участие в закупке не на месте проведения комплексного диагностического обследования, затраты на их перебазировку Заказчиком не учитываются и не оплачиваются.
Так же Заказчиком не учитываются и не оплачиваются командировочные расходы (суточные и оплата жилья) на персонал Участника на участие в закупке, в случае направления иногороднего персонала Участника на место проведения капитального ремонта.

	12. 
	Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в закупке
	Для участия в закупке необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

Заявка состоит из двух частей и ценового предложения:

Первая часть заявки должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке.

Первая часть заявки не должна содержать сведения об участнике закупки и (или) о ценовом предложении.

Вторая часть заявки должна содержать сведения об участнике, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении участника о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.

Ценовое предложение содержит сведения о цене поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги. 

Состав заявки на участие в закупке:

1. Первая часть заявки на участие в закупке путем подписания электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника закупки Формы 1 («Первая часть заявки на участие в закупке»).

2. Вторая часть заявки на участие в закупке в составе:

2.1.  Наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, фактический адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты, заполненные в соответствии с Формой 2 «Заявка на участие в закупке».
2.2.  Справка об опыте выполнения аналогичных договоров (Форма 4) с приложением копий договоров, из которых можно определить характер оказываемых услуг, опыт выполнения аналогичных работ (отзывов, рекомендаций, копий договоров, актов и других документальных доказательств выполнения договоров).
2.3. Справка о наличии квалифицированного персонала (Форма 5) с приложением копии документов, подтверждающих наличие персонала в штате организации, либо привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, копии дипломов об образовании руководителей и ответственных лиц (штатное расписание, копии приказов о приеме на работу, копии документов подтверждающих квалификационный разряд, копии удостоверений, документы о проведении аттестации по ОТ и ПБ.

2.4. Справка о материально-технических ресурсах (Форма 6) с приложением копии документов, подтверждающих наличие в собственности производственной базы, оборудования, необходимого для выполнения работ, в случае отсутствия имущества в собственности, приложить информацию об арендодателях (договоры аренды, акты приема-передачи имущества и т.п.).
2.5.  Полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки) (для юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки) (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

2.6.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в том числе документы, подтверждающие продление полномочий такого лица либо избрание/назначение такого лица на новый срок, если учредительными и иными документами срок действия полномочий ограничен), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации (для юридического лица), оригинал либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2.7.  Копии учредительных документов участника закупки (Устав, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

2.8.  Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащие информацию об участнике закупки, или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – декларация), по форме согласно приложению к постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.9.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Претендента на участие в закупке, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; или письмо, подписанное Претендентом на участие в закупке, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой.

2.10. Копии бухгалтерской отчетности за истекший расчетный год и за последний отчетный период текущего года:

· бухгалтерский баланс (форма № 1 за 2022г. и за 9 месяцев 2023г.);
· отчет о прибылях и убытках (форма № 2 за 2022г. и за 9 месяцев 2023г.);
· комиссия по закупкам, в процессе рассмотрения заявки Участника, имеет право дополнительно запросить у него другие формы бухгалтерской отчетности.
Заказчик вправе по своему выбору принять в расчетах критериев сопоставимый период, за который предоставлена бухгалтерская отчетность в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

При этом к участию в конкурсе не допускаются участники, не предоставившие бухгалтерскую отчетность за период, который Заказчик определил как участвующий в расчетах критериев;

2.11. Копии разрешающих документов (аттестат аккредитации, решение или свидетельство о регистрации лаборатории), удостоверяющие право участника процедуры осуществлять деятельность по технической диагностике проходных изоляторов.
3. Предложение участника закупки о цене договора (ценовое предложение), заполненное в соответствии с Формой 3 («Ценовое предложение»). 
3.1. При подаче участником дополнительного ценового предложения, заполняется Форма 3.1  («Дополнительное ценовое предложение»)

	13. 
	Привлечение соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (условия привлечения соисполнителей)
	Возможно. При подтверждении соответствия Соисполнителя требованиям п.12 «Информационной карты», а также при сохранении ответственности Исполнителя за действия Соисполнителя, перед Заказчиком. 

	14. 
	Порядок подготовки и оформления заявки на участие в закупке
	1.  Заявка на участие в закупке должна быть подана в электронной форме с использованием функционала электронной площадки.

2.  Каждый оригинал документа в составе заявки на участие в закупке (кроме оригиналов документов, выданных третьими лицами (не участником закупки)) должен быть подписан уполномоченным лицом, и скреплен печатью (при наличии печати в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

Копии прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, включая нотариально заверенные копии документов, а также оригиналы документов, выданных третьими лицами (не участником закупки) прикрепляются в виде, определенном подпунктом 4 настоящего пункта.

3. При подаче заявки на участие в закупке через электронную площадку участник закупки должен предоставить электронную копию требуемого в соответствии с Извещением документа (документов): файл, содержащий изображение документа, полученное в результате оцифровки изображения, полностью воспроизводящий информацию подлинника. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке. Участник закупки в составе заявки на участие в закупке вправе предоставить оригинал электронного документа, выданного в установленном порядке третьим лицом и подписанного квалифицированной электронной подписью такого третьего лица (кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе).

4. Все документы, требуемые в соответствии с документацией о закупке, должны быть предоставлены в формате, допускаемом Регламентом.

5. Каждый документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть поименованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле прикреплен. 

6. В документах Заявки, заполняемых по формам, приведенным в Разделе 2 документации о закупке («Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»), не допускаются никакие изменения, кроме дополнения их требуемой информацией. Содержащиеся в формах таблицы и формуляры должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах должна быть объяснена.

7. Заявка должна быть выполнена машинописным способом. 

Содержание всех документов в составе заявки на участие в закупке должно быть разборчивым и легко читаемым. Документ, предоставленный в нечитаемом виде, Заказчиком не рассматривается и считается не предоставленным.

Соблюдение участником закупки требований, указанных в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность предоставленных в составе заявки на участие в закупке документов и сведений.

Несоблюдение вышеуказанных требований, является основанием для отказа в допуске к дальнейшему участию в закупке.

Примечание: Заявка имеет правовой статус оферты и, в случае признания закупки несостоявшимся, означает согласие участника закупки заключить договор по цене, указанной в Ценовом предложении (Дополнительном ценовом предложении) или, по согласованию сторон, по более низкой цене в порядке, установленном извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке.

	15. 
	Права Заказчика  для отклонения заявки
	1. Непредставление документов и информации, предусмотренных документацией, или предоставление недостоверной информации;

2. Несоответствие указанных документов и информации требованиям документации;

3. Несоответствия заявки на участие в закупке требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации;

4. Комиссия вправе отклонить Предложение/Предложения Претендента на участие в закупке, не проводя оценку, если в результате рассмотрения сведений и/или документов, входящих в состав заявки на участие в процедуре закупки, будет определено, что Претендент на участие в закупке является «неблагонадежным» («Неблагонадежный» претендент на участие в закупке – это хозяйствующий субъект, финансово-хозяйственная деятельность, которого имеет хотя бы один из признаков, приведенных в Приказе ФНС России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@ «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок» и заключение сделок с которым может повлечь для заказчика наступление неблагоприятных налоговых последствий).
5. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссия по закупке вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках. В случае, если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в котировочной заявке, не предоставит соответствующие разъяснения в порядке и в срок, установленные в запросе, котировочная заявка такого участника подлежит отклонению.

6. Встречные предложения по условиям договора, являются причиной для отклонения.

7. В случае содержания в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

	16. 
	Требования к размеру и форме обеспечения заявки, требования к условиям такого обеспечения, срок и порядок предоставления, возврата и удержания обеспечения
	Не требуется

	17. 
	Требования к размеру и форме обеспечения обязательств по возврату аванса, обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, требования к условиям такого обеспечения, срок и порядок его предоставления
	Не требуется

	18. 
	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору
	Не требуется

	19. 
	Условия о преференциях (при их применении)
	Не предусмотрены

	20. 
	Порядок и сроки запроса разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке и представления таких разъяснений
	Любое лицо вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

Запрос о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке направляется через сайт оператора электронной площадки, находящийся по адресу: https://tender.lot-online.ru/. 

В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
В течение одного часа с момента размещения Заказчиком в единой информационной системе разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, а также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

Дата начала предоставления разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке: с момента размещения извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru.  

	21. 
	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Заявка подается участником закупки в форме электронного документа на электронной площадке по адресу: https://tender.lot-online.ru/.
Дата начала подачи заявок на участие в закупке: с момента размещения извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru. 

Дата окончания подачи заявок на участие в закупке: 

06 часов 00 минут по московскому времени 15.02.2024 года.


	22. 
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в такие заявки
	Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.



	23. 
	Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке
	до 13 часов 00 минут по московскому времени 15.02.2024 года. 



	24. 
	Порядок и дата подачи дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг (запрос скидки)
	Дополнительные ценовые предложения подаются участниками закупки на электронной площадке 
начиная с 12 часов 00 минут по московскому времени 

20.02.2024 года.
Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.
Участник подает одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного им в рамках подачи заявки на участие в закупке. При этом у Участника отсутствует обязанность подать дополнительное ценовое предложение обязательно ниже предложений иных Участников (т.е. данная процедура не является аукционом или его аналогом, поскольку каждый снижает свое собственное ценовое предложение независимо от предложений, заявленных другими Участниками).

Снижение цены оферты не должно повлечь за собой изменение иных условий оферты.
Участник закупки вправе не менять свое ценовое предложение, поданное им одновременно с заявкой на участие в закупке.

Если участник закупки не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

	25. 
	Дата рассмотрения вторых частей заявок 
	до 13 часов 00 минут по московскому времени 27.02.2024 года. 

	26. 
	Дата подведения итогов закупки (этапов закупки)

	до 13 часов 00 минут по московскому времени 07.03.2024 года. 



	27. 
	Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
	1. Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - Приоритет)
.

2. Место происхождения товаров, лица, выполняющего работы, оказывающего услуги определяется в следующем порядке:

2.1. На основании указания (декларирования) участником закупки заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

В случае представления участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, такая заявка на участие в закупке подлежит отклонению. Кроме того, участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара в соответствии со статьей 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2. Заказчик относит участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

3. Сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

4. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

В случае если в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, соотношение цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами для целей настоящего подпункта определяется путем установления цены единицы каждого товара, работы, услуги. Цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в Извещении, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

5. При заключении договора в договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

6. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим подпунктом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

	28. 
	Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие закупке
	Закупочная комиссия на основании критериев оценки и сопоставления заявок на участие закупке присваивает каждой заявке на участие в закупке, допущенной до участия в закупке, порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

Комиссия принимает решение о выборе победителя на основании результатов оценки заявок Участников исходя из наибольшего количества набранных балов или по наименьшей цене Заявки Участников, при этом другие оценочные критерии не рассчитываются. 
В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

№

п/п

Наименование критерия

Весомость критерия в %

1

Цена договора

55 %

2

Наличие квалифицированного персонала

10%

3

Наличие опыта выполнения аналогичных работ

10%

4

Наличие производственной базы 

10%

5

Финансовое состояние

15%



	29. 
	Методика оценки заявок на участие в конкурсе
	В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников с учетом НДС. 

Рейтинг заявки на участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го Участника запроса предложений определяется по формуле: 

Ri =БЦi * VЦi +БП i * VБП i + БОi * VОi +ББ i * VББ i + БФi * VФi

где Бi – оценка (балл) соответствующего критерия 

Бцi - критерий цена договора 
Бпi – критерий наличие квалифицированного персонала
Боi -  наличие опыта выполнения аналогичных работ

Ббi – наличие производственной базы 

Бфi – финансовое состояние

V – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦi, БПi, БОi, ББ i, БФi

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям БЦ i, БПi, БОi, ББ i, БФi – 100 баллов.

1. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:

1.1. при отклонении цены участника не более 3% от минимальной заявленной цены.

БЦi 97-100%
=

Ц i 97-100% 

*100

Ц i 97-100%
где:  Цmin 
– минимальная цена участника, указанная в заявке из представленных участниками предложений, руб. с НДС.

Ц i 97-100% = Ц min - предложенная цена i- го участника, отклоняющаяся от минимальной предложенной цены участника запроса предложений  не более 3%, руб. с НДС.

1.2. при отклонении цены участника от 3% и более от минимальной заявленной цены

БЦi 

=

Ц min
*100

Ц i
где:  Цmin 
– минимальная цена участника, указанная в заявке из представленных участниками предложений, руб. с НДС.

Ц i  
– 
предложенная цена i-го участника указанная в заявке, руб. с НДС.

В случае поступления заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка  заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений будет учитываться цена без НДС. Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС.

В случае допуска по результатам отборочной стадии заявок на участие в закупке, содержащих предложения по поставке товара иностранного происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке производится с учетом применения приоритета в соответствии с ПП 925.

2.ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА»:

№ п/п

Значение критерия
баллы

2.

7 человек ≤ Бпi < 10 человек

40

3.

10 человек ≤ Бпi < 15 человек

60

4.

Бпi ≥ 15 человек

100

3. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ОПЫТА ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ»:

Показатель критерия

баллы

Опыт выполнения аналогичных работ от 0 до 1 (включительно)
0

Опыт выполнения аналогичных работ от 1 до 3 лет (включительно)

40

Опыт выполнения аналогичных работ от 3 до 5 лет (включительно)

60

Опыт выполнения аналогичных работ свыше 5 лет

100

4. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ» (материально-технические ресурсы):

Показатель критерия

баллы

Наличие производственной базы на территории г. Нижний Тагил или г. Качканар
100

Наличие производственной базы на территории Свердловской области (за исключением г. Нижний Тагил, г. Качканар)
60

Наличие производственной базы за территорией Свердловской области

40
5. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ»:
Показатели, используемые для оценки финансового состояния организации
Наименование финансового коэффициента

Методика расчета
 (строки фин. отчетности)

Нормативное значение критерия

Соответствие нормативному значению
 (соотв.-20 баллов; не соотв. – 0 баллов)

Платежеспособность

 

 

Коэффициент текущей ликвидности

(1200 ф1- 1230д ф1)/ 1500 ф1

> 2

 

Коэффициент абсолютной ликвидности
(1250 ф1+1240 ф1)/(1510 ф1+1520 ф1+1530 ф1+1540 ф1+1550 ф1)

> 0,2 

 

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

(1300 ф1+ 1530 ф1+1540 ф1)/1700 ф1

> 0,5

 

Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками формирования

1200 ф1/1500 ф1
> 2

 

Деловая активность

Норма чистой прибыли, %

2400 ф2/ 2110 ф2

> 5

 

Итого соответствий нормативным значениям, баллов

0-100



	30. 
	Внесение изменений в извещение об осуществлении закупки и/или документацию о закупке
	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и/или документацию о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Не позднее трех дней со дня принятия заказчиком решения о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и/или документацию о закупке такие изменения размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом» по адресу: https://tender.lot-online.ru/. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке.



	31. 
	Продление срока подачи заявок
	Заказчик вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в закупке продлить срок приема заявок и при необходимости сроки проведения последующих процедур закупки, информацию о чем Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока подачи заявок размещает в единой информационной системе в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом» по адресу: https://tender.lot-online.ru/. Также данная информация может быть размещена на сайте Заказчика.



	32. 
	Отказ от проведения закупки
	Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания подачи заявок на участие в закупке.

Решение об отмене должно быть размещено на официальном сайте единой информационной системы в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом» по адресу: https://tender.lot-online.ru/, в день принятия такого решения.



	33. 
	Признание конкурса несостоявшимся
	1. Если по окончанию срока подачи заявок поступило менее 2 (двух) заявок.

2. Если по результатам рассмотрения любых частей заявок (первые части, вторые части, ценовое предложение, дополнительные этапы проведения закупки) закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям документации о закупки.

	34. 
	В случае признания конкурса несостоявшимся Заказчик вправе
	а)
Заключить договор с единственным Участником несостоявшейся закупки, при условии что заявка данного участника соответствует требованиям закупочной документации;

б)
Осуществить закупку любым способом, установленным Положением о порядке закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЕвразЭнергоТранс» (в том числе с возможностью снятия признака закупки только среди субъектов МСП).

	35. 
	Заключения договора по результатам закупки
	Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. 

В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению об осуществлении закупки и/или документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 2.

Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней после размещения итогового протокола на официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru. Если в указанный срок проект договора не будет подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, участником закупки не будет представлен обоснованный протокол разногласий, участником закупки не будет предоставлено обеспечение исполнения договора (если предоставление обеспечения исполнения договора предусмотрено условиями закупки) такой участник закупки будет признан уклонившимся от заключения договора.

Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора закупочной процедуры, закупочной комиссии, срок заключения договора может продлеваться на количество дней рассмотрения такой жалобы, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.



	36. 
	Право Заказчика потребовать подписания договора от участника закупки, занявшего в ранжировании второе место, затем – третье место и так далее
	В случае отказа участника закупки, признанного победителем, от подписания договора Заказчик вправе потребовать подписания договора от участника закупки, занявшего в ранжировании второе место.

В случае отказа участника закупки, занявшего в ранжировании второе место, от подписания договора Заказчик вправе потребовать подписания договора от участника закупки, занявшего в ранжировании третье место (и так далее).



	37. 
	Права Заказчика при заключении договора
	При заключении договора Заказчик вправе увеличить предусмотренное документацией о закупке количество товара (объем работ, объем услуг), но не более чем на 30%.

При заключении договора Заказчик вправе уменьшить предусмотренное документацией о закупке количество товара (объем работ, объем услуг), но не более чем на 30%. При этом цена договора уменьшается пропорционально уменьшенному количеству. 

	38. 
	Изменение заключенного договора
	В договор, заключаемый по результатам проведения закупки, по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения:

а) для увеличения или уменьшения объемов продукции не более чем на 30%, а также цены договора, но без увеличения единичных цен (расценок); 

б) для увеличения объемов продукции с увеличением цены договора, но без изменения единичных расценок, если по итогам конкурентной процедуры закупки образовалась экономия денежных средств, равная разнице между начальной (максимальной) ценой договора закупки и ценой заключенного договора; 

в) для изменения качества продукции на равноценное или лучшее; 

г) для изменения сроков исполнения обязательств по договору в случае наличия форс-мажорных обстоятельств или просрочки исполнения заказчиком своих обязательств по заключенному договору; 

д) иные изменения по соглашению сторон.

	39. 
	Право заказчика отказаться от заключения договора
	Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случаях: 

а) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и/или документации о закупке; 

б) представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке; 

в) если договор является для какой-либо из сторон крупной сделкой и (или) сделкой с заинтересованностью и одобрение такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) непредставления участником закупки необходимой лицензии или свидетельства (аккредитации о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг), в случае если такое требование установлено Извещением, в течение установленного для подписания договора срока, когда срок действия указанных документов истек с момента окончания подачи заявок до момента определения победителя закупки;
д) наличие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ж) по соглашению сторон, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы или в случае изменения потребностей Заказчика.


	


РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
Форма 1. Первая часть заявки на участие в закупке
(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

Мы/Я согласны/согласен(-а) предоставить товары, работы, услуги на условиях, предусмотренных «Проектом договора» и «Технической часть документации о закупке» документации о закупке путем проведения конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.
	№

п\п
	Наименование товара / выполняемой работы / оказываемой услуги
	Функциональные характеристики товара, суть технического предложения (потребительские свойства), качественные характеристики (товара, работы, услуги)
	Ед. измерения
	Кол-во
	Страна происхождения Товара

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


Форма 2. Заявка на участие в закупке
(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

На бланке участника закупки 

(при наличии такого бланка)

Дата, исх. номер
Изучив извещение об осуществлении закупки и документацию о закупке на право заключения договора на _______________________________________________________ 
                                                                                                           (указать предмет договора)

путем проведения конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства 
мы/я,___________________________________________________________________,
(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы либо Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
ИНН ___________________,

                (ИНН участника закупки)

зарегистрированное(-ый) по адресу: _________________________________________,

(юридический адрес/адрес регистрации участника закупки)

направляя настоящую заявку выражаем(-ю) свое согласие участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Настоящим подтверждаем(-ю), что в отношении ________________________________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Настоящим подтверждаем(-ю) отсутствие информации о _______________________________________ (наименование участника закупки) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а) о том, что данная закупка проводится исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мы/я уведомлены/уведомлен(-а) о праве заказчика проверять соответствие представленных нами/мной сведений действительности, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в настоящей заявке. 
Настоящим даем/даю свое согласие и подтверждаем(-ю) получение нами/мной всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а) и согласны/согласен(-а) с условием, что в случае предоставления нами/мной недостоверных сведений мы/я можем/могу быть отстранены/отстранен(-а) от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами/мной сведений будет выявлена после заключения с нами/мной договора, такой договор может быть расторгнут.

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а), что единственным официальным источником информации о ходе и результатах закупки является официальный сайт по адресу: www.zakupki.gov.ru и что мы/я самостоятельно должны/должен(-а) отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения Извещения, информацию о принятых в ходе проведения процедуры закупки решениях закупочной комиссии, организатора закупки и заказчика.
В случае признания нас/меня победителем закупки, мы/я берем/беру на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями нашей/моей заявки на участие в закупке.

В случае, если нашей/моей заявке на участие в закупке будет присвоено второе, третье и т.д. место, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы/я обязуемся/обязуюсь подписать данный договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями нашей заявки на участие в закупке.

Мы/я,__________________________________________________________, 

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы либо Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
согласны/согласен(-а) с условием, что сведения о нас/обо мне будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:

1)  если мы/я:

· будучи признанными/признанным победителем закупки, уклонимся/уклонюсь от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель закупки уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующее ранжирование проводилось), уклонимся/уклонюсь от заключения договора;

· будучи единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, либо участником закупки, признанным единственным участником закупки, уклонимся/уклонюсь от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся/откажусь от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в Извещении;

2)  если договор, заключенный с нами/со мной по результатам проведения настоящей закупки, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами/мной условий договора.

Дополнительно сообщаем(-ю) следующие сведения:

	№
	Наименование
	Сведения об участнике закупки

	1. 
	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации – для юридического лица)  либо фамилия, имя, отчество ((указать полностью) – для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма (для юридического лица)
	

	3. 
	Паспортные данные  
(для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	4. 
	Адрес местонахождения (страна, адрес с указанием индекса) (для юридического лица)
	

	5. 
	Адрес регистрации (страна, адрес с указанием индекса) (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	6. 
	Почтовый адрес (страна, адрес с указанием индекса)
	

	7. 
	Основные виды деятельности
	…
…
…

	8. 
	ОГРН
	

	9. 
	ИНН
	

	10. 
	КПП (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)
	

	11. 
	ОКПО 
	

	12. 
	ОКТМО
	

	13. 
	Банковские реквизиты 
	

	14. 
	Фамилия, имя и отчество руководителя участника закупки, имеющего право без доверенности действовать от имени участника закупки (для юридического лица) с указанием должности и номера контактного телефона
(для юридического лица)
	

	15. 
	Фамилия, имя и отчество иного лица, имеющего право подписи от имени участника закупки согласно учредительным документам (если предусмотрено учредительными документами) с указанием должности и номера контактного телефона
(для юридического лица)
	

	16. 
	Фамилия, имя и отчество лица, имеющего право подписи и представления интересов от имени участника закупки на основании доверенности (в случае если от имени участника закупки действует лицо по доверенности) с указанием должности и номера контактного телефона, а также с указанием реквизитов доверенности
(для юридического лица)
	

	17. 
	Контактное лицо
	

	18. 
	Контактный(-ые) номер(-а) телефона(-ов) (с указанием кода города)
	

	19. 
	Номер факса (с указанием кода города)
	

	20. 
	Адрес электронной почты 
	


Участник закупки/

уполномоченный представитель
_________________ 

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

Форма 3. Ценовое предложение
(предоставляется в «Ценовом предложении» заявки)

Предложение о цене договора

	№ п/п
	Наименование 

Товаров, работ, услуг
	Цена без НДС, руб.
	Цена с  НДС, руб.

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Участник закупки/

уполномоченный представитель
_________________ 

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

Форма 3.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ Ценовое предложение
предоставляется в «ДОПОЛНИТЕЛЬНОм ЦЕНОВОм ПРЕДЛОЖЕНИи» (Запрос скидки)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	№ п/п
	Наименование 

Товаров, работ, услуг
	Цена без НДС, руб.
	Цена с  НДС, руб.

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Участник закупки/

уполномоченный представитель
_________________ 

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

Форма 4. СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ
(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Выполнение работ по
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	…
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х


Участник закупки/

уполномоченный представитель
_________________ 

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

ФОРМА 5. СПРАВКА О НАЛИЧИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА
(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Штатные работники

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Внештатные работники

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Участник закупки/

уполномоченный представитель
_________________ 

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

ФОРМА 6. СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Основание принадлежности (право собственности, аренда и т.п.)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Состояние
	Примечания

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Участник закупки/

уполномоченный представитель
_________________ 

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

РАЗДЕЛ 3 ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № __________
на оказание услуг 

	г. Нижний Тагил
	
	«____»_______ 2024г.



Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Беспалова Ильи Николаевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, именуемые совместно или раздельно, соответственно, «Стороны» или «Сторона», подписали настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется произвести комплексное диагностическое обследование трансформаторов ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК, 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК, ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ Обогатительная, ТРДН-25000/110-79У1 ПС 110/6кВ №6 по адресу Свердловская область г. Нижний Тагил промышленные площадки АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», Свердловская область г. Качканар промышленная площадка АО «ЕВРАЗ КГОК», согласно Приложений №№ 2, 3, 4, 5, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора;

1.2. Сроки оказания услуг указаны в Приложении № 6, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется принять результаты оказанных Услуг и оплатить их в порядке и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Разработать на основании полученной технической документации проект производства работ и до начала производства работ согласовывает проект производства работ с ЗАКАЗЧИКОМ; при необходимости согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ и его соблюдение на  объекте; обеспечивает, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ,  подсоединение временных коммуникаций на объекте работ в период выполнения работ  в соответствии с проектом организации работ;  

2.1.2. Оказать Услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора, в соответствии с требованиями Приложений №№ 2, 3, 4, 5, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ, изд. 7, переработанное и дополненное, с изменениями 2004 г.; действующими РД, ПТЭЭП, ГОСТами и другими действующими документами, качественно, используя собственные расходные материалы и в срок согласно графика к договору (приложение №6);
2.1.3. Сдать выполненные работы по акту сдачи-приемки оказанных Услуг;

2.1.4. Передать Заказчику два экземпляра Технического отчета на бумажном варианте и один в электронном с установленным фактическим состоянием измеряемых объектов;

2.1.5. В случае обнаружения недостатков (не достаточное выполнение замеров, отсутствие данных в отчете) при приеме оказанных Услуг, устранить недостатки своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Наличие недостатков устанавливается двухсторонним актом;

2.1.6. Приступить к оказанию Услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, с момента подписания договора;

2.1.7. По запросам Заказчика предоставить ему информацию о ходе выполнения работ, а также консультировать Заказчика по всем вопросам, связанным с исполнением настоящего договора;

2.1.8. Учитывать при оказании Услуг, являющихся предметом настоящего договора, предложения и замечания Заказчика;

2.1.9. Обеспечить при оказании Услуг выполнение и соблюдение своим персоналом необходимых требований правил по охране труда, мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды.

2.2.  Исполнитель имеет право:

2.2.1. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуг по настоящему договору субисполнителей при условии согласования с Заказчиком,  оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком. Заказчик и субисполнитель не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с Исполнителем. 

2.2.2. При достижении соглашения о привлечении субисполнителей Заказчик и Исполнитель Дополнительным соглашением к данному договору согласовывают список субисполнителей с указанием: полного наименования, ИНН, ОКПО, юридического адреса, почтового адреса, перечня выполняемых работ.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Исполнителю (согласовать с Исполнителем) всю необходимую техническую документацию на проведение работ в течение пяти дней после соответствующего запроса Исполнителя;
2.3.2. Выполнить организационно – технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, производственную санитарию, противопожарную безопасность в соответствии с требованиями ПОТ ЭЭ, СНиП 3.05.06-85, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 16.09.2020 года N 1479; 

2.3.3. По необходимости предоставить с момента начала оказания Услуг помещение для размещения приборов, инструмента, оснастки, спецодежды и техдокументации;

2.3.4. Принять результат оказанных Услуг в соответствии с порядком, оговоренном в разделе 3 настоящего договора;

2.3.5. Оплатить Исполнителю результат оказанных Услуг в размере, предусмотренном в разделе 4 настоящего договора, при условии выполнения Исполнителем п.1.1 настоящего договора;

2.3.6. Вносить изменения в подготовленные Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору документы только с согласия Исполнителя;

2.3.7. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для совершения Исполнителем, либо привлекаемым им третьим лицам, каких – либо действий по договору требуется официальное согласие, доверенность и/или поручение Заказчика, по письменному требованию Исполнителя незамедлительно оформить соответствующие документы.

2.4.  Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять проверку проведения и качества оказываемых Услуг, выполняемых по договору (без вмешательства в оперативную деятельность Исполнителя).

3. Порядок сдачи-приемки результатов оказанных Услуг.

3.1. К моменту окончания срока оказанных Услуг Исполнитель представляет Заказчику Технический отчет с установленным фактическим состоянием измеряемых объектов, в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

3.2. Заказчик обязуется подписать акт сдачи-приёмки оказанных Услуг, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанных приемо-сдаточных документов, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке оказанных Услуг, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и срок их выполнения.

3.4. Исправление документации производится Исполнителем за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком. При этом приемка результатов по исправлению документации производится в порядке, предусмотренном для первоначальной сдачи – приемки оказанных Услуг.

3.5. В случае отсутствия ответа Заказчика в срок, указанный п. 3.2 договора, результаты считаются принятыми Заказчиком без изменений.

3.6. Моментом приемки результатов оказанных Услуг считается момент подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг уполномоченным представителем Заказчика.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема – передачи Услуг, сторонами в трехдневный срок составляется двухсторонний акт с перечнем обнаруженных дефектов и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

3.8. Если при приёмке Услуг будет выявлена необходимость дополнительной доработки, в отличие от первоначальных требований, то эта доработка производится по дополнительному соглашению с указанием выполняемых Услуг и их стоимости.

3.9. В случае отказа одной из сторон подписать, акт в нем делается пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде.

3.10. Подписание Заказчиком акта сдачи – приёмки Услуг является принятием со стороны Заказчика результата Услуг, указанного в данном акте. Право собственности на результат Услуг, выполненных Исполнителем, переходит к Заказчику с момента подписания соответствующего акта.

3.11. При возникновении между заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных Услуг или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель.
4. Цена договора и порядок расчетов.

4.1.  Общая стоимость оказанных Услуг, указанных в п. 1.1 договора устанавливается протоколом согласования договорной цены (Приложение №7) и составляет _____________________________________________________________________, в том числе НДС ______________________________________________________.

4.2.  Исполнитель подтверждает, что на момент заключения настоящего договора является (не является) плательщиком НДС. При изменении статуса плательщика НДС, Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 10 дней с момента получения освобождения от уплаты НДС, либо получения отмены освобождения от уплаты НДС, если Исполнитель работает по упрощенной системе налогообложения. За несвоевременно уведомление об изменении статуса плательщика НДС, Исполнитель несет ответственность в размере понесенных Заказчиком убытков. 
4.3.  Оплата за фактически оказанные Услуги производится безналичным расчетом, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг и выставленной счет-фактуры, с учётом пункта 6.4 настоящего договора.

4.4.  В случае приостановки работ по договору в соответствии с п. 7.2 настоящего договора, Заказчик обязан оплатить Исполнителю принятые по акту фактически оказанные Услуги в согласованном сторонами размере.

4.5.  Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Гарантийные обязательства.

5.1.  Исполнитель гарантирует достоверность информации, предоставленной в отчете.

5.2.  Исполнитель гарантирует оказание Услуг в соответствии с требованиями Технического задания, «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ, изд. 7, переработанное и дополненное, с изменениями 2004 г.; действующими РД, ПТЭЭП, ГОСТами и другими действующими документами.
5.3.  Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему договору. 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

6.1.  Исполнитель в процессе оказания услуг несет ответственность за вред, причиненный оборудованию, агрегатам, зданиям, сооружениям и иному имуществу Заказчика вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, в том числе по обеспечению сохранности имущества.

6.2.  В случае нарушения Исполнителем требований к качеству оказания Услуг, Исполнитель обязуется возместить Заказчику причинённые убытки.

6.3.  В случае, если при проведении проверок деятельности Исполнителя, в ходе выполнения подрядных работ, оказания услуг по договору с Заказчиком, выявлены нарушения требований ОТ, ПБ и Э, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5000 (пять тысяч) руб. за каждое выявленное нарушение. При повторном выявлении аналогичного нарушения в рамках одного договора на выполнение подрядных работ (оказание услуг) Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 7500 (семь тысяч пятьсот) руб. за каждое выявленное нарушение. При этом Исполнитель и Заказчик оформляют и подписывают Акт об установлении нарушения договорных обязательств к соответствующему Договору по каждому случаю нарушения.

6.4.  За просрочку исполнения по настоящему договору Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, указанной в п.4.1, за каждый день просрочки.

6.5.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ.

6.6. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок рассмотрения споров, возникающих в ходе исполнения настоящего договора. Сторона, получившая претензию, обязана дать другой стороне письменный мотивированный ответ в течение 30 дней с момента её получения. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.

6.7.  Ущерб, нанесенный третьему лицу Исполнителем в результате выполнения им работ по вине Исполнителя, компенсируется Исполнителем.

6.8.  Исполнитель обязуется, в ходе исполнения Договора соблюдать нормы действующего законодательства, включая законодательство об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ/оказания услуг.

6.9.  Исполнитель обязуется соблюдать условия и требования Стандарта «Управление подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э» (далее - Стандарт), утвержденного Заказчиком (с последующими изменениями), а также условия локальных нормативных актов (далее ЛНА) ООО «ЕвразЭнергоТранс» в сфере ОТ, ПБ и Э. Исполнитель признает прямое (непосредственное) применение условий, требований и ответственности указанного Стандарта и его Приложений (с последующими изменениями), к отношениям Сторон по настоящему Договору. Значение понятий и терминов, используемых в Стандарте, определяется в соответствии с принятыми в Стандарте определениями.

6.10. Исполнитель со Стандартом «Управление подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э», Кардинальными требованиями безопасности ООО «ЕвразХолдинг», ЛНА ООО «ЕвразЭнергоТранс» в сфере    ОТ,    ПБ    и    Э) ______________________________ (подпись исполнителя, расшифровка Ф.И.О., дата) ознакомлен. Указанные в настоящем пункте локальные нормативные акты и изменения к ним размещены в свободном доступе на сайте https://eetrans.evraz.com/info/podryadchikam/. 
6.11. Привлечение Исполнителем третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему договору допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения Исполнителем с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Исполнитель обязан включить в заключаемые с указанными лицами договоры условия о соблюдении требований и применении ответственности по ОТ, ПБ и Э, предусмотренные настоящим Договором. Исполнитель  несет  безусловную  ответственность  за  осуществление контроля, ознакомление и исполнение требований и условий по ОТ, ПБ и Э, установленных настоящим Договором привлеченными третьими лицами. В случае выявления нарушений третьими лицами, привлеченными Исполнителем, требований по ОТ, ПБ и Э Исполнитель несет ответственность за данные нарушения как за свои собственные. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

6.12. Заказчик имеет право удерживать сумму пени и штрафов в момент оплаты за выполненные работы в соответствии с п.4.3, начисленные согласно п. 6.3, 6.4, п.7.24.10.

6.13. К отношениям сторон, возникшим из настоящего договора, не применяется ст. 317 ГК РФ, и кредитор по денежному обязательству не имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. При этом в случае нарушения Сторонами обязательств, в том числе, денежных, по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

6.14. Уступка требования по денежному обязательству Заказчика допускается только c письменного согласия Заказчика.

6.15. В соответствии с п. 3 ст. 388 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае уступки Исполнителя требования по денежному обязательству без согласия Заказчика, Исполнитель несет перед Заказчиком  ответственность в виде штрафа в размере денежного обязательства, по которому было уступлено право требования без согласия Заказчика.

7. Охрана труда.
ЗАКАЗЧИК уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии (далее – «ОТ, ПБ и Э») и требует от ИСПОЛНИТЕЛЯ  и СубИСПОЛНИТЕЛЯ(ей) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ и Э. 

7.1. Работники ИСПОЛНИТЕЛЯ, которые будут задействованы при работах на действующих электроустановках с риском поражения от электрической дуги  обязаны применять термостойкую спецодежду (термостойкие костюмы).

7.2. Допуск бригады ИСПОЛНИТЕЛей на территорию подстанции осуществляется оперативным персоналом только после оформления наряда-допуска и проведения инструктажей.

7.3. В случае выявления ЗАКАЗЧИКОМ, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения ИСПОЛНИТЕЛЕЙ требований ОТ, ПБ и Э ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Невыполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ мероприятий и/или сроков устранений нарушений требований ОТ, ПБ и Э является основанием для одностороннего внесудебного расторжения ЗАКАЗЧИКОМ Договора.

7.4. Привлечение ИСПОЛНИТЕЛЕМ СубИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется на основании письменного согласия ЗАКАЗЧИКА с включением в договор субподряда обязательств субИСПОЛНИТЕЛЯ в области ОТ, ПБ и Э. 

7.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность в области ОТ, ПБ и Э за СубИСПОЛНИТЕЛЬ, привлекаемых к выполнению работ по Договору.

7.6. Применение ИСПОЛНИТЕЛЕМ организационных мер воздействия (дисциплинарной, материальной и иной ответственности) к своим работникам по фактам выявленных нарушений не отменяет и не заменяет ответственности в виде штрафов, установленных настоящим Стандартом.
7.7. В исключительных случаях на основании комиссионного решения ЗАКАЗЧИКА (управляющий директор/директор предприятия, представитель дирекции по контролю за исполнением бизнес-процедур и сохранностью активов, представитель службы по ОТ, ПБ и Э) на основании обоснованного ходатайства от ИСПОЛНИТЕЛЯ штраф может не выставляться. 

7.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ и Э. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Подрядных работ.
7.9. Нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ /СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ, привлеченным ПОДРЯДЧИКОМ, установленных Стандартом «Управление подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э», Кардинальными требованиями безопасности, требований признается существенным нарушением договора и может являться основанием для одностороннего внесудебного расторжения ЗАКАЗЧИКОМ Договора».

7.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет и соблюдает все требования, указанные в ППР.

7.11. Курение табака, потребление никотин содержащей продукции (любые электронные и иные приборы, которые используются для получения никотин содержащего или без никотинового аэрозоля и пара, в том числе, электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака) разрешается только в специально отведенных местах на открытом воздухе, обозначенных указательными знаками и оборудованных необходимыми средствами пожарной безопасности.
7.12. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

7.12.1. Весь персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на Рабочей площадке:

· Защитная обувь с жёстким подноском;

· Защитная каска с подбородочным ремешком;

· Защитные очки;

· Спецодежда (по сезону);

· СИЗ для защиты рук.

Работники ИСПОЛНИТЕЛЯ, которые будут задействованы при работах на действующих электроустановках с риском поражения от электрической дуги, обязаны применять термостойкую спецодежду.

7.12.2. Персонал, выполняющий опасные Подрядные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков, например, но не ограничиваясь следующим:

7.12.3.   При работе на высоте использовать только страховочные привязи с двумя стропами;

7.12.4.   Закрытые защитные очки, защитные маски и огнестойкие перчатки для сварочных работ (требование для всех участников данных работ).

7.12.5.   Все применяемые СИЗ должны иметь сертификат соответствия. 
7.13. Транспорт ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.13.1. Все транспортные средства ИСПОЛНИТЕЛЯ, используемые при проведении Подрядных работ, должны быть оборудованы следующим:

· Ремнями безопасности, предусмотренными заводом изготовителем транспортного средства, для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться во время движения транспортного средства;

· Аптечкой первой помощи;

· Огнетушителем;

· Зимними шинами в течение зимнего периода (кроме транспорта на котором не предусмотрены зимние шины);

· Световой сигнализацией движения задним ходом.

7.13.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен обеспечить:

· Обучение и достаточную квалификацию водителей;

· Проведение регулярных ТО транспортных средств;

· Предрейсовых (послерейсовых) медосмотров.

А также обеспечить другие средства, и процедуры, предусмотренные Правилами дорожного движения.

7.13.3. При производстве Подрядных работ ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает соблюдение своими работниками требований транспортной безопасности, Правил дорожного движения, установленных ЗАКАЗЧИКОМ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ несёт ответственности за исправное состояние транспортных средств.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает соблюдение скоростного режима, установленного на предприятии. 
7.14. Выполнение работ

7.14.1. Перед началом Подрядных работ в каждую смену ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан оформить ежедневный чек-лист (приложение к наряду-допуску).

7.14.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен определить и разработать перечень Подрядных работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:

· Ремонтные, строительные и монтажные работы, выполняемые ближе 2 м от границы перепадов по высоте 1,8 м и более;

· Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;

· Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;

· Ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути;

· Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы, работы с искрообразующим инструментом; 

· Работы по вскрытию и испытанию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

· Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи;

· Проведение огневых работ в пожаро-взрывоопасных помещениях.

7.14.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен использовать систему нарядов – допусков для выполнения Подрядных работ повышенной опасности.

При выполнении работ повышенной опасности ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан обеспечить нахождение  ответственного руководителя и производителя работ на месте работы бригады в течение всей рабочей смены.

Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском.

7.14.4. До начала проведения Подрядных работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ следующую документацию:

· Распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и(или) заключении договора со специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда;

· Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте;

· Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска;

· Приказ о назначении инженерно-технических работников, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (подъемниками, кранами);

· Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности в объеме занимаемой должности;

· Копии протоколов об аттестации по охране труда членов комиссии по проверке знаний организации;

· Копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электрогазосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок и т.д.);

· Перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование и документы, подтверждающие медицинское освидетельствование;

· Документы, подтверждающие прохождение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации);

· Копия журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 5 лет.

Примечание: ЗАКАЗЧИКОМ могут вноситься дополнения к настоящему перечню в зависимости от видов выполняемых работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, применяемого оборудования и материалов.

7.15. Обучение персонала

7.15.1. Прежде чем приступить к Подрядным работам на территории ЗАКАЗЧИКА, персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ должен выполнить следующие мероприятия:

Пройти инструктаж по ОТ, ПБ и Э, проводимый представителями ЗАКАЗЧИКА для работников подрядных организаций в соответствии с установленными ЗАКАЗЧИКОМ правилами.

Пройти инструктажи по ОТ, ПБ и Э, проводимые представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ, предусмотренные требованиями законодательства.

Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ и работ повышенной опасности до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.

7.15.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан гарантировать, что персонал, выполняющий Подрядные работы обладает необходимой квалификацией и допуском на выполнение работ. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований безопасности труда для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.). 

ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за достоверность представленных сведений, а также за соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований внутреннего трудового распорядка.
7.15.3. ЗАКАЗЧИК вправе возражать против использования ИСПОЛНИТЕЛЕМ и требовать от него отстранения от Подрядных работ любого из работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, который, по мнению ЗАКАЗЧИКА, ведет себя неподобающим образом, некомпетентен или халатно исполняет свои обязанности. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан отстранить от выполнения Подрядных работ указанного работника, причем такой работник впоследствии может быть допущен к выполнению Подрядных работ по Договору или к выполнению иных работ, оказанию услуг для ЗАКАЗЧИКА только по письменному разрешению ЗАКАЗЧИКА.

Персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ:

- при работе в электроустановках должен пройти  обучение и проверку знаний по Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, допущен к работе в электроустановках.

- при работе на высоте должен пройти обучение и проверку знаний по Правилам по охране труда при работе на высоте, допущен к работам на высоте.

- при производстве огневых работ пройти обучение по обеспечению пожарной безопасности.

- при производстве работ с подъемными сооружениями должен пройти обучение и проверку знаний по Правилам безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

- пройти обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
7.16. Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

7.16.1. ЗАКАЗЧИК, перед началом работ или в любой момент на протяжении работы, имеет право проверить работника подрядной организации на предмет алкогольной или наркотической зависимости, факта употребления алкоголя, наркотических, токсикологических, психотропных и сильнодействующих ядовитых веществ путем медицинского освидетельствования в порядке, определенном действующим законодательством.

7.16.2. На предприятиях ЗАКАЗЧИКА допуск на территорию осуществляется после прохождения тестирования алкотестером в установленном у ЗАКАЗЧИКА порядке.

7.16.3. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников ИСПОЛНИТЕЛЯ (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников СубИСПОЛНИТЕЛЯ), появившихся на рабочем месте, Рабочей площадке (Объекте) (включая контрольно-пропускные пункты (КПП) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения).
7.16.4. Не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).
7.16.5. В целях обеспечения контроля над указанными ограничениями ЗАКАЗЧИК имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Объект. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на Объект, работник(и) ИСПОЛНИТЕЛЯ не допускается на рабочее место, Рабочую площадку.

7.16.6. Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей  Договора и отношений между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ может, осуществляться любым способом, включая медицинский осмотр,   освидетельствование; составление актов работниками ЗАКАЗЧИКА и/или ИСПОЛНИТЕЛЯ (СубИСПОЛНИТЕЛЯ); письменными объяснениями работников ЗАКАЗЧИКА и/или ИСПОЛНИТЕЛЯ (СубИСПОЛНИТЕЛЯ), другими способами.

7.16.7. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время проверять исполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанностей, предусмотренных Договором. В случае возникновения у ЗАКАЗЧИКА подозрения о наличии на Объекте работников ИСПОЛНИТЕЛЯ (СубИСПОЛНИТЕЛЯ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан по требованию ЗАКАЗЧИКА незамедлительно отстранить от работы таких Работников.

ИСПОЛНИТЕЛЮ запрещается:

· Находиться на территории (объектах) Компании, включая те, на которых работают подрядные организации, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

· Употреблять алкоголь, наркотические средства, токсические, психотропные и сильнодействующие ядовитые вещества на рабочем месте (за исключением лекарственных средств, предписанных к применению по состоянию здоровья).

· Хранить, проносить, провозить, продавать и распространять алкоголь, наркотические средства, токсические, психотропные и сильнодействующие ядовитые вещества на территории, транспорте и производственных объектов Компании, включая тех, на которых работают подрядные организации.

· Курение на рабочем месте на территории (объектах) Компании, включая те, на которых работают подрядные организации, местах хранения горючих, пожароопасных и взрывоопасных материалов складских помещениях.

· Курение в помещении офисов, комнатах отдыха, туалетах, тамбурах, лестничных пролетах, лифтах, коридорах, подвальных помещениях, в общественных местах, помещениях общего пользования.

· Курение в транспортных средствах, принадлежащих компании, либо используемых в служебных целях Компанией, либо используемых подрядными организациями  на территории (объектах) Компании.

· Курение разрешается в специально отведенных для этого местах, обозначенных указательными знаками и оборудованных необходимыми средствами пожарной безопасности.

7.17. Страхование  

7.17.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует наличие у него и у всех привлекаемых им субИСПОЛНИТЕЛей в течение всего срока Подрядных работ:

действующих полисов всех видов обязательного страхования, требуемого в соответствии с действующим законодательством РФ;

обязательного медицинского страхования работников;

иного добровольного страхования имущественных интересов, которое может потребовать ЗАКАЗЧИК при заключении договора в связи с особенностью Подрядных работ и связанных с ними рисков (выбор страховщика, условий и стоимости такого страхования, порядок взаимодействия и ответственность сторон при наступлении страхового случая согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ до заключения такого страхования. Стоимость такого страхования может частично или полностью оплачиваться ЗАКАЗЧИКОМ сверх цены договора).

7.17.2. ИСПОЛНИТЕЛИ и субИСПОЛНИТЕЛИ обязаны принимать, в пределах, имеющихся у них возможностей, все меры для предотвращения наступления страховых случаев и уменьшения их последствий, выполнять свои обязанности и использовать все свои права по заключенным договорам страхования.

7.18. Текущие проверки

7.18.1. В ходе проведения Подрядных работ ПОДРЯДЧИКАМИ должны быть организованы и проводиться периодические проверки соответствия деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, субИСПОЛНИТЕЛЕЙ требованиям ОТ, ПБ и Э, установленным настоящим Стандартом, Договором, Планом мероприятий по ОТ, ПБ и Э, применимыми локальными нормативными актами ЗАКАЗЧИКА, законодательства. Требуется проведение двух типов проверок внутренних и внешних.

7.18.2. Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри подрядной, субподрядной организации с участием специалистов по ОТ и ПБ подрядной, субподрядной организации. Периодичность проведения проверок ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).

7.18.3. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями ЗАКАЗЧИКА. Периодичность проведения проверок – определяет ЗАКАЗЧИК. ЗАКАЗЧИК имеет право проводить проверку ИСПОЛНИТЕЛЯ, субИСПОЛНИТЕЛЯ в любое время. В ходе проведения проверки может быть проверено: реализация требований Договора, мероприятии Плана по ОТ, ПБ и Э, соблюдение требований законодательства, настоящего Стандарта и Приложений к нему, требований иных локальных нормативных актов ЗАКАЗЧИКА, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется Акт  Проверки деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ (субисполнителя) по ОТ, ПБ и Э (Приложение 6 Стандарта 4-05-2019). Акт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю ИСПОЛНИТЕЛЯ, субИСПОЛНИТЕЛЯ для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у ЗАКАЗЧИКА. В случае отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ/субИСПОЛНИТЕЛЯ от подписания Акта, Акт составляется ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке с указанием «ИСПОЛНИТЕЛЬ/субИСПОЛНИТЕЛЬ (указать наименование) от подписи отказался», и с указанием причин такого отказа. В Акте проверки деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ отражается правонарушение, назначение и размер штрафа, а также согласие ИСПОЛНИТЕЛЯ на удержание штрафа при оплате выполненных работ.

7.18.4. В ходе проведения Подрядных работ, должны быть организованы и проводиться совместные совещания по анализу соблюдения ИСПОЛНИТЕЛЕМ требований ОТ, ПБ и Э. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения Подрядных работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих руководителей ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц Протоколы совещаний по вопросам ОТ, ПБ и Э составляются в двух экземплярах, по одному для представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА.

7.18.5. Акт проверки деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, является основанием для применения установленных Договором, настоящим Стандартом, законодательством мер ответственности, а также основанием для досрочного одностороннего внесудебного расторжения Договора ЗАКАЗЧИКОМ.

7.19. Требования к отчётности
7.19.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ведет учет и отчетность о результатах в области ОТ, ПБ и Э в установленном ИСПОЛНИТЕЛЕМ порядке. По требованию ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет необходимую информацию (отчет).

В такой отчет включаются следующее:

- все несчастные случаи;

- все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнял работы для ЗАКАЗЧИКА;

- все прочие аварии и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

- данные для расчета показателя LTIFR за отчетный период: количество человеко-часов за период, количество несчастных случаев за период, количество потерянного рабочего времени по травмам; 

- количество смертельных/тяжелых/групповых несчастных случаев за период; 

- любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

- количество и период приостановки работ;

- оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ на месте проведения работ, общее число работников ИСПОЛНИТЕЛЯ на месте проведения работ и др.

7.19.2. В дополнение к представлению отчёта, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан соблюдать требования ЗАКАЗЧИКА в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.

7.19.3. По итогам работы ИСПОЛНИТЕЛЯ по Договору производится оценка ИСПОЛНИТЕЛЯ в области ОТ, ПБ и Э.

Оценка производится Инициатором Договора с привлечением службы ОТ и ПБ ЗАКАЗЧИКА. Порядок и критерии оценки приведены в Приложении 5 Стандарта 4-05-2019.

7.20. Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья

все работники, предложенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ для выполнения Подрядных работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства. 

все работники, предложенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ для выполнения Подрядных работ, должны проходить периодический медицинский осмотр. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан представить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров работников ЗАКАЗЧИКу не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до допуска персонала к работе, либо по запросу, в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса.

7.21. Состояние мест проведения Подрядных работ

7.21.1. В месте проведения Подрядной организацией Подрядных работ на границе рабочей зоны Подрядная организация должна разместить информационные баннеры с указанием:

· Наименования Подрядной, в том числе генподрядной организации

· Ответственных:

· Руководителя организации – Ф.И.О., должность, телефон;

· Производителя работ – Ф.И.О., должность, телефон;

· по вопросам ОТ и ПБ, Э – Ф.И.О., должность, телефон.

7.21.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ для выполнения Подрядных работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении Подрядных работ.

7.21.3. По завершении Подрядных работ ИСПОЛНИТЕЛЬ незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем ЗАКАЗЧИКА. При этом подписывается акт произвольной формы.

7.22. Требования к оборудованию

7.22.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения Подрядных работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ должно применяться оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

7.22.2. Использование ИСПОЛНИТЕЛЕМ оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, требований действующего законодательства.

7.22.3. Все оборудование, используемое ИСПОЛНИТЕЛЕМ должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии, должны быть назначены ответственные лица за безопасную эксплуатацию со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7.22.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.

7.22.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) ИСПОЛНИТЕЛЬ должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять ЗАКАЗЧИКА и предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

7.22.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением ЗАКАЗЧИКА о происшедшем инциденте.

Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков и оформления соответствующего акта.

7.22.7. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с ЗАКАЗЧИКОМ и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ОТ, ПБ и Э.

7.22.8. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем ЗАКАЗЧИКА.

7.22.9. Работники ИСПОЛНИТЕЛЯ, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).

7.22.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ (СубИСПОЛНИТЕЛЬ) несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования, принадлежащего ему на правах собственности или иному законному основанию в соответствии с действующим законодательством и Договором.

7.23. Охрана окружающей среды

7.23.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает все необходимые меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Подрядных работ. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также охрану диких животных, водных объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и близлежащих объектов недвижимого имущества.

7.23.2. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ положений п. 14.1 Стандарта 4-05-2019 ЗАКАЗЧИК вправе уведомить о таком нарушении ИСПОЛНИТЕЛЯ, который при получении такого уведомления обязан незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для ЗАКАЗЧИКА образом. В противном случае ЗАКАЗЧИК может приостановить выполнение Подрядных работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для ЗАКАЗЧИКА образом, либо расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без обязательств по возмещению убытков ИСПОЛНИТЕЛЯ, вызванных таким расторжением.

7.23.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за обеспечение погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов производства в том числе:

пустых контейнеров;

твердых и жидких отходов.

за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с Договором.

Любые работы с повышенной опасностью или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего допуска.

7.23.4. При выполнении Подрядных работ ИСПОЛНИТЕЛЬ при любых обстоятельствах:

выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию отходов;

принимает меры к сокращению количества отходов.

7.24. Гарантии и ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ за нарушения требований по ОТ, ПБ и Э

7.24.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на Рабочей площадке, где выполняются Подрядные работы. 

7.24.2. В случае, если в течение выполнения Подрядных работ  по Договору происходит смена ответственных за соблюдение требований ОТ, ПБ и Э, то ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется уведомить в письменной форме ЗАКАЗЧИКА о данном факте не позднее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде, а также в установленный выше срок направить информационное письмо за подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных.

7.24.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется незамедлительно представлять ЗАКАЗЧИКУ сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований ОТ, ПБ и Э.

7.24.4. В случае не предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ информации по п. 7.24.3.  ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без обязательств по возмещению убытков ИСПОЛНИТЕЛЯ, вызванных таким расторжением.

7.24.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов. ЗАКАЗЧИКОМ проводится внутреннее расследование происшествия своей комиссией, с привлечением ИСПОЛНИТЕЛЯ, субИСПОЛНИТЕЛЕМ (при наличии), а также представителей уполномоченных государственных органов, в установленных действующим законодательством случаях. Отказ ИСПОЛНИТЕЛЯ, субИСПОЛНИТЕЛЕЙ от участия в комиссии не допускается. Внутреннее расследование ЗАКАЗЧИКА не подменяет собой установленный законодательством порядок по расследованию происшествий (несчастных случаев, инцидентов, аварий).

7.24.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно несёт ответственность за допущенные им или СубИСПОЛНИТЕЛЕМ в отношении, которого он выступает ЗАКАЗЧИКОМ при выполнении Подрядных работ нарушения требований природоохранного законодательства, в т.ч. в области атмосферного воздуха, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, промышленной безопасности и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если ЗАКАЗЧИК был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, последний возмещает ЗАКАЗЧИКУ все причиненные этим убытки (в т.ч., но не ограничиваясь, штрафы, пени, судебные издержки и т.п.). 

7.24.7. При наличии вины ИСПОЛНИТЕЛЯ за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе Подрядных работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ возмещает ЗАКАЗЧИКУ причиненные убытки. 

7.24.8. ЗАКАЗЧИК не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника ИСПОЛНИТЕЛЯ или третьего лица, привлеченного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, произошедшие не по вине ЗАКАЗЧИКА, а также в случае нарушения ими требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве Подрядных работ на территории ЗАКАЗЧИКА. 

7.24.9. Договор может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ досрочно в одностороннем внесудебном порядке без возмещения каких-либо убытков ИСПОЛНИТЕЛЮ, субИСПОЛНИТЕЛЮ (при наличии), причиненных данным расторжением, в том числе, в следующих случаях, признающихся существенным нарушением Договора:

- смертельного, тяжелого и группового несчастного случая, а также аварий, пожаров, загрязнений окружающей среды произошедшим по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, субИСПОЛНИТЕЛЯ.

- неоднократных нарушений работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ, субИСПОЛНИТЕЛЯ требований ОТ и ПБ, не устранение ИСПОЛНИТЕЛЕМ, субИСПОЛНИТЕЛЕМ в установленные сроки недостатков, выявленных в ходе контроля ОТ, ПБ и Э на местах ведения работ. В указанных случаях Договор считается расторгнутым с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующего уведомления ЗАКАЗЧИКА.

7.24.10. Перечень штрафных санкций к Подрядным/субподрядным организациям, за нарушения требований в области ОТ, ПБ и Э взыскиваемых сверх убытков:

Обнаружение на территории ЗАКАЗЧИКА работников ИСПОЛНИТЕЛЯ (СубИСПОЛНИТЕЛЯ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ с письменным уведомлением об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 24 часов с момента выявления) – штраф 100 тыс. рублей;

Не информирование ИСПОЛНИТЕЛЕМ (СубИСПОЛНИТЕЛЕМ) или искажение обстоятельств происшествия в области ОТ, ПБ в течение суток (сокрытие информации) ЗАКАЗЧИКА, об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении Подрядных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия – штраф 100 тыс. рублей;

Не применение при работах на высоте систем обеспечения безопасности работ на высоте, предусмотренные нарядом-допуском, и средств индивидуальной защиты от падения – 100 тыс. рублей;
Курение и (или) использование открытого огня в угольной шахте (если применимо) и других взрывопожароопасных местах – 100 тыс. рублей;
Несанкционированное отключение защитной блокировки оборудования и систем обеспечения безопасности – 100 тыс. рублей;
Неиспользование ремня безопасности в личном транспорте на территории предприятия ЗАКАЗЧИКА и в автотранспорте ИСПОЛНИТЕЛЯ (за исключением пассажиров автобусов в пределах населенного пункта и если автобусы не оборудованы ремнями безопасности) – 100 тыс. рублей;

Использование для перемещения людей транспортного средства и оборудования, не предназначенные для этих целей – 100 тыс. рублей;

Смертельный несчастный случай на производстве с работником подрядной организации – 500 тыс. рублей;
Применение неисправных страховочных систем при работе на высоте – 100 тыс. рублей;

Перемещение груза над людьми или подъем / опускание груза в полувагон или кузов автомашины при нахождении в них людей – 100 тыс. рублей;

Повреждение оборудования распределительных устройств и подстанций, воздушных и кабельных линий электропередач, токопроводов. – 100 тыс. рублей;

Курение вне установленных мест – 50 тыс. рублей;

Проезд ж/д путей вне ж/д переезда, проезд через ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора или проезд ж/д переезда без остановки на знак "СТОП" – 100 тыс. рублей;

Не исполнение требований утилизации, вывоза и, сдачи отходов – 150 тыс. рублей;

Работа в электроустановках без организационных мер безопасности (отсутствие соответствующего наряда - допуска или распоряжения) – 50 тыс. рублей;

Совершение ДТП на объекте ЗАКАЗЧИКА по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ – 50 тыс. рублей;
Загрязнение территории ЗАКАЗЧИКА горюче – смазочными материалами (ГСМ) – 150 тыс. рублей;

Отсутствие соответствующего обучения (удостоверения) у работника ИСПОЛНИТЕЛЯ при проведении работ на высоте; грузоподъемных; связанных с обслуживанием и/или ремонтом электроустановок – 50 тыс. рублей;

Допуск персонала к огневым работам без наличия пожарного тех. минимума – 50 тыс. рублей;

Отсутствие обучения по ОТ и/или аттестации по ПБ или необходимого инструктажа – 50 тыс. рублей;

Отсутствие тахографов и видеорегистраторов при перевозке пассажиров (кроме легкового и грузового транспорта) – 50 тыс. рублей;

Несанкционированная свалка отходов на территории ЗАКАЗЧИКА – 150 тыс. рублей;

Применение неисправных средств подмащивания при работах на высоте – 50 тыс. рублей;

Применение неисправной грузо-подъемной машины (ГПМ) или не прошедшего ГПМ технического освидетельствования – 50 тыс. рублей;

Работа на не отключенном электрооборудовании (если не предусмотрено иное) – 50 тыс. рублей;
Перекрытие запасного выхода или источника пожарного водоснабжения – 50 тыс. рублей;

Привлечение третьих лиц (субИСПОЛНИТЕЛЯ) без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ – 50 тыс. рублей; 

Перевозка пассажиров без ремня безопасности – 50 тыс. рублей;

Отсутствие разрешительной документации в области экологии – 150 тыс. рублей;

Подъем и перемещение груза, масса которого превышает грузоподъемность ГПМ – 50 тыс. рублей;

Несанкционированный доступ в электропомещение – 50 тыс. рублей;

Использование открытого огня вне установленных мест – 50 тыс. рублей;

Движение грузового транспорта задним ходом без подачи сигнала – 50 тыс. рублей;

Непринятие мер по минимизации/устранению вреда природе – 150 тыс. рублей;

Отсутствие индивидуального газоанализатора у каждого работника подрядной организации при нахождении на объектах (территории) любой группы газоопасности – 20 тыс. рублей;

Установка и работа ПС под линиями электропередач (ЛЭП) без оформленного соответствующего наряда-допуска с мерами безопасности – 50 тыс. рублей;

Отсутствие СИЗ от воздействия электрической дуги при выполнении соответствующих работ – 50 тыс. рублей;

Отсутствие средств пожаротушения при огневых работах – 20 тыс. рублей;

Земляные работы без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ (на наличие скрытых коммуникаций) – 50 тыс. рублей;

Проезд транспорта под знак "Въезд запрещен" – 50 тыс. рублей;

Применение неисправных или без бирки стропов при проведении грузоподъёмных работ – 50 тыс. рулей;

Отсутствие (неприменение) основных и дополнительных СИЗ при выполнении работ по проверке отсутствия напряжения – 50 тыс. рублей;

Нарушение требований газоэлектросварочных работ – 20 тыс. рублей;

Превышение скорости > 20 км/час – 20 тыс. рублей;

Смотровое стекло (триплекс) кабины крана не прозрачно, или штатный проем под стекло в кабине покрыт другими материалами – 50 тыс. рублей;

Передвижение по неустановленным маршрутам или на запрещающие знаки, сигналы – 20 тыс. рублей;

Оставление транспортного средства с ключом в замке зажигания – 20 тыс. рублей;

Отсутствие медицинского заключения о состоянии здоровья работника ИСПОЛНИТЕЛЯ – 20 тыс. рублей;

Отсутствие предсменного/предрейсового медицинского осмотра работника ИСПОЛНИТЕЛЯ – 20 тыс. рублей;

Разговор водителя ИСПОЛНИТЕЛЯ по телефону во время движения транспорта (кроме транспорта оборудованного системой «HandsFree») – 20 тыс. рублей.
8. Форс-мажор.

8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2.  При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

8.3.  В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.4.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

9. Срок действия договора.

9.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует по 31 декабря 2024г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами обязательств.

10. Антикоррупционная оговорка.

10.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы, и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

(a) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции», 

(b) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

10.2. В процессе реализации требований Антикоррупционного законодательства и положений комплаенс-системы ЕВРАЗа Сторона по Договору (компания Группы ЕВРАЗ) вправе доводить до другой Стороны по Договору информацию о принципах соблюдения и реализации контроля Антикоррупционного законодательства в формате направления Уведомлений и иной переписки. Неотъемлемой частью Договора является уведомление о соблюдении Антикоррупционного законодательства в редакции Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.

10.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью. 

10.4. При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящей статьи ее аффилированными лицами или работниками она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону. 

Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой Стороной, ее аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения. 

11. Оговорка о противодействии формам современного рабства.

11.1 В процессе исполнения настоящего Договора Поставщик (здесь и далее либо Исполнитель, Подрядчик, т.е. контрагент) обязуется соблюдать и обеспечить, чтобы все контрагенты, привлеченные Поставщиком для исполнения настоящего Договора соблюдали:

- все законы, нормативно правовые акты и кодексы, которые в соответствующий момент времени действуют и применяются к Поставщику или его контрагентам в части противодействия любым формам современного рабства, торговли людьми, подневольного труда, незаконного труда и/или практик найма и детского труда; и

- Кодекс поведения сотрудников Покупателя (здесь и далее либо Заказчика, Подрядчика, т.е. ЕЭТ), размещенный на официальном сайте ООО «ЕвразЭнергоТранс» по адресу: https://eetrans.evraz.com/info/normativnye-dokumenty/, с учетом последующих изменений (при условии, что Покупатель разместит такие последующие изменения на официальном сайте ООО «ЕвразЭнергоТранс»).

11.2 Покупатель будет иметь право немедленно расторгнуть настоящий Договор путем направления уведомления Поставщику, если Поставщик или его контрагенты нарушили положения пункта 11.1.
12. Прочие условия.

12.1. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3. Договор, дополнения или изменения к Договору и другие документы, подписанные руководителем или иным уполномоченным лицом и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи (телефаксом), признаются Сторонами полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму. Стороны обязуются обменяться по почтовой связи оригиналами документов в 10-дневный срок с момента их подписания.

12.4. В случае если Приложение, дополнительное соглашение, иной письменный документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон и содержащий ссылку на настоящий договор, содержит условия иные, чем указаны в настоящем договоре, стороны руководствуются в этой части условиями данного документа.

12.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

· Приложение №1 Уведомление о соблюдении Антикоррупционного законодательства;
· Приложение №2 Техническое задание на комплексное диагностическое обследование трансформатора ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК;
· Приложение №3 Техническое задание на комплексное диагностическое обследование трансформатора 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК;

· Приложение №4 Техническое задание на комплексное диагностическое обследование трансформатора ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ Обогатительная;
· Приложение №5 Техническое задание на комплексное диагностическое обследование трансформатора ТРДН-25000/110-79У1 ПС 110/6кВ №6;
· Приложение №6 График оказания услуг;
· Приложение №7 Протокол согласования договорной цены.
13.  Реквизиты и подписи сторон.

	«Заказчик»

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Юр./почтовый адрес:

654063, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Рудокопровая,  д. 4.
тел./факс (3843) 921-700

Банковские реквизиты:

ИНН 4217084532 / КПП 421701001

р/с 407 028 108 018 500 027 79
Банк – АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 301 018 102 000 000 005 93 

БИК 044 525 593
Местонахождение филиала 

ООО «ЕвразЭнергоТранс» в г. Нижний Тагил/

Юр./почтовый адрес филиала: 622025, ул. Металлургов, 1; тел. /3435/49-72-32, 

e-mail: Evgeniya.Grishanova@evraz.com 

	«Исполнитель»
_________________________
Юридический адрес:

_________________________

_________________________

Почтовый адрес: 

______________________________

тел./факс ______________________

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП______________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

e-mail:

	«ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

____________________И.Н. Беспалов  

м.п.
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

____________________ __________

м.п.


Приложение № 1

     к договору № _______ от _____2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о соблюдении Антикоррупционного законодательства

В Группе компаний «ЕВРАЗ» реализуется система мер, направленных на выявление и пресечение коррупционных проявлений в бизнес-процессах. В последнее время, в том числе с применением полиграфа, выявляются неединичные факты коррумпированного поведения наших сотрудников и представителей контрагентов. 

В связи с этим, ООО "ЕВРАЗ", а также его управляемые общества (далее –  Компания), уведомляет своих контрагентов о следующем:

Компания обязалась соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционное законодательство).

В рамках реализации этого законодательства в Компании принята Антикоррупционная политика (размещена по адресу: https://www.evraz.com/ru/governance/).

В Компании действует "Горячая линия" для приема и рассмотрения обращений, в том числе о коррупционном поведении участников бизнес-процессов (vopros@evraz.com; тел.: 8-800-555-88-88 (Россия), 8-800-080-43-58 (Казахстан)).

В целях реализации Антикоррупционной политики в отношении работников Компании используется проведение исследования (опроса) с применением полиграфа. Информация, полученная в результате таких исследований, учитывается в качестве дополнительных материалов, подтверждающих факт нарушения положений антикоррупционного законодательства сотрудниками Компании или представителями фирм-контрагентов.

Компания предупреждает, что при получении сведений, свидетельствующих об участии работников контрагента в совершении коррупционных действий в отношении её сотрудников, она намерена воздержаться от заключения с такими контрагентами новых и пролонгации действующих договоров (приложений и дополнительных соглашений к ним).

Антикоррупционная политика ЕВРАЗа  в виде необходимой информации для контрагентов  размещена по адресу https://evraz.thinkific.com/courses/anticor-vendor. По ссылке размещен короткий курс и тест на понимание принципов и требований основополагающего документа. После прохождения курса выдается сертификат. Компания настоятельно рекомендует руководителям фирм-контрагентов и сотрудникам, осуществляющим взаимодействие с компаниями Группы ЕВРАЗ, пройти курс на знание требований Антикоррупционной политики ЕВРАЗа. Полученный сертификат подтверждает Вашу солидарность реализуемым мерам по пресечению коррупционных проявлений для дальнейшего развития деловых отношений с компаниями Группы ЕВРАЗ.
Приложение № 2
к договору № _______ от _____2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                            на комплексное диагностическое обследование трансформатора                                             ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК                                                                                              
	1.
	Наименование предприятия
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	2.
	Наименование объекта
	ПС 110/6кВ «НТМК»

	3.
	Адрес объекта
	Свердловская область, г. Нижний Тагил промплощадка АО «ЕВРАЗ НТМК»

	4.
	Генеральный подрядчик
	

	5.
	Заказчик работ
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	
	Срок выполнения работ
	Согласно договорным срокам

	6.
	Общие условия проведения работ:
	При проведении комплексного диагностического обследования трансформатора руководствоваться правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилами устройства электроустановок, объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97.

	7.
	Основные требования и цель работ
	Комплексное диагностическое обследование  трансформатора ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ «НТМК»

	8. 
	Основная цель работ
	Оценка технического состояния после длительной эксплуатации, выявление дефектов и неисправностей в системах трансформатора, определение степени износа систем и комплектующих узлов, составление карты дефектов, выяснение причин эксплуатационных неполадок трансформатора ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ «НТМК». Разработка заключения о техническом состоянии и выдача рекомендаций по проведению необходимых ремонтных работ и работ по модернизации трансформатора для дальнейшей надежной эксплуатации.

	9.
	Состав работ
	1. Сбор исходных данных:

-  Анализ режимов работы и особенности эксплуатации трансформатора;

- Ознакомление с эксплуатационной документацией, результатами эксплуатационных измерений, испытаний и проверок;

- Анализ конструкции трансформатора;

- Внешний осмотр трансформатора, вспомогательных систем и узлов.

2. Электрические испытания:

- Измерение потерь холостого хода при пониженном напряжении;

- Измерение изоляционных характеристик обмоток;

- Измерение изоляционных характеристик высоковольтных вводов;

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току;

3. Специальные измерения и испытания:

- Тепловизионное обследование трансформатора, системы охлаждения, регенерации масла, высоковольтных вводов и внешних контактных соединений;

- Измерение уровня ЧР электрическим методом;

- Акустическая локация ЧР;

- Измерение вибрационных характеристик активной части;

4. Отбор проб и проведение комплекса анализов трансформаторного масла:

- хроматографический анализ газов, растворенных в масле из бака трансформатора и бака РПН;

- хроматографический анализ на содержание фурановых производных масла из бака трансформатора и бака РПН; 

5. Определение физико-химических показателей качества масла из бака трансформатора и бака РПН:

· - Пробивное напряжение,

· - Кислотное число,

· - Температура вспышки в закрытом тигле,

· - Влагосодержание,

· - Содержание механических примесей,

· - Тангенс угла диэлектрических потерь,

· - Содержание водорастворимых кислот и щелочей,

· - Содержание антиокислительной присадки,

· - Описание фракционного состава механических примесей.

- Диагностирование, определение возможных причин и способы устранения дефекта: снижение сопротивления (замыкание) активной части по отношению к баку трансформатора.

- Расчет влажности твердой изоляции.

	10.
	Порядок сдачи работы
	По результатам проведенного обследования представить комплексный анализ полученных данных, отчет с заключением о техническом состоянии трансформатора и рекомендациями о его дальнейшей эксплуатации. 
Технический отчет комплексного обследования трансформатора предоставить в количестве  4-х экземпляров. 
При выявлении недопустимых отклонений технических характеристик диагностируемого оборудования, исполнитель сообщает об этом  заказчику немедленно.


Приложение № 3
к договору № _______ от _____2024г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                               на комплексное диагностическое обследование трансформатора                                             5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК
	1.
	Наименование предприятия
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	2.
	Наименование объекта
	ПС 110/6кВ «НТМК»

	3.
	Адрес объекта
	Свердловская область, г. Нижний Тагил промплощадка АО «ЕВРАЗ НТМК»

	4.
	Генеральный подрядчик
	

	5.
	Заказчик работ
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	
	Срок начала
	Согласно договорным срокам

	6.
	Общие условия проведения работ:
	При проведении комплексного диагностического обследования трансформатора руководствоваться правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилами устройства электроустановок, объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97.

	7.
	Основные требования и цель работ
	Комплексное диагностическое обследование  трансформатора 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ «НТМК»

	8. 
	Основная цель работ
	Оценка технического состояния после длительной эксплуатации, выявление дефектов и неисправностей в системах трансформатора, определение степени износа систем и комплектующих узлов, составление карты дефектов, выяснение причин эксплуатационных неполадок трансформатора 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ «НТМК». Разработка заключения о техническом состоянии и выдача рекомендаций по проведению необходимых ремонтных работ и работ по модернизации трансформатора для дальнейшей надежной эксплуатации.

	9.
	Состав работ
	1. Сбор исходных данных:

-  Анализ режимов работы и особенности эксплуатации трансформатора;

- Ознакомление с эксплуатационной документацией, результатами эксплуатационных измерений, испытаний и проверок;

- Анализ конструкции трансформатора;

- Внешний осмотр трансформатора, вспомогательных систем и узлов. 
2. Электрические испытания:

- Измерение потерь холостого хода при пониженном напряжении;

- Измерение изоляционных характеристик обмоток;

- Измерение изоляционных характеристик высоковольтных вводов;

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току;

3. Специальные измерения и испытания:

- Тепловизионное обследование трансформатора, системы охлаждения, регенерации масла, высоковольтных вводов и внешних контактных соединений;

- Измерение уровня ЧР электрическим методом;

- Акустическая локация ЧР;

- Измерение вибрационных характеристик активной части;

4. Отбор проб и проведение комплекса анализов трансформаторного масла:

- хроматографический анализ газов, растворенных в масле из бака трансформатора и бака РПН;

- хроматографический анализ на содержание фурановых производных масла из бака трансформатора и бака РПН; 

5. Определение физико-химических показателей качества масла из бака трансформатора и бака РПН:

· - Пробивное напряжение,

· - Кислотное число,

· - Температура вспышки в закрытом тигле,

· - Влагосодержание,

· - Содержание механических примесей,

· - Тангенс угла диэлектрических потерь,

· - Содержание водорастворимых кислот и щелочей,

· - Содержание антиокислительной присадки,

· - Описание фракционного состава механических примесей.

- Диагностирование, определение возможных причин и способы устранения дефекта: снижение сопротивления (замыкание) активной части по отношению к баку трансформатора.

- Расчет влажности твердой изоляции.

	10.
	Порядок сдачи работы
	По результатам проведенного обследования представить комплексный анализ полученных данных, отчет с заключением о техническом состоянии трансформатора и рекомендациями о его дальнейшей эксплуатации. 
Технический отчет комплексного обследования трансформатора предоставить в количестве  4-х экземпляров. 
При выявлении недопустимых отклонений технических характеристик диагностируемого оборудования, исполнитель сообщает об этом  заказчику немедленно.


Приложение № 4
     к договору № _______ от _____2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                            на комплексное диагностическое обследование трансформатора 
ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ Обогатительная                                                                                                
	1.
	Наименование предприятия
	ООО «ЕвразЭнергоТранс» 

	2.
	Наименование объекта
	ПС 110/6кВ «Обогатительная»

	3.
	Адрес объекта
	Свердловская область, г. Нижний Тагил промплощадка ОАО «ВГОК»

	4.
	Генеральный подрядчик
	

	5.
	Заказчик работ
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	6.
	Срок выполнения работ
	Согласно договорным срокам

	7.
	Общие условия проведения работ:
	При проведении комплексного диагностического обследования трансформатора руководствоваться правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилами устройства электроустановок, объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97.

	8.
	Основные требования и цель работ
	Комплексное диагностическое обследование  трансформатора ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ «Обогатительная»

	9. 
	Основная цель работ
	Оценка технического состояния после длительной эксплуатации, выявление дефектов и неисправностей в системах трансформатора, определение степени износа систем и комплектующих узлов, составление карты дефектов, выяснение причин эксплуатационных неполадок трансформатора ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ «Обогатительная». Разработка заключения о техническом состоянии и выдача рекомендаций по проведению необходимых ремонтных работ и работ по модернизации трансформатора для дальнейшей надежной эксплуатации.

	10.
	Состав работ
	1. 1. Сбор исходных данных:

-  Анализ режимов работы и особенности эксплуатации трансформатора;

- Ознакомление с эксплуатационной документацией, результатами эксплуатационных измерений, испытаний и проверок;

- Анализ конструкции трансформатора;

- Внешний осмотр трансформатора, вспомогательных систем и узлов.

2. 2. Электрические испытания:

- Измерение потерь холостого хода при пониженном напряжении;

- Измерение изоляционных характеристик обмоток;

- Измерение изоляционных характеристик высоковольтных вводов;

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току;

3. Специальные измерения и испытания:

- Тепловизионное обследование трансформатора, системы охлаждения, регенерации масла, высоковольтных вводов и внешних контактных соединений;

- Измерение уровня ЧР электрическим методом;

- Акустическая локация ЧР;

- Измерение вибрационных характеристик активной части;

4. Отбор проб и проведение комплекса анализов трансформаторного масла:

- хроматографический анализ газов, растворенных в масле из бака трансформатора и бака РПН;

- хроматографический анализ на содержание фурановых производных масла из бака трансформатора и бака РПН; 

5. Определение физико-химических показателей качества масла из бака трансформатора и бака РПН:

· - Пробивное напряжение,

· - Кислотное число,

· - Температура вспышки в закрытом тигле,

· - Влагосодержание,

· - Содержание механических примесей,

· - Тангенс угла диэлектрических потерь,

· - Содержание водорастворимых кислот и щелочей,

· - Содержание антиокислительной присадки,

· - Описание фракционного состава механических примесей.

- Диагностирование, определение возможных причин и способы устранения дефекта: снижение сопротивления (замыкание) активной части по отношению к баку трансформатора.

- Расчет влажности твердой изоляции.

	11.
	Порядок сдачи работы
	По результатам проведенного обследования представить комплексный анализ полученных данных, отчет с заключением о техническом состоянии трансформатора и рекомендациями о его дальнейшей эксплуатации. 
Технический отчет комплексного обследования трансформатора предоставить в количестве  4-х экземпляров. 
При выявлении недопустимых отклонений технических характеристик диагностируемого оборудования, исполнитель сообщает об этом  заказчику немедленно.


Приложение № 5
     к договору № _______ от _____2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                           на комплексное диагностическое обследование трансформатора                                             ТРДН-25000/110-79У1 ПС 110/6кВ №6                                                                                              
	1.
	Наименование предприятия
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	2.
	Наименование объекта
	ПС 110/6кВ  №6

	3.
	Адрес объекта
	Свердловская область, г. Качканар промплощадка АО «ЕВРАЗ КГОК»

	4.
	Генеральный подрядчик
	

	5.
	Заказчик работ
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	
	Срок начала
	Согласно договорным срокам

	6.
	Общие условия проведения работ:
	При проведении комплексного диагностического обследования трансформатора руководствоваться правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилами устройства электроустановок, объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97.

	7.
	Основные требования и цель работ
	Комплексное диагностическое обследование  трансформатора  №1 ТРДН-25000/110/6 ПС -6

	8. 
	Основная цель работ
	Оценка технического состояния после длительной эксплуатации, выявление дефектов и неисправностей в системах трансформатора, определение степени износа систем и комплектующих узлов, составление карты дефектов, выяснение причин эксплуатационных неполадок трансформатора №1 ТРДН-25000/110/6 ПС-6. Разработка заключения о техническом состоянии и выдача рекомендаций по проведению необходимых ремонтных работ и работ по модернизации трансформатора для дальнейшей надежной эксплуатации.

	9.
	Состав работ
	3. 1. Сбор исходных данных:

-  Анализ режимов работы и особенности эксплуатации трансформатора;

- Ознакомление с эксплуатационной документацией, результатами эксплуатационных измерений, испытаний и проверок;

- Анализ конструкции трансформатора;

- Внешний осмотр трансформатора, вспомогательных систем и узлов.

4. 2. Электрические испытания:

- Измерение потерь холостого хода при пониженном напряжении;

- Измерение изоляционных характеристик обмоток;

- Измерение изоляционных характеристик высоковольтных вводов;

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току;

5. 3. Специальные измерения и испытания:

- Тепловизионное обследование трансформатора, системы охлаждения, регенерации масла, высоковольтных вводов и внешних контактных соединений;

- Измерение уровня ЧР электрическим методом;

- Акустическая локация ЧР;

- Измерение вибрационных характеристик активной части;

6. 4. Отбор проб и проведение комплекса анализов трансформаторного масла:

- хроматографический анализ газов, растворенных в масле из бака трансформатора и бака РПН;

- хроматографический анализ на содержание фурановых производных масла из бака трансформатора и бака РПН; 

5. Определение физико-химических показателей качества масла из бака трансформатора и бака РПН:

· - Пробивное напряжение,

· - Кислотное число,

· - Температура вспышки в закрытом тигле,

· - Влагосодержание,

· - Содержание механических примесей,

· - Тангенс угла диэлектрических потерь,

· - Содержание водорастворимых кислот и щелочей,

· - Содержание антиокислительной присадки,

· - Описание фракционного состава механических примесей.

- Диагностирование, определение возможных причин и способы устранения дефекта: снижение сопротивления (замыкание) активной части по отношению к баку трансформатора.

- Расчет влажности твердой изоляции.

	10.
	Порядок сдачи работы
	7. По результатам проведенного обследования представить комплексный анализ полученных данных, отчет с заключением о техническом состоянии трансформатора и рекомендациями о его дальнейшей эксплуатации. 
8. Технический отчет комплексного обследования трансформатора предоставить в количестве  4-х экземпляров. 
9. При выявлении недопустимых отклонений технических характеристик диагностируемого оборудования, исполнитель сообщает об этом  заказчику немедленно.


Приложение № 6
     к договору № _______ от _____2024г.

График оказания услуг

по комплексному диагностическому обследованию трансформаторов 
ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК, 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК, 

ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ Обогатительная, ТРДН-25000/110-79У1 
ПС 110/6кВ №6
	№ п/п
	Наименование работы и ПС
	Срок выполнения работ

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	Подготовительные работы (ПОР, оформление пропусков)
	18.03.2024
	29.03.2024

	2
	Комплексное диагностическое обследование трансформаторов: 
- ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК; 
- 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК.
	01.04.2024
	24.04.2024

	2.1
	Сбор исходных данных; электрические испытания; специальные измерения и испытания; отбор проб и проведение комплекса анализов трансформаторного масла; определение физико-химических показателей качества масла из баков трансформаторов и баков РПН
	01.04.2024
	08.04.2024

	2.2
	Обработка результатов составление пакета отчетных документов (составление технического отчета)
	09.04.2024
	24.04.2024

	3
	Предоставление отчета о проведенной работе Заказчику и подписание акта-сдачи приемки оказанных Услуг
	25.04.2024  

	4
	Комплексное диагностическое обследование трансформаторов: 
- ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ Обогатительная; 
- ТРДН-25000/110-79У1 ПС 110/6кВ №6.
	26.04.2024
	24.05.2024

	4.1
	Сбор исходных данных; электрические испытания; специальные измерения и испытания; отбор проб и проведение комплекса анализов трансформаторного масла; определение физико-химических показателей качества масла из баков трансформаторов и баков РПН
	26.04.2024
	10.05.2024

	4.2
	Обработка результатов составление пакета отчетных документов (составление технического отчета)
	11.05.2024
	24.05.2024

	5
	Предоставление отчета о проведенной работе Заказчику и подписание акта-сдачи приемки оказанных Услуг
	25.05.2024

	 «ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

____________________И.Н. Беспалов  

м.п.
	 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

____________________ __________

м.п.


Приложение № 7
К договору № __________ от _____2024г.

Протокол согласования договорной цены на
комплексное диагностическое обследование трансформаторов 
ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК, 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК, 
ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ Обогатительная, ТРДН-25000/110-79У1 
ПС 110/6кВ №6
Мы, нижеподписавшиеся,

ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Беспалова Ильи Николаевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны,

удостоверяем: Стороны достигли соглашения о размере договорной цены за оказание услуг в соответствии с утверждёнными заданиями на комплексное диагностическое обследование трансформаторов ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК, 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК, ТДН-10000/110 ПС 110/6 кВ Обогатительная, ТРДН-25000/110-79У1 ПС 110/6кВ №6. 
Стоимость работ, предусмотренных договором оказания услуг № НТФ ЕЭТ __________ от ____________ г., является окончательной и составляет ______________(___________________), в том числе НДС в размере 20% ____________(__________). Стоимость работ по настоящему протоколу является максимальной и увеличению не подлежит.

Настоящий протокол согласования цены вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда № ____________ от _____________ г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	№ п/п
	Наименование

Товаров, работ, услуг
	Цена без НДС, руб.
	Цена с 

НДС, руб.

	1
	Комплексное диагностическое обследование трансформаторов ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК и 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК
	
	

	2
	Комплексное диагностическое обследование трансформаторов ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ Обогатительная и ТРДН-25000/110-79У1 ПС 110/6кВ №6
	
	

	
	Итого:
	
	

	
	«ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор
ООО «ЕвразЭнергоТранс»
____________________И.Н. Беспалов  

м.п.
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

_________________________

м.п.


РАЗДЕЛ 4. Техническая часть документации о закупке
3.1. Общие положения.

Наименование организатора торгов: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс»). 

Место нахождения: 654063, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Рудокопровая,  д. 4.
Контактное лицо:

Егорушков Владимир Леонидович (по вопросам технической части); 

Тел./эл.почта: +7 (3435) 49-01-38; Vladimir.Egorushkov@evraz.com. 

Халина Екатерина Сергеевна,  главный специалист по организации конкурсов, тендеров, аукционов (по организационным вопросам)
Тел./эл.почта: +7 (3843) 921-744; Ekaterina.Khalina@evraz.com.
3.2. Место, срок и условия оказания Услуг. 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, промышленные площадки АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», г. Качканар промышленная площадка АО «ЕВРАЗ КГОК».
Срок оказания Услуг: с 18.03.2024г. по 25.05.2024г.
3.3. Объемы оказания Услуг. 

Провести оказание услуг на комплексное диагностическое обследование трансформаторов ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК, 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК, ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ Обогатительная, ТРДН-25000/110-79У1 ПС 110/6кВ №6 в объеме указанном в Приложениях №№ 1, 2, 3, 4 к Технической части. 
3.4. Форма, сроки и порядок оплаты оказанных Услуг. 

Оплата за фактически оказанные Услуги производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней после отчетного периода на основании: 

· акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами;

· счет-фактуры.

4.5.
Дополнительные требования к участнику.

4.5.1.
Иметь опыт производства работ по комплексному диагностическому обследованию трансформаторов ТДГ-40500/110, 5ER33M-40000/110, ТДН-10000/110, ТРДН-25000/110-79У1.
4.5.2.
Иметь квалифицированный персонал (не менее 7-ми человек).

Квалифицированным персоналом называются лица имеющие средне – специальное или высшее образование по профилю работ связанных с выполнением работ по комплексному диагностическому обследованию трансформаторов 110кВ, обладающие достаточными навыками и опытом для самостоятельного проведения данной работы.
Весь персонал должен либо состоять в штатной численности, т.е. быть трудоустроен с оформлением трудового договора, либо быть привлеченным по гражданско-правовому договору. Приложить копии документов, подтверждающих наличие персонала в штате организации, либо привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, копии дипломов об образовании руководителей и ответственных лиц, непосредственно участвующих при оказании услуг.
4.5.3.
Иметь производственную базу вблизи объекта.

Производственная база – комплекс офисных, производственных и складских помещений с инфраструктурой, а именно отопление, телефонизация, интернет,  освещение и т.д., автомобильной техники (включая краны на автомобильном ходу) и оборудования используемого для выполнения работ в действующих электроустановках не менее 110кВ, находящихся в собственности или в постоянной аренде (документы о наличии на основных средствах предприятия или договоры аренды приложить к конкурсной документации). 

Должен иметь в собственности или в аренде оборудование, используемое непосредственно для выполнения работ по комплексному диагностическому обследованию трансформаторов 110кВ в объёме указанном в техническом задании (Приложения №№1, 2, 3, 4 к Разделу №4); 

Приложить копии документов, подтверждающих наличие в собственности или в аренде оборудования, необходимого для выполнения работ.
4.5.4.
Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ

4.5.5.
Консультировать Заказчика по всем вопросам, связанным с исполнением настоящего договора.
4.6. Требования к качеству выполняемых работ, надежности, сертификации.

Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

4.6.1. Осуществлять Услуги в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ, изд. 7, переработанное и дополненное, с изменениями 2004г.; действующими РД, ПТЭЭП, ГОСТами и другими действующими документами. 
3.6.2. Обеспечить оказание Услуг персоналом, имеющим необходимую квалификацию, и имеющим необходимые квалификационные удостоверения;

3.6.3. Все предусмотренные настоящим договором услуги выполняются средствами и материалами Исполнителя.
3.6.4. Конечной целью обследования объектов является: 
· комплексный анализ полученных данных;
· отчёт с заключением о техническом состоянии трансформаторов;

· рекомендации о их дальнейшей эксплуатации.
3.7. Требования к приему-передаче оказанных Услуг.

4.7.1
Итогом оказанной услуги являются комплексный анализ полученных данных, отчёт с заключением о технической состоянии трансформаторов и рекомендациями о их дальнейшей эксплуатации, в двух экземплярах на бумажном и в одном экземпляре на электронном носителях, согласованных с Заказчиком.
4.7.2 Заказчик обязуется проверить предъявленные Исполнителем Услуги в срок не позднее 3-х календарных дней после получения уведомления Исполнителя. 
4.7.3  Исполнитель обязуется в сроки, указанные в графике к договору (Приложение № 3) не позднее последнего числа отчетного месяца предоставлять Заказчику, следующие документы за отчетный месяц: 

- сводный акт сдачи-приемки оказанных Услуг, содержащий расшифровку оказанных Услуг в отчетном месяце;

- счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

4.7.4 Заказчик обязуется подписать акт сдачи-приёмки оказанных Услуг, не позднее 3-х календарных дней с момента получения вышеуказанных приемо-сдаточных документов.
4.7.5 Подписание Заказчиком акта сдачи – приёмки Услуг является принятием со стороны Заказчика результата Услуг, указанного в данном акте. Право собственности на результат Услуг, выполненных Исполнителем, переходит к Заказчику с момента подписания соответствующего акта.

Приложение № 1
к Разделу 4. Техническая часть документации о закупке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                     на комплексное диагностическое обследование трансформатора                                             ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ НТМК                                                                                              
	1.
	Наименование предприятия
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	2.
	Наименование объекта
	ПС 110/6кВ «НТМК»

	3.
	Адрес объекта
	Свердловская область, г. Нижний Тагил промплощадка АО «ЕВРАЗ НТМК»

	4.
	Генеральный подрядчик
	

	5.
	Заказчик работ
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	
	Срок выполнения работ
	Согласно договорным срокам

	6.
	Общие условия проведения работ:
	При проведении комплексного диагностического обследования трансформатора руководствоваться правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилами устройства электроустановок, объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97.

	7.
	Основные требования и цель работ
	Комплексное диагностическое обследование  трансформатора ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ «НТМК»

	8. 
	Основная цель работ
	Оценка технического состояния после длительной эксплуатации, выявление дефектов и неисправностей в системах трансформатора, определение степени износа систем и комплектующих узлов, составление карты дефектов, выяснение причин эксплуатационных неполадок трансформатора ТДГ-40500/110 ПС 110/6кВ «НТМК». Разработка заключения о техническом состоянии и выдача рекомендаций по проведению необходимых ремонтных работ и работ по модернизации трансформатора для дальнейшей надежной эксплуатации.

	9.
	Состав работ
	1. Сбор исходных данных:

-  Анализ режимов работы и особенности эксплуатации трансформатора;

- Ознакомление с эксплуатационной документацией, результатами эксплуатационных измерений, испытаний и проверок;

- Анализ конструкции трансформатора;

- Внешний осмотр трансформатора, вспомогательных систем и узлов.

2. Электрические испытания:

- Измерение потерь холостого хода при пониженном напряжении;

- Измерение изоляционных характеристик обмоток;

- Измерение изоляционных характеристик высоковольтных вводов;

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току;

3. Специальные измерения и испытания:

- Тепловизионное обследование трансформатора, системы охлаждения, регенерации масла, высоковольтных вводов и внешних контактных соединений;

- Измерение уровня ЧР электрическим методом;

- Акустическая локация ЧР;

- Измерение вибрационных характеристик активной части;

4. Отбор проб и проведение комплекса анализов трансформаторного масла:

- хроматографический анализ газов, растворенных в масле из бака трансформатора и бака РПН;

- хроматографический анализ на содержание фурановых производных масла из бака трансформатора и бака РПН; 

5. Определение физико-химических показателей качества масла из бака трансформатора и бака РПН:

· - Пробивное напряжение,

· - Кислотное число,

· - Температура вспышки в закрытом тигле,

· - Влагосодержание,

· - Содержание механических примесей,

· - Тангенс угла диэлектрических потерь,

· - Содержание водорастворимых кислот и щелочей,

· - Содержание антиокислительной присадки,

· - Описание фракционного состава механических примесей.

- Диагностирование, определение возможных причин и способы устранения дефекта: снижение сопротивления (замыкание) активной части по отношению к баку трансформатора.

- Расчет влажности твердой изоляции.

	10.
	Порядок сдачи работы
	По результатам проведенного обследования представить комплексный анализ полученных данных, отчет с заключением о техническом состоянии трансформатора и рекомендациями о его дальнейшей эксплуатации. 
Технический отчет комплексного обследования трансформатора предоставить в количестве  4-х экземпляров. 
При выявлении недопустимых отклонений технических характеристик диагностируемого оборудования, исполнитель сообщает об этом  заказчику немедленно.


Приложение № 2
к Разделу 4. Техническая часть документации о закупке.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                       на комплексное диагностическое обследование трансформатора                                             5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ НТМК                                                                                              
	1.
	Наименование предприятия
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	2.
	Наименование объекта
	ПС 110/6кВ «НТМК»

	3.
	Адрес объекта
	Свердловская область, г. Нижний Тагил промплощадка АО «ЕВРАЗ НТМК»

	4.
	Генеральный подрядчик
	

	5.
	Заказчик работ
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	
	Срок начала
	Согласно договорным срокам

	6.
	Общие условия проведения работ:
	При проведении комплексного диагностического обследования трансформатора руководствоваться правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилами устройства электроустановок, объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97.

	7.
	Основные требования и цель работ
	Комплексное диагностическое обследование  трансформатора 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ «НТМК»

	8. 
	Основная цель работ
	Оценка технического состояния после длительной эксплуатации, выявление дефектов и неисправностей в системах трансформатора, определение степени износа систем и комплектующих узлов, составление карты дефектов, выяснение причин эксплуатационных неполадок трансформатора 5ER33M-40000/110 ПС 110/6кВ «НТМК». Разработка заключения о техническом состоянии и выдача рекомендаций по проведению необходимых ремонтных работ и работ по модернизации трансформатора для дальнейшей надежной эксплуатации.

	9.
	Состав работ
	1. Сбор исходных данных:

-  Анализ режимов работы и особенности эксплуатации трансформатора;

- Ознакомление с эксплуатационной документацией, результатами эксплуатационных измерений, испытаний и проверок;

- Анализ конструкции трансформатора;

- Внешний осмотр трансформатора, вспомогательных систем и узлов.

2. Электрические испытания:

- Измерение потерь холостого хода при пониженном напряжении;

- Измерение изоляционных характеристик обмоток;

- Измерение изоляционных характеристик высоковольтных вводов;

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току;

3. Специальные измерения и испытания:

- Тепловизионное обследование трансформатора, системы охлаждения, регенерации масла, высоковольтных вводов и внешних контактных соединений;

- Измерение уровня ЧР электрическим методом;

- Акустическая локация ЧР;

- Измерение вибрационных характеристик активной части;

4. Отбор проб и проведение комплекса анализов трансформаторного масла:

- хроматографический анализ газов, растворенных в масле из бака трансформатора и бака РПН;

- хроматографический анализ на содержание фурановых производных масла из бака трансформатора и бака РПН; 

5. Определение физико-химических показателей качества масла из бака трансформатора и бака РПН:

· - Пробивное напряжение,

· - Кислотное число,

· - Температура вспышки в закрытом тигле,

· - Влагосодержание,

· - Содержание механических примесей,

· - Тангенс угла диэлектрических потерь,

· - Содержание водорастворимых кислот и щелочей,

· - Содержание антиокислительной присадки,

· - Описание фракционного состава механических примесей.

- Диагностирование, определение возможных причин и способы устранения дефекта: снижение сопротивления (замыкание) активной части по отношению к баку трансформатора.

- Расчет влажности твердой изоляции.

	10.
	Порядок сдачи работы
	По результатам проведенного обследования представить комплексный анализ полученных данных, отчет с заключением о техническом состоянии трансформатора и рекомендациями о его дальнейшей эксплуатации. 
Технический отчет комплексного обследования трансформатора предоставить в количестве  4-х экземпляров. 
При выявлении недопустимых отклонений технических характеристик диагностируемого оборудования, исполнитель сообщает об этом  заказчику немедленно. 


Приложение № 3
     к Разделу 4. Техническая часть документации о закупке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                      на комплексное диагностическое обследование трансформатора 
ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ Обогатительная                                                                                                
	1.
	Наименование предприятия
	ООО «ЕвразЭнергоТранс» 

	2.
	Наименование объекта
	ПС 110/6кВ «Обогатительная»

	3.
	Адрес объекта
	Свердловская область, г. Нижний Тагил промплощадка ОАО «ВГОК»

	4.
	Генеральный подрядчик
	

	5.
	Заказчик работ
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	6.
	Срок выполнения работ
	Согласно договорным срокам

	7.
	Общие условия проведения работ:
	При проведении комплексного диагностического обследования трансформатора руководствоваться правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилами устройства электроустановок, объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97.

	8.
	Основные требования и цель работ
	Комплексное диагностическое обследование  трансформатора ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ «Обогатительная»

	9. 
	Основная цель работ
	Оценка технического состояния после длительной эксплуатации, выявление дефектов и неисправностей в системах трансформатора, определение степени износа систем и комплектующих узлов, составление карты дефектов, выяснение причин эксплуатационных неполадок трансформатора ТДН-10000/110 ПС 110/6кВ «Обогатительная». Разработка заключения о техническом состоянии и выдача рекомендаций по проведению необходимых ремонтных работ и работ по модернизации трансформатора для дальнейшей надежной эксплуатации.

	10.
	Состав работ 
	1. Сбор исходных данных:

-  Анализ режимов работы и особенности эксплуатации трансформатора;

- Ознакомление с эксплуатационной документацией, результатами эксплуатационных измерений, испытаний и проверок;

- Анализ конструкции трансформатора;

- Внешний осмотр трансформатора, вспомогательных систем и узлов.

2. Электрические испытания:

- Измерение потерь холостого хода при пониженном напряжении;

- Измерение изоляционных характеристик обмоток;

- Измерение изоляционных характеристик высоковольтных вводов;

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току;

3. Специальные измерения и испытания:

- Тепловизионное обследование трансформатора, системы охлаждения, регенерации масла, высоковольтных вводов и внешних контактных соединений;

- Измерение уровня ЧР электрическим методом;

- Акустическая локация ЧР;

- Измерение вибрационных характеристик активной части;

4. Отбор проб и проведение комплекса анализов трансформаторного масла:

- хроматографический анализ газов, растворенных в масле из бака трансформатора и бака РПН;

- хроматографический анализ на содержание фурановых производных масла из бака трансформатора и бака РПН; 

5. Определение физико-химических показателей качества масла из бака трансформатора и бака РПН:

· - Пробивное напряжение,

· - Кислотное число,

· - Температура вспышки в закрытом тигле,

· - Влагосодержание,

· - Содержание механических примесей,

· - Тангенс угла диэлектрических потерь,

· - Содержание водорастворимых кислот и щелочей,

· - Содержание антиокислительной присадки,

· - Описание фракционного состава механических примесей.

- Диагностирование, определение возможных причин и способы устранения дефекта: снижение сопротивления (замыкание) активной части по отношению к баку трансформатора.

- Расчет влажности твердой изоляции.

	11.
	Порядок сдачи работы
	По результатам проведенного обследования представить комплексный анализ полученных данных, отчет с заключением о техническом состоянии трансформатора и рекомендациями о его дальнейшей эксплуатации. 
Технический отчет комплексного обследования трансформатора предоставить в количестве  4-х экземпляров. 
При выявлении недопустимых отклонений технических характеристик диагностируемого оборудования, исполнитель сообщает об этом  заказчику немедленно.


Приложение № 4
     к Разделу 4. Техническая часть документации о закупке.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                           на комплексное диагностическое обследование трансформатора                                             ТРДН-25000/110-79У1 ПС-6                                                                                              
	1.
	Наименование предприятия
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	2.
	Наименование объекта
	ПС 110/6кВ №6

	3.
	Адрес объекта
	Свердловская область, г. Качканар промплощадка АО «ЕВРАЗ КГОК»

	4.
	Генеральный подрядчик
	

	5.
	Заказчик работ
	ООО «ЕвразЭнергоТранс»

	
	Срок начала
	Согласно договорным срокам

	6.
	Общие условия проведения работ:
	При проведении комплексного диагностического обследования трансформатора руководствоваться правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилами устройства электроустановок, объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97.

	7.
	Основные требования и цель работ
	Комплексное диагностическое обследование  трансформатора  №1 ТРДН-25000/110/6 ПС-6

	8. 
	Основная цель работ
	Оценка технического состояния после длительной эксплуатации, выявление дефектов и неисправностей в системах трансформатора, определение степени износа систем и комплектующих узлов, составление карты дефектов, выяснение причин эксплуатационных неполадок трансформатора №1 ТРДН-25000/110/6 ПС-6. Разработка заключения о техническом состоянии и выдача рекомендаций по проведению необходимых ремонтных работ и работ по модернизации трансформатора для дальнейшей надежной эксплуатации.

	9.
	Состав работ
	1. Сбор исходных данных:

-  Анализ режимов работы и особенности эксплуатации трансформатора;

- Ознакомление с эксплуатационной документацией, результатами эксплуатационных измерений, испытаний и проверок;

- Анализ конструкции трансформатора;

- Внешний осмотр трансформатора, вспомогательных систем и узлов.

2. Электрические испытания:

- Измерение потерь холостого хода при пониженном напряжении;

- Измерение изоляционных характеристик обмоток;

- Измерение изоляционных характеристик высоковольтных вводов;

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току;

3. Специальные измерения и испытания:

- Тепловизионное обследование трансформатора, системы охлаждения, регенерации масла, высоковольтных вводов и внешних контактных соединений;

- Измерение уровня ЧР электрическим методом;

- Акустическая локация ЧР;

- Измерение вибрационных характеристик активной части;

4. Отбор проб и проведение комплекса анализов трансформаторного масла:

- хроматографический анализ газов, растворенных в масле из бака трансформатора и бака РПН;

- хроматографический анализ на содержание фурановых производных масла из бака трансформатора и бака РПН; 

5. Определение физико-химических показателей качества масла из бака трансформатора и бака РПН:

· - Пробивное напряжение,

· - Кислотное число,

· - Температура вспышки в закрытом тигле,

· - Влагосодержание,

· - Содержание механических примесей,

· - Тангенс угла диэлектрических потерь,

· - Содержание водорастворимых кислот и щелочей,

· - Содержание антиокислительной присадки,

· - Описание фракционного состава механических примесей.

- Диагностирование, определение возможных причин и способы устранения дефекта: снижение сопротивления (замыкание) активной части по отношению к баку трансформатора.

- Расчет влажности твердой изоляции.

	10.
	Порядок сдачи работы
	По результатам проведенного обследования представить комплексный анализ полученных данных, отчет с заключением о техническом состоянии трансформатора и рекомендациями о его дальнейшей эксплуатации. 
Технический отчет комплексного обследования трансформатора предоставить в количестве  4-х экземпляров. 
При выявлении недопустимых отклонений технических характеристик диагностируемого оборудования, исполнитель сообщает об этом  заказчику немедленно.


[image: image1][image: image2]
� Приоритет предоставляется для товаров (работ, услуг) в соответствии с положениями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».





	


21

[image: image5.jpg]—
= E BI AB ’ OBLLECTBO C OrPAHWYEHHOWM OTBETCTBEHHOCTbIO
«EBPA3SOHEPIOTPAHC»



[image: image6.png]


[image: image7.png]Vibl LeJlaeM MUP CUJIbHEE



