ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСТРОЕННОГО ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, РАСПОЛОЖЕННОГО В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПО АДРЕСУ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 6/1, лит. А
	1. 
	Наименование Заказчика
	ФГБОУ ВО СПбГАУ

	2. 
	Наименование объекта
	Встроенное защитное сооружение, расположенное в  подвальном помещении по адресу: г Пушкин, 
ул. Средняя, д. 6/1, (ЗС ГО  № 4381-78)

	3. 
	Географическое положение объекта


	Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д.6/1, лит. А

	4. 
	Стадия проектирования

	Рабочая документация.

	5. 
	Сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ: 

с даты заключения Договора, 
срок  выполнения работ - 45 рабочих дней

	6. 
	Объем   работ
	Произвести обследование и проектирование встроенного ЗС ГО IV класса в подвальном помещении для выполнения предписания Управления МЧС по Пушкинскому району Санкт-Петербурга (отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района от 14.04.2023 № 41-1-2 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, (осуществить создание объекта гражданской обороны). 

Подготовить техническое задание на проведение обследования, согласовать с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу. По результатам обследования подготовить технический отчет (заключение) о состоянии ЗС ГО, с указанием мероприятий для приведения ЗС ГО в готовность.

	7. 
	Назначение объекта.


	Защита наибольшей работающей смены объекта в военное время и при чрезвычайной ситуации мирного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, биологических средств, отравляющих веществ

	8. 
	Использование в мирное время
	В мирное время используется как класс по ГО, склад

	9. 
	Вместимость объекта 
	222 человека

	10. 
	Тип исполнения и расположения объекта
	расположение объекта: встроенное в 3-х этажное здание


	11. 
	Особые условия строительства
	Климатический район строительства III-Б.



	12. 
	Требования к системам жизнеобеспечения объекта
	Системы жизнеобеспечения ЗС ГО должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течении трех суток.

	13. 
	Объём и состав работ по разработке проектной документации.


	Объём и состав работ по разработке проектной документации принять согласно требованиям:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2009 №190 – ФЗ;
- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В состав рабочей документации включить следующие разделы:

1. Архитектурно-строительные решения;

2. Технологические решения;

3. Внутренние системы водоснабжения и канализации;

4. Отопление и вентиляция;

5. Системы пожарно-охранной сигнализации и связи;

6. Электроснабжение;

7. Сметная документация.
Подготовить техническое задание на разработку рабочей документации на капитальный ремонт ЗС ГО, согласовать с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу.

	14. 
	Архитектурно-строительные реше​ния
	ЗС ГО предусмотреть в пределах подвального помещения по адресу Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д.6/1

Предусмотреть:

- основной вход в ЗС ГО;

- аварийный выход вне зоны завалов;

- необходимые помещения для функционирования ЗС ГО;

Предусмотреть системы герметизации и защиты:
- установку защитно-герметических и герметических дверей в тамбур-шлюзах и ставней аварийного выхода;

- противовзрывных устройств УЗС, МЗС на воздухозаборных линиях;

- герметичность убежища в пределах требований.

	15. 
	Требование к системе отопления и вентиляции
	При расчете системы отопления температуру помещений ЗС в холодное время года принять по условиям поддержания температуры не менее +10 ºС.

Предусмотреть однотрубную систему отопления ЗС ГО с установкой запорных устройств на входе (выходе).

Подключение системы отопления ЗС ГО проектировать в виде самостоятельного ответвления от теплового пункта здания, в котором расположен объект.

Воздухоснабжение ЗС ГО предусмотреть по двум режимам вентиляции:

1. Режим чистой вентиляции;

2. Режим фильтровентиляции.
Обеспечить эксплуатационный подпор воздуха при режиме II не менее 50 Па.

	16. 
	Требование к системе водоснабжения и водоотведения
	Водоснабжение ЗС ГО предусмотреть от водопроводной сети здания (или от наружной), с установкой на вводе внутри объекта запорной арматуры и обратного клапана;
Предусмотреть емкости для хранения аварийного запаса питьевой воды;
Предусмотреть устройство   санузлов с отводом сточных вод в наружную канализационную сеть или аварийную фекальную емкость.

Количество санитарно-технических приборов принять согласно требований «СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*» (утв. Приказом Минстроя России от 21.12.2022 N 1101/пр)

	17. 
	Электроснабжение и освещение
	Систему электроснабжения и внутреннего освещения ЗС ГО разработать в соответствии с требованиями Свода правил «СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*» (утв. Приказом Минстроя России от 21.12.2022 N 1101/пр), ПУЭ "Правила устройства электроустановок";

По надежности электроснабжения электроприемники ЗС ГО отнести ко второй категории.

Предусмотреть аварийное освещение от резервного источника питания (генератор)

	18. 
	Технологические решения


	Провести расчет вместимости ЗС ГО и план размещения нар в основных помещениях;

Предусмотреть установку измерительных приборов и иного оборудования ЗС ГО, предусмотренного требованиями нормативно-технической документации (НТД)

	19. 
	Сети связи и сигнализации. Противопожарные мероприятия.


	Предусмотреть наличие телефонной связи от наружных сетей и радиотрансляционной точки для получения сигналов гражданской обороны.

Системы пожарно-охранной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями «СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*» (утв. Приказом Минстроя России от 21.12.2022 N 1101/пр) в зависимости от назначения помещений в мирное время, а также требованиями ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	20. 
	Сметная документация


	Сметная документация должна быть посчитана в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. (далее –Методика).

Локальные сметы должны быть составлены ресурсно-индексным методом в текущих ценах.

Все примененные в сметах коэффициенты должны иметь обоснование их применения.

Сметы передать в программе Гранд-Смета в формате *.xml и в формате MS Excel, текстовые документы в формате MS Word).

	21. 
	Требования к составу помещений объекта
	В соответствии с нормативными документами (с учётом объекта IV класса по ГО)

	22. 
	Требования к сетям инженерно – технического обеспечения объектов
	В соответствии с нормативными документами (с учётом объекта IV класса по ГО)

	23.
	Защитные свойства объекта.


	Степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями – 1000;

Защита от воздействия избыточного давления во фронте воздушной волны, равного 100 кПа (1 кгс/см²)

	24.
	Требования на проведение работ по обследованию и разработке проекта под вновь строящееся защитное сооружение гражданской обороны IV класса (ЗС ГО).
	При разработке проектной документации следует руководствоваться:

- Федеральным законом РФ от 21.12.1994 №68 – ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральным законом РФ от 18.07.2009 №189 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О техническом регулировании».

- действующими нормативными техническими документами в части не противоречащей требованиям Федерального закона «О техническом регулировании» №184 ФЗ, Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 №384 – ФЗ), градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2009 №190 – ФЗ;

- ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ Р 42.4.03-2015 Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне.

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»

- СП 88.13330.2022. Свод правил. «Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*» 
(утв. Приказом Минстроя России от 21.12.2022 N 1101/пр)
- «Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" к Приказу МЧС РФ № 583 15.12.2002;

- ПУЭ "Правила устройства электроустановок".

- СНиП 3.01.09 – 84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время».

	25.


	Количество экземпляров
	3 экз. на бумажном носителе (оригинал);

1 экз. на электронном носителе на флеш-носителе.

Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.

	26.
	Согласование
	Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу согласовать:

 - техническое задание на проведение обследования;

- техническое задание на разработку рабочей документации на капитальный ремонт ЗС ГО;

 - разработанную рабочую документацию на капитальный ремонт ЗС ГО. 


PAGE  
1

