ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПТО
	Плановое техническое обслуживание

	2
	ТЗ
	Техническое задание

	3
	ИТС
	Инженерно-технические системы

	4
	МСЦ
	Магистральный сортировочный центр

	5
	Кв. м.
	Квадратный метр

	6
	кВА
	КилоВольтАмпер-единица электрической мощности

	7
	Гкал.
	ГикоКалория-единица тепловой мощности

	8
	М.п.
	Метр погонный

	9
	УТК
	Участок технологического контроля

	10
	АОПП
	Авиационное отделение перевозки почты

	11
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов УТК АОПП Пулково по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 39, литер Ю. 

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Осуществлять техническую эксплуатацию Объекта, проводить ПТО инженерных систем конструктивных элементов зданий, указанных в Перечне (Приложение № 2 Технического задания) с установленной периодичностью и требованиями ТЗ. Помимо поддержания заданных режимов эксплуатации, персонал Исполнителя, при необходимости, должен принимать участие в изменении режимов работы ИТС Объекта, установке дополнительных аппаратных или программных компонентов, обновлении обслуживаемых систем, исправлении ошибок в функционировании устройств и систем в целом.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Техническое задание содержит требования Заказчика на оказание услуги по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов УТК АОПП Пулково по адресу: 

- 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.39, литер Ю - АОПП "Пулково".

Инвентарные номера объектов № 08300011302230. 

Характеристика Объекта:

 Объект представляет собой отдельную выделенную зону 3-х этажного кирпичного здания:
· общей площадью- 2000 кв.м. 
· разрешённая электрическая мощность -100 кВт.
  Срок начала оказание услуг – с даты подписания договора;
  Срок окончания оказания услуг – по истечению 12 месяцев с даты подписания договора. 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель осуществляет техническую эксплуатацию Объекта, проводит плановое техническое обслуживание инженерных систем конструктивных элементов зданий, указанных в Перечне (Приложение № 2 Технического задания) с установленной периодичностью и требованиями Технического задания.

Осуществляет, согласно утвержденных Заказчиком планов, приобретение и доставку Заказчику комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для эксплуатации и технического обслуживания инженерно-технических сетей. Комплектующие изделия и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.  Перечень материалов (Приложение № 3 Технического задания) входит в стоимость работ по Договору.

Техническое обслуживание инженерных сетей, систем отопление, ГВС, ХВС, вентиляции и кондиционирования здания предусматривает выполнение следующих объёмов работ:

Системы водяного отопление.

-         регулировка и набивка сальников;

-         регулировка смывных бачков; 

-         обслуживание вводов ГВС, ХВС, системы отопления;         

-         снятие показаний с приборов учета ГВС, ХВС, отопления;

-         смена поплавка-шара;

-         замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана;

-         очистка бачка от известковых отложений;

-         уплотнение сгонов;

-         прочистка сифонов;

-         притирка пробочных кранов в смесителях; 

-         крепление санитарно-технических приборов;  

-         смена прокладок в водопроводных кранах;  

-         очистка от накипи запорной арматуры;

-         устранение засоров;

-         отключение радиаторов при их течи;

-         разборка, осмотр и очистка грязевиков,воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

-         ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках, на основание заявок;

-         укрепление трубопроводов;

-         устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

-         смена смесителей, гибкой подводки, сифонов, арматуры в смывных бочках; 

-         запись о результатах в журнале по ТО.

Водопровод и канализация, наружные сети и внутренние устройства:

-         смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах;

-         уплотнение стонов;

-         устранение засоров, на основании заявок;

-         регулировка смывных бачков;

-         укрепление санитарно-технических приборов;

-         прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения;
-         прочистка сифонов;

-         притирка пробочных кранов в смесителях;

-         набивка сальников;

-         смена поплавка, замена резиновых прокладок колокола и клапана, установка ограничителей;

-         временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, консервация;

-         прочистка канализационных стояков от жировых отложений;

-         обслуживание затворов хозяйственно-бытовой канализации;

-         проверка исправности канализационных вытяжек.;     

-         мелкий ремонт теплоизоляции;

-         устранение течи санитарно-технических приборов;

-         утепление трубопроводов в технических подпольях;

-         запись о результатах в журнале по ТО.

Воздушное отопление и вентиляция:

-        системы и установки вентиляции в зданиях должны находиться в технически исправном  состоянии;

-       персонал, обслуживающий системы обязан производить плановые осмотры и устранение выявленных    неисправностей;
-         проверка фланцевых соединений на отсутствие течи;

-         проверка соответствия направления и температуры воздуха проектным требованиям;

-         проверка прочности крепления;

-         очистка от мусора и отложений;

-         устранение не плотностей в вентиляционных каналах и устранение зазоров;

-         устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования.

-       контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума, наличие заземления;

-          контроль состояния силовых и управляющих цепей;

-          проверка состояния подшипников;

-        осмотр пускорегулирующей аппаратуры электропривода, проверка отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталей их чистка и смазка;

-          контроль ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединений;

-          устранение ослаблений в болтовых креплениях и соединениях;

-          контроль состояния ремённой передачи регулировка натяжения;

-          контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка;

-          контроль режимов работы оборудования и снятие температурных показателей;

-          контроль состояния вентиляционных решёток и анемостатов;

-          контроль работы системы автоматики и воздушных клапанов;

-          очистка внутренних трубок от отложений;

-          ремонт или замена трубок;

-          настройка режимов работы;

-          опресовка после проведения работ;

-          ремонт или замена фланцевых соединений;

-          настройка режимов работы;

-          устранение не плотностей вентиляционных коробов, шахт и камер систем естественной вентиляции;

-          проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

-          проверка исправности канализационных вытяжек;

-          запись о результатах в журнале по ТО.

Кондиционирование воздуха:

-          внешний осмотр оборудования;

-          расконсервация оборудования и подготовка его к работе в летний период;

-         осмотр крепежа конструкций внешнего и внутреннего блоков и исправление дефектов не требующих демонтажа;

-          проверка корректного использования оборудования;

-          тест пульта ДУ, диагностика кондиционера на ошибки;

-          консультации по эксплуатации техники;

-          тестирование системы во всех режимах работы;

-          обследование системы дренажа, при обнаружении протечек их ликвидация;

-          чистка дренажной системы;

-          измерение показаний температуры воздуха на входе и выходе внутреннего блока;

-          чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров, внутреннего блока);

-          чистка испарителя внутреннего блока антибактериальным составом или парогенератором;

-     проверка герметичности фреонопроводов, замер давления фреона в системе, при необходимости дозаправка кондиционера;

-         проверка электрических цепей управления;

-         протяжка клеммных колодок, зачистка контактов, замена предохранителей;

-         обследование электродвигателей и лопастей вентилятора;

-         контроль качества теплоизоляции фреонового контура и исправление его повреждений;
-     чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

-          консервация оборудования на осенне-зимний период.

-          запись о результатах в журнале по ТО.

Техническое обслуживание электрических сетей, аппаратов и устройств предусматривает выполнение следующих объёмов работ:

Силовые, осветительные сети, сети заземления

Сети:

-         проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок;

-         контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;

-        осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложен провод;

-   осмотр изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий;

-         принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях

-         устранение провеса сетей и повреждений изоляции;

-         приемка сетей после их монтажа и ремонта;

-         частичная замена скоб и креплений;

-         упорядочение раскладки;

-         перепайка наконечников;

-         измерение сопротивления изоляции.

-        запись о результатах в журнале по ТО.

Светильники:

-         проверка соответствия арматуры условиям эксплуатации и нагрузке;

-         наружный и внутренний осмотр арматуры;

-         проверка исправности подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления;

-         ликвидация видимых повреждений;

-         принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

-         удаление пыли и протирка арматуры;

-      проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой   неисправных и перезарядкой проводов;

-         смена рефлекторов;

-         проверка наличия зануления и заземления;

-         проверка надежности подвесок;

-         замена перегоревших ламп;

-         замена сгоревших и сильно гудящих дросселей;

-         проверка уровня освещенности в контрольных точках;

-         контрольный замер напряжения в сети со стороны питания в наиболее удаленных точках;

-         ликвидация обнаруженных неисправностей.

-         запись о результатах в журнале по ТО.

Распределительные устройства:

-        проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;

-        очистка от пыли и грязи;

-        проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления;

-        осмотр и ликвидация видимых повреждений;

-        затяжка крепежных деталей;

-        очистка контактов от грязи и наплывов;

-        проверка исправности арматуры;

-        проверка наличия соответствующих надписей.

-        частичная разборка;

-        очистка и промывка механических и контактных деталей;

-        выявление дефектных деталей и узлов;

-        опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей;

-        проверка и регулировка плотности включения контактов;

-        окраска;

-        проверка исправности заземления.

-        запись о результатах в журнале по ТО.

Электрические аппараты:

-        проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;

-        очистка от пыли и грязи;

-        проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления;

-        осмотр и ликвидация видимых повреждений;

-        затяжка крепежных деталей;

-        очистка контактов от грязи и наплывов;

-        проверка исправности арматуры;

-        проверка наличия соответствующих надписей.

-        частичная разборка;

-        очистка и промывка механических и контактных деталей;

-        выявление дефектных деталей и узлов;

-        опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей;

-        проверка и регулировка плотности включения контактов;

-        проверка исправности заземления.

-        запись о результатах в журнале по ТО.

Аварийные работы, входящее в ТО.

 Аварийные работы – работы, осуществляемые Исполнителем на объектах, пострадавших в результате аварий любого происхождения, и имеющие целью, как восстановление отказавшей системы, так и ликвидацию последствий аварии, и осуществляемые на основании заявки Заказчика.

Исполнитель в рамках оказания услуг по ПТО обязан принимать меры по срочному восстановлению работоспособности инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения зданий, помещений, сооружений и техники:

- Производить устранение течи внутренней системы водоснабжения здания (на стояках, разводящих трубах в подвальном, чердачном помещениях и других внутренних помещениях);

- Производить устранение течи внутренней системы отопления здания (отопительных приборов на стояках, разводящих трубах в подвальном, чердачном помещениях и других внутренних помещениях, запорной и регулирующей арматуры расширительных баков);

- Производить устранение засоров внутренней системы здания (стояков здания и лежаков подвала);

- Производить откачку воды и другой жидкости из помещений, затопленных в результате возникших аварий или стихийных бедствий;

- Принимать незамедлительные меры по устранению неисправностей систем электроснабжения, которые могут привести к выводу из строя инженерного оборудования и приборов, поражению персонала электротоком, ожогам, возгоранию или причинению материального ущерба имуществу и помещениям Заказчика;

В том числе выполнять следующее: 

Водопровод и канализация, горячее и холодное водоснабжение:

-        локализация аварии закрытием запорной арматуры;

-        вызов, при необходимости, городских аварийных служб;

-        ремонт и замена стонов на трубопроводе;

-        установка бандажей на трубопроводе;

-        смена небольших участков трубопровода (до 2 м);

-        ликвидация засора канализации внутри строения;

-        ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

-        заделка свищей и зачеканка раструбов;

-      замена неисправного сантехнического оборудования и небольших участков - трубопроводов (до 2 м),   связанная с устранением засора или течи;

-        выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;

-        запись о результатах в журнале по ТО.


Центральное отопление:

-       ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры, радиаторов;

-      ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов; 

-       ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

-      смена небольших участков трубопровода (до 2 м);

-      выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;

-      запись о результатах в журнале по ТО.

Электроснабжение:

-     замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

-    замена предохранителей, автоматических выключателей на вводных и распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

-    ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

-    замена плавких вставок в электрощитах;

-    запись о результатах в журнале по ТО.

Оказывать сопутствующие работы при ликвидации аварий. Прибытие аварийной бригады для локализации аварий должно осуществляется в течении трех часов с момента получения заявки.

Исполнитель обязан обеспечить круглосуточный прием принятие заявок на устранение аварийных неисправностей.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться:

•  СП 30.13330.2020. Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий». Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020г. № 920/пр.

• СП 31.13330.2012. Свод правил Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Утверждены приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14. (ред. От 30.12.2015).

•  СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2);

•   СП СП 60.13330.2020. Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. N 921/пр и введен в действие с 1 июля 2021 г. 

•  ПУЭ   Правила устройства электроустановок. Издание 7 утверждённые Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 г. № 204;

• ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6;

• ПТЭТЭ Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Министерством Энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года N 115;
•  Правила противопожарного режима в РФ (с изменениями на 24 октября 2022 года) (утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020;

• СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с изменением №1);

•  СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;

•   Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ;

• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

• ГОСТ 12.3.006-75 Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности;

• ГОСТ Р 55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений;

• Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности (с изм. на 29.12.2022 г.)

• Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; редакция 01.03.23г.;

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

• Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.;

• Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;

•    Регламент организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России» утвержденный приказом № 147-п от 13.04.2022г. (документ АО «Почта России», предоставляется подрядчику после заключения договора);

 •    Регламент по техническому обслуживанию конструктивных элементов, инженерных сетей, систем и оборудования зданий от 01.03.2015г. (документ АО «Почта России», предоставляется подрядчику после заключения договора).
         Обеспечение соответствия вновь установленного оборудования внутренних систем сетей тепло водоснабжения, канализации и электроснабжения условиям эксплуатации и существующим нагрузкам объекта. 

6.2. Условия оказания услуг

Оказание услуг должно осуществляться квалифицированными специалистами, согласно штатного расписания административного и инженерно - технического персонала (приложение №1 к ТЗ).

- исполнитель должен иметь собственную службу технической эксплуатации, ориентированную на круглосуточную работу на Объекте Заказчика. Служба технической эксплуатации (в т.ч. и диспетчерская служба) обеспечивают круглосуточное управление системами, безотказное функционирование инженерно-технических систем, своевременное выявление необходимости работ. Выполнение заявок аварийно- диспетчерской службы представителем Исполнителя производится в нормативный период времени, утвержденный Заказчиком, и с указанием точного времени каждого действия.

6.3 Требования к безопасности

Сотрудники Исполнителя при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.
В случае опасности возникновения неблагоприятных последствий для Объекта – нештатной (аварийной) ситуации и при невозможности установления контакта с полномочным представителем Заказчика, а также, в случае если осуществление немедленного реагирования на нештатную (аварийную) ситуацию необходимо в целях недопущения или уменьшения причиненного Объекту ущерба и/или имуществу, жизни и здоровью лиц, находящихся на Объекте, Исполнитель осуществляет экстренные ремонтные мероприятия, в том числе замену оборудования и/или его комплектующих - без предварительного одобрения Заказчика. Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика и обосновать экстренную необходимость осуществления ремонта и расходов, понесенных Исполнителем. Расходы, понесенные Исполнителем при осуществлении мероприятий по ремонту, подтвержденные и обоснованные Исполнителем, подлежат возмещению со стороны Заказчика в полном объеме в случае, если возникшие неблагоприятные последствия не явились следствием ненадлежащего оказания Исполнителем услуг по Договору.

В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

Исполнитель обязуется сообщать Заказчику (администратору диспетчерского отдела, дежурным сменам сантехников, электриков, пожарников), а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, Ленэнерго и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению.
6.4. Требования к конфиденциальности

В соответствии с пунктами Договора. 

6.5. Требования по приемке услуг

В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика, осуществлять проверки и оценивать качество выполнения Исполнителем своих обязательств и письменно сообщают об этом Исполнителю. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку выполнения     Исполнителем своих обязательств в любое время путем периодического осмотра Объекта и оборудования.

 В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества выполнения работ и оказания услуг, несоблюдения сроков выполнения работ/услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

 Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком в установленный срок.

Остальные требования по приёмке оказания услуг указаны в договоре.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В течение 5 (пяти) дней с момента заключения договора Исполнитель обязывается разработать и предоставить на согласование Заказчику:

 •  годовые и месячные графики технического обслуживания оборудования и инженерных сетей.

Ежемесячно, в течение года, производить документирование потребления на Объекте электроэнергии и воды с предоставлением соответствующих отчетов Заказчику. Исполнитель должен вести и хранить (на территории Объекта) упорядоченную картотеку документов, при этом, данная картотека является собственностью Заказчика и должна содержать:

•  документы, относящиеся к техническому обслуживанию и эксплуатации инженерной инфраструктуры Объекта и оборудования;

•  журналы и другие ведомости, отражающие оказанные Исполнителем услуги, а также необходимые в соответствии с действующим законодательством;

•   документы по техническому освидетельствованию систем, оборудования, выполняемых в соответствии с требованиями законодательства и надзорных органов.

Исполнитель предоставляет Заказчику в письменной форме и электронном формате Excel (Word) отчётность по Объектам:     Акт сверки бухгалтерской задолженности.

Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (пяти) календарных дней по окончании каждого расчетного месяца представляет Заказчику в письменной форме и электронном формате Excel (Word) следующую отчётность по Объекту:

- объемы, выполненных работ по техническому обслуживанию, эксплуатации инженерной инфраструктуры и оборудования объекта в отчетном периоде, исполнение плана-графика проведения работ по техническому обслуживанию в отчетном периоде;

- акты оказанных услуг и счет-фактура (ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным).

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по Техническому обслуживанию в течение одного квартала.  Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания расходные материалы должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя расходных материалов.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

На объекте должно находиться уполномоченное лицо обслуживающей организации, имеющее право отвечать за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

Исполнитель обязан:

- совместно с Заказчиком выполнять устранение замечаний по предписаниям государственных надзорных органов, выданных при проведении мероприятий по контролю за эксплуатацией и содержанием ИТС Объекта строго в сроки, указанные в выданных документах;

-  обеспечивать допуск, сопровождение и контроль оказания услуг на Объекте сторонними организациями;

- разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах;

-  осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

-  все необходимое для оказания услуг: инвентарь, инструменты, оборудование приобретаются и доставляются Исполнителем своими силами и за свой счет. Исполнитель обязан следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять;

- обеспечивать за свой счет проведение обучения, экзаменов и инструктажей персонала Исполнителя в объеме требований по охране труда. Нести ответственность по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности при выполнении персоналом Исполнителя работ.

Административно-технический и оперативно-технический персонал Исполнителя должен иметь допуск (удостоверение) по электробезопасности не ниже III группы для работы на электроустановках напряжением до 1000В.

Исполнитель за свой счет должен обеспечивать привлекаемый персонал средствами защиты, необходимыми для выполнения работ в действующих электроустановках, спецодеждой, инструментом, измерительными приборами и эксплуатационно-расходными материалами.

Сотрудники, используемые Исполнителем, в случае, если этого требует законодательство РФ, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности.

Исполнитель обязуется обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

Исполнитель письменно, не позднее 3 (трех) дней со дня заключения договора представляет Заказчику структуру и персональный состав своей службы на Объекте, а также письменно назначает ответственных лиц по направлениям:

•     электрохозяйство           •
тепловые системы

Границы ответственности за состояние и обслуживание электроустановок, тепловых сетей, водопроводной и водоотводной систем – в пределах территории Объекта от точки подключения к городским сетям (устанавливаются требованиями Договора и акта приема-передачи).

Допуск персонала Исполнителя на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

Исполнитель обязуется организовывать оформление разовых, временных и постоянных пропусков, для прохода свих работников и автотранспорта к месту работы в АОПП Пулково (Пулковское шоссе, д. 39, литер Ю), находящегося на территории Аэропорта Пулково.

ТРЕБОВАНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

1.  Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

2.  Персонал Исполнителя должен иметь гражданство РФ.

3. Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ в филиале.

4. На основании Закона Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Указа Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203, Исполнитель должен иметь действующую лицензию на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну, выданной УФСБ РФ;

5. Исполнитель должен представить письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (с указанием группы по электробезопасности).

9.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Страница

	1
	Штатное расписание административного и

инженерно - технического персонала.
	10

	2
	Перечень услуг по эксплуатации и комплексному техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных УТК АОПП Пулково по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 39, литер Ю
	11

	3
	Перечень расходных материалов с указанием их количества, стоимость которых включена в стоимость оказания Услуг по Договору
	12


                    Главный инженер СПб МСЦ                                                               Е.С. Пузанов

Приложение № 1 

к Техническому заданию 

1. Штатное расписание административного и

инженерно - технического персонала
	№ п.п
	Должность

	1.
	Инженер по слаботочным системам

	2.
	Инженер-электрик

	3
	Дежурный сантехник 

	4
	Дежурный электрик 

	5
	Специалист по системам вентиляции и кондиционированию


Приложение № 2

к Техническому заданию 

	Перечень услуг по эксплуатации и комплексному техническому обслуживанию инженерных систем УТК АОПП Пулково по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 39, литер Ю

	№
	Наименование системы/устройства
	Кол-во ед.шт
	Периодичность ПТО
	Кол-во ПТО за 1 год

	ТО внутренних систем водяного отопления, водопровода, канализации

	1
	Труба стальная ДУ 15-32,м.п.
	236
	1 в 3 мес
	4

	2
	Радиаторы отопления чугунные/стальные
	40
	1 раз осенью
	1

	3
	Запорный вентиль
	40
	1 в 3 мес
	4

	4
	Воздуховодчик
	8
	1 в 3 мес
	4

	5
	Балансировочный кран
	4
	1 в 3 мес
	4

	6
	Кран
	12
	1 в 3 мес
	4

	7
	Раковины
	9
	1 в 3 мес
	4

	8
	Унитазы
	12
	1 в 3 мес
	4

	9
	Душевой поддон
	3
	1 в 3 мес
	4

	10
	Система канализации 
	1
	1 в 6 мес
	2

	ТО внутренних систем воздушного отопления и вентиляции и кондиционирования 

	11
	Приточная система П1 (водяной нагрев)
	1
	1 в 3 мес
	4

	12
	Приточная система П2 (водяной нагрев)
	1
	1 в 3 мес
	4

	13
	Приточная система П4 (водяной нагрев)
	1
	1 в 3 мес
	4

	14
	Вытяжная система В1 
	1
	1 в 3 мес
	4

	15
	Вытяжная система В2 
	1
	1 в 3 мес
	4

	16
	Вытяжная система В3 
	1
	1 в 3 мес
	4

	17
	Вытяжная система В4 
	1
	1 в 3 мес
	4

	18
	Фильтры
	8
	1 в 3 мес
	4

	19
	Кондиционер Fujitsu ASH 7UB (настенный)
	2
	1 в 3 мес
	4

	20
	Кондиционер Fujitsu ASG1 18UBBN(настенный)
	5
	1 в 3 мес
	4

	21
	Кондиционер Fujitsu ASG 30UBBJ (настенный)
	2
	1 в 3 мес
	4

	22
	Мультисистема Fujitsu AOHA 24LMAM2 (наружный блок)
	2
	1 в 3 мес
	4

	23
	Мультисистема Fujitsu ASHA 09LACM (внутренний блок)
	4
	1 в 3 мес
	4

	24
	Мультисистема Fujitsu AOHA 24LMAM2 (наружный блок)
	1
	1 в 3 мес
	4

	25
	Мультисистема Fujitsu: ASHA 18LACM (внутренний блок)
	1
	1 в 3 мес
	4

	26
	Мультисистема Fujitsu: ASHA 07LACM (внутренний блок)
	1
	1 в 3 мес
	4

	27
	Мультисистема Fujitsu AOHA 24LAC2 (наружный блок)
	2
	1 в 3 мес
	4

	28
	Мультисистема Fujitsu ASHA 07LACM (внутренний блок)
	1
	1 в 3 мес
	4

	29
	Мультисистема Fujitsu ASHA 09LACM (внутренний блок)
	3
	1 в 3 мес
	4

	ТО внутренних электрических сетей

	30
	Электрические сети внутренние, м.п.
	2800
	1 в 6 мес
	2

	31
	Электроустанов. изделия ( выкл, эл.розетки )
	230
	1 в 3 мес
	4

	32
	Светильник внутреннего освещения 
	202
	1 в 6 мес
	2

	33
	Распределительные коробки (щитки)
	100
	1 в 3 мес
	4

	34
	Силовой распределительный пункт 
	1
	1 в 6 мес
	2

	35
	Силовой распределительный щит ток до 600 А 
	2
	1 в 3 мес
	4

	36
	Щит осветительный групповой с автоматами
	11
	1 в 6 мес
	2

	37
	Трансформатор понижающий
	1
	1 в 3 мес
	4

	38
	Выключатели авт.однополюс ток до 63А
	40
	1 в 3 мес
	4

	39
	Электроводонагреватели объемом до 80 литров
	4
	1 в 6 мес
	2


	Приложение № 3

	к Техническому заданию 

	

	Перечень расходных материалов включеных в стоимость оказания Услуг ПТО по Договору

	№
	Наименование  материалов
	Кол-во ед.

	1
	Лампа люминесцентная линейная 18Вт T13,G13
	120 шт.

	2
	Лампа люминесцентная линейная 36 Вт T13,G13
	120 шт.

	3
	Стартер 220 B
	120шт.

	4
	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм
	5 м.

	5
	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм
	5 м.

	6
	Кабель-канал 20х10 мм
	1 шт.

	7
	Кабель-канал 100х50 мм
	5 шт.

	8
	Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 1 клавишный
	5 шт.

	9
	Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 2-х клавишный
	5 шт.

	10
	Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 1-о клавишный
	5 шт.

	11
	Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 2-х клавишный
	5 шт.

	12
	Пакетный выключатель
	1 шт.

	13
	Клеммник WAGO 2-х контактный
	5 шт.

	14
	Клеммник WAGO 3-х контактный
	5 шт.

	15
	Клеммник WAGO 4-и контактный
	5 шт.

	16
	Изолента
	1 шт.

	17
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная
	5 шт.

	18
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная
	5 шт.

	19
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки тройная
	5 шт.

	20
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки одинарная
	5 шт.

	21
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная
	5 шт.

	22
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки тройная
	1 шт.

	23
	Автоматический выключатель однополюсный 16 А
	1 шт.

	24
	Автоматический выключатель однополюсный 25 А
	1 шт.

	25
	Автоматический выключатель однополюсный 32 А
	1 шт.

	26
	Автоматический выключатель трехфазный 16 А
	1 шт.

	27
	Автоматический выключатель трехфазный 63 А
	1 шт.

	28
	Автоматический выключатель трехфазный 40 А
	1шт.

	29
	Кран шаровой
	5 шт.

	30
	Кран-букса резиновая
	5 шт.

	31
	Кран-букса керамика
	5 шт.

	32
	Смеситель для умывальников и моек
	3 шт.

	33
	Комплект креплений для унитаза
	1 комп.

	34
	Комплект креплений для смывных бачков
	1 комп.

	35
	Сифон для умывальников и моек (гофра)
	5 шт.

	36
	Сифон для душевых поддонов
	1 шт.

	37
	Арматура к керамическим смывным бачкам
	2 шт.

	38
	Гибкая подводка (гайка-гайка) L -500 мм
	2 шт.

	39
	Гибкая подводка (гайка-штуцер) L- 500 мм
	2 шт.

	40
	Тройник металлопластик 20x1/2″x20 мм
	2 шт.

	41
	Прокладки к сифонам умывальников и душевых поддонов
	2 шт.

	42
	Труба металлопластик 20x3/4″
	5 м.

	43
	Угольник настенный металлопластик 16x1/2″
	2 шт.

	44
	Муфта металлопластик с наружной резьбой 16x1/2″
	2 шт.

	45
	Труба из ПВХ (в комплекте.с кольцами серого цвета) L-1000мм Ø 50 мм
	1 м.

	46
	Труба из ПВХ (в комплекте.с кольцами серого цвета) L-1000мм Ø 110 мм
	1 м.

	47
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) Ø50x90 мм
	1 шт.

	48
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) Ø110x90 мм
	1 шт.

	49
	Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами серого цвета) Ø 110x50x90 мм
	1 шт.

	50
	Хомут одинарный для крепления труб ПВХ Ф Ø 50мм
	5 шт.

	51
	Хомут одинарный для крепления труб ПВХ Ф Ø 110мм
	3 шт.

	52
	Заглушка ПВХ  Ø 50 мм
	5 шт.

	53
	Заглушка ПВХ  Ø 110 мм
	1 шт.

	54
	Сгоны стальные в комплекте Ø 15мм
	5 шт.

	55
	 Сгоны стальные в комплекте Ø 20мм
	5 шт.

	56
	Сетка для излива смесителя (аэратор)
	18 шт.

	57
	Полипропиленовые трубы 20-1/2″
	3 м.

	58
	Полипропиленовые трубы 20-3/4″
	3 м.

	59
	Муфта соединительная полипропиленовая 20-1/2″
	1 шт.

	60
	Муфта соединительная полипропиленовая 20-3/4″
	1 шт.

	61
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропиленовая 20-1/2″
	1 шт.

	62
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропиленовая 20-3/4″
	1 шт.

	63
	Муфта комбинированная с наружной резьбой полипропиленовая 20-1/2″
	1 шт.

	64
	Муфта комбинированная с наружной резьбой полипропиленовая 20-3/4″
	1 шт

	65
	Угольник полипропиленовый 20-1/2″
	1 шт.

	66
	Угольник полипропиленовый 20-3/4″
	1 шт.

	67
	Тройник полипропиленовый 20-1/2″
	1 шт.

	68
	Тройник полипропиленовый 20-3/4″
	1 шт.

	69
	Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой 20-1/2″
	1 шт.

	70
	Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой 20-3/4″
	1 шт.

	71
	Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-1/2″
	1 шт.

	72
	Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-3/4″
	1 шт.

	73
	Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой 20-1/2″
	1 шт.

	74
	Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой 20-3/4″
	1 шт.

	75
	Лен волокно №11 кг
	1 кг.

	76
	Краска эмаль, кг.
	5 кг.

	77
	Крепёж (саморезы, болты, гайки,шайбы)
	1 кг.

	78
	Уголок 20 мм
	1 м.

	79
	Траверса
	1 шт.

	80
	Шина 30
	1 кг.

	81
	Уголок 30
	1 м.

	82
	Межфланцевый уплотнитель
	2 м.

	83
	Виброопоры №№ 4,6,8
	по 2шт.

	84
	Фреон
	20 кг.

	85
	Мягкая вставка с хомутами
	6 шт.

	86
	Батарейки ААА к пультам
	10 шт.

	87
	Воздушный фильтр
	30 шт.

	88
	Цементная сухая смесь
	5  кг.

	89
	Шпаклёвочная смесь.
	5 кг.

	90
	Краска масленая,водоэмульсионная
	5 кг.

	91
	Фурнитура оконная
	5 шт.

	92
	Фурнитура дверная
	10 шт.

	93
	Замки дверные
	5 шт.

	94
	Грунтовка
	5 кг.

	95
	Растворитель
	2 кг.

	96
	 Крепёж (метизы)
	2 кг.

	97
	Герметик универсальный
	1 шт.

	98
	Клей ПВА
	1 кг.


PAGE  
3

