|  | Приложение №1 к Договору подряда № от «___» __________2025г. ___ |
| --- | --- |

Технические требования по

ОКПД2 63.11.1 Создание программно-технического комплекса системы однонаправленных шлюзов АСУТП Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса в рамках инвестиционного проекта Т-1310-00255

Лот № 5-ТПиР-ИТ-2025-СШГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Перечень и объем закупаемых МТР	6

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР	6

2.1.3.	Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	7

Таблица 2.3 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	7

2.1.4.	Перечень и объем закупаемого программного обеспечения	7

Таблица 2.4 Перечень и объем закупаемой продукции	7

2.1.5.	Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 2.5 Требования по срокам выполнения работ	7

2.1.6.	Требования по срокам поставки МТР	8

Таблица 2.6 Требования по срокам поставки продукции	8

2.1.7.	Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	9

Таблица 2.7 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	9

2.1.8.	Требования по срокам поставки продукции	9

Таблица 2.8 Требования по срокам поставки продукции	9

2.2.	Требования к качеству работ	10

Таблица 4. Требования к качеству работ	10

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	Ошибка! Закладка не определена.

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	94

5.	Приложения	95

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АСДУ | - | Автоматизированная система диспетчерского управления |
| --- | --- | --- |
| АСУТП | - | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| ИСПД | - | Информационная система поддержания деятельности |
| КСВД | - | Концентратор синхронизированных векторных данных |
| МГЭС | - | Майнская ГЭС |
| НТИ | - | Неоперативная технологическая информация |
| ОТИ | - | Оперативная технологическая информация |
| ОШ | - | Однонаправленный шлюз |
| ПИР | - | Проектно-изыскательские работы |
| ПМИ | - | Программа и методика испытаний |
| ПНР | - | Пусконаладочные работы |
| ПО | - | Программное обеспечение |
| ППО | - | Предпроектное обследование |
| ППР | - | Проект производства работ |
| ПТК | - | Программно-технический комплекс |
| ТРП | - | Технорабочий проект |
| ПО | - | Программное обеспечение |
| РФ | - | Российская Федерация |
| САЦ | - | Ситуационно-аналитический центр |
| СКС | - | Структурированная кабельная система |
| СМР | - | Строительно-монтажные работы |
| СОТИАССО | - | Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора |
| СОШ | - | Система однонаправленных шлюзов |
| СТМ | - | Система телемеханики |
| СШГЭС | - | Саяно-Шушенская ГЭС |
| ТТ | - | Технические требования |
| ЦППС | - | Центральная приемо-передающая станция |

Наименование закупаемой продукции

Полное название титула: «ОКПД2 63.11.1 Создание программно-технического комплекса системы однонаправленных шлюзов АСУТП Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса в рамках инвестиционного проекта Т-1310-00255».

Сокращенное наименование системы – ПТК СОШ.

Цель выполнения работ

Целью проекта является создание ПТК системы однонаправленных шлюзов АСУТП Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса для защищенного обмена оперативной и неоперативной технологической информацией между генерирующими филиалами и Ситуационно-аналитическим центром ПАО «РусГидро».

Решаемые задачи в рамках реализации работ:

- Разработка и согласование технического задания ПТК СОШ АСУТП;

- Разработка и согласование технического задания СОТИАССО для Саяно-Шушенской ГЭС;

- Выполнение СМР и ПНР в соответствии с утвержденными программами;

- Проведение испытаний в соответствии с согласованными ПМИ;

- Ввод в постоянную эксплуатацию.

Существующее положение

1.4.1. От технологических систем, входящих в состав АСУТП филиалов ПАО «РусГидро» обеспечивается непрерывная передача технологической информации в направлениях диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро». В настоящее время технологическая сеть на всех филиалах ПАО «РусГидро» физически изолирована от корпоративной сети передачи данных, в связи с чем на текущий момент отсутствует возможность передачи информации в информационную систему поддержки деятельности САЦ ПАО «РусГидро».

1.4.2. В целях исполнения требований Федерального законодательства в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (Федеральный закон №187, Приказы ФСТЭК №31 и №239) и в соответствии с рекомендациями регулирующих органов, для обеспечения непрерывного информационного обмена между технологическими системами Объектов внедрения и САЦ ПАО «РусГидро» необходимо использовать устройства однонаправленного информационного обмена (инфодиоды).

1.4.3. В связи с разнородностью информации, получаемой от технологических систем - источников данных, необходимо также обеспечить внедрение программных конверторов протоколов и их преобразование в протоколы обмена, поддерживаемые программным комплексом САЦ, в качестве которого используется программное обеспечение СК-11.

1.4.4. Перечень средств и объектов Заказчика (далее – Объекты внедрения) в отношении, которых предусматривается выполнение работ представлен в Таблице 1

- Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Создание программно-технического комплекса системы однонаправленных шлюзов АСУТП Саяно-Шушенская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» | Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки | Система контроля и управления ТП ЦПУ СШГЭС (Инв.№ 26781); Программно- технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Создание программно-технического комплекса системы однонаправленных шлюзов АСУТП Майнской ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» | Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки | Система контроля и управления ТП ЦПУ МГУ (Инв.№ 13101040000025910000); Программно- технический комплекс Система виртуализации |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1 Перечень предоставляемых цифровых систем и вычислительных ресурсов представлен в Приложении №2 к ТТ:

Для СШГЭС:

- существующую корпоративную систему виртуализации Объекта внедрения Подрядчик должен расширить поставляемым сервером тип-1, выполнив рабочую документацию, СМР. По результатам расширения системы виртуализации Заказчик сформирует для Подрядчика виртуальные вычислительные ресурсы для двух корпоративных ЦППС (out).

Для МГЭС:

- Заказчик сформирует для Подрядчика виртуальные вычислительные ресурсы для двух корпоративных ЦППС (out).

Требования к продукции

Технические задания на создание ПТК СОШ АСУТП и СОТИАССО должны быть подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020.

ТРП должен быть разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-2020.

Разработка ПМИ должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59792-2021.

Реализовать схему информационного обмена с использованием ПТК СОШ АСУТП по схеме, представленной в Приложение №1 к ТТ. По согласованию с Заказчиком возможно внесение изменений в схему информационного обмена.

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Создание ПТК СОШ АСУТП на Объектах внедрения |  |  |
|  | Этап 1. Разработка и согласование с Заказчиком комплекта ТРП ПТК СОШ АСУТП |  |  |
|  | Проведение обследования Объектов внедрения | объект | 2 |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком технического задания ПТК СОШ АСУТП. | объект | 1 |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком технического задания СОТИАССО для Саяно-Шушенской ГЭС | объект | 1 |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком комплекта ТРП ПТК СОШ АСУТП в том числе программы и методики автономных, комплексных и приемочных испытаний ПТК СОШ АСУТП Объектов внедрения, СОТИАССО для Саяно – Шушенской ГЭС. | объект | 1 |
|  | Этап 2. Поставка оборудования и программного обеспечения | объект | 1 |
|  | Этап 3. Выполнение СМР ПТК СОШ АСУТП |  |  |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком проектов производства строительно-монтажных работ на Объектах внедрения | объект | 1 |
|  | Выполнение СМР в соответствии с утвержденными ППР | объект | 1 |
|  | Этап 4. Выполнение ПНР и проведение испытаний ПТК СОШ АСУТП |  |  |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком программ производства пусконаладочных работ на Объектах внедрения | объект | 1 |
|  | Выполнение ПНР в соответствии с утвержденными программами | объект | 1 |
|  | Проведение испытаний в соответствии с согласованной ПМИ. | объект | 1 |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком эксплуатационной документации | объект | 1 |
|  | Готовность к вводу в постоянную эксплуатацию | объект | 1 |

Перечень и объем закупаемых МТР и программного обеспечения

- Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART | В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  |
|  | Сервер (Тип 1) | В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  |
|  | Сервер (Тип 2) | В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  |

- Таблица 2.3 Перечень и объем закупаемого программного обеспечения

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Программное обеспечение сервера In (тип 2) в комплектации с КСВД | В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  |
|  | Программное обеспечение сервера Out (тип 1) в комплектации с КСВД | В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям |  |

Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

- Таблица 2.4 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка оборудования и ПО по адресу 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1 «Б», База грузовых и складских операций (БГСО) филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». | - | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 2.5 Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Создание ПТК СОШ АСУТП на Объектах внедрения. Этап работ в соответствии с Таблицей 2.1 | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 230 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Этап 1. Разработка и согласование с Заказчиком комплекта ТРП ПТК СОШ АСУТП | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 140 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Проведение обследования Объектов внедрения и подготовка отчета | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком технических заданий ПТК СОШ АСУТП, СОТИАССО Объектов внедрения. Технические задания разрабатываются на каждый Объект внедрения филиалов ПАО «РусГидро | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком комплекта ТРП ПТК СОШ АСУТП в том числе программы и методики комплексных и приемочных испытаний ПТК СОШ АСУТП, СОТИАССО | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 140 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Этап 2. Поставка оборудования и программного обеспечения | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 160 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Этап 3. Выполнение СМР ПТК СОШ АСУТП | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 180 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком проектов производства строительно-монтажных работ на Объектах внедрения | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 140 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Выполнение СМР в соответствии с утвержденными ППР | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 180 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Этап 4. Выполнение ПНР и проведение испытаний ПТК СОШ АСУТП | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 230 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком программ производства пусконаладочных работ на Объектах внедрения | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 140 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Выполнение ПНР в соответствии с утвержденными программами | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 210 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Проведение испытаний в соответствии с согласованной ПМИ. | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 230 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком эксплуатационной документации | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 230 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Готовность к вводу в постоянную эксплуатацию | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 230 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.6 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доставка оборудования | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 160 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Этап создания ПТК СОШ АСУТП на Объектах внедрения (Таблица 2.1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объекты и границы проектирования. | В объем разработки ТРП (границы проектирования) должна входить центральная приемо-передающая станция (основная и резервная) в составе технологического сегмента (ЦППС in); центральная приемо-передающая станция (основная и резервная) в составе корпоративного сегмента (ЦППС out); информационные диоды (основной и резервный; СОТИАССО Саяно – Шушенской ГЭС; система информационного обмена Объекта внедрения (филиала) с информационной системой планирования деятельности (ИСПД) САЦ РусГидро. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами: - Федеральный закон 29.12.2004 N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»; - Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 №1070); - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 N 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; - Приложение 3 к Приложению 1. Регламента допуска к торговой системе оптового рынка; - ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем; - ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ Р 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы; | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика. | Командированному персоналу Подрядчика предоставляются права работы на объектах Филиала оформляются в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300) (Приложение №3 к настоящим ТТ). При производстве работ и пребывании на объектах Филиала персонал Подрядчика должен соблюдать и выполнять: • пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные в Филиале (Приложение №5 к настоящим ТТ); • требования по организации безопасного выполнения работ (Приложение №6 к настоящим ТТ); • требования по пожарной безопасности (Приложение №7 к настоящим ТТ); • требования «Инструкции о мерах пожарной безопасности на объектах Филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». (Приложение №8 к настоящим ТТ); • требования по охране окружающей среды (Приложение №9 к настоящим ТТ). • технологической, производственной и трудовой дисциплины, изложенных в Приказах, Положениях, Инструкциях, Правилах, других документах, действующих на территории филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» на момент оказания монтажных услуг и наладки оборудования. Руководители, специалисты, инженерный персонал организации-Подрядчика (лица имеющие право выдачи нарядов и распоряжений, ответственные руководители работ, производители работ), осуществляющей непосредственно на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» монтаж и наладку оборудования, должны иметь группу по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТЭУ при работах в электроустановках до 1000В и выше 1000В, а так же должны быть аттестованы в области энергетической безопасности А.1, Г.2.3 и В.2. – в соответствии Приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 утвержден Перечень областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики 3.3. Подрядчику в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора необходимо документально (копиями протоколов аттестации, проверки знаний) подтвердить соответствие квалификации персонала, выполняющего работы на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», требованиям НТД (ПТЭЭСиС, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ПУЭ, ППБ, НТД в области промышленной безопасности) в соответствии с занимаемой должностью, с предоставлением копий удостоверений установленной формы (Приложение №2 ПОТЭУ) о проверке знаний норм, правил работы в электроустановках, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей: • предоставить список руководителей, специалистов, инженерного состава персонала Подрядчика (ремонтного и административно-технического) с указанием групп по электробезопасности имеющим право: выдачи нарядов и распоряжений в электроустановках (до 1000В – не менее 1 человека, выше 1000В – не менее 1 человека); • быть ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000В – не менее 1 человека; • быть производителями работ (не ниже 3-й группы по электробезопасности при работах в электроустановках до 1000В – не менее 4 человек, не ниже 4-й группы по электробезопасности при работах в электроустановках выше 1000В – не менее 4 человек). Заказчик предоставляет Подрядчику (в течение 5-х рабочих дней с момента заключения договора) актуальные документы по безопасной организации работ, действующие в Филиале. За 5 рабочих дней до даты транспортировки оборудования с БГСО на площадку монтажа, Подрядчик направляет в адрес Заказчика письменный запрос на выдачу в монтаж давальческого оборудования для выполнения СМР. Подрядчик участвует в проведении входного контроля, при приемке оборудования на складе Заказчика и перед началом СМР. Требования к входному контролю (Предоставляется Заказчиком Подрядчику по письменному запросу согласно Договора) применительно в части сроков и порядка приемки для давальческого оборудования. Доставка оборудования и материалов с БГСО до места производства работ осуществляется Подрядчиком. Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с энергообъектами Заказчика, которую Подрядчик получит или может получить, является собственностью Заказчика, и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика. Вышеперечисленные требования распространяются и на привлекаемые Подрядчиком субподрядные организации при выполнении обязательств по договору. Наличие у Подрядчика службы по охране труда и технике безопасности (постоянно в период действия договора). При исполнении обязательств по договору к выполнению ПНР допускается персонал, обученный Изготовителем оборудования и разработчиком ПО, имеющий подтверждающие прохождение обучения документы. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ. | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ для проведения предпроектного обследования существующих систем АСУТП, ССПИ, ТМ, СОТИАССО ГЭС, СМР, ПНР и испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО должен осуществляться при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ для персонала обеспечивается силами Подрядчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Организация и проведения совместных совещаний. | Организация и проведения совместных технических совещаний с участием служб заказчика и проектировщика осуществляется на территории филиала Объектов внедрения. Дата и время проведения совещаний согласовывается заблаговременно. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к разработке ППР | Для организации выполнения СМР, ПНР на Объектах внедрения Подрядчиком должны быть подготовлены проекты производства работ, описывающие требования к выполняемым работам, квалификации производителей работ, содержание технологических операций, подразумевающих производство работ в условиях действующего производства и опасных производственных факторов. Разработка ППР должна выполняться на основе согласованной Заказчиком ТРП. ППР должен быть согласован с Заказчиком до подачи заявок на вывод в ремонт технологически связанного оборудования. В ППР обязательно должны быть предусмотрены мероприятия по безопасному ведению следующих видов работ (при наличии соответствующих условий): - работ с применением специального инструмента и приспособлений; - работ с использованием грузоподъемных механизмов; - работ вблизи действующих электроустановок, на высоте и в стесненных условиях. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Иные требования | При выполнении работ Подрядчик должен: - соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности; - соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - Подрядная организация обязана выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. Подрядчику запрещается: - передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, учетные записи и пароли; - осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию; - работать через удаленное подключение к оборудованию, расположенному на территории Заказчика; - передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к эксплуатационным характеристикам оборудования и материалов, которые должны быть использованы при проектировании. | Особые условия работы оборудования и материалов должны быть учтены при проектировании: - в условиях возможных электромагнитных помех (в части электромагнитной совместимости); - в стесненных условиях; - в условиях повышенной вибрации; - вблизи действующего основного оборудования. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование к производителю оборудования. | Оборудование, применяемое в составе проектируемых диспетчерских систем ГЭС, должно быть включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование к программному обеспечению. | Программное обеспечение, применяемое в составе проектируемых диспетчерских систем ГЭС, должно соответствовать Указу Президента Российской Федерации от 30.03.2022 «О мерах по обеспечению технологической независимости критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества технического задания и ТРП. | Разработанные технические задания и ТРП должны соответствовать национальным, отраслевым и корпоративным НТД перечисленным в п.1.1.2, п.2.1.3 Таблицы настоящих ТТ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по электробезопасность. | - главного инженера проекта (ГИП) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV; - инженер-проектировщик – не менее 2 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV; - инженер-сметчик – не менее 1 чел.; - ответственный руководитель работ – V группа до и выше 1000 В – не менее 1 чел.; - производитель работ – не ниже IV группы до и выше 1000 В – не менее 3 чел.; - члены бригады – не ниже III группы до и выше 1000 В – не менее 3 чел. Персонал Подрядчика должен иметь высшее техническое образование и опыт проведения ПНР и испытаний автоматизированных систем (не менее 3-х лет), при этом Заказчик вправе запросить копии подтверждающих документов (дипломы, аттестаты удостоверения, сертификаты, трудовые книжки). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала по профилю выполняемых работ, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие у персонала необходимых компетенций | Персонал Подрядчика должен иметь право самостоятельно выполнять работы по установке, конфигурированию, пусконаладке и поддержанию прикладного ПО «СК-11». Подрядчик должен обеспечить наличие собственной службы технической поддержки, функционирующей 24 часа 7 дней в неделю. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ. | Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. по охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к выполняемы им работам в рамках реализации этого проекта. Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к результату предпроектного обследования. | Предпроектное обследование выполняется в отношении систем Объекта внедрения, являющихся источниками оперативной и неоперативной технологической информации, передача которой должна обеспечиваться через ПТК СОШ. В рамках ППО должны быть определены и описаны: - актуальный перечень технологических систем Объекта внедрения, являющихся источниками информации для внешних ИТ систем, включая САЦ; - техническая структура сети системы – источника; - существующая схема взаимодействия при организации информационного обмена сети системы – источника с внешними ИТ системами; - состав обрабатываемых параметров, в том числе подлежащих передаче через ПТК СОШ; - места для монтажа оборудования ПТК СОШ в существующих шкафах; - точки подключения оборудования к сети электропитания; - интерфейсы и протоколы передачи информации, доступные в системе-источнике; - требования к временному хранению информации системы-источника в ПТК СОШ для обеспечения ее доступности по запросу от САЦ; - собраны данные, необходимые и достаточные для подготовки информационной модели Объекта внедрения. Настоящими техническими требованиями предусмотрена реализация проекта Подрядчиком с использованием существующих на Объектах внедрения шкафных конструктивов. При этом на стадии ППО Подрядчик должен определить оптимальное место для размещения оборудования и согласовать предлагаемое использование свободной шкафной емкости с Заказчиком. Результаты предпроектного обследования должны быть оформлены в виде отчета и согласованы с Заказчиком. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разработка и согласование с заказчиком технических заданий (ТЗ) на создание ПТК СОШ АСУТП и СОТИАССО по результатам предпроектного обследования. | Технические задания на создание ПТК СОШ АСУТП и СОТИАССО должны быть подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 на основе настоящих технических требований и материалов, полученных Подрядчиком по результатам ППО. При разработке технического задания Подрядчиком должны применяться требования ГОСТ Р группы 58651 (части 1 и 2), а также разрабатываемых стандартов «ГОСТ Р Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели оперативной технологической информации» и «ГОСТ Р Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели неоперативной технологической информации» (передаются Подрядчику при предпроектном обследовании). Обобщенная целевая структурная схема организации ПТК СОШ приведена в Приложении 1 к настоящим техническим требованиям. Данная схема должна уточняться на этапе разработки технических заданий для конкретного Объекта внедрения Подрядчиком работ с учетом состава технологических систем, являющихся источниками информации и фактической организации каналов связи с внешними информационными системами. В рамках технического задания Подрядчиком должны быть разработаны в том числе: - перечни сигналов, получаемых от каждой системы-источника, протоколы и маршруты их трансляции; - требования к хранению оперативного архива транслируемой информации; - требования к обработке и дорасчетным задачам по отношению к транслируемой информации; - реализуемая для Объекта внедрения и филиала ПАО «РусГидро» структура ПТК СОШ АСУТП; - реализуемая физическая схема соединений; - реализуемая логическая схема информационного обмена; - требования к доработке информационных систем, являющихся источниками информации (при возникновении такой необходимости, отдельно согласованной с заказчиком); - требования к доработке / настройке оперативного информационного комплекса САЦ РусГидро. В ТЗ необходимо разработать и согласовать с Заказчиком схему информационного обмена ПТК СОШ в соответствии с рекомендуемой, представленной в Приложении №1 к ТТ. Техническое задание для каждого Объекта внедрения должно быть согласовано с Заказчиком и диспетчерским центром, в зоне ответственности которого находится Объект внедрения. Результатом выполнения работ должно быть согласованное ТЗ на ПТК СОШ АСУТП и ТЗ на СОТИАССО на каждый Объект внедрения. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Общие требования к ТРП. | Весь ТРП разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта: - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»; - ГОСТ Р 50839-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств»; - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний»; - ГОСТ Р 27.102-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения». Отраслевые НТД (ссылка на страницу действующих стандартов ПАО «РусГидро» http://www.rushydro.ru/sustainable_development/safety/101153.html): - СТО 59012820.35.110.002-2022 «Организация каналов информационного обмена между объектами электроэнергетики, центрами управления сетями сетевых организаций, центрами управления ветровыми электростанциями, центрами управления солнечными электростанциями и диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» в сетях связи с коммутацией пакетов»; - СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 17330282.27.140.011-2008. «Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 17330282.27.140.014-2008. «Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства»; - СТО 56947007-29.240.043-2010 «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов»; - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937; - Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97; - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Правила технической эксплуатации (действующее издание); - Техническая политика Группы РусГидро (Протокол №307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 с изменениями протокол №340 от 24.02.2022) (ссылка: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5d0/Tehnicheskaya-politika.pdf); - Стандарт организации ОАО «РусГидро» СТО 01.01.78-2012 - «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования» (ссылка http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d86/STO-RusGidro-01.01.78-2012_Normi-tehnologicheskogo-proektirovaniya.pdf). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к составу ТРП: | ТРП должен быть разработан Подрядчиком в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 на основе утвержденного технического задания, с учетом реализуемых структурных схем связи. В составе ТРП Подрядчиком должны быть подготовлены в том числе: - пояснительная записка с описанием работы ПТК СОШ; - схема структурная комплекса технических средств; - схема соединения внешних проводок; - руководство пользователя; - ведомость комплекта ТРП; - актуальные схемы связи, структурные схемы, перечни параметров; - принципиальные схемы электропитания, информационных цепей; - схемы расстановки оборудования; - спецификации оборудования и материалов; - кабельный журнал; - схемы подключения; - регламенты технического обслуживания оборудования ПТК СОШ; - инструкция по обслуживанию и эксплуатации ПТК СОШ; - ПМИ СОТИАССО; - ПМИ ПТК СОШ; При отсутствии технической возможности размещения оборудования ПТК СОШ в существующих шкафах, в рамках ТРП Подрядчиком должна быть предусмотрена установка новых шкафов. ТРП должен быть согласован с Заказчиком и диспетчерским центром, в зоне ответственности которого находится Объект внедрения. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к разработке ПМИ | Для организации испытаний и приемки ПТК СОШ, СОТИАССО в эксплуатацию, Подрядчиком должны быть разработаны соответствующие виду испытаний программы и методики испытаний систем. Разработка ПМИ должна быть выполнена на основе требований ГОСТ Р 59792-2021. ПМИ СОТИАССО, в том числе с учетом наличия дистанционного управления коммутационными аппаратами, должна быть согласована с филиалом Объекта внедрения, профильным департаментом ПАО «РусГидро» и диспетчерским центром АО «СО ЕЭС», в зоне ответственности которого находится Объект внедрения. ПМИ ПТК СОШ должна быть согласована с филиалом Объекта внедрения, профильным департаментом ПАО «РусГидро и диспетчерским центром АО «СО ЕЭС», в зоне ответственности которого находится Объект внедрения. | Согласие с требованием | - |  |
|  | В объеме ТРП проработать: | - установку, настройку на серверах In/Out ПТК СОШ СШГЭС системного ПО; - установку, настройку на серверах In/Out ПТК СОШ СШГЭС прикладного ПО; - доустановку, настройку на серверах In ПТК СОШ Майнской ГЭС прикладного ПО; - создание НСИ информационной модели Объекта внедрения и базы данных; - настройку передачи и приема оперативной информации от устройств АСУТП, ССПИ, ТМ Объекта внедрения по соответствующим протоколам обмена - МЭК 60870-5-101/104, МЭК 61850-8.1, Modbus TCP и т.д. (состав протоколов уточняется при разработке технического задания); - настройку протоколов информационного обмена для сбора в автоматическом режиме осциллограмм с РАС с сохранением результатов в формате IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04/IEEE C37.111-2013 «Measuring relays and protection equipment Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems»; - настройку обмена данными СМПР от КСВД (on-line режим) по протоколу IEEE C37.118.2 (для конфигурации ПО ПТК СОШ СШГЭС с поддержкой КСВД); - настройку синхронизации времени устройств ПТК СОШ от объектовой СОЕВ; - настройку сбора данных мониторинга оборудования ПТК СОШ по протоколу SNMP; - настройку передачи информации через систему однонаправленных шлюзов от серверов In на серверы Out по протоколу MQTT; - настройку обмена ОТИ с ДЦ АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро» по протоколу МЭК 60870-5-104; - настройку обмена ОТИ с ДЦ АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро» по протоколу МЭК 60870-6 ICCP/TASE.2; - настройку ретрансляции команд телеуправления из ДЦ АО «СО ЕЭС» в ВУ АСУТП объекта; - настройку обмена неоперативной технологической информацией с использованием протоколов HTTP(S) и SOAP-запросов; - настройку передачи данных мониторинга и состояния информационных потоков данных прикладного уровня, общего состояния ЦППС in по протоколу SNMP/МЭК-60870-5-104 на ВУ АСУТП; - настройку оперативного архива для последующей обработки запросов данных СВИ и НТИ на стороне сервера Out; - проверку информационного обмена c ОИК САЦ ПАО «РусГидро» и ОИК ДЦ АО «СО ЕЭС». | Согласие с требованием | - |  |
|  | Принимаемые компоновочные и технические решения должны обеспечивать: | - минимизацию затрат, сокращение сроков выполнения работ техническому обслуживанию; - удобства обзора индикаторов и дисплеев на активном оборудовании; - удобства размещения кроссовых зон; - удобства доступа к органам управления и оперативных регулировок; - возможности снятия единицы оборудования, установки соединительных шнуров или кроссировок без отключения или демонтажа иного оборудования. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к соблюдению нормативной базы. | Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также национальным, отраслевым и корпоративным НТД перечисленным в п.1.1.2, п.2.1.3 Таблицы №4 настоящих ТТ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование к результату согласований ТРП. | Успешное согласование ТРП: - с филиалом ПАО «РусГидро» Объектов внедрения; - с профильным департаментом ПАО «РусГидро»; - с филиалами АО «СО ЕЭС», в зоне ответственности которого находится Объект внедрения. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результату разработки ТРП: | - после проведения предпроектного обследования Объектов внедрения Подрядчик должен разработать подробное (уточненное и конкретизированное) технические задания ПТК СОШ и СОТИАССО для каждого Объектов внедрения; - ТРП должен быть разработан Подрядчиком в полном объеме в соответствии с согласованным с заказчиком ТЗ ПТК СОШ; - ТРП должен быть разработан в соответствии с требованиями нормативных документов, перечисленных в п. 1.1.2, п.2.1.3. Таблицы №4 настоящих ТТ; - состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - в ТРП предусмотреть также следующие дополнительные разделы перечисленных в п.2.1.4. Таблицы №4 настоящих ТТ. - по окончании разработки ТРП Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику Акт сдачи-приемки Проектных работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к разработке ППР. | Исходными данными для разработки решений в ППР являются: - разработанный ТРП; - материалы и результаты технического обследования систем, а также требования к выполнению строительных работ в условиях действующего производства; - особые условия, связанные с возникновением зон постоянно действующих и потенциально действующих опасных производственных факторов. ППР должен содержать следующие разделы: - порядок производства работ; - применяемое оборудование и специнструменты; - оценка качества и приемка работ; - квалификационный состав бригады; - охрана труда и промышленная безопасность при производстве работ; - пожарная безопасность при производстве работ; - охрана труда при выполнении специальных работ; - охрана окружающей среды при производстве работ; - план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; - календарный график производства работ; - схемы производства работ и размещения необходимой техники. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к выполнению СМР | Работы по монтажу оборудования ПТК СОШ должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с выданным в производство ТРП и проектом производства работ. Помещения для установки оборудования могут являться помещениями с действующими электроустановками, работы в них должны проводиться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н. Монтаж оборудования и кабельных связей должен осуществляться с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, промышленной, пожарной и экологической безопасности. По завершению монтажных работ оборудование (шкафы, аппаратура, внутри шкафов, коммутационные аппараты и т.п.) должно иметь надписи в соответствии с ТРП, с принадлежностью к диспетчерским наименованиям оборудования, выполненные в соответствии с требованиями Заказчика и эргономики (формат, размер, шрифт и т.п.), должны быть выполнены на доступных для обзора местах, выполнены по согласованию с Заказчиком отдельной заводской табличкой (или нестираемой краской) на элементах оборудования, устойчивой к внешним воздействиям физической среды в течение всего срока службы оборудования. По завершению монтажных работ оборудование (шкафы, аппаратура, внутри шкафов, коммутационные аппараты и т.п.) должно иметь надписи в соответствии с ТРП, с принадлежностью к диспетчерским наименованиям оборудования, выполненные в соответствии с требованиями Заказчика и эргономики (формат, размер, шрифт и т.п.), должны быть выполнены на доступных для обзора местах, выполнены по согласованию с Заказчиком отдельной заводской табличкой (или нестираемой краской) на элементах оборудования, устойчивой к внешним воздействиям физической среды в течение всего срока службы оборудования. Все кабельные связи должны иметь маркировки в соответствии с обозначениями кабельного журнала и требований ПУЭ. Монтаж кабелей СКС должен проводиться с соблюдением требований стандарта ANSI/EIA/TIA 569-А. Монтаж должен производиться с использованием стандартных серийно выпускаемых материалов (стяжки, бирки для маркировок, короба и кабель-каналы, din-рейки, обжимные наконечники и т.п.). Маркировка кабелей и жил кабелей должна быть выполнена с применением специальных печатных (маркировочных) устройств, в установленном Заказчиком формате. Сохранность маркировки должна быть обеспечена на весь срок службы оборудования. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к выполнению ПНР | Пусконаладочные работы должны выполняться по программе, согласованной Заказчиком. При необходимости временного вывода в техническое обслуживание смежных информационных систем, входящих в объекты диспетчерского ведения, Подрядчиком заблаговременно, не менее, чем за 15 дней до планируемых работ, должен быть подготовлен и передан Заказчику график производства работ с периодами подачи заявок на вывод оборудования. В объеме пусконаладочных работ Подрядчиком должны быть выполнены: - установка, настройка на серверах In/Out ПТК СОШ системного ПО; - установка, настройка на серверах In/Out ПТК СОШ прикладного ПО; - создание НСИ информационной модели Объекта внедрения и базы данных; - настройка передачи и приема оперативной информации от устройств АСУТП Объекта внедрения по соответствующим протоколам обмена - МЭК 60870-5-101/104, МЭК 61850-8.1, Modbus TCP и т.д. (состав протоколов уточняется при разработке технического задания); - настройка протоколов информационного обмена для сбора в автоматическом режиме осциллограмм с РАС с сохранением результатов в формате IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04/IEEE C37.111-2013 «Measuring relays and protection equipment Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems»; - настройка обмена данными СМПР от КСВД (on-line режим) по протоколу IEEE C37.118.2 (для конфигурации ПО ПТК СОШ с поддержкой КСВД); - настройка синхронизации времени устройств ПТК СОШ от объектовой СОЕВ; - настройка сбора данных мониторинга оборудования ПТК СОШ по протоколу SNMP; - настройка передачи информации через систему однонаправленных шлюзов от серверов In на серверы Out по протоколу MQTT; - настройка обмена ОТИ с ДЦ АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро» по протоколу МЭК 60870-5-104; - настройка обмена ОТИ с ДЦ АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро» по протоколу МЭК 60870-6 ICCP/TASE.2; - настройка ретрансляции команд телеуправления из ДЦ АО «СО ЕЭС» в ВУ АСУТП объекта; - настройка обмена неоперативной технологической информацией с использованием протоколов HTTP(S) и SOAP-запросов; - настройка передачи данных мониторинга и состояния информационных потоков данных прикладного уровня по протоколу SNMP; - настройка оперативного архива для последующей обработки запросов данных СВИ и НТИ на стороне сервера Out; - проверка информационного обмена c ОИК САЦ ПАО «РусГидро» и ОИК ДЦ АО «СО ЕЭС». Информационный обмен в рамках ПНР настраивается в том числе и на устройствах источниках данных. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования проведению испытаний и вводу в опытную эксплуатации (ОЭ) | Разрабатываемая Подрядчиком ПМИ должна быть согласована с Заказчиком не позднее, чем за 30 дней до проведения комплексных испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО. В ходе комплексных испытаний должны быть подтверждены функциональные характеристики ПТК СОШ, СОТИАССО, предусмотренные согласованным техническим заданием. По факту успешного завершения испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО должна быть введена в опытную эксплуатацию на период, определяемый Заказчиком. В период опытной эксплуатации Подрядчик должен оказывать техническую поддержу Заказчику по всему программно-техническому комплексу в рамках проекта. Поддержка должна оказываться в режиме 24/7 с временем реакции не более 30 мин. Выяснение причины неисправности не должно превышать 4 часов с момента обращения Заказчика. В период опытной эксплуатации Подрядчик должен устранить все замечания, зафиксированные в журнале ведения ОЭ. При необходимости, по итогам завершения ОЭ Подрядчиком должна быть выполнена корректировка ТРП и эксплуатационной документации. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к проведению приемочных испытаний и готовности к вводу в постоянную эксплуатацию | Разработка и согласование программы приёмо-сдаточных испытаний для ввода систем и оборудования в постоянную эксплуатацию с учетом требований ГОСТ Р 59792-2021. По результатам приемочных испытаний Заказчик принимает решение о готовности к приемке ПТК СОШ в постоянную эксплуатацию. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к ведению авторского надзора. | Осуществление авторского надзора согласно требованиям СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» на протяжении всего периода создания ПТК СОШ АСУТП Объектов внедрения. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования проведению испытаний и вводу в опытную эксплуатации (ОЭ) | Разрабатываемые Подрядчиком ПМИ должны быть согласованы с Заказчиком не позднее, чем за 30 дней до проведения соответствующих видов испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО. В ходе комплексных испытаний должны быть подтверждены функциональные характеристики ПТК СОШ, СОТИАССО, предусмотренные согласованным техническим заданием. По факту успешного завершения комплексных испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО должна быть введена в опытную эксплуатацию на период, определяемый Заказчиком, но не более, чем на 6 месяцев. В период опытной эксплуатации Подрядчик должен оказывать техническую поддержу Заказчику по всему программно-техническому комплексу в рамках проекта. Поддержка должна оказываться в режиме 24/7 с временем реакции не более 30 мин. Выяснение причины неисправности не должно превышать 4 часа с момента обращения Заказчика. В период опытной эксплуатации Подрядчик должен устранить все замечания, зафиксированные в журнале ведения ОЭ. При необходимости, по итогам завершения ОЭ Подрядчиком должна быть выполнена корректировка ТРП и эксплуатационной документации. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к проведению приемочных испытаний и готовности к вводу в постоянную эксплуатацию | Разработка и согласование программы приёмо-сдаточных испытаний для ввода систем и оборудования в постоянную эксплуатацию с учетом требований ГОСТ Р 59792-2021. По результатам приемочных испытаний Заказчик принимает решение о готовности к приемке ПТК СОШ в постоянную эксплуатацию. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ (кроме Проектных работ), Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Акт освидетельствования выполненных работ с приемо-сдаточной и Исполнительной документацией. По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11; - счета-фактуры на материалы и оборудование, закупаемые подрядчиком для выполнения работ; - исполнительную документацию; - копии лицензии, сертификатов на оборудование и материалы (при наличии); - эксплуатационная документация на оборудование, в том числе: - руководство по эксплуатации; - инструкция по монтажу, пуску; - формуляр; - паспорт; - протоколы испытаний; - акты скрытых работ; требования в отношении форматов документов (в том числе электронных файлов) предоставления результата работ (предоставить проектную документацию в электронном виде в формате DWG-AutoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра); предоставить ТРП на бумажном носителе (в количестве 3-х экземпляров) на русском языке. Передача документации отдельных томов (книг) в формате .pdf (Adobe Acrobat) с пофайловым разделением страниц не допускается. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА): - Правилами технической эксплуатации электрических станцией и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 19.06.203 № 229; - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н). | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке законченного строительством объекта (по форме КС-11). | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к Подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком субподрядную организацию с предоставлением на момент согласования договора документов, подтверждающих соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием | ### - |  |

Этап поставка МТР (Таблица 2.2 позиция 1):

Устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- |
|  | Максимальная скорость передачи данных (при передаче потоковых данных и пакетных данных) | Не менее 800 Мбит/с | Указание характеристик | - |  |
|  | Среда взаимодействия между компонентами | Оптоволокно | Указать среду взаимодействия | - |  |
|  | Интерфейсы данных/управления 1000Base-T (ТХ) | Не менее 2 шт | Указать количество | - |  |
|  | Передача потокового UDP трафика без дополнительного программного обеспечения | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Передача MQTT трафика без дополнительного программного обеспечения | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разграничение доступа пользователей к сервису передачи MQTT | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Поддержка TLS для MQTT | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Поддержка функций мониторинга по SNMP, в том числе детализированный мониторинг передачи MQTT и UDP трафика в виде отдельных метрик продукта для IN и OUT стороны | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Электропитание | 100 – 240 В (AC) | Указание характеристик | - |  |
|  | Частота | 50-60 Гц | Указание характеристик | - |  |
|  | Пассивное (безвентиляторное) охлаждение внутренних и внешних частей устройства | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Резервируемые блоки электропитания (дублированное питание) | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие для устройства сертификата/декларации соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза): - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | Соответствие | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип корпуса | Rack (для установки в стандартную серверную стойку) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Высота корпуса | ≤ 1 U (юнит стандартной серверной стойки) | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Рабочая температура воздуха | 0 – 40 С | Указание характеристик | - |  |
|  | Рабочая влажность воздуха | 5-95 % | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Маркировка, упаковка и консервация | Необходима маркировка, упаковка и консервация оборудования. Маркировка деталей и грузовых мест должна выполняться на русском и английском языках. Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями №1, 2, 3)». Оборудование, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны: • дата и номер договора поставки, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; • вес, брутто/нетто каждого места; • место назначения; • наименование оборудования; • номера мест и их общее количество; • весогабаритные характеристики мест; • центр тяжести; • условия хранения; • маркировка для обозначения мест строповки; • обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие обычно используемые обозначения. Все неокрашенные металлические части оборудования (включая запасные части), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок. Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (С Изменениями №1-6)» и чертежами изготовителя. Покупные изделия, входящие в состав поставки, должны быть законсервированы и упакованы согласно технической документации Подрядчиков или транспортироваться и храниться в упаковке Подрядчиков. Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим и химическим путем (с применением неядовитых растворителей). При проведении монтажных работ удаление консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбы должны выбираться с условием, чтобы их удаление на монтаже производилось без применения механических средств очистки. Для транспортирования оборудование должно быть упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару. Упаковка оборудования должна соответствовать требованиям стандарта по ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (с Изменениями №1, 2)» и производится в соответствии с чертежами, разработанными изготовителем оборудования. Перемещение оборудования внутри тары должно быть исключено. Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на оборудование. Ящики, применяемые для упаковки, должны разрабатываться и изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия». В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей. Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать нормативным требованиям. Стоимость тары и упаковки включена в стоимость оборудования. Тара и упаковка возврату не подлежат. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Условия транспортирования | Оборудование может быть доставлено автомобильным или железнодорожным транспортом. При транспортировке должна обеспечиваться полная сохранность оборудования и его упаковки. Способы транспортирования и хранения должны учитывать климатические условия. Повреждение окраски, консервации и упаковки оборудования в процессе транспортирования и выгрузки должны быть отражены в Акте входного контроля. Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на Заказчика. В случае отсутствия необходимых документов Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления данного уведомления представить недостающие документы Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной условиями договора за нарушение срока поставки. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Приемка оборудования | Документы для приемки оборудования на склад Заказчика: • упаковочный лист на каждую партию отгруженного оборудования; • товарно-транспортные (или транспортные) накладные; • товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12. Документация должна быть предоставлена Заказчику в бумажном виде и на электронных носителях. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к поставляемому оборудованию, не предоставлены с ним или не переданы Подрядчиком в срок, Заказчик вправе отказаться от приемки оборудования, а Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления его Заказчиком об отказе в приемке оборудования заключить договор хранения с Заказчиком и возместить понесенные убытки. При приемке поставленного оборудования и комплекта ЗИП специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка оборудования и комплекта ЗИП осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Подрядчика. Допускается отсутствие представителя Подрядчика при предоставлении письменного разрешения о проведении осмотра и проверки комплектности оборудования и комплекта ЗИП в его отсутствие. Приемка оборудования и комплекта ЗИП со вскрытием упаковки производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно - транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ. После проведения входного контроля поставленного оборудования и комплекта ЗИП восстановление упаковки, переконсервация производится силами Подрядчика. При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к оборудованию, комплекту ЗИП, Заказчик вправе с одновременным направлением письменного уведомления Подрядчику прекратить приемку оборудования, ПО, комплекта ЗИП до устранения нарушений. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Подрядчика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки. В случае обнаружения внутри тары и упаковки недопоставки, некомплектности, недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара, а также в случае отсутствия необходимых принадлежностей, относящихся к Товару, Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков (возврат, замена или ремонт оборудования, комплекта ЗИП, несоответствий и / или дефектов Товара. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, в том числе путем его замены на новый, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара его приемка осуществляется в соответствии с настоящими ТТ. Право собственности и риск случайного повреждения, гибели оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие возможности проводить обновление ПО устройства самостоятельно (без необходимости отправки устройства производителю) | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке законченного строительством объекта (по форме КС-11) с обслуживанием в авторизованном сервисном центре. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Техническая поддержка | Поддержка оборудования и входящего в его состав программного обеспечения (в т.ч., предоставление новых основных версий программного обеспечения) должна осуществляться через Интернет, по телефону, факсу или e-mail в рабочие часы с 09.00 до 18.00 Московского времени 5 дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гарантийный ремонт оборудования | При наступлении гарантийного случая производитель должен обеспечить бесплатную замену или ремонт неисправных компонентов оборудования. В рамках гарантийного обслуживания оборудования обеспечивается бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка неисправного оборудования и компонентов в сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок гарантийного ремонта | Ремонт (замена) неисправного оборудования производится в течение не более 30 (тридцати) дней с момента доставки неисправного оборудования в сервисный центр. Возврат восстановленного оборудования выполняется силами и за счет Подрядчика. | Согласие с требованием | - |  |

Этап поставка МТР (Таблица 2.2 позиция 2): Сервер (Тип 1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Подсистема питания: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Количество блоков питания с функцией горячей замены | ≥ 2 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Мощность блока питания с функцией горячей замены | ≥ 800 Вт |  |  | Указание характеристик |  | - |  |  |  |
|  | Центральный процессор: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Количество установленных процессоров | ≥ 2 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Частота процессора (базовая) | > 2,2 ГГц |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Количество физических ядер каждого процессора | ≥ 18 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Объем кэш-памяти последнего уровня каждого процессора | > 24 МБ |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Оперативная память: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Кол-во установленных модулей оперативной памяти | ≥ 8 шт |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Модули оперативной памяти DIMM DDR4 ECC Reg с частотой работы | ≥ 2933 МГц |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Объем каждого установленного модуля | ≥ 32 ГБ |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 24 шт |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний накопитель данных (тип 1): |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Тип интерфейса | SATA III |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Форм-фактор | M2 |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Количество установленных накопителей | ≥ 2 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Объём каждого накопителя | ≥ 240 ГБ |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Тип накопителя | Твердотельный (SSD) |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Ресурс накопителя | ≥ 1 DWPD |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний накопитель данных (тип 2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип интерфейса | SAS 12 Гбит/сек |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Форм-фактор | 2,5" |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Количество установленных накопителей | ≥ 2 шт |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
|  | Объём каждого накопителя | ≥ 800 ГБ |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Тип накопителя | Твердотельный (SSD) |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Ресурс накопителя | ≥ 10 DWPD |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер накопителей RAID: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Количество внутренних портов SFF-8643 (mini SAS HD) | ≥ 1 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Пропускная способность каждого порта контроллера | ≥ 12 Гбит/с |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс | Не хуже PCI-E 3.0 x8 |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка RAID групп | 0, 1, 5, 10, 50 |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер накопителей SAS/SATA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество внутренних портов SFF-8643 (mini SAS HD) | ≥ 2 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Пропускная способность каждого порта контроллера | ≥ 12 Гбит/с |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс | Не хуже PCI-E x8 |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Внешние порты: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | USB 3.0 | ≥ 4 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Порт VGA | ≥ 1 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Наличие внешних портов RJ-45 | ≥ 2 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Последовательный порт COM | ≥ 1 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | USB 3.0 type C | ≥ 1 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Наличие на передней панели корпуса портов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие внешних кнопок аппаратного Включения/Выключения, reset, NMI | соответствие |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Наличие внешних портов USB 3.0 | ≥ 1 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Порт VGA | ≥ 1 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Внутренние слоты расширения: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Количество слотов для установки карт памяти c поддержкой карт памяти типа microSD | ≥ 1 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | PCI Express x16 | ≥ 2 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | PCI Express x8 | ≥ 5 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | M.2 M key | ≥ 2 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Разъем Oculink на системной плате для подключения NVME накопителей | ≥ 1 шт. |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | OCP v2 mezzanine | ≥ 2 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | SATA 3.0 | ≥ 10 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Встроенный сетевой контроллер: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Количество портов | ≥ 4 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Тип портов | RJ-45 |  |  | Указание характеристик |  | - |  |  |  |
|  | Максимальная пропускная способность каждого порта | ≥ 1 Гбит/с |  |  | Указание характеристик |  | - |  |  |  |
|  | Установленные сетевые интерфейсы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество портов | ≥ 4 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Тип портов | RJ-45 |  |  | Указание характеристик |  | - |  |  |  |
|  | Максимальная пропускная способность каждого порта | ≥ 10 Гбит/с |  |  | Указание характеристик |  | - |  |  |  |
|  | Система диагностики и управления: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Встроенный контроллер удаленного управления с поддержкой IPMI 2.0 выделенным сетевым портом и c поддержкой KVM-over LAN (совмещение выделенного порта управления с портами передачи данных не допускается) | соответствие |  |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Независимые микросхемы BIOS для обеспечения отказоустойчивости | ≥ 2 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Прочие требования: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Оборудование должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации | Соответствие |  |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Базовая система ввода-вывода (BIOS) должна быть зарегистрированная в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 | Соответствие |  |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Наличие для устройства сертификата/декларации соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза): - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | Соответствие |  |  | Согласие с требованием |  | Предоставление подтверждающего документа |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Тип | Rack (для установки в стандартную серверную стойку 19 дюймов) |  |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Высота корпуса | ≤ 2 U |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Глубина корпуса | ≤ 665 мм |  |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Минимальное количество отсеков для накопителей 2,5" с функцией «горячей» замены на передней панели корпуса | ≥ 12 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Минимальное количество отсеков для накопителей 2,5" с функцией «горячей» замены на задней панели корпуса | ≥ 2 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Вентиляторы охлаждения типоразмера 8038 с возможностью горячей замены | ≥4 шт |  |  | Указать количество |  | - |  |  |  |
|  | Комплект направляющих с кабельным органайзером для монтажа в 19 дюймовый серверный шкаф | Наличие |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация |  | Необходима маркировка, упаковка и консервация оборудования. Маркировка деталей и грузовых мест должна выполняться на русском и английском языках. Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями №1, 2, 3)». Оборудование, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны: • дата и номер договора поставки, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; • вес, брутто/нетто каждого места; • место назначения; • наименование оборудования; • номера мест и их общее количество; • весогабаритные характеристики мест; • центр тяжести; • условия хранения; • маркировка для обозначения мест строповки; • обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие обычно используемые обозначения. Все неокрашенные металлические части оборудования (включая запасные части), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок. Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (С Изменениями №1-6)» и чертежами изготовителя. Покупные изделия, входящие в состав поставки, должны быть законсервированы и упакованы согласно технической документации Подрядчиков или транспортироваться и храниться в упаковке Подрядчиков. Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим и химическим путем (с применением неядовитых растворителей). При проведении монтажных работ удаление консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбы должны выбираться с условием, чтобы их удаление на монтаже производилось без применения механических средств очистки. Для транспортирования оборудование должно быть упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару. Упаковка оборудования должна соответствовать требованиям стандарта по ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (с Изменениями №1, 2)» и производится в соответствии с чертежами, разработанными изготовителем оборудования. Перемещение оборудования внутри тары должно быть исключено. Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на оборудование. Ящики, применяемые для упаковки, должны разрабатываться и изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия». В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей. Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать нормативным требованиям. Стоимость тары и упаковки включена в стоимость оборудования. Тара и упаковка возврату не подлежат. | Согласие с требованием |  | ### - |  |  |  |
|  | Условия транспортирования |  | Оборудование может быть доставлено автомобильным или железнодорожным транспортом. При транспортировке должна обеспечиваться полная сохранность оборудования и его упаковки. Способы транспортирования и хранения должны учитывать климатические условия. Повреждение окраски, консервации и упаковки оборудования в процессе транспортирования и выгрузки должны быть отражены в Акте входного контроля. Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на Заказчика. В случае отсутствия необходимых документов Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления данного уведомления представить недостающие документы Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной условиями договора за нарушение срока поставки. | Согласие с требованием |  | ### - |  |  |  |
|  | Приемка оборудования |  | Документы для приемки оборудования на склад Заказчика: • упаковочный лист на каждую партию отгруженного оборудования; • товарно-транспортные (или транспортные) накладные; • товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12. Документация должна быть предоставлена Заказчику в бумажном виде и на электронных носителях. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к поставляемому оборудованию, не предоставлены с ним или не переданы Подрядчиком в срок, Заказчик вправе отказаться от приемки оборудования, а Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления его Заказчиком об отказе в приемке оборудования заключить договор хранения с Заказчиком и возместить понесенные убытки. При приемке поставленного оборудования и комплекта ЗИП специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка оборудования и комплекта ЗИП осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Подрядчика. Допускается отсутствие представителя Подрядчика при предоставлении письменного разрешения о проведении осмотра и проверки комплектности оборудования и комплекта ЗИП в его отсутствие. Приемка оборудования и комплекта ЗИП со вскрытием упаковки производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно - транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ. После проведения входного контроля поставленного оборудования и комплекта ЗИП восстановление упаковки, переконсервация производится силами Подрядчика. При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к оборудованию, комплекту ЗИП, Заказчик вправе с одновременным направлением письменного уведомления Подрядчику прекратить приемку оборудования, ПО, комплекта ЗИП до устранения нарушений. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Подрядчика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки. В случае обнаружения внутри тары и упаковки недопоставки, некомплектности, недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара, а также в случае отсутствия необходимых принадлежностей, относящихся к Товару, Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков (возврат, замена или ремонт оборудования, комплекта ЗИП, несоответствий и / или дефектов Товара. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, в том числе путем его замены на новый, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара его приемка осуществляется в соответствии с настоящими ТТ. Право собственности и риск случайного повреждения, гибели оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  | ### - |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Срок гарантии | не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке законченного строительством объекта (по форме КС-11) с обслуживанием в авторизованном сервисном центре. |  |  | Указание срока гарантийных обязательств |  | - |  |  |  |
|  | Техническая поддержка | Поддержка (диагностика и квалификация проблем с оборудованием) должна осуществляться в рабочие часы с 09.00 до 19.00 Московского времени 5 дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней. Регистрация обращений по электронной почте и телефону горячей линии – круглосуточно. |  |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Гарантийный ремонт оборудования | При наступлении гарантийного случая производитель должен обеспечить бесплатную замену или ремонт неисправных компонентов оборудования. В рамках гарантийного обслуживания оборудования обеспечивается бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка неисправного оборудования и компонентов в сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика |  |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Срок гарантийного ремонта | Ремонт (замена) неисправного оборудования должна производиться в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки неисправного оборудования в сервисный центр. Возврат восстановленного оборудования выполняется силами и за счет Поставщика. |  |  | Указание срока гарантийных обязательств |  | - |  |  |  |

Этап поставка МТР (Таблица 2.2 позиция 3): Сервер (Тип 2)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подсистема питания: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Мощность встроенного блока питания | ≥ 800 Вт | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество установленных блоков питания | ≥ 2 шт | Указать количество | - |  |
|  | Поддержка функции горячей замены блоков питания | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поддержка резервирования по схеме N+1 | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие кабелей питания C13-C14, длиной не менее 1.8 метра каждый, в комплекте по количеству установленных блоков питания | Соответствие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Центральный процессор: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество установленных процессоров | ≥ 2 шт | Указать количество | - |  |
|  | Частота процессора (базовая) | > 2,4 ГГц | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество физических ядер каждого процессора | ≥ 10 шт | Указать количество | - |  |
|  | Объем кэш-памяти последнего уровня каждого процессора | ≥ 13 МБ | Указание характеристик |  |  |
|  | Оперативная память: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Кол-во установленных модулей оперативной памяти | ≥ 2 шт | Указать количество | - |  |
|  | Объем каждого установленного модуля | ≥ 16 ГБ | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 16 шт | Указать количество | - |  |
|  | Максимальный поддерживаемый объем памяти (для серверной платформы) | ≥ 2 ТБ | Указание характеристик |  |  |
|  | Внутренний накопитель данных (тип 1): |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип интерфейса | SATA | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальная пропускная способность интерфейса | ≥ 6 Гбит/с | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество установленных накопителей | ≥ 2 шт | Указать количество | - |  |
|  | Объём каждого накопителя | ≥ 240 ГБ | Указание характеристик |  |  |
|  | Тип накопителя | Твердотельный (SSD) | Указание характеристик |  |  |
|  | Ресурс накопителя | ≥ 1 DWPD | Указание характеристик |  |  |
|  | Внутренний накопитель данных (тип 2): |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип интерфейса | SAS | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальная пропускная способность интерфейса | ≥ 12 Гбит/с | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество установленных накопителей | ≥ 4 шт | Указать количество | - |  |
|  | Объём каждого накопителя | ≥ 2.4 ТБ | Указание характеристик |  |  |
|  | Скорость вращения шпинделя | ≥ 10000 Об/мин | Указание характеристик |  |  |
|  | Контроллер накопителей: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество внутренних портов типа SAS | ≥ 8 шт | Указать количество | - |  |
|  | Максимальная пропускная способность каждого порта контроллера | ≥ 12 Гбит/с | Указание характеристик |  |  |
|  | Объем кэш-памяти | ≥ 2 ГБ | Указание характеристик |  |  |
|  | Поддержка контроллером уровней RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Видеоадаптер: |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Тип видеоадаптера | интегрированный | Указание характеристик |  |  |
|  | Внешние разъемы ввода-вывода: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | USB-разъемы Тип А стандарта 3.0 или выше (из них не менее 2 на передней панели корпуса) | ≥ 6 шт | Указать количество | - |  |
|  | Порт VGA (D-Sub) | ≥ 1 шт | Указать количество | - |  |
|  | Последовательный порт COM | ≥ 1 шт | Указать количество | - |  |
|  | Внутренние слоты расширения и разъемы ввода-вывода: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество слотов для установки карт памяти c поддержкой карт памяти типа microSD | ≥ 1 шт | Указать количество | - |  |
|  | Количество слотов расширения с не менее чем 16 линиями PCI-E для установки карт расширения в форм-факторе открытого стандарта | ≥ 5 шт | Указать количество | - |  |
|  | Количество слотов расширения с не менее чем 8 линиями PCI-E для установки карт расширения в форм-факторе открытого стандарта | ≥ 1 шт | Указать количество | - |  |
|  | Количество слотов M.2 с поддержкой накопителей с интерфейсами PCI-E и SATA не занимающих стандартных слотов расширения PCI-E | ≥ 1 шт | Указать количество | - |  |
|  | USB-разъемы Тип А стандарта 3.0 или выше | ≥ 1 шт | Указать количество | - |  |
|  | Количество слотов с поддержкой DOM карт | ≥ 2 | Указание характеристик |  |  |
|  | Сетевой адаптер (тип 1): |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество портов | ≥ 4 шт | Указать количество | - |  |
|  | Тип портов | RJ-45 | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальная пропускная способность каждого порта | ≥ 1 Гбит/с | Указание характеристик |  |  |
|  | Адаптер не должен занимать стандартные слоты расширения PCI-E | Соответствие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система диагностики и управления: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выделенный сетевой порт RJ-45 с максимальной пропускной способностью не менее 1 Гбит/с | ≥ 1 шт | Указать количество | - |  |
|  | Поддержка удаленной перезагрузки, включения и выключения сервера | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи образа ISO, а также с виртуальных CD и DVD-устройств | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Виртуальная, независимая от операционной системы, графическая консоль (Virtual KVM) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Дисплей для отображения диагностических кодов | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации | Соответствие | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие для устройства сертификата/декларации соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза): - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | Соответствие | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | Rack (для установки в стандартную серверную стойку) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота корпуса | ≤ 2 U (юнит стандартной серверной стойки) | Указание характеристик |  |  |
|  | Глубина корпуса | ≤ 660 мм | Указание характеристик |  |  |
|  | Общее количество отсеков для накопителей SAS/SATA с поддержкой функции горячей замены | ≥ 12 шт | Указать количество | - |  |
|  | Количество отсеков для накопителей SAS/SATA с поддержкой накопителей формата 3.5” и функции горячей замены. | ≥ 12 шт | Указать количество | - |  |
|  | Количество вентиляторных модулей с поддержкой резервирования по схеме N+1 (без учета вентиляторов блоков питания) | ≥ 4 шт | Указать количество | - |  |
|  | Комплект направляющих с кабельным органайзером для монтажа в 19 дюймовый серверный шкаф | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Рабочая температура воздуха | 10 – 35 С | Согласие с требованием | - |  |
|  | Рабочая влажность воздуха | 40-55 % | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Маркировка, упаковка и консервация | Необходима маркировка, упаковка и консервация оборудования. Маркировка деталей и грузовых мест должна выполняться на русском и английском языках. Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями №1, 2, 3)». Оборудование, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны: • дата и номер договора поставки, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; • вес, брутто/нетто каждого места; • место назначения; • наименование оборудования; • номера мест и их общее количество; • весогабаритные характеристики мест; • центр тяжести; • условия хранения; • маркировка для обозначения мест строповки; • обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие обычно используемые обозначения. Все неокрашенные металлические части оборудования (включая запасные части), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок. Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (С Изменениями №1-6)» и чертежами изготовителя. Покупные изделия, входящие в состав поставки, должны быть законсервированы и упакованы согласно технической документации Подрядчиков или транспортироваться и храниться в упаковке Подрядчиков. Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим и химическим путем (с применением неядовитых растворителей). При проведении монтажных работ удаление консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбы должны выбираться с условием, чтобы их удаление на монтаже производилось без применения механических средств очистки. Для транспортирования оборудование должно быть упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару. Упаковка оборудования должна соответствовать требованиям стандарта по ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (с Изменениями №1, 2)» и производится в соответствии с чертежами, разработанными изготовителем оборудования. Перемещение оборудования внутри тары должно быть исключено. Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на оборудование. Ящики, применяемые для упаковки, должны разрабатываться и изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия». В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей. Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать нормативным требованиям. Стоимость тары и упаковки включена в стоимость оборудования. Тара и упаковка возврату не подлежат. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | Оборудование может быть доставлено автомобильным или железнодорожным транспортом. При транспортировке должна обеспечиваться полная сохранность оборудования и его упаковки. Способы транспортирования и хранения должны учитывать климатические условия. Повреждение окраски, консервации и упаковки оборудования в процессе транспортирования и выгрузки должны быть отражены в Акте входного контроля. Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на Заказчика. В случае отсутствия необходимых документов Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления данного уведомления представить недостающие документы Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной условиями договора за нарушение срока поставки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Приемка оборудования | Документы для приемки оборудования на склад Заказчика: • упаковочный лист на каждую партию отгруженного оборудования; • товарно-транспортные (или транспортные) накладные; • товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12. Документация должна быть предоставлена Заказчику в бумажном виде и на электронных носителях. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к поставляемому оборудованию, не предоставлены с ним или не переданы Подрядчиком в срок, Заказчик вправе отказаться от приемки оборудования, а Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления его Заказчиком об отказе в приемке оборудования заключить договор хранения с Заказчиком и возместить понесенные убытки. При приемке поставленного оборудования и комплекта ЗИП специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка оборудования и комплекта ЗИП осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Подрядчика. Допускается отсутствие представителя Подрядчика при предоставлении письменного разрешения о проведении осмотра и проверки комплектности оборудования и комплекта ЗИП в его отсутствие. Приемка оборудования и комплекта ЗИП со вскрытием упаковки производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно - транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ. После проведения входного контроля поставленного оборудования и комплекта ЗИП восстановление упаковки, переконсервация производится силами Подрядчика. При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к оборудованию, комплекту ЗИП, Заказчик вправе с одновременным направлением письменного уведомления Подрядчику прекратить приемку оборудования, ПО, комплекта ЗИП до устранения нарушений. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Подрядчика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки. В случае обнаружения внутри тары и упаковки недопоставки, некомплектности, недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара, а также в случае отсутствия необходимых принадлежностей, относящихся к Товару, Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков (возврат, замена или ремонт оборудования, комплекта ЗИП, несоответствий и / или дефектов Товара. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, в том числе путем его замены на новый, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара его приемка осуществляется в соответствии с настоящими ТТ. Право собственности и риск случайного повреждения, гибели оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие возможности проводить обновление ПО устройства самостоятельно (без необходимости отправки устройства производителю) | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке законченного строительством объекта (по форме КС-11) с обслуживанием в авторизованном сервисном центре. | Указание срока гарантийных обязательств | - |  |
|  | Техническая поддержка | Поддержка (диагностика и квалификация проблем с оборудованием) должна осуществляться в рабочие часы с 09.00 до 19.00 Московского времени 5 дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней. Регистрация обращений по электронной почте и телефону горячей линии – круглосуточно. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гарантийный ремонт оборудования | При наступлении гарантийного случая производитель должен обеспечить бесплатную замену или ремонт неисправных компонентов оборудования. В рамках гарантийного обслуживания оборудования обеспечивается бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка неисправного оборудования и компонентов в сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок гарантийного ремонта | Ремонт (замена) неисправного оборудования должна производиться в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки неисправного оборудования в сервисный центр. Возврат восстановленного оборудования выполняется силами и за счет Поставщика. | Указание характеристик | - |  |

Этап поставка программного обеспечения (Таблица 2.3):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В соответствии с требованиями спецификации, представленной в Приложении №4 к ТТ |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Поставляемое программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru/ |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель своими силами осуществляет поставку ПО по адресу Объектов внедрения, указанному в Таблице 1. |  | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | В случае если ПО представляет собой электронные экземпляры, такие экземпляры направляются Заказчику средствами электронной связи, либо путем направления уведомления о возможности Заказчику самостоятельно скачать электронные экземпляры с Интернет-ресурса, указанного в уведомлении. Дополнительно Исполнитель поставляет распечатанную версию, а также оригиналы документов/писем от правообладателя при наличии. |  | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Стоимость ПО должна включать все налоги, расходы по доставке, страховке и транспортировке до указанного адреса. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | До заключения договора поставщик обязан предоставить 1-го выделенного на проект менеджера по работе с Заказчиком, имеющего высшее образование в сфере ИТ технологий |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла систем, с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества и подконтрольных организаций). |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Подрядчик должен обладать действующими полномочиями от производителя на поставку программных продуктов. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет письма/сертификаты партнера от производителей программного обеспечения/официальных дистрибьютеров о праве распространения Подрядчиком соответствующего лицензионного программного обеспечения конечным пользователям |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Подтверждения технической совместимости поставляемого ПО с устройством однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART производства компании АМТ-ГРУП. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет протокол успешных испытаний информационного обмена, подписанный производителем устройства однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART. |  | Согласие с требованием | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в Приложении № 11 к настоящим Техническим требованиям.

Приложения

- Приложение №1: Структурная схема информационного обмена через систему однонаправленных шлюзов (инфодиодов).

- Приложение №2: Комплектация поставляемого оборудования и программного обеспечения. Комплектация вычислительных ресурсов.

- Приложение №3: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ.

- Приложение №4: Спецификация поставляемого программного обеспечения.

- Приложение №5: Пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные в Филиале

- Приложение №6: Требования по организации безопасного выполнения работ

- Приложение №7: Требования по пожарной безопасности

- Приложение №8: Инструкции о мерах пожарной безопасности на объектах Филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего.

- Приложение №9: Требования по охране окружающей среды

- Приложение №10: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №1

Приложение №2

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| № | Наименование объекта внедрения | Количество комплектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сервер IN | Сервер OUT | ОШ | ПО сервера IN c КСВД | ПО сервера OUT c КСВД |
|  |  | шт. | шт. | шт. | Комплект в соответствии с Приложением №4 | Комплект в соответствии с Приложением №4 |
|  | Саяно-Шушенская ГЭС | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДАВАЛЬЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

| № | Наименование объекта внедрения | Количество комплектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сервер OUT виртуальные |
|  |  | Шт |
|  | Саяно-Шушенская ГЭС | 2 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| № | Наименование объекта внедрения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОШ | ПО сервера IN |
|  |  | шт. | Комплект в соответствии с Приложением №4 |
|  | Майнская ГЭС | 2 | 2 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДАВАЛЬЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

| № | Наименование объекта внедрения | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сервер IN виртуальные |
|  |  | шт. |
|  | Майнская ГЭС | 2 |

Приложение №4

Спецификация поставляемого программного обеспечения ДЛЯ СШГЭС

| № п/п | Наименование ПО / Партномер | Изготовитель | Страна происхождения | Описание | Единица измерения | Код ОКПД2 | Порядковый номер реестровой записи в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Кол-во | Стоимость ед. (руб. с НДС) | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок передачи права пользования | Срок предоставления права использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Комплект программное обеспечение сервера In в комплектации с КСВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СК-11 | АО «Монитор-электрик» | РФ | ПО СК-11 для сервера In, с поддержкой функцией: - поддержка протокола МЭК 870-5-104; - поддержка протокола ICCP (TASE 2) с функцией автоконфигуратора обмена; - поддержка протокола HTTP(S) / SOAP (клиент ССНТИ); - поддержка протокола MQTT с функцией передачи файлов через AMT InfoDiode SMART; - поддержка протокола SNMP; - импорт/экспорт CIMXML»; - поддержка протокола NTP/SNTP -поддержка протокола С.37.118. | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 160 календарных дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 2 | Astra Linux Special Edition | ООО "РусБИТех-Астра" | РФ | Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition, исполнение не ниже 1.6, уровень защищенности Максимальный (Смоленск), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), серверная до 4 сокетов, без ограничения срока, с включенной технической поддержкой тип Стандарт на 12 мес. | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 160 календарных дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| Комплект программное обеспечение сервера Out в комплектации с КСВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СК-11 | АО «Монитор-электрик» | РФ | ПО СК-11 для сервера Out, с поддержкой функцией: - поддержка протокола МЭК 870-5-104; - поддержка протокола ICCP (TASE 2) с функцией автоконфигуратора обмена; - поддержка протокола HTTP(S) / SOAP (клиент ССНТИ); - поддержка протокола MQTT с функцией передачи файлов через AMT InfoDiode SMART; - поддержка протокола SNMP; - импорт/экспорт CIMXML»; - поддержка протокола NTP/SNTP -поддержка протокола С.37.118. | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 160 календарных дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 4 | Astra Linux Special Edition | ООО "РусБИТех-Астра" | РФ | Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition, исполнение не ниже 1.6, уровень защищенности Максимальный (Смоленск), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), серверная до 4 сокетов, без ограничения срока, с включенной технической поддержкой тип Стандарт на 12 мес. | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 160 календарных дней с даты подписания договора | Бессрочно |

Спецификация поставляемого программного обеспечения для МГЭС

| № п/п | Наименование ПО / Партномер | Изготовитель | Страна происхождения | Описание | Единица измерения | Код ОКПД2 | Порядковый номер реестровой записи в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Кол-во | Стоимость ед. (руб. с НДС) | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок передачи права пользования | Срок предоставления права использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программное обеспечение сервера In |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СК-11 | АО «Монитор-электрик» | РФ | Дооснащение ПО СК-11 для сервера In, с целью поддержки поддержкой протоколов: - поддержка протокола MQTT с функцией передачи файлов через AMT InfoDiode SMART; - поддержка протокола SNMP. | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 160 календарных дней с даты подписания договора | Бессрочно |
| 2 | Astra Linux Special Edition | ООО "РусБИТех-Астра" | РФ | Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition, исполнение не ниже 1.6, уровень защищенности Максимальный (Смоленск), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), серверная до 4 сокетов, без ограничения срока, с включенной технической поддержкой тип Стандарт на 12 мес. | шт |  |  | 1 |  |  | В течение 160 календарных дней с даты подписания договора | Бессрочно |

Указание на товарный знак обусловлено созданием ПТК СОШ по ранее выполненному проекту в ПАО «РусГидро», в составе которого уже эксплуатируется аналогичное оборудование