Приложение №1

к договору № _______________ от «_______» ___________ 2025 г.

Филиал

ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Тулэнерго»

| Исполнитель ____________________ «____» _________________ 202___ г |  | Заказчик И.о. директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» ___________________ Я.И. Юриков «____» _________________ 202___ г. |
| --- | --- | --- |

# Техническое задание

Оказание услуг по техническому освидетельствованию электроустановок и комплексному обследованию технического состояния производственных зданий и сооружений в составе комиссии филиала «Тулэнерго» в качестве специализированной организации

филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго»

(наименование подразделения, объекта) г. Тула, Тульская область

(район)

Тула

2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому освидетельствованию электроустановок и комплексному обследованию технического состояния производственных зданий и сооружений в составе комиссии филиала «Тулэнерго» в качестве специализированной организации.

Лот № 3000445

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» производит закупку услуг на оказание услуг по техническому освидетельствованию электроустановок и комплексному обследованию технического состояния производственных зданий и сооружений в составе комиссии филиала «Тулэнерго» в качестве специализированной организации.

- Предмет конкурса.

  - Оказание услуг по техническому освидетельствованию электроустановок и комплексному обследованию технического состояния производственных зданий и сооружений в составе комиссии филиала «Тулэнерго» в качестве специализированной организации должно быть произведено на объектах, установленных в Приложении № 4 к ТЗ.

- Технические требования.

  - Детализация объемов работ представлена в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

  - Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- Правила проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 14 мая 2019 года № 465;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н);

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97, 6-е издание, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006, утв. РАО «ЕЭС России» 08.05.1997);

- Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния (СТО 70238424.27.010.011-2008);

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)».

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования (под ред. Ф.Л. Когана. – М.: АО «Фирма ОРГРЭС», 1998);

- Стандарт СТО БП 10.2/01-06/2019. «Планирование проведения диагностики электрооборудования и ЛЭП»;

- Стандарт СТО БП10.2/02-05/2018. «Оценка технического состояния электрооборудования и ЛЭП»;

- Регламент «Техническое освидетельствование энергообъектов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»» РГ ЦА БП 18/02-08/2024;

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного выполнения работ в соответствие с предметом конкурса.

4. Результат оказания услуг.

4.1 Результатом технического освидетельствования электроустановок являются:

- отчёты с результатами документального обследования и результатами инструментального обследования, результатами проверки выполнения предписаний надзорных органов, мероприятий, намеченных по результатам предыдущих осмотров, освидетельствований, обследований, и решением о дальнейшей эксплуатации объекта, необходимости выполнения тех или иных рекомендаций, представленных Исполнителем, проведения соответствующих мероприятий, а также сроке проведения следующего освидетельствования.

- акты технического освидетельствования, подписанные Исполнителем у членов комиссии.

4.2.	Результатом комплексного обследования технического состояния производственных зданий (сооружений) являются:

- отчёты с характеристиками основных выявленных дефектов и повреждений с указанием вероятных причин их образования и выводом о возможности (или невозможности) дальнейшей безопасной эксплуатации, а также с рекомендациями по её обеспечению и установлением мер, необходимых для обеспечения надёжной работы, сроков исполнения соответствующих мероприятий и лиц, ответственных за их исполнение;

- акты технического освидетельствования, подписанные Исполнителем у членов комиссии.

4.3. Исполнитель должен предоставить результаты услуг на бумажном носителе и компакт-диске.

4.4. Исполнитель должен предоставить сводный план мероприятий по устранению выявленных замечаний.

- Требования к Исполнителю.

  - Наличие у Исполнителя зарегистрированной в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре) электротехнической лаборатории для производства испытаний и измерений в электроустановках до и выше 1000В (включительно до 110 кВ).

- Требования к оказанию услуг.

  - Услуги оказываются персоналом Исполнителя, прошедшего проверку знаний в соответствии с п. II «Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утв. приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н)

  - Услуги оказываются в соответствии с требованиями НТД (пункт № 3.2 настоящего ТЗ), в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков и объемов услуг по отдельным объектам может быть осуществлено Исполнителем только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

6.2. До оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком проводит уточнение объектов, указанных в Разделе № 2 настоящего ТЗ, при этом допускается корректировка объектов в рамках стоимости заключенного договора.

6.3. Услуги по техническому освидетельствованию электрооборудования ПС 35-110 кВ, ЛЭП 6-110 кВ; распределительных сетей 6-10 кВ должны быть организованы в соответствии с разработанной рабочей Программой (методикой) проведения обследования, с учётом всех требований, предъявляемых к ней. Программа (методика) проведения обследования согласовывается с Заказчиком и должна соответствовать требованиям Регламента ПАО «Россети Центр» «Техническое освидетельствование энергообъектов ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье"» (Раздел № 3 настоящего ТЗ).

6.4. Исполнитель и привлеченные им субподрядные организации в период оказания услуг обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Исполнителя.

6.5. Исполнитель несет персональную ответственность за безопасное оказание услуг.

6.6. Исполнитель, а также привлеченные субподрядные организации в период оказания услуг обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

6.7. Исполнитель ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода оказания услуг и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения.

6.8. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Исполнитель должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении оказываемых услуг. Исполнитель должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Исполнителю в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

6.9. Исполнитель не имеет права передавать субподрядным организациям объем услуг, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости услуг.

6.10. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Исполнитель обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

7. Правила контроля и приемки услуг

7.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением исполнителем Календарного плана оказания услуг.

7.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемого Исполнителем оборудования на соответствие его условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

7.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Исполнителя, выдавать по результатам контроля рабочих мест Исполнителя обязательные для исполнения Исполнителем документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Исполнителя Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Исполнителя (субподрядчика) от оказания услуг в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Исполнитель компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

7.4. Исполнитель обязан сдать Заказчику результат оказания услуг в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки оказанных услуг.

7.5. Заказчик осуществляет приёмку услуг на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в пункте № 3.2 настоящего ТЗ. Исполнитель обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя документы: Акт о приемке оказанных услуг, счет-фактуру (при необходимости), оформленные по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке оказанных услуг), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

7.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и отразить это в Акте сдачи-приёмки оказанных услуг с указанием сроков их исправления.

7.7. Обнаруженные при приёмке услуг отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.8. Во время оказания услуг, а также в пределах гарантийного срока Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Исполнителем при оказании услуг нарушения действующего законодательства, указанного в пункте № 3.2 настоящего ТЗ.

8. Дополнительные / особые условия услуг.

8.1. Идентификация освидетельствуемого объекта.

8.2. Предварительная идентификация энергообъекта производится на основании:

- анализа основных технических характеристик (класс напряжения, мощность и т.д.);

- подготовки и анализа информации об условиях эксплуатации;

- подготовки и анализа своевременности и полноты выполнения плановых ремонтов, реконструкции, модернизации;

- подготовки и анализа информации о наиболее существенных аварийных отключениях, инцидентах и т.д.;

- определения электрооборудования, устройств и аппаратов энергообъекта, работающих в наиболее неблагоприятных условиях (по нагрузкам, внешним воздействиям и т.д.), т.е. предположительно подверженного наибольшему износу, или оборудования (элементов) энергоустановки, выработавшего нормативный срок службы;

- подготовки информации по ветровым, гололедным нагрузкам, интенсивности грозовой деятельности, степени загрязненности атмосферы для оборудования, эксплуатируемого в наружных условиях;

- процента типовой загрузки объекта по сезонам.

8.3. По результатам предварительной идентификации выбирается электрооборудование, устройства, аппараты и участки объекта, подлежащие детальным внешнему и внутреннему осмотрам; остальное оборудование, элементы, участки объекта осматриваются выборочно. Процент оборудования, элементов, участков объекта, подлежащих выборочному осмотру, устанавливается исходя из результатов предварительной идентификации и в любом случае должен быть не менее 40% от общего количества.

8.4. Проведение внешнего и внутреннего осмотров.

8.4.1. Внешний и внутренний осмотры проводятся визуально. Внешний осмотр проводят без или с применением визуально-оптических приборов.

8.4.2. При осмотре обращается внимание на состояние наиболее ответственных систем и узлов, обеспечивающих технические параметры, работоспособность оборудования и его безопасность.

8.4.3. При внешнем осмотре производится:

- проверка комплектности и соответствия обследуемого электрооборудования электрических сетей, зданий и сооружений эксплуатационной и конструкторской документации;

- проверка наличия заводских табличек на электрооборудовании;

- соответствие фактических условий эксплуатации электрооборудования, устройств и аппаратов проектным;

- проверка состояния запорных механизмов и механических блокировок;

- обследование состояния смотровых отверстий;

- оценка степени износа, коррозии (расслоения) металла, оценка механических повреждений отдельных узлов электрооборудования степени износа резиновых уплотнений;

- проверка качества соединений элементов металлических конструкций (сварных, болтовых, шарнирных и др.).

8.4.4. При обнаружении признаков дефектов электрооборудование подвергают дополнительной диагностике с помощью неразрушающих методов контроля:

- ультразвукового контроля (исследование поверхностных и внутренних плоскостных (трещины) и объемных дефектов, определение координат и расположения дефектов);

- контроля проникающими веществами (определение наличия трещин, характера их развития по поверхности детали, определение негерметичных мест оборудования);

- тепловизионного контроля (контроль нагрева отдельных частей работающего электрооборудования для выявления скрытых дефектов, в том числе дефектов изоляции).

8.5. Проверка технической документации.

8.5.1. Для формирования технического отчета и принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации энергообъекта необходимо подготовить и проверить наличие необходимой технической документации:

- паспорта (формуляра) предприятия-изготовителя;

- инструкций по эксплуатации, эксплуатационные паспорта, справки об условиях эксплуатации;

- графики технического обслуживания и ремонтов, сведения об их выполнении в соответствии с утвержденными объемами;

- акты испытаний внутренних и наружных систем водоснабжения, пожарного водопровода, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, отопления и вентиляции;

- протоколы испытаний устройств взрыво- и пожаробезопасности, молниезащиты, противокоррозионной защиты, систем водоснабжения, пожарного водопровода, канализации, теплоснабжения, отопления, вентиляции;

- прочей документации (по требованию Ростехнадзора или специализированной организации в части зданий и сооружений).

8.5.2. При отсутствии технической документации освидетельствование и обследование приостанавливается до восстановления утраченных документов.

8.6. Испытания на соответствие условиям безопасности.

8.6.1. Испытания на соответствие условиям безопасности на энергообъекте должны быть проведены с учетом мероприятий по защите человека от прямого и косвенного прикосновения, предусмотренных проектным решением для каждого конкретного энергообъекта в целом и каждого типа электрооборудования, устройства или аппарата энергообъекта в частности.

8.6.2. Испытаниям подлежат заземляющие устройства. Испытания проводятся выборочно на не менее чем 40% выбранного оборудования. При обнаружении систематических дефектов объем выборки увеличивается с учетом конкретных условий эксплуатации и состояния оборудования.

8.6.3. Перед испытанием оборудования должны быть проанализированы результаты последних межремонтных (периодических) испытаний и испытаний, проведенных в процессе последнего капитального и текущего ремонтов, а также предыдущего освидетельствования. Эксплуатационные показатели оборудования (параметры), находящиеся на пределе (за пределами) допустимых значений, должны быть включены в рабочую программу технического освидетельствования и повторно перепроверены.

8.7. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий.

8.7.1. При проверке предписаний надзорных органов, организационных и технических мероприятий проверяется выполнение:

- предписаний органов государственного контроля и надзора (при наличии таковых);

- мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений работы электрооборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования инцидентов, технологических нарушений, аварий, несчастных случаев с участием данного электрооборудования за весь период эксплуатации (при наличии таковых);

- мероприятий, разработанных при предыдущем техническом освидетельствовании. Анализ актов предыдущих технических осмотров, освидетельствований, обследований, обследований, проверок, испытаний.

8.8. Оценка технического состояния энергообъекта.

8.8.1. Техническое состояние электрооборудования оценивается на основании выявленных дефектов, их степени развития и количества в соответствии с действующей нормативной документацией.

8.8.2. По результатам оценки технического состояния энергообъекта принимается одно из решений:

- продолжение эксплуатации без ограничений;

- продолжение эксплуатации с ограничением параметров;

- ремонт;

- реконструкция;

- использование по иному назначению;

- вывод из эксплуатации.

- Формирование технического отчета.

8.8.3. На основании информации, полученной при проведении технического освидетельствования, оформляет технический отчет (Приложение № 2 к ТЗ).

8.9. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования.

8.9.1. Комиссия филиала анализирует предварительно подготовленный технический отчет об условиях эксплуатации, техническом состоянии, дефектах, выявленных в процессе технического освидетельствования, об отказах, авариях, длительности простоев, проверяет выполнение предписаний надзорных органов, выполнение организационных и технических мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений, несчастных случаев за предыдущие годы, выполнение указаний предыдущего технического освидетельствования, а также проекты заключений экспертов.

8.9.2. Решение о возможности дальнейшей эксплуатации по результатам технического освидетельствования принимается на основании технического отчета.

8.9.3. Заключение о дальнейшей эксплуатации энергообъекта рассматривается комиссией в полном составе. Комиссия утверждает заключения экспертов или выносит замечания. Решение комиссии по проведенному техническому освидетельствованию оформляется в виде акта (Приложение № 3 к ТЗ).

8.9.4. Акт технического освидетельствования (далее – Акт), подписанный членами комиссии, является основным документом, регламентирующим дальнейшую эксплуатацию электрооборудования.

8.9.5. Отчетные документы технического освидетельствования энергообъекта (технический отчет, протоколы, отчеты, карты обследования) прилагаются к Акту.

8.9.6. Результаты технического освидетельствования должны быть занесены в паспорт энергообъекта.

8.9.7. В случае необходимости проведения корректирующих мероприятий по устранению дефектов, выявленных в процессе технического освидетельствования, к Акту дополнительно прилагается план мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации энергообъекта на продлеваемый период.

9. Сроки выполнения работ.

9.1. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг с момента заключения договора по 30 сентября 2025 г.

9.2. Сроком окончания услуг является получение технического отчета и акта о проведении технического освидетельствования (Приложение № 2 и 3 к настоящему ТЗ).

10. Гарантийные обязательства.

10.1. Гарантийный срок качества оказанных услуг устанавливается на срок 3 (три) года от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных услуг. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

10.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте № 2 настоящего ТЗ, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.3. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Исполнителем.

10.4. В случае выхода из строя электроустановки вследствие неверного заключения по итогам технического освидетельствования, Исполнитель несёт ответственность в соответствие с существующим законодательством.

11. О мерах предоставления национального режима.

11.1. Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 
«О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 71.20.13.000 | НЕ УСТАНОВЛЕН запрет, ограничение закупки услуг, оказываемых иностранным лицом. |

- Приложение 1 к ТЗ

Объем и состав услуг.

Общие объёмы электроустановок, требующих технического освидетельствования, приведены в Таблице №1.

Таблица №1

| РЭС/служба | ВЛ 35-110кВ шт./км | ПС 35-110кВ | ТП 6-10кВ | РП 6-10кВ | ЗТП 6-10 кВ | ВЛ 6-10кВ шт./км | КЛ 6-10кВ шт. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба ЛЭП ТУ | 20/228,57 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Служба ЛЭП НУ | 10/146,62 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Служба ЛЭП СУ | 4/76,98 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Служба ЛЭП ЕУ | 8/202,78 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Служба ПС ТУ |  | 17 |  |  |  |  |  | 17 |
| Служба ПС НУ |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| Служба ПС СУ |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| Служба ПС ЕУ |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Алексинский РЭС |  |  | 54 | 3 | 9 | 7 /106,48 | - | 73 |
| Белёвский РЭС |  |  | 79 | 1 | 4 | 14 /270,13 | 1 | 99 |
| Богородицкий РЭС |  |  | 58 | 1 | 7 | 21 /290,89 | 3 | 90 |
| Венёвский РЭС |  |  | 36 | - | 2 | - | 12 | 50 |
| Воловский РЭС |  |  | 95 | 2 | 6 | 20 /239,78 | - | 123 |
| Ефремовский РЭС |  |  | 57 | 1 | 2 | 14 /192,95 | 36 | 110 |
| Кимовский РЭС |  |  | 57 | - | 5 | 7 /83,4 | 11 | 80 |
| Киреевский ГРЭС |  |  | 50 | 1 | 34 | 35 /193,04 | 38 | 158 |
| Ленинский РЭС |  |  | 35 | 3 | - | 15 /156,04 | - | 53 |
| Новомосковский РЭС |  |  | 61 | 4 | 38 | 15 /158,25 | 19 | 137 |
| Плавский РЭС |  |  | 116 | - | 15 | 13 /176,14 | - | 144 |
| Суворовский РЭС |  |  | 96 | - | 12 | 21 /326,14 | - | 129 |
| Щёкинский РЭС |  |  | 45 | 3 | 1 | 21 /260,12 | - | 70 |
| Ясногорский РЭС |  |  | 99 | 2 | 2 | 27 /362,32 | 2 | 132 |
| ИТОГО | 42 /654,95 | 31 | 938 | 21 | 137 | 230 /2815,69 | 122 | 1521 |

1.1. Объём и состав услуг по техническому освидетельствованию электроустановок электрических сетей 6-110 кВ.

1.1.1. Перечень объектов и график оказания услуг по техническому освидетельствованию электроустановок 6-110 кВ приведён в Приложении №4 к ТЗ.

1.1.2.  В рамках услуг по техническому освидетельствованию электроустановок электрических сетей 6-110 кВ выполняется документальное и инструментальное освидетельствование..1.1.3. Объём электроустановок для инструментального обследования в рамках технического освидетельствования указан в Таблице №2.

Таблица №2

| Служба, участок | Силовые тр-ры, шт. |  |  | Выключатели масляные, шт. |  | Разъединители, шт. |  | Трансформа- торы тока |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 кВ | 35 кВ | 3-20 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 110 кВ | 35 кВ |
| Тульский участок СПС | 22 | 9 | 33 | 5 | 3 | 89 | 48 | 31 | 27 |
| Новомосковский участок СПС | 4 | 8 | 12 | 2 | 20 | 27 | 60 | 12 | 17 |
| Суворовский участок СПС | 2 | 8 | 10 | - | 13 | 9 | 41 | 6 | 5 |
| Ефремовский участок СПС | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 16 | - | - |
| ВСЕГО | 28 | 27 | 59 | 7 | 38 | 125 | 165 | 49 | 49 |

| Служба, участок | Проверка состояния стоек ж/б опоры, опор | Проверка состояния мет. опор, опор |  | Проверка состояния фундаментов мет. опор, фундам. | Проверка элементов заземления метал. опор, м | Осмотр ВЛ, 10 км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 35 кВ |
| Тульский участок ЛЭП | 542 | 200 | 123 | 200 | 40 | 16,09 | 6,77 |
| Новомосковский участок ЛЭП | 222 | 138 | 44 | 138 | 20 | 6,60 | 8,06 |
| Суворовский участок ЛЭП | - | - | 29 | - | 8 | - | 7,69 |
| Ефремовский участок ЛЭП | 366 | 48 | 15 | 48 | 16 | 7,85 | 12,42 |
| ВСЕГО | 1130 | 386 | 211 | 386 | 84 | 30,54 | 34,94 |

| РЭС | ВЛ 6-10 кВ |  |  |  | КЛ 6-10 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дневной пеший осмотр ВЛ 6-10 кВ, км | Измерение сопротивления опор ВЛ, измер. | Проверка степени загнивания древесины, опор | Проверка состояния ж/б опоры со вскр. грунта, опор | Осмотр концевой разделки КЛ 6-10 кВ, каб. |
| Алексинский РЭС | 82 | 112 | 165 | 100 | - |
| Белевский РЭС | 82 | 112 | 120 | 100 | 1 |
| Богородицкий РЭС | 82 | 112 | 255 | 100 | 3 |
| Веневский РЭС | - | - | - | - | 12 |
| Воловский РЭС | 82 | 112 | 253 | 100 | - |
| Ефремовский РЭС | 82 | 112 | 37 | 100 | 36 |
| Кимовский РЭС | 82 | 112 | 194 | 100 | 11 |
| Киреевский ГРЭС | 82 | 112 | 68 | 100 | 38 |
| Ленинский РЭС | 89 | 112 | 6 | 100 | - |
| Новомосковский РЭС | 82 | 112 | 260 | 100 | 19 |
| Плавский РЭС | 82 | 112 | 9 | 100 | - |
| Суворовский РЭС | 82 | 112 | 22 | 100 | - |
| Щекинский РЭС | 89 | 112 | 13 | 100 | - |
| Ясногорский РЭС | 82 | 112 | 84 | 100 | 2 |
| ВСЕГО | 1080 | 1456 | 1486 | 1300 | 122 |

1.1.4. В объём инструментального обследования входят осмотры, испытания, измерения, проверки электроустановок в соответствии с Таблицей №3:

Таблица №3

| № п/п | Наименование испытания | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 35-110 кВ |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр силовых трансформаторов 35 кВ | 1 трансформатор | 27 |
| 2 | Внешний осмотр силовых трансформаторов 110 кВ | 1 трансформатор | 28 |
| 3 | Тепловизионный контроль состояния трансформатора 110 кВ | 1 трансформатор | 28 |
| 4 | Вибрационное обследование бака трансформатора 110 кВ межремонтное | 1 трансформатор | 28 |
| 5 | Внешний осмотр масляного выключателя 35 кВ | 1 выключатель | 38 |
| 6 | Внешний осмотр маломасляного выключателя 110 кВ | 1 выключатель | 7 |
| 7 | Внешний осмотр разъединителей 35 кВ | 1 разъединитель | 165 |
| 8 | Внешний осмотр разъединителей 110 кВ | 1 разъединитель | 125 |
| 9 | Внешний осмотр трансформаторов тока 35 кВ | 1 трансформатор | 49 |
| 10 | Внешний осмотр трансформаторов тока 110 кВ | 1 трансформатор | 49 |
| 11 | Внешний осмотр силовых трансформаторов 3-20 кВ | 1 трансформатор | 59 |
| 12 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте | 100 точек | 3 |
| 13 | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящегося в земле межремонтная | 1 заземляющее устройство | 31 |
| ВЛ 35-110 кВ |  |  |  |
| 1 | Проверка состояния стоек опор диаметром до 650 мм ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах | 1 стойка | 1130 |
| 2 | Проверка состояния промежуточных металлических опор ВЛ 35 кВ | 1 опора | 211 |
| 3 | Проверка состояния промежуточных металлических опор ВЛ 110 кВ | 1 опора | 386 |
| 4 | Выборочная проверка элементов заземления металлических опор ВЛ 110кВ со вскрытием грунта | один метр заземлителя | 84 |
| 5 | Проверка состояния фундаментов металлических опор ВЛ 110кВ неразрушающим ультразвуковым экспресс-методом | 1 фундамент | 386 |
| 6 | Осмотр ВЛ напряжением 35кВ в дневное время (пеший),(доставка бригады по проходимой или горной местности) | 10 км | 34,94 |
| 7 | Осмотр ВЛ напряжением 110кВ в дневное время (пеший), (доставка бригады по проходимой или горной местности) | 10 км | 30,54 |
| ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |
| 8 | Измерение сопротивления заземления опор ВЛ | 1 измерение | 1456 |
| 9 | Проверка степени загнивания древесины основания одностоечной опоры ВЛ | 1 опора | 1486 |
| 10 | Проверка состояния железобетонной промежуточной опоры ВЛ со вскрытием грунта | 1 опора | 1300 |
| 11 | Дневной пеший осмотр при нормальных погодных условиях без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1км не более 10 | 1 КМ | 1080 |
| КЛ 6-10 кВ |  |  |  |
| 12 | Осмотр концевой разделки кабеля силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтный | 1 кабель | 122 |
| ТП 0,4-6/10 |  |  |  |
| 1 | Осмотр ЗТП | 1 ЗТП | 158 |
| 2 | Осмотр МТП (КТП) | 1 МТП | 938 |
| 3 | Тепловизионный контроль контактных соединений шин (применительно) | 100 м | 0,01 |

1.1.5. Конкретные объекты и единицы оборудования, на которых будет проводиться выборочный контроль в соответствии с указанным в таблице 3, 4 объёмом осмотров, испытаний, проверок, измерений, проводимых в рамках инструментального обследования по техническому освидетельствованию, определяются комиссиями по техническому освидетельствованию соответствующих подразделений по результатам документальной проверки или по результатам осмотров.

1.2. Объём и состав услуг по комплексному обследованию технического состояния производственных зданий

Перечень объектов и график оказания услуг по комплексному обследованию технического состояния производственных зданий приведён в Приложении №4 к ТЗ. Объем оказания услуг представлен в Приложении 5 к ТЗ.

Месторасположение и характеристики производственных зданий, подлежащих комплексному обследованию приведены в Таблице №5.

Таблица №5

Месторасположение и характеристика объектов

| № п/п | Служба, РЭС | Наименование здания, функиональное назначение | Инв. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего комплексного обследования/ технического освидетельствования | Название строительных конструкций | Характеристика конструкций | Удаленность, км | Факторы усложняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | НУ СПС ПС Бучалки | Здание ОПУ | 10000168 | 1939 | 2019 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 2 | НУ СПС ПС Дубовская | Здание щита управления,площадь 96 кв.м | 10000507 | 1944 | 2019 | Фундамент | Бутобетонный | 32 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 3 | НУ СПС ПС Дубовская | Здание РУ-6кВ,площадь 320 кв.м | 10000506 | 1944 | 2019 | Фундамент | бутобетонный | 32 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 4 | НУ СПС ПС Осетровская | Домик ПДУ,площадь 48 кв.м | 10000512 | 1977 | 2019 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 95 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | брусчатые |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | деревянные |  |  |
| 5 | НУ СПС ПС Рудоремонтная | Хозяйственный сарай,площадь 9 кв.м | 10000509 | 1972 | 2019 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 18 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | Панели ж/б |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | деревянные |  |  |
| 6 | НУ СПС ПС Грызлово | Здание щита управления,площадь 300 кв.м | 10001436 | 1957 | 2019 | Фундамент | Бутобетонный | 27 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 7 | НУ СПС ПС Грызлово | Здание РУ,площадь 379,2 кв.м | 10001435 | 1957 | 2019 | Фундамент | Бутобетонный | 27 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 8 | СПС ЕУ ПС Павловская | ПС №156 Павловская | 13012490 | 1965 | 2020 | фундамент | ж/бетонный | 36 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетон |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 9 | Алексинский РЭС | Здание ЗТП 270 Александровка школа | 10001468 | 1976 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 63 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 10 | Алексинский РЭС | Здание ЗТП №178 д. Солопенки (ферма) | 10001467 | 1981 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 88 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 11 | Алексинский РЭС | ЗТП-90 Хатманово-Поселок | 13000796 | 1978 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 70 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 12 | Алексинский РЭС | ЗТП-16 ф.16 ПС Пушкинская | 13000712 | 1975 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 70 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 13 | Алексинский РЭС | Здание ЗТП 329 п/л Солнечный | 10000216 | 2001 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 76 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 14 | Ясногорский РЭС | Здание ЗТП 1024 Ненашево школа | 10000049 | 1969 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 15 | Ясногорский РЭС | Здание ЗТП 1258 Зерноочистит к-с | 10000178 | 1981 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 16 | Киреевский ГРЭС | Здание ТП №2120 центр. усадьба Красный Яр №6 | 10000082 | 1974 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 40 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 17 | Киреевский ГРЭС | Здание ТП №2065 д.Большие Калмыки | 10000084 | 1974 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 18 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗТП №6401 Горсоветовская 1967г | 10000292 | 1967 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 19 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗТП №6402 Кинотеатр 1954г | 10000291 | 1954 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 20 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗТП №6403 Н.Советская 1964г | 10000303 | 1964 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 21 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗТП №6404 Ст.Советская 1946г | 10000301 | 1946 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 22 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗТП №6408 Котельная | 10000290 | 1964 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 23 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗТП №6410 Водоподъем | 10000302 | 1969 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 24 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗТП №6413 Техникум | 10000304 | 1974 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 25 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6416 Корнеева | 10000289 | 1978 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 26 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6427 Приемная | 10000288 | 1978 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 27 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6407 3-й участок | 10000297 | 1938 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 28 | Киреевский ГРЭС | Здание ТП 6411 Быткомбинат | 10000296 | 1972 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 29 | Киреевский ГРЭС | Здание ТП 6412 Горняковская 1972гЗдание ТП 6412 Горняковская | 10000295 | 1972 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 30 | Киреевский ГРЭС | Здание ТП 6414 нов.Горняковская | 10000294 | 1978 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 31 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗТП №6418 Милиция | 10000298 | 1978 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 32 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6612 Шат | 10000349 | 1963 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 33 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6602 Квартал 8/11 | 10000351 | 1955 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 34 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6604 Школа | 10000343 | 1965 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 35 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6607 Менделеева | 10000345 | 1970 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 36 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6608 парковая | 10000347 | 1974 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 37 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6202 «Ресторан» | 10000315 | 1953 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 38 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6203 «Кинотеатр» | 10000306 | 1981 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 39 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6209 «ГПТУ» | 10000327 | 1973 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 40 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗТП 6308 «Пионерская» | 10000334 | 1955 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 41 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6303 «Школьная» | 10000339 | 1955 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 42 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6307 «Больничная» | 10000337 | 1955 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 43 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗТП 6302 «Гоголя» | 10000333 | 1955 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 44 | Киреевский ГРЭС | Здание ЗРТП 6201 "Пионерская" | 10000307 | 1953 |  | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 45 | Киреевский ГРЭС | ЗТП 2146 "Болоховский ток" | 10000081 | 1951 |  | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 46 | Киреевский ГРЭС | ЗРТП 6212 Очистные |  | 1959 |  | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 47 | Киреевский ГРЭС | ЗРТП 2213"Подосинки" | 13001187 | 1971 |  | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 48 | Киреевский ГРЭС | ЗРТП 10 кВ 6133 СХХ | 10000395 | 1968 |  | Фундамент | ж/бетонный | 45 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 49 | Тульский участок.ПС-110кВ Южная-218 | Здание при ПС-110кВ Южная-218 | 10000097 | 1979 | 2020 | фундамент | ж/бетонный | 16 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 50 | Щекинский РЭС | Здание ЗТП 7 ул. Парковая, д.14 | 10000205 | 1979 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 51 | Ефремовские РЭС | ЗТП- 227 Б.Плоты | 10001294 | 1974 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 24 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 52 | Ефремовские РЭС | ЗТП 195 Степной Хутор | 10001292 | 1978 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 27 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 53 | Воловский РЭС | ЗТП - 520 (МСО) | 10001297 | 1967 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 68 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 54 | Воловский РЭС | ЗТП - 627 (баня) | 10001210 | 1978 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 35 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 55 | Воловский РЭС | ЗТП № 37 Ломовский | 10001110 | 1979 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 15 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 56 | Воловский РЭС | ЗТП № 281 ДК (ЗТП-4 Т-ОГ ул.Комсомольская дисп №281) | 10001104 | 1985 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 2 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 57 | Плавский РЭС | ЗТП № 201 Селезнево КОРК | 10001058 | 1976 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 87 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 58 | Плавский РЭС | ЗТП № 58 Селезнево ж-во | 10001059 | 1967 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 88 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 59 | Плавский РЭС | ЗТП № 406 Дом пионеров | 10001039 | 1969 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 67 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 60 | Плавский РЭС | ЗТП № 623 Баня | 10001132 | 1974 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 90 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 61 | Плавский РЭС | ЗТП № 624 Белый дом | 10001133 | 1974 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 91 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 62 | Плавский РЭС | ЗТП № 615 Хозмаг | 10001131 | 1960 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 93 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 63 | Плавский РЭС | ЗТП № 110 Поповка маст. | 10001137 | 1970 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 105 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 64 | Плавский РЭС | ЗТП № 633 ЛТЦ | 10001127 | 1971 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 92 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 65 | Плавский РЭС | ЗТП № 631 Космонавтов | 10001128 | 1983 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 94 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 66 | Плавский РЭС | ЗТП № 612 Водозабор | 10001129 | 1956 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 91 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 67 | Плавский РЭС | ЗТП № 616 Педучилище | 10001130 | 1973 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 93 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 68 | Плавский РЭС | ЗТП № 45 Тургенево ц.у. | 10001144 | 1986 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 82 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 69 | Суворовский РЭС | ЗТП№428 п. Шахтерский | 10001088 | 1958 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 99 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 70 | Суворовский РЭС | ЗТП №80 Воскресенское | 10000987 | 1974 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 51 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 71 | Суворовский РЭС | ЗТП №305 ц. котельная | 10001424 | 1958 | 2020 | Фундамент | Ленточный сборный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 72 | Суворовский РЭС | ЗТП №309 Водоканал | 10000992 | 1984 | 2020 | Фундамент | Ленточный сборный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 73 | Суворовский РЭС | ЗТП №318 ул. Толстого | 10000993 | 1984 | 2020 | Фундамент | ж/б ленточный | 58 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 74 | Суворовский РЭС | ЗТП №319 Универсам | 10000994 | 1983 | 2020 | Фундамент | ж/б ленточный | 57 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 75 | Суворовский РЭС | ЗТП №310 ул. Первомайская | 10000995 | 1960 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 58 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 76 | Суворовский РЭС | ЗТП № 353 Тульская 14 | 10001073 | 2000 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 90 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 77 | Суворовский РЭС | ЗТП № 317 Космонавтов | 10001075 | 2000 |  | Фундамент | Бутобетонный | 90 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 78 | Суворовский РЭС | ЗТП №315 дом прстарелых | 10000996 | 2002 |  | Фундамент | Бутобетонный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 79 | Белевский РЭС | ЗТП №136 Варварино-4 | 10000934 | 1987 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 140 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 80 | Белевский РЭС | ЗТП №307 Арсеньево-19 | 10000931 | 1979 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 120 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 81 | Белевский РЭС | ЗТП №130 Консервный завод | 10000941 | 1979 | 2020 | Фундамент | Бутобетонный | 122 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 82 | Белевский РЭС | ЗТП 315 Новая больница | 10000959 | 2000 |  | Фундамент | Бутобетонный | 125 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 83 | Венёвский РЭС | ЗТПП №64 Рассвет (школа) | 10000572 | 1972 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 15 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 84 | Венёвский РЭС | ЗТПП №146 Мордвесский | 10000569 | 1983 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 35 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 85 | Кимовский РЭС | ЗТП №36 Коммунистическая | 10000628 | 1975 | 2020 | Фундамент | бутовый | 3 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кровля | мягкая |  |  |
| 86 | Кимовский РЭС | ЗТП №39 Молочная кухня | 10000624 | 1984 | 2020 | Фундамент | бутовый | 3 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кровля | мягкая |  |  |
| 87 | Кимовский РЭС | ЗТП №30 Насосная | 10000631 | 1954 | 2020 | Фундамент | бутовый | 3 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кровля | мягкая |  |  |
| 88 | Кимовский РЭС | ЗТП №478 Новольвовск (котельная) | 10000605 | 1958 | 2020 | Фундамент | бутовый | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кровля | мягкая |  |  |
| 89 | Кимовский РЭС | ЗТП №466 Епифань (Центральная) | 10000607 | 1962 | 2020 | Фундамент | бутовый | 20 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кровля | мягкая |  |  |
| 90 | Богородицкий РЭС | ЗТП №148 Семеноводческая 1977г. | 10000534 | 1977 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 6.6 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
| 91 | Богородицкий РЭС | ЗТП №330 Сельхозтехника-1 1980г. | 13015468 | 1980 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 1.5 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
| 92 | Богородицкий РЭС | ЗТП №331 Сельхозтехника-2 1980г. | 13011873 | 1980 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 1.5 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
| 93 | Богородицкий РЭС | ЗТП №301 Ретранслятор 1985г. | 10001206 | 1985 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 1 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
| 94 | Богородицкий РЭС | ЗТП №309 Школа-1 1975г. | 10001207 | 1975 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 1 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
| 95 | Богородицкий РЭС | ЗТП №321 Мехпекарня 1970г. | 10001205 | 1970 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 1 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
| 96 | Новомосковский РЭС | ЗТП №45 Пашково | 10000589 | 1958 |  | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 97 | Новомосковский РЭС | ЗТП 121 | 10000870 | 1957 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 12 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 98 | Воловский РЭС | Здание ЗТП-532 Казачка | 110000002371 | 1989 |  | Фундамент | ж/бетонный | 125 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 99 | Новомосковский РЭС | ЗТП 122 | 10000871 | 1956 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 12 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 100 | Новомосковский РЭС | ЗТП 73а | 10000790 | 1981 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 5 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 101 | Новомосковский РЭС | ЗТП 73 | 10000791 | 1960 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 5 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 102 | Новомосковский РЭС | ЗТП 87 | 10000779 | 1975 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 8 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 103 | Новомосковский РЭС | ЗТП 40 | 10000820 | 1957 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 4 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 104 | Новомосковский РЭС | ЗТП 41 | 100008 | 1957 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 4 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 105 | Новомосковский РЭС | ЗТП 80 | 10000784 | 1973 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 5 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 106 | Новомосковский РЭС | ЗТП 43 | 10000817 | 1954 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 5 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 107 | Новомосковский РЭС | ЗТП 99 | 10000772 | 1976 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 6 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 108 | Новомосковский РЭС | ЗТП 78 | 10000786 | 1966 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 4 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 109 | Новомосковский РЭС | ЗТП 49 | 10000811 | 1967 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 4 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 110 | Новомосковский РЭС | ЗТП 100 | 10000875 | 1976 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 4 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 111 | Новомосковский РЭС | ЗТП 71 | 10000793 | 1948 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 4 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 112 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-102 | 10000856 | 1979 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 4 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 113 | Новомосковский РЭС | ЦРП 4 | 10000877 | 1962 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 6 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 114 | Новомосковский РЭС | ЦРП 5 | 10000878 | 1968 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 7 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 115 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-1 | 10000854 | 1956 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 15 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 116 | Новомосковский РЭС | ЗТП 9 | 10000778 | 1963 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 15 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 117 | Новомосковский РЭС | ЗТП 10 | 10000845 | 1956 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 15 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 118 | Новомосковский РЭС | ЗТП 112 | 10000864 | 1980 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 15 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 119 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-12 | 10000842 | 1957 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 15 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 120 | Новомосковский РЭС | ЗТП 13 | 10000841 | 1956 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 15 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 121 | Новомосковский РЭС | ЗТП 105 | 10000859 | 1989 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 2 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 122 | Новомосковский РЭС | ЗТП 111 | 10000863 | 1989 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 15 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 123 | Новомосковский РЭС | ЗТП №239 Шахтостроитель(к/цех) | 10000667 | 1973 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 124 | Новомосковский РЭС | Здание ЗТП-176 Грицово | 10000652 | 1952 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 25 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 125 | Новомосковский РЭС | ЗТП №114 ц.у-ба Шат | 10000656 | 1973 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 24 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 126 | Новомосковский РЭС | ЗТП №32 Гремячее | 10000658 | 1954 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 127 | Новомосковский РЭС | Здание ЗТП-201 Гремячее(контора) | 10000668 | 1973 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 128 | Новомосковский РЭС | ЗТП №189 Гремячее (школа) | 10000662 | 1966 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 129 | Новомосковский РЭС | ЗТП №33 Гремячее(мастерские) | 10000660 | 1956 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 130 | Новомосковский РЭС | ЗТП 224 Большевик (завод сенной муки) | 10000659 | 1957 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 131 | Новомосковский РЭС | ЗТП №406 Грицовский (котельная) | 13006783 | 1980 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 64 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 132 | Новомосковский РЭС | ЗТП №409 Грицово (АТП) | 13006791 | 1980 | 2020 | Фундамент | ж/бетонный | 64 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 133 | СУ СПС ПС ДУБНА | ПС ДУБНА Здание ОПУ | 10000909 | 1961 | не проводилось/ 2020 | Фундамент | Бутовый, ленточный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпич |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 134 | СУ СПС ПС ДУБНА | ПС ДУБНА метал порталы на ж/б фундаменте ОРУ 35-110 кВ | 35 кВ - 11000361; 110 кВ - 11000359 | 1961 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонные | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | стойка | металлическая |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перемычка | металлическая |  |  |
| 135 | НУ СПС | ПС Керамик ОПУ | 200000000031 | 1961 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ленточный | 10 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпич |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 136 | НУ СПС | ПС Керамик ЗРУ | 200000000030 | 1961 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ленточный | 10 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпич |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 137 | ТУ СПС | ПС Кирпичная ОПУ | 200000000025 | 1961 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ленточный | 10 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпич |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 138 | ТУ СПС | ПС Кирпичная ЗРУ | 200000000026 | 1961 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ленточный | 10 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | Стены | кирпич |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 139 | ТУ СПС | Здание при ПС-35кВ Алексеевская-219 | 10000108 | 1974 | 2020 | фундамент | ж/бетонный | 63 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 140 | ТУ СПС | Здание ПС-35кВ Калмыки-295 | 10000102 | 1978 | 2020 | фундамент | ж/бетонный | 30 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 141 | ТУ СПС | Здание дежурного персонала ПС-110кВ Средняя-344 | 10000134 | 1982 | 2020 | фундамент | ж/бетонный | 80 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 142 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-44 г.Донской ул.Октябрьская,д.73 б | 10000816 | 1950 | 2024 | фундамент | ж/бетонный | 8 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 143 | Белевский РЭС Арсеньевский уч. | ЗТП№261 Арсеньево | 10000928 | 1969 | 2024 | фундамент | ж/бетонный | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 144 | Плавский РЭС | ЗТП р. Локна | - | - | - | фундамент | ж/бетонный | 8 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 145 | Плавский РЭС | ЗТП Трудовая оч. соор. | - | - | - | фундамент | ж/бетонный | 8 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 146 | Плавский РЭС | ЗТП ул. Школьная | - | - | - | фундамент | ж/бетонный | 54 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |

1.2.2. Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций производственных зданий включает в себя:

-  анализ имеющейся технической документации: рабочих чертежей в стадиях КЖ, КМ, КМД; отчетов о ранее выполненных обследованиях, актов на скрытые работы,
журнала технической эксплуатации, ремонтов, усиления строительных конструкций.

-   рассмотрение фактических условий воздействия на конструкции.

-   проверка состояния строительных конструкций:

- обследование полное и локальное конструктивных элементов; обследование по полной комплексной программе всех строительных конструкций с выполнением обмерных работ;

- контроль сварных швов, поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других дефектов, определение координат и оценка параметров дефектов типа нарушений сплошности и однородности материала в конструкциях, измерение фактической толщины элементов конструкций при помощи ультразвукового дефектоскопа;

- определение вида и класса материала конструкций неразрушающими методами контроля (кирпича и раствора на 20 участках ударно-импульсным методом и лабораторные испытания кирпича по отобранным 5 образцам)

- инженерное обследование конструкций с фотофиксацией обнаруженных дефектов, нанесением дефектов на схемы расположения и определением влияния дефектов на несущую способность конструкций;

- обследование фундаментов и грунтов, подстилающих их подошву (выполнение комплекса лабораторных исследований грунтов по отобранным образцам);

- оценка напряженного деформированного состояния (с выполнением поверочных расчетов) с учетом фактического состояния конструкций, фактических нагрузок в соответствии с требованиями.

1.2.3. При наружном и внутреннем осмотре зданий и сооружений производится проверка:

- наличия и состояния необходимых обозначений;

- отсутствия ошибок, допущенных при проектировании, возведении зданий и сооружений, их ремонте, реконструкции и модернизации, приводящих к снижению несущей способности конструкций;

- состояния зданий и сооружений (места сопряжений конструкций, приложения сосредоточенных нагрузок, пропуска коммуникаций через стены, вероятного подтопления фундаментов; кабельные туннели и т.п.);

- состояния наружных стен (участков стен в зонах опирания на них ферм, прогонов, балок, плит перекрытий и покрытий; участков стен, примыкающих к проемам окон, дверей и ворот; наличие дефектных участков, трещин и т.п.);

- состояния защитных устройств (водоотводящих устройств крыши, тротуаров, водоотводящих лотков, отмосток по периметру здания и т.п.);

- состояния ограждающих частей покрытия (нижней поверхности несущего основания; конструктивной схемы покрытия; тип кровли и конструкция сопряжения кровли и несущих конструкций со стенами; качество и сохранность заполнения швов между панелями и штучными материалами и т.п.);

- состояния подкрановых путей;

- состояния железобетонных конструкций (защитных покрытий; наличие увлажненных участков и поверхностных высолов; наличие трещин и отколов защитного слоя; нарушения сцепления арматуры с бетоном; наличие коррозии арматуры; наличие видимых дефектов бетонирования конструкций и т.п.);

- состояния металлических конструкций;

- состояния освещения, системы отопления зданий, сооружений;

- состояния заземляющего устройства.

- Приложение 2 к ТЗ

- Форма отчёта о техническом состоянии

Отчет о техническом состоянии электрооборудования, устройств и аппаратов энергообъекта

«        »                                     20    г.

- Организация: __________________________

- Объект технического освидетельствования

Диспетчерское наименование

Тип

Номинальная мощность, МВА

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток, А

Завод-изготовитель

Заводской №

Год выпуска

Год ввода в эксплуатацию

Дата последних испытаний

- Отчет о техническом состоянии

2.1. Условия эксплуатации:

2.2. Сведения о техническом состоянии:

Индекс технического состояния :	             	    , Техническое состояние:

Наличие графиков периодических измерений, испытаний и осмотров

(да / нет)

Наличие протоколов измерений, испытаний и осмотров

(да / нет)

Продолжение

Соответствие проведенных испытаний графикам и нормам _________________________

(соответствует / не соответствует)

2.3. Сведения об отключениях, отказах, авариях, длительности простоев:

2.4. Результаты внутреннего и внешнего осмотра:

2.5. Результаты анализа технической и исполнительной документации.

Перечень рассмотренных в процессе экспертизы документах:

- Схемы:_________________________________________________________

- Проект:_________________________________________________________

- Инструкции:____________________________________________________

- Другое:___________________________________________________________

Результаты анализа документации

2.6. Выполнение предписаний надзорных органов и мероприятий

Анализ работы по устранению замечаний предписаний

2.7. Выполнение организационных и технических мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений:

Продолжение

2.8. Результаты предыдущего технического освидетельствования:

Заключение предыдущего технического освидетельствования

Срок продления эксплуатации

Выполнение мероприятий, предписанных предыдущим техническим освидетельствованием _____________________________________________________________________________

(да / нет)

Причины невыполнения предписаний (в случае их наличия)

- Сведения о ремонте, реконструкции и техническом обслуживании :

- Заключение о дальнейшей эксплуатации:

Отчет подготовил:                                            /                                                     .

(должность)                                 (Ф.И.О., подпись)

Отчет подготовил:                                            /                                                     .

(должность)                                 (Ф.И.О., подпись)

Отчет проверил:                                            /                                                     .

(должность)                                 (Ф.И.О., подпись)

Приложение № 3 к ТЗ

- Форма акта технического освидетельствования

Акт № (сквозная нумерация ежегодно обязательно)

технического освидетельствования
от  __.___.202_ года

- Вводная часть

- Организация:

- Наименование объекта технического освидетельствования:

- Перечень оборудования, на которое распространяется данный акт в соответствии с (приложение №   ____.____.202_ года к акту технического освидетельствования с списком объектов на который распространяется Акт)

- Основание для проведения технического освидетельствования

- Состав комиссии по техническому освидетельствованию

Председатель комиссии

(Ф.И.О.) 			(должность)

Члены комиссии

(Ф.И.О.) 			(должность)

(Ф.И.О.) 			(должность)

(Ф.И.О.) 			(должность)

- Результаты анализа технической и исполнительной документации.

Перечень рассмотренных в процессе экспертизы документах:

- Схемы:_________________________________________________________

- Проект:_________________________________________________________

- Инструкции:____________________________________________________

- Другое:___________________________________________________________

Результаты анализа документации: _________

- Индекс   технического    состояния    объекта    технического освидетельствования (техническое состояние для оборудования, к которому не применим расчет индекса технического состояния)

___________________________________

- Результаты технического освидетельствования

- Заключение

- Корректирующие мероприятия

- Срок следующего технического освидетельствования

Не позднее «дд.мм.гг»

- Приложения

| Председатель комиссии | ___________________ (подпись) «____» ________202 г. | ___________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии | ___________________ (подпись) «____» ________202 г. | ___________________ (Ф.И.О.) |
|  | ___________________ (подпись) «____» ________202 г. | ___________________ (Ф.И.О.) |
|  | ___________________ (подпись) «____» ________202 г. | ___________________ (Ф.И.О.) |

Приложение № 3.1 к ТЗ

Приложение к Акту технического освидетельствования № ______ от ____.____.202_ года
Перечень объектов на которых в полном объеме выполнены мероприятия по техническому освидетельствованию

| Диспетчерское наименование | Мероприятия выполняемые в рамках проведения ТО | Отчет от исполнении (выполнено/ не выполнено) |
| --- | --- | --- |
| Трансформаторы и автотрансформаторы |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ Т-1 Т-2 Т-3 ТСН-1 ТСН-2 ТСН-3 ЛРТ-1 и т.д. | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | анализ результатов расчета индекса технического состояния функциональных узлов, определенных в соответствии с действующей методикой Минэнерго России. | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов расчета индекса технического состояния, последствий отказа из корпоративно информационной системы | Выполнено/ Не выполнено |
| Трансформаторы тока |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ Указываются все ТТ отходящих ВЛ: ТТ ВЛ-№1 ТТ ВЛ № 2 ТТ ввода 10 кВ Т-1 ТТ ввода 10 кВ Т-2 | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов расчета индекса технического состояния, последствий отказа из корпоративно информационной системы | Выполнено/ Не выполнено |
| Трансформаторы напряжения |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ТН-1-110 ТН 10 кВ Т-1 ТН 10кВ Т-2 ТН 1 СШ 1 | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов расчета индекса технического состояния, последствий отказа из корпоративно информационной системы | Выполнено/ Не выполнено |
| Выключатели |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ В 110 Т-1 В 110 Т-2 В 110 ВЛ № 1 В 110 ВЛ № 2 ОВ 110 ШСВ 110 В 10 ТСН В 10 ВЛ № 3 В 10 ВЛ № 4 В 10 ТСН 1 | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | анализ результатов расчета индекса технического состояния функциональных узлов, определенных в соответствии с действующей методикой Минэнерго России. | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов расчета индекса технического состояния, последствий отказа из корпоративно информационной системы | Выполнено/ Не выполнено |
| Разъединители |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ШР 1 110 кВ Т-1 ШР 2 110 кВ Т-2 ТР 110 кВ Т-1 ТР 110 кВ Т-2 ОР 110 кВ ШР 1 ВЛ № 1 ШР 1 ВЛ № 2 ЛР 110 ВЛ № 1 ОР ВЛ № 1 | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов расчета индекса технического состояния, последствий отказа из корпоративно информационной системы | Выполнено/ Не выполнено |
| Сборные и соединительные шины |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ 1 СШ 110 2 СШ 110 ОСШ 110 ШМ 6 Т-1 ШМ 10 Т-2 ШМ Т-3 | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | анализ результатов расчета индекса технического состояния функциональных узлов, определенных в соответствии с действующей методикой Минэнерго России. | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов расчета индекса технического состояния, последствий отказа из корпоративно информационной системы | Выполнено/ Не выполнено |
| Вводы 110 кВ и выше |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ Ввод 110 Т-1 фаза А,Б,С Ввод 110 Т-2 фаза А,Б,С Ввод В 110 ВЛ № 1 фаза А,Б,С Ввод В 110 ВЛ № 2 фаза А,Б,С Ввод ОВ-110 ст. ОР фаза А,Б,С Ввод ОВ-110 ст. ШР фаза А,Б,С | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | анализ результатов расчета индекса технического состояния функциональных узлов, определенных в соответствии с действующей методикой Минэнерго России. | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов расчета индекса технического состояния, последствий отказа из корпоративно информационной системы | Выполнено/ Не выполнено |
| Разрядники и ОПН |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОПН 110 Т-1 ОПН 110 Т-2 РВ 10 ТН-1 РВО 10 Т-2 РВ 10 Т-2 ОПН 10 ВЛ №1 ОПН ВЛ № 2 | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов расчета индекса технического состояния, последствий отказа из корпоративно информационной системы | Выполнено/ Не выполнено |
| КС и ВЧЗ |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ КС 110 ВЛ № 1 ф. А,Б,С КС 110 ВЛ № 2 ф. А,Б,С ВЧЗ 110 ВЛ № 3 ф. А,Б,С | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
| Реакторы |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ РТ 10 Т-1 ф. А,Б,С | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
| КРУН |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ КРУН 10 кВ | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
| Предохранители выше 1 кВ |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПН ТН 10 кВ 1СШ ПН ТН 10 кВ Т-1 | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
| Заземляющие устройства |  |  |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ Молниезащита ОРУ 110 кВ Контур заземления ПС | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Наружный осмотр; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ ремонтной и эксплуатационной документации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка фактических (рабочих) технически характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектных схем, условий проекта; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Анализ результатов предыдущих осмотров, технических освидетельствований, проверок; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора, внутреннего технического контроля, выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений в работе оборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного энергооборудования за весь период эксплуатации; | Выполнено/ Не выполнено |
|  | Анализ результатов обследования, протоколов испытания (измерений) и динамики изменения параметров технического состояния электрооборудования; | Выполнено/ Не выполнено |

При необходимости к техническому отчету приложить журналы дефектов и другую эксплуатационную документацию, отражающую условия и режимы работы (величину нагрузки, длительность перегрузки объекта, температуру, давление, окружающую среду и т.д.).

К техническому отчету приложить расчет индекса состояния, а при необходимости и протоколы с результатами измерений, испытаний.

Классификация технического состояния электрооборудования и ЛЭП приведена в СТО БП10.2/02-04/2015 «Оценка технического состояния электрооборудования и ЛЭП ПАО «МРСК Центра».

Сведения об отключениях, о близких коротких замыканиях, о протекании сквозного тока короткого замыкания и т.п.

Перечень выявленных при осмотре дефектах и степень их развития формируется на основании сообщений о дефектах.

Прилагаются акты технического освидетельствования и краткое описание работ, выполненных во время проведения последних капитальных ремонтов, реконструкций и технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства.