## 1
Приложение № 1
к Техническому заданию
Перечень поставляемых товаров с указанием количества (объема)
№ п/п: | Наименование товаров | ГОСТ, другие характеристики товаров и/или требования к ним | Страна происхождения Товара/Производитель | Срок поставки товаров | Адрес и время доставки товаров | Ед. изм. | Количество общее | Цена за ед. с НДС/без НДС | Общая стоимость с НДС/без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Кабель КАМАКС СБВнг(А)-LS 3х120мк/70-10кВ или эквивалент | Тип изделия: кабель силовой Назначение: передача и распределение электрической энергии в стационарных установках Номинальное напряжение, кВ: 10 Номинальная частота тока, Гц: 50 Количество токопроводящих жил, шт: 3 Сечение токопроводящих жил, мм²: 120 Токопроводящая жила в соответствии с ГОСТ 22483-2021: медная, многопроволочная, круглая либо секторная, класс гибкости не ниже 2 Внутренний экран: по токопроводящим жилам, из электропроводящей сшитой полимерной композиции Материал изоляции: по внутреннему экрану, из высокомодульной этиленпропиленовой резины Экран по изоляции: из полупроводящей сшитой полимерной композиции, лёгкосъёмной Обмотка: из лент электропроводящей бумаги либо электропроводящей синтетической ленты Металлический экран: по каждой жиле из медных проволок Суммарное сечение металлического экрана, мм²: 70 Общая скрутка экранированных жил с заполнением Заполнение: из поливинилхлоридного пластиката, требования пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 31565-2012, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением либо резина Внутренняя оболочка: из поливинилхлоридного пластиката, требования пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 31565-2012, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением Броня по внутренней оболочке: из двух стальных оцинкованных лент, наложенных с перекрытием Внешняя оболочка: из поливинилхлоридного пластиката, требования пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 31565-2012, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением Минимальная температура эксплуатации, ˚С: не выше минус 50 Максимальная температура эксплуатации, ˚С: не ниже плюс 50 Температура прокладки и монтажа кабеля без предварительного подогрева, °С: не выше минус 15 Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке и монтаже не более 12 наружных диаметров кабеля Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 18690-2012 Срок службы кабеля, лет: не менее 30 Гарантийный срок эксплуатации, лет: не менее 5 Длина намотки, м: не менее 200 и не более 230 |  | В течение 25 (двадцари пяти) календарных дней с момента направления Заявки | г. Санкт-Петербург (согласно адресу, указанному в Заявке Покупателя). | м | 1600
Итого: | [5 empty] | м | 1600