## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку разрядников длинно-искровых для нужд ПАО "Россети Центр" / ПАО "Россети Центр и Приволжье" Лот 305C
№ | Номер материала | Наименование материала | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 2350476 | Изолятор ИРШФМК-10(-20)-III(I) УХЛ1 | 27.12.10.130 | преимущество | Класс напряжения, кВ 6, 10; 15, 20 Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ 12 24 Гашение дуги тока двухфазного замыкания на землю: - действующее значение периодической составляющей при наибольшем рабочем напряжении, кА 0,6; 1,2 - амплитудное значение импульсного тока через разрядник, кА 3 Время гашения дуги сопровождающего тока, мс, не более 10 Максимальная амплитуда выдерживаемого импульса 8/50 мкс, имитирующего прямой удар молнии, кА 30 Импульсное разрядное напряжение, кВ 170; 190 Одноминутное переменное напряжение, кВ, не менее - в сухом состоянии 42; 65 - под дождем 28; 50 Пропускная способность, Кл 1,2 Уровень индустриальных радиопомех, дБ, не более 54 Масса, кг 4,1
2 | 2348015 | Изолятор-р. ГИРМК-35-3-ИРМК-30-U120AD-II | 27.12.10.130 | преимущество | Класс напряжения кВ - 35; Количество разрядных элементов (ИРМК), шт, не менее - 3; Наибольшее длительно допустимое фазное напряжение промышленной частоты, кВ, не менее - 45; Минимальная разрушающая механическая нагрузка, кН, не менее - 120; Длина пути утечки, мм, не менее - 365*n (n=3 - число изоляторов-разрядников в гирлянде); Максимальное значение выдерживаемого импульса тока 8/50 мкс, кА 30; 50% разрядное напряжение пром. частоты в сухом состоянии, под дождем, а также загрязненном и увлаженное состоянии (не менее 10мкс), не ниже, кВ - 42; Масса, кг 6,7*n (n=3 - число изоляторов-разрядников в гирлянде).
3 | 2361646 | Изолятор-р. ИРМК10-U120AD-II верхний эл. | 27.12.10.130 | преимущество | Изолятор-разрядник мультикамерный ИРМК10-U120AD-II верхний эл (верхний) Конструктивное исполнение ИРМК - Верхний (с верхним подводящим электродом с индикатором срабатывания). Класс напряжения, кВ - 110; Наибольшее длительно допустимое фазное напряжение промышленной частоты, кВ - 73; Длина пути утечки, мм, не менее - 365; Минимальная разрушающая механическая нагрузка, кН - 120. Ток к.з. сети, при котором гарантируется не менее 10 срабатываний, кА - 3; Время гашения сопровождающего тока промышленной частоты, не более, мс - 10; Масса, кг - 6.7. Габариты изолятора: | Габариты изолятора
4 | 2354235 | Изолятор-р.ГИРМК-110-8хИРМК-10-U120AD-II | 27.12.10.130 | преимущество | ГИРМК-110 (гирлянда мультикамерных изоляторовразрядников) предназначена для использования одновременно в качестве линейной изоляции и разрядника для молниезащиты воздушных линий электропередачи. Класс напряжения, кВ - 110; Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ - 73; Количество ИРМК в гирлянде, N, не менее - 8; Наибольшее действующее значение ожидаемого тока КЗ в месте установки, отключаемое изолятором-разрядником, кА - 3.5; Время гашения дуги сопровождающего тока, мс, не более - 10; Максимальная амплитуда выдерживаемого импульса тока 8/50 мкс, имитирующего прямой удар молнии, кА - 20; Импульсное разрядное напряжение, кВ - 550; Одноминутное переменное напряжение в сухом состоянии, кВ, не менее - 200; Одноминутное переменное напряжение под дождем, кВ, не менее - 200; 50%-ное разрядное переменное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее - 110; Пропускная способность, Кл - 2.4; Минимальная разрушающая механическая нагрузка, кН - 120; Длина пути утечки, мм - 365хN (N=8 число изоляторов в гирлянде); Уровень индустриальных радиопомех, дБ, не более - 54; Масса, кг - 6.7хN (N=8 число изоляторов в гирлянде); Комплектация - Гирлянда изоляторов-разрядников мультикамерных для ВЛ 110 кВ, минимальное количество ИРМК в гирлянде - 8 шт.
5 | 2356239 | Изолятор-р.ГИРМК-110-9хИРМК-10-U120AD-II | 27.12.10.130 | преимущество | ГИРМК-110 (гирлянда мультикамерных изоляторовразрядников) предназначена для использования одновременно в качестве линейной изоляции и разрядника для молниезащиты воздушных линий электропередачи. Класс напряжения, кВ - 110; Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ - 73; Количество ИРМК в гирлянде, N, не менее - 9; Наибольшее действующее значение ожидаемого тока КЗ в месте установки, отключаемое изолятором-разрядником, кА - 3.5; Время гашения дуги сопровождающего тока, мс, не более - 10; Максимальная амплитуда выдерживаемого импульса тока 8/50 мкс, имитирующего прямой удар молнии, кА - 20; Импульсное разрядное напряжение, кВ - 550; Одноминутное переменное напряжение в сухом состоянии, кВ, не менее - 200; Одноминутное переменное напряжение под дождем, кВ, не менее - 200; 50%-ное разрядное переменное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее - 110; Пропускная способность, Кл - 2.4; Минимальная разрушающая механическая нагрузка, кН - 120; Длина пути утечки, мм - 365хN (N=9 число изоляторов в гирлянде); Уровень индустриальных радиопомех, дБ, не более - 54; Масса, кг - 6.7хN (N=9 число изоляторов в гирлянде); Комплектация - Гирлянда изоляторов-разрядников мультикамерных для ВЛ 110 кВ, минимальное количество ИРМК в гирлянде - 9 шт.
6 | 2307793 | Разрядник РДИП-10-IV УХЛ1 | 27.12.10.130 | преимущество | Класс напряжения сети, кВ - 10 Конструктивное исполнение - петлевой Длина перекрытия по изоляционной̆ поверхности, мм, не менее – 360 Искровой̆ промежуток, мм – 20-40 Импульсное разрядное напряжение, кВ, не более – 120 Импульсное напряжение, выдерживаемое внутренней̆ изоляцией̆, кВ, не менее - 300 Одноминутное переменное напряжение, кВ, не менее в сухом состоянии 38 под дождем 28 Выдерживаемый̆ импульсный̆ ток 8/20 мкс, кА, не менее – 40 Гашение дуги тока двухфазного КЗ на землю с действующим значением периодической̆ составляющей̆ при наибольшем рабочем напряжении ВЛ до 12 кВ, кА – 0,6 Масса, кг, не более – 2,4
7 | 2353519 | Разрядник РМК-10-IV-УХЛ1 | 27.12.10.130 | преимущество | Класс напряжения, кВ 6, 10 Число дугогасящих камер МКС, шт 40 Внешний искровой промежуток, мм 40-60 Импульсное разрядное напряжение, не более, кВ 100 Гашение дуги тока двухфазного КЗ на землю: действующее значение периодической составляющей (при наибольшем рабочем напряжении ВЛ до 24 кВ ), кА 1,2 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты: в сухом состоянии, не менее, кВ 30 под дождем, не менее, кВ 20
8 | 2324339 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | 27.12.10.130 | преимущество | Класс напряжения, кВ 15, 20 Число дугогасящих камер МКС, шт 40 Внешний искровой промежуток, мм 60-80 Импульсное разрядное напряжение, не более, кВ 100 Гашение дуги тока двухфазного КЗ на землю: действующее значение периодической составляющей (при наибольшем рабочем напряжении ВЛ до 24 кВ ), кА 1,2 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты: в сухом состоянии, не менее, кВ 40 под дождем, не менее, кВ 30
9 | 2348596 | Регистратор срабатывания РР-1 У1 | 27.12.10.130 | преимущество | Минимальный ток срабатывания при длительности 3 мс, А, не более 10 Пропускная способность не менее 100 воздействий: волной тока 5 кА с фронтом волны 8 мкс и длительностью 20 мкс с последующим полупериодом тока частоты 50 Гц с амплитудой, А, не более волной тока 10 кА с фронтом волны 8 мкс и длительностью 20 мкс с последующим полупериодом тока частоты 50 Гц с амплитудой, А, не более 90 Максимальное напряжение на зажимах регистратора при импульсе тока 5 кА, кВ 1,5 при импульсе тока 10 кА, кВ 1,5 Масса, кг, не более 1,54

## Усл. пост_Центр
305C |  | длинно-искровые разрядники
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
2 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
3 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
4 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
5 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
6 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года

## Усл.пост._ЦиП
| 305С | Разрядники
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Владимирэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3 А; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., г. Александров, ул. Мосэнерго, д. 1; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 50; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, д. 78; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
2 | Нижновэнерго |  |  | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Арзамасские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Балахнинские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова, д. 29; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Дзержинские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 108; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Кстовские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Лесная, д. 1; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Центральные ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", г. Нижний Новгород, проспект Героев, д. 56 А (заезд со стороны ул. Березовская, д. 45 Б); | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Южные ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Л. Толстого, д. 31; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Семеновские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чернышевского, д. 85; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Сергачские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Выездная, д. 18; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Уренские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д. 268; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
3 | Тулэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго", г. Тула, Щегловская Засека, д. 24; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго", Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 85; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго", Тульская обл., г. Суворов, ул. Островского, д. 2; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго", Тульская обл., г. Ефремов, ул. Советская, д. 26; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
4 | Удмуртэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Удмуртэнерго", Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 105; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Удмуртэнерго", Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 77; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Удмуртэнерго", Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 44. | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года