- Приложение № 5

к Техническим требованиям

Перечень мест (условий) производства и видов работ

в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»

на выполнение которых необходимо выдавать наряд – допуск

- Работы в действующих электроустановках выше 1000 В, кроме:

  - неотложных работ продолжительностью не более 1 часа с участием менее трех работников согласно п.7.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н;

  - работ на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены;

  - работ на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели;

  - работ в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.

- Работы в действующих электроустановках до 1000 В на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым не исключена подача напряжения на сборные шины.

- Выполнение работ с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.

- Работы при испытании электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника.

- Дефектоскопия оборудования, металлических и бетонных конструкций.

- Химическая очистка оборудования.

- Нанесение антикоррозионных покрытий.

- Установка, снятие, проверка и ремонт аппаратуры автоматического регулирования, дистанционного управления, защиты, сигнализации и контроля, требующие останова, ограничения производительности и изменения схемы и режима работы оборудования.

- Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых, ограниченных и труднодоступных пространствах.

- Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

- Выполнение земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов.

- Выполнение газоопасных работ.

- Работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, в том числе:

  - Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;

  - Работы на кровле зданий и сооружений (ремонт, очистка от снега или пыли и др.) при отсутствии ограждений по их периметру;

  - Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, в том числе выполняемых с галерей мостовых кранов, кран-балок;

  - Работы на высоте на нестационарных рабочих местах;

  - Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций;

  - Работы, связанные со сборкой, разборкой строительных лесов, подмостей, настилов, ограждений и т.д.;

  - Работы, связанные с нахождением человека в подвешенном состоянии с использованием систем удержания и позиционирования;

  - Работы с применением монтерских когтей и лазов;

  - Работы на антенно-мачтовых сооружениях;

  - Работы, выполняемые над водой (реки, озера и иные водоемы).

- Демонтаж оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно - монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.

- Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.