Приложение 1 к ТТ
Опросный лист для заказа
силового трехфазного трансформатора ТДН-6300/110/6
Количество: 2 шт.
Заказчик: АО «ДРСК» «ПЭС».
Объект: ПС 110 кВ Дзержинского (г.Владивосток, район ст. Седанка)
	№ п/п
	Технические характеристики
(наименование параметра)
	Требования Заказчика

	1
	Тип (марка)
	ТДН-1000/110 У1

	2
	Конструктивное исполнение (однофазный, трехфазный)
	Трёхфазный

	3
	Номинальная мощность обмоток, кВА
ВН
НН
	10000
10000


	4
	Номинальное напряжение, кВ
ВН
НН
	115
6,6

	5
	Уровень изоляции нейтрали ВН
	ГОСТ 1516.3-96

	6
	Номинальная частота, Гц
	50

	7
	Схема и группа соединения обмоток
	Yн/Δ-0-11

	8
	Потери холостого хода, не более, кВт
	7,5

	9
	Потери короткого замыкания, не более, кВт
	14

	10
	Напряжение короткого замыкания, %

	10,5

	11
	Ток холостого хода, %, не более
	0,3

	12
	Стойкость к КЗ:

В соответствии с п 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 
	Предоставить документы

	13
	Диапазон регулирования под нагрузкой 
	РПН 
± 1,78 %; ± 9 ступеней


	14
	Характеристика устройства РПН:
	

	14.1
	Тип (производитель)
	RS 9.3 III с приводом МZ-4.4 или МR

	14.2
	Возможность управления
	Дистанционное

(автоматическое, ручное);

местное (ручное)

	14.3
	Указатель положений РПН
	Да

	15
	Система охлаждения:
	

	15.1
	Вид системы охлаждения 
	Д

	15.2
	Конструкция охлаждающих устройств 
	Радиаторы навесные

	15.3
	Номинальное напряжение электродвигателей системы охлаждения, В
	~380/~220, 50 Гц

	15.4
	Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, лет, не менее
	30

	16
	Вводы: 
	

	16.1
	Тип нейтрального ввода
	маслоподпорный

	16.2
	Тип вводов НН
	маслоподпорный

	16.3
	Тип вводов СН
	маслоподпорный

	16.4
	Тип вводов ВН 110 кВ  
	С внутренней твердой RIP 

	16.5
	Тип внешней изоляции вводов ВН 110 кВ
	фарфор

	16.6
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее
	2,5

	17
	Встроенные трансформаторы тока:
	

	17.1
	На вводах ВН:
	300/200/150/100/5 
 0,2S/0,2S/10Р/10Р

	
	На вводе нейтрали ВН:
	-

	18
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
	У1

	19
	Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, °С
	от +40 до –45

	20
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов, не менее
	7

	21
	Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам

	21.1
	Уровень разъема бака
	Согласно п.Г 20 ГОСТ Р 52719-2007

	21.2
	Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и магнитопровода на весь срок службы (ГОСТ Р 55016-2012 п.6.2.9)
	Да

	21.3
	Отсутствие необходимости капитального ремонта в течение всего срока службы (да, нет)
	Да

	21.4
	Конструкция магнитопровода
	Полный косой стык, схема стэп-лэп.

	21.5
	Газовое реле Бухгольца
	BF 80Q

	21.6
	Защитное (струйное) реле РПН с двумя отключающими контактами
	URF – 25

	21.7
	Защита от внутреннего избыточного давления
	Предохранительный клапан

	21.8
	Указатель температуры масла
	Приборы мониторинга температуры трансформатора ТМТ2 - 2 шт.

	21.9
	Необслуживаемый воздухоосушительный фильтр
	Messko/MR

	21.10
	Указатель уровня масла в расширителе основного бака трансформатора и баке контактора РПН со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (контактами минимального и максимального уровня) (да, нет)
	Да

	21.11
	Цвет покраски трансформатора
	RAL (серый)

	21.12
	Гарантия на антикоррозийное и лакокрасочное покрытие 
	Не менее 10 лет 

	21.13
	Тип трансформаторного масла
	ГК (ТУ 38101.1025-85)

	21.14
	Все шкафы (системы охлаждения, управления, сигнализации, клеммные коробки) должны быть изготовлены со степенью защиты по ГОСТ 14254-96
	IP-54

	22
	Требования к внутренней изоляции
	ГОСТ 1516.3-96

	23
	Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
	указывается производителем

	24
	Масса, кг:
транспортная с маслом
полная с маслом 
масла
	указывается производителем

	25
	Требования по надежности
	

	25.1
	Гарантийный срок эксплуатации не менее, месяцев
	60

	25.2
	Срок службы до списания не менее, лет
	30

	26
	Шеф-монтажные работы, в объёме необходимом для подтверждения гарантийных обязательств, (да, нет)
	Да

	27
	Трансформатор в полном комплекте по ГОСТ 52719-2007 (да, нет)
	Да

	28
	Дополнительные требования к поставке
	

	28.1
	Трансформаторное масло в количестве необходимом для доливки трансформатора с учетом промывки навесного оборудования
	Да

	28.2
	Силикагель типа КСКГ ГОСТ-3956, готовый к полной заправке термосифонных фильтров 
	Да

	28.3
	Контактные наконечники для подсоединения к шинному мосту 110, 35 и 6 кВ
	Да

	28.4
	Устройство для отбора проб газа из газового реле с уровня установки трансформатора, (да, нет)
	Да

	28.5
	Силовые и контрольные кабели системы охлаждения, контрольные кабели от приборов контроля, сигнализации, защиты, трансформаторов тока в пределах трансформатора (да, нет)
	Да

	28.6
	Прибор мониторинга температуры трансформатора ТМТ2 (для работы автоматики обдува и контроля температуры масла для защиты от перегрева)
	Да

	28.7
	Металлорукав по баку трансформатора для прокладки Силовых и контрольных кабелей системы охлаждения, контрольных кабелей от приборов контроля, сигнализации, защиты трансформаторов тока до клеммных шкафов (да, нет)
	Да

	28.8
	Эксплуатационная документация 
	на русском языке
Обязательно
- бумажный носитель, 2 шт.
- в электронном виде (внешний носитель USB флеш накопитель с защитой от записи и форматирования), 2 шт

	28.9
	Маркировка, упаковка, транспортировка, консервация по ГОСТ 12965-85
	Да

	29
	Наличие датчика ускорений на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	«Шок-индикатор»

	30
	Условия доставки
	Ж/д транспорт

	31
	Передвижение трансформатора 
	продольно-поперечное

	32
	Форма катков
	с ребордами

	33
	Ширина колеи, мм;
  Поперечного перемещения 
  Продольного перемещения
	2000
1524


Примечания:

* Во всем неоговоренном трансформаторы должны соответствовать ГОСТ 12965-85, ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 55016-2012

