## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку опорных изоляторов (полимер) для нужд ПАО "Россети Центр" / ПАО "Россети Центр и Приволжье" Лот 201C
№ | Номер материала | Наименование материала | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 2012237 | Изолятор ОСК-8-35-Б01-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 8 – Номинальное напряжение, кВ – 35 – Строительная высота, мм – 440 – Длина пути утечки, мм – 950 – Изоляционная высота, мм – 324 – Нормированный механический крутящий момент, кНм – 1 – Степень загрязненности атмосферы – II – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 190 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 95 – Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее – 80 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – 42 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 10 – Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф140 нижний фланец – Ф140 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М12 нижний фланец – 4 отв. М12 – Масса изолятора, кг, не более – 8,5 |  | СПС
2 | 2073200 | Изолятор ОСК-8-35-А-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 8 – Механический разрушающий крутящий момент, кHм, не менее– 0,5 – Номинальное напряжение, кВ – 35 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 40,5 – Строительная высота, мм – 440 – Длина пути утечки, мм, не менее – 1180 – Степень загрязненности атмосферы – II – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 190 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 95 – Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее – 80 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее – 42 – Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф140 нижний фланец – Ф140 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М12 нижний фланец – 4 отв. М12 – Масса изолятора, кг, не более – 7,2 |  | СПС
3 | 2073201 | Изолятор ОСК-10-110-Б-04-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 10 – Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм, не менее – 1 – Номинальное напряжение, кВ – 110 – Строительная высота, мм – 1050 – Изоляционная высота, мм – 912 – Длина пути утечки, мм, не менее – 2900 – Степень загрязненности атмосферы – II – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 480 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 230 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – 110 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 10 – Установочный размер, мм, верхний фланец – 100х100 нижний фланец – 160х160 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М12 нижний фланец – 4 отв. Ф18 – Масса изолятора, кг, не более – 28 |  | СПС
4 | 2073705 | Изолятор ОСК-10-110-Б-4 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 10 – Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм, не менее, кВ – 1 – Номинальное напряжение, кВ – 110 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126 – Строительная высота, мм – 1050 – Длина пути утечки, мм, не менее – 2800 – Степень загрязненности атмосферы – IV – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 450 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – 110 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 10 – Установочный размер, мм, верхний фланец – 120х120 нижний фланец – 160х160 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М12 нижний фланец – 4 отв. Ф18 – Масса изолятора, кг, не более – 24 |  | СПС
5 | 2220649 | Изолятор ОСК-10-110-Б-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 10 - Механический разрушающий крутящий момент, кНм, не менее – 4 - Номинальное напряжение, кВ – 110 - Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126 - Строительная высота, мм – 1050 - Длина пути утечки, мм, не менее – 3010 - Степень загрязненности атмосферы – II - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 480 - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 230 - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 230 - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 110 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф127 нижний фланец – Ф178 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. M16 нижний фланец - 4 отв. Ф18 - Масса изолятора, кг, не более - 28 |  | СПС
6 | 2221312 | Изолятор ОНШП-10-20-4 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 20 – Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм, не менее – 2 – Номинальное напряжение, кВ – 10 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 12 – Строительная высота, мм – 210 – Длина пути утечки, мм, не менее – 200 – Степень загрязненности атмосферы – IV – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 75 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – 14 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 30 – Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф120 нижний фланец – Ф120 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М12 нижний фланец – 4 отв. Ф15 – Масса изолятора, кг, не более – 4,2 |  | УРС
7 | 2224184 | Изолятор ОНШП-35-20-4 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 20 – Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм, не менее – 1 – Номинальное напряжение, кВ – 35 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 40,5 – Строительная высота, мм – 400 – Длина пути утечки, мм, не менее – 950 – Степень загрязненности атмосферы – IV – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 190 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – 42 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 30 – Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф140 нижний фланец – Ф140 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М16 нижний фланец – 4 отв. Ф18 – Масса изолятора, кг, не более – 7,5 |  | УРС
8 | 2226518 | Изолятор ОСК-6-110-Б-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 6 - Номинальное напряжение, кВ – 110 - Строительная высота, мм – 1050 - Длина пути утечки, мм, не менее – 2800 - Степень загрязненности атмосферы – II - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 450; - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 230; - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 230; - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 110 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф127 нижний фланец – Ф127 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. M16 нижний фланец - 4 отв. M16 |  | СПС
9 | 2229731 | Изолятор ИОСПК-10-110/480-II УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 10 – Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм, не менее – 1 – Номинальное напряжение, кВ – 110 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126 – Строительная высота, мм – 1050 – Длина пути утечки, мм, не менее – 2500 – Степень загрязненности атмосферы – II – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 480 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 230 – Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее – 230 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – 110 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 10 – Установочный размер, мм, верхний фланец – 120х120 нижний фланец – 160х160 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М12 нижний фланец – 4 отв. Ф18 – Масса изолятора, кг, не более – 22 |  | СПС
10 | 2230032 | Изолятор ОСК-10-110-Б031-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 10 - Номинальное напряжение, кВ – 110 - Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126 - Строительная высота, мм – 1050 - Длина пути утечки, мм, не менее – 2800 - Степень загрязненности атмосферы – II - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 450; - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 230; - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 230; - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 110 -Установочный размер, мм, верхний фланец – □120 нижний фланец – □160 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. d18 нижний фланец - 4 отв. d18 |  | СПС
11 | 2235706 | Изолятор ОСК-16-35-Д-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 16 – Механический разрушающий крутящий момент, Hм, не менее – 640 – Номинальное напряжение, кВ – 35 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 40,5 – Строительная высота, мм – 400 – Длина пути утечки, мм, не менее – 1015 – Степень загрязненности атмосферы – II – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 190 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 95 – Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее – 80 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее – 42 – Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф140 нижний фланец – Ф140 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М16 нижний фланец – 4 отв. Ф18 – Масса изолятора, кг, не более – 8,4 |  | СПС
12 | 2256464 | Изолятор ОСК-10-110-Б-01-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 10 - Механический разрушающий крутящий момент, кНм, не менее – 4 - Номинальное напряжение, кВ – 110 - Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126 - Строительная высота, мм – 1050 - Длина пути утечки, мм, не менее – 3010 - Степень загрязненности атмосферы – II - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 480 - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 230 - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 230 - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 110 -Установочный размер, мм, верхний фланец – 120х120 нижний фланец – 160х160 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. M12 нижний фланец - 4 отв. Ф18 - Масса изолятора, кг, не более - 28 |  | СПС
13 | 2259838 | Изолятор ИОРП-10-00А УХЛ2 | 27.90.12.110 | преимущество | – Номинальное напряжение, кВ – 10 – Строительная высота, мм – 120 – Длина пути утечки, мм, не менее – 183 – Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф53 нижний фланец – Ф80 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 2 отв. М8 (Расстояние между отверстиями мм – 18) нижний фланец – 1 отв. М12 – Масса изолятора, кг, не более – 0,34 |  | УРС
14 | 2262205 | Изолятор ОСК-8-10-А01-1 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 8 – Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм не менее – 0,245 – Номинальное напряжение, кВ – 10 – Строительная высота, мм – 120 – Изоляционная высота, мм – 104 – Длина пути утечки, мм, не менее – 200 – Диаметр грузонесущего стержня, мм, не менее – 36 – Степень загрязненности атмосферы – I – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 75 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 42 – Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее – 28 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – не менее 13 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 5 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф69 нижний фланец – Ф69 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 2 отв. М8 и 1 отв. М16 нижний фланец – 2 отв. М8 и 1 отв. М16 – Масса изолятора, кг, не более – 1,3 |  | УРС
15 | 2275207 | Изолятор ОСК-10-110-Б-03-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 10 – Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм, не менее – 1 – Номинальное напряжение, кВ – 110 – Строительная высота, мм – 1050 – Изоляционная высота, мм – 912 – Длина пути утечки, мм, не менее – 2900 – Степень загрязненности атмосферы – II – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 480 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 230 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – 110 – Установочный размер, мм, верхний фланец – 120х120 нижний фланец – 160х160 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. Ф18 нижний фланец – 4 отв. Ф18 – Масса изолятора, кг, не более – 28 |  | СПС
16 | 2277076 | Изолятор ОСК-12,5-35-А-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 12,5 – Механический разрушающий крутящий момент, Hм, не менее – 640 – Номинальное напряжение, кВ – 35 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 40,5 – Строительная высота, мм – 400 – Длина пути утечки, мм, не менее – 1015 – Степень загрязненности атмосферы – II – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 190 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 95 – Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее – 80 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее – 42 – Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф140 нижний фланец – Ф140 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М12 нижний фланец – 4 отв. М12 – Масса изолятора, кг, не более – 8,4 |  | СПС
17 | 2277569 | Изолятор ОСК-10-110-А-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее – 200 Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм - 4 – Номинальное напряжение, кВ – 110 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126 – Строительная высота, мм – 1020 – Длина пути утечки, мм, не менее – 2800 – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 450 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 230 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф127 нижний фланец – Ф127 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М16 нижний фланец – 4 отв. М16. |  | СПС
18 | 2286234 | Изолятор ОСК-20-35-А-4 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 20 – Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм, не менее – 1 – Номинальное напряжение, кВ – 35 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 40,5 – Строительная высота, мм – 500 – Длина пути утечки, мм, не менее – 1160 – Степень загрязненности атмосферы – IV – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 190 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – 42 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 20 – Установочный размер, мм, верхний фланец – 160х160 нижний фланец – 160х160 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. Ф18 нижний фланец – 4 отв. Ф18 – Масса изолятора, кг, не более – 14 |  | СПС
19 | 2286235 | Изолятор ОСК-10-110-А-4 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее – 200 Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм - 1 – Номинальное напряжение, кВ – 110 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126 – Строительная высота, мм – 1050 – Длина пути утечки, мм, не менее – 2800 – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 450 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 230 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф127 нижний фланец – Ф178 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М16 нижний фланец – 4 отв. Ø18. |  | СПС | Правки внесены. | https://taiz.ru/produkciya/izolyatory-opornye/osk-10-110-a-4-uhl1.html?ysclid=m87dfpdjqj162404938#gallery-2
20 | 2286236 | Изолятор ОСК-12,5-110-А-4 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 12,5 – Механический разрушающий крутящий момент, кНм, не менее, кВ – 1 – Номинальное напряжение, кВ – 110 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126 – Строительная высота, мм – 1100 – Длина пути утечки, мм, не менее – 2800 – Степень загрязненности атмосферы – IV – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 450 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – 110 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 10 – Установочный размер, мм, верхний фланец – 160х160 нижний фланец – 180х180 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. Ф18 нижний фланец – 4 отв. Ф18 – Масса изолятора, кг, не более – 28 |  | СПС
21 | 2286237 | Изолятор ОСК-20-110-В-4 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 20 - Номинальное напряжение, кВ – 110 - Строительная высота, мм – 1220 - Длина пути утечки, мм, не менее – 3900 - Степень загрязненности атмосферы – IV - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 450; - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 230; - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 230; - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 110 -Установочный размер, мм, верхний фланец – D140 нижний фланец – □180 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. М16 нижний фланец - 4 отв. d18 |  | СПС
22 | 2286238 | Изолятор ОСК-20-110-А-4 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 20 - Номинальное напряжение, кВ – 110 - Строительная высота, мм – 1220 - Длина пути утечки, мм, не менее – 3900 - Степень загрязненности атмосферы – IV - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 450; - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 230; - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 230; - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 110 -Установочный размер, мм, верхний фланец – D127 нижний фланец – D200 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. d16 нижний фланец - 4 отв. d18 |  | СПС
23 | 2307161 | Изолятор ОСК 12,5-35-Б-3 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 12,5 - Механический разрушающий крутящий момент, кHм, не менее - 1 - Номинальное напряжение, кВ - 35 - Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 40,5 - Длина пути утечки, мм, не менее – 1160 - Степень загрязненности атмосферы – III - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 190 - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 95 - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 80 - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее - 42 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф127 нижний фланец – Ф127 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. Ф13 нижний фланец - 4 отв. Ф13 - Масса изолятора, кг, не более – 8,6 - Строительная высота мм - 440 |  | СПС
24 | 2307189 | Изолятор ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 12,5 - Механический разрушающий крутящий момент, Hм, не менее - 1 - Номинальное напряжение, кВ - 35 - Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 40,5 - Длина пути утечки, мм, не менее – 1160 - Степень загрязненности атмосферы – III - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 190 - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 95 - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 80 - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее - 42 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф140 нижний фланец – Ф140 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. М12 нижний фланец - 4 отв. М12 - Масса изолятора, кг, не более – 8,6 - Строительная высота мм - 440 |  | СПС
25 | 2307657 | Изолятор ИОСК-4-10-IV-4 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее - 4 - Механический разрушающий крутящий момент, кHм, не менее - 0,150 - Номинальное напряжение, кВ - 10 – Строительная высота, мм – 215 – Диаметр, мм – 106 – Длина пути утечки, мм, не менее – 420 - Степень загрязнения – IV – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 75 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 42 – Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее – 28 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – не менее 13 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 30±5 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф55 нижний фланец – Ф88 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 2 отв. М8 нижний фланец – 2 отв. М10 – Масса изолятора, кг, не более – 1,6 |  | УРС
26 | 2317828 | Изолятор ОНШП-20-10-4 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 10 – Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм, не менее – 2 – Номинальное напряжение, кВ – 20 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 24 – Строительная высота, мм – 280 – Длина пути утечки, мм, не менее – 350 – Степень загрязненности атмосферы – IV – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 125 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – 25 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 10 – Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф140 нижний фланец – Ф140 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М12 нижний фланец – 4 отв. Ф15 – Масса изолятора, кг, не более – 5,5 |  | УРС
27 | 2326044 | Изолятор ОСК-10-110-В-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее – 200 Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм - 4 – Номинальное напряжение, кВ – 110 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126 – Строительная высота, мм – 1100 – Длина пути утечки, мм, не менее – 2850 – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 490 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 230 -Установочный размер, мм, верхний фланец – 160х160 нижний фланец – 160х160 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. Ф18 нижний фланец – 4 отв. Ф18. – Масса изолятора, кг, не более – 27 |  | СПС
28 | 2335604 | Изолятор ОСК 12,5-35-Б01-3 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 12,5 - Номинальное напряжение, кВ – 35 - Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 40,5 - Строительная высота, мм – 440 - Длина пути утечки, мм, не менее – 1160 - Степень загрязненности атмосферы – III - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 190; - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 95; - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 80; - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 42 -Установочный размер, мм, верхний фланец – D127 нижний фланец – D127 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. D13 нижний фланец - 4 отв. D13 |  | СПС
29 | 2335621 | Изолятор ОСК-10-110-Б-02-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее – 200 Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм - 4 – Номинальное напряжение, кВ – 110 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126 – Строительная высота, мм – 1050 – Длина пути утечки, мм, не менее – 3010 – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 450 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 230 -Установочный размер, мм, верхний фланец – 100х100 нижний фланец – 160х160 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М10 нижний фланец – 4 отв. Ф18. |  | СПС
30 | 2339108 | Изолятор ИОСПК-8-10/75-II УХЛ2 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее - 8 - Номинальное напряжение, кВ - 10 – Строительная высота, мм – 120 ± 1 – Диаметр, мм – 76 – Длина пути утечки, мм, не менее – 300 - Степень загрязнения – II – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 75 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 42 – Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее – 28 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – не менее 13 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 10±2 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф50 нижний фланец – Ф50 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 2 отв. М8х15 и 1 отв. М16х15 нижний фланец – 2 отв. М8х15 и 1 отв. М16х15 – Масса изолятора, кг, не более – 0,7 |  | УРС | Длина пути утечки проставлена согласно ГОСТ 9920.(ссылка в п.4.4. ГОСТ 52082). Для 10 кВ и Степени загрязнения 2 (для подстанционной изоляции) должна быть не менее 300мм
31 | 2343103 | Изолятор ОСК-10-20-А02-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее - 10 - Механический разрушающий крутящий момент, кHм, не менее - 2,00 - Номинальное напряжение, кВ - 20 - Модификация - А02 – Строительная высота, мм – 280 - Изоляционная высота, мм - 208 – Диаметр, мм – 140 – Длина пути утечки, мм, не менее – 620 - Степень загрязнения – II – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 125 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 65 – Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее – 50 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – не менее 26 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 10±2 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ø140 нижний фланец – Ø140 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М12 нижний фланец – 4 отв. Ø15 |  | \УРС | Правки внесены.
32 | 2343143 | Изолятор ОСК-12,5-35-А03-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 12,5 - Механический разрушающий крутящий момент, кНм, не менее – 1 - Номинальное напряжение, кВ – 35 - Изоляционная высота, мм – 350 - Строительная высота, мм – 400 - Длина пути утечки, мм, не менее – 1050 - Степень загрязненности атмосферы – II - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 210 - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 165 - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 120 - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 42 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 10 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф140 нижний фланец – Ф140 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. М16 нижний фланец - 4 отв. М18 - Масса изолятора, кг, не более – 8,4 |  | СПС
33 | 2346737 | Изолятор ОСК-10-110-Г-05-3 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 10 - Номинальное напряжение, кВ – 110 - Строительная высота, мм – 1220 - Длина пути утечки, мм, не менее – 3150 - Степень загрязненности атмосферы – III - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 450; - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 230; - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 230; - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 110 -Установочный размер, мм, верхний фланец – □160 нижний фланец – □160 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. d18 нижний фланец - 4 отв. d18 |  | СПС | Параметры брали по ссылке.Установочные размеры частично скорректированы | https://изоляторыполимерные.рф/catalog/izolyatory-osk-110-kv/osk-10-110-g-05-3-ukhl1/?ysclid=m7orqosm3s833152203
34 | 2349056 | Изолятор ОСК 8-35-Б-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 8 - Номинальное напряжение, кВ – 35 - Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 40,5 - Строительная высота, мм – 440 - Длина пути утечки, мм, не менее – 1050 - Степень загрязненности атмосферы – II - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 190; - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 95; - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 80; - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 42 -Установочный размер, мм, верхний фланец – D76 нижний фланец – D76 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. М12 нижний фланец - 4 отв. М12 |  | СПС
35 | 2356855 | Изолятор ОСК-8-35-Б03-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Разрушающая сила на изгиб, кН, не менее – 8 Испытательное переменное кратковременное напряжение при грозовом импульсе, не менее, кВ - 190 – Номинальное напряжение, кВ – 35 – Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, не менее, кВ - 95 – Строительная высота, мм – 440 – При нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее– 10 - Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождём, не менее, кВ - 80 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф127 нижний фланец – Ф127 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв Ф13 нижний фланец – 4 отв. Ф13 |  | СПС
36 | 2357978 | Изолятор ОСК-8-35-Е-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 8 - Номинальное напряжение, кВ – 35 - Строительная высота, мм – 423 - Длина пути утечки, мм, не менее – 1050 - Степень загрязненности атмосферы – II - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 190; - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 95; - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 80; - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 42 -Установочный размер, мм, верхний фланец – D140 нижний фланец – D140 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. М12 нижний фланец - 4 отв. М12 |  | СПС
37 | 2369901 | Изолятор ОСК-8-35-А-3 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 8 - Номинальное напряжение, кВ – 35 - Строительная высота, мм – 440 - Длина пути утечки, мм, не менее – 1160 - Степень загрязненности атмосферы – III - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 190; - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 95; - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 80; - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 42 -Установочный размер, мм, верхний фланец – D140 нижний фланец – D140 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. М12 нижний фланец - 4 отв. М12 |  | СПС
38 | 2373164 | Изолятор ОСК-12,5-35-Б01-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 12,5 - Механический разрушающий крутящий момент, кНм, не менее – 1 - Номинальное напряжение, кВ – 35 - Изоляционная высота, мм – 350 - Строительная высота, мм – 440 - Длина пути утечки, мм, не менее – 1050 - Степень загрязненности атмосферы – II - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 210 - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 165 - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 120 - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 42 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 10 -Установочный размер, мм, верхний фланец – Ø140 нижний фланец – Ø140 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. М12 нижний фланец - 4 отв. М12 - Масса изолятора, кг, не более – 8,4 |  | СПС
39 | 2373583 | Изолятор ИОРП-10-02 УХЛ2 | 27.90.12.110 | преимущество | – Номинальное напряжение, кВ – 10 – Строительная высота, мм – 120 – Длина пути утечки, мм, не менее – 183 – Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф53 нижний фланец – Ф80 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 2 отв. М10 (линейный размер между центрами - 23 мм) нижний фланец – 1 отв. М10 – Масса изолятора, кг, не более – 0,34 |  | УРС
40 | 2380035 | Изолятор ОНШП-10-20-02 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 20 – Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм, не менее – 2 – Номинальное напряжение, кВ – 20 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 24 – Строительная высота, мм – 210 – Длина пути утечки, мм, не менее – 200 – Степень загрязненности атмосферы – IV – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 75 – 50% – ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ – 30 – Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм – 10 – Установочный размер, мм, верхний фланец – Ф120 нижний фланец – Ф120 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М12 нижний фланец – 4 отв. Ф15 – Масса изолятора, кг, не более – 4,2 |  | УРС
41 | 2403018 | Изолятор ОСК-10-110-Б-07-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | – Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее – 200 Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм - 4 – Номинальное напряжение, кВ – 110 – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126 – Строительная высота, мм – 1050 – Длина пути утечки, мм, не менее – 3010 – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее – 480 – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее – 230 -Установочный размер, мм, верхний фланец – 140х140 нижний фланец – Ф225 – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. Ф18 нижний фланец – 4 отв. Ф18. – Масса изолятора, кг, не более – 27 |  | СПС
42 | 2415819 | Изолятор ОСК-10-110-Б-08-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 10 - Номинальное напряжение, кВ – 110 - Строительная высота, мм – 1050 - Длина пути утечки, мм, не менее – 2800 - Степень загрязненности атмосферы – II - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 450; - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 230; - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 230; - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 110 -Установочный размер, мм, верхний фланец – □160 нижний фланец – □160 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. d18 нижний фланец - 4 отв. d18 |  | СПС
43 | 2416844 | Изолятор ОСК-10-110-В-01-2 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 10 - Номинальное напряжение, кВ – 110 - Строительная высота, мм – 1100 - Длина пути утечки, мм, не менее – 2800 - Степень загрязненности атмосферы – II - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 450; - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 230; - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 230; - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 110 -Установочный размер, мм, верхний фланец – D127 нижний фланец – D178 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. M16 нижний фланец - 4 отв. d18 - Масса изолятора, кг, не более - 29 |  | СПС
44 | 2418439 | Изолятор ОСК-10-110-Г-3 УХЛ1 | 27.90.12.110 | преимущество | - Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее – 10 - Номинальное напряжение, кВ – 110 - Строительная высота, мм – 1220 - Длина пути утечки, мм, не менее – 3150 - Степень загрязненности атмосферы – III - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, не менее - 450; - Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, не менее - 230; - Испытательное напряжение 50Гц под дождем, кВ, не менее - 230; - 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее кВ – 110 -Установочный размер, мм, верхний фланец – D127 нижний фланец – D127 -Установочные отверстия, мм, верхний фланец - 4 отв. М16 нижний фланец - 4 отв. М16 |  | СПС

## Условия поставки Центр
201C |  | Опорные изоляторы (полимер)
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
5 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
6 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
7 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
8 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года

## Условия поставки ЦиП
| 201С | Опорные изоляторы (полимер)
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Владимирэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3 А; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., г. Александров, ул. Мосэнерго, д. 1; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 50; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, д. 78; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
2 | Ивэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Ивэнерго", г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС "Ив-6"; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Ивэнерго", Ивановская обл., г. Тейково, ул. Шоссейная, д. 12; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Ивэнерго", Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Желябова, д. 74 Г; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
3 | Калугаэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Калугаэнерго", г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 35 А; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Калугаэнерго", Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 108 км; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Калугаэнерго", Калужская обл., г. Киров, ул. Жмакина, д. 2 Б; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
4 | Кировэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Кировэнерго", г. Киров, ул. Народная, д. 3; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
5 | Мариэнерго |  |  | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| Семеновский участок | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Мариэнерго", Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 123; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| Сернурский участок | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Мариэнерго", Республика Марий Эл, пгт. Сернур, ул. Заводская, д. 36; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| Горномарийский участок | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Мариэнерго", Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, д. 40; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
6 | Нижновэнерго |  |  | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Арзамасские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Балахнинские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова, д. 29; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Дзержинские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 108; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Кстовские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Лесная, д. 1; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Центральные ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", г. Нижний Новгород, проспект Героев, д. 56 А (заезд со стороны ул. Березовская, д. 45 Б); | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Южные ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Л. Толстого, д. 31; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Семеновские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чернышевского, д. 85; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Сергачские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Выездная, д. 18; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Уренские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д. 268; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
7 | Рязаньэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Рязаьэнергоо", г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 22 А; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
8 | Тулэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго", г. Тула, Щегловская Засека, д. 24; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго", Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 85; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго", Тульская обл., г. Суворов, ул. Островского, д. 2; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго", Тульская обл., г. Ефремов, ул. Советская, д. 26; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
9 | Удмуртэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Удмуртэнерго", Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 105; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Удмуртэнерго", Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 77; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Удмуртэнерго", Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 44. | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года